## Potência Ativa
Descrição | Cód. de Ident | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Pot. Máxima | Carregamento | Ultrapassagem | Tipo
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 9446 | 12418 | 12488 | 10841 | 10516 | 10884 | 10653 | 11594 | 12114 | 0 | 0 | 0 | 12488 | 99.9 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | 1648 | 2058 | 1867 | 1911 | 1781 | 1697 | 1870 | 1947 | 2102 | 2131 | 2128 | 2118 | 2131 | 34.1 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 15966 | 22725 | 23002 | 23755 | 22234 | 21395 | 20734 | 22584 | 25197 | 23934 | 22634 | 22504 | 25197 | 100.79 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-02 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | 7163 | 10938 | 11359 | 11594 | 10863 | 11343 | 8372 | 9414 | 11929 | 11139 | 11093 | 9206 | 11929 | 63.62 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-03 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Araguainha | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 19738 | 21408 | 19809 | 22637 | 19223 | 18044 | 19044 | 23417 | 26168 | 24350 | 23863 | 24188 | 26168 | 104.67 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 4279 | 4905 | 5131 | 5209 | 5190 | 5145 | 5341 | 5221 | 5814 | 6171 | 6332 | 6572 | 6572 | 105.15 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 14791 | 17076 | 16146 | 16970 | 14784 | 13680 | 14164 | 17714 | 20912 | 20934 | 21564 | 20888 | 21564 | 86.26 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 779 | 899 | 830 | 888 | 867 | 843 | 806 | 944 | 1036 | 1539 | 1606 | 1572 | 1606 | 53.53 | 0 | Transformador
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 955 | 1099 | 1061 | 1077 | 1119 | 1099 | 1121 | 1255 | 1264 | 1338 | 1138 | 1080 | 1338 | 44.6 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1748 | 2119 | 1981 | 1775 | 1284 | 1245 | 1322 | 1464 | 1676 | 1700 | 1569 | 1570 | 2119 | 105.95 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 11555 | 14496 | 13258 | 12958 | 11296 | 11695 | 12181 | 11799 | 12165 | 14796 | 0 | 0 | 14796 | 49.32 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 2753 | 4556 | 4925 | 3414 | 3036 | 3450 | 3477 | 2681 | 0 | 1520 | 1494 | 1264 | 4925 | 52.53 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 21024 | 27416 | 28370 | 14034 | 14477 | 19074 | 15851 | 13076 | 14925 | 15851 | 14955 | 15339 | 28370 | 113.48 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-02 | 206TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2128 | 2765 | 2578 | 2430 | 2206 | 2303 | 2256 | 2528 | 3131 | 2938 | 2768 | 2677 | 3131 | 62.62 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 636 | 374 | 1494 | 1835 | 1500 | 741 | 655 | 1141 | -146 | 0 | 622 | 1802 | 1835 | 6.12 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Luciara TR-01 | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 535 | 593 | 561 | 623 | 631 | 590 | 638 | 673 | 701 | 740 | 744 | 684 | 744 | 24.8 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1113 | 1322 | 1261 | 1258 | 1198 | 1120 | 1102 | 1334 | 1472 | 1594 | 1552 | 1454 | 1594 | 79.7 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 6475 | 8032 | 7533 | 7704 | 6673 | 6463 | 6206 | 8111 | 9466 | 9471 | 9403 | 9385 | 9471 | 75.77 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | 1925 | 2524 | 2487 | 2673 | 2461 | 2692 | 2523 | 2508 | 2488 | 2557 | 1550 | 2555 | 2692 | 42.73 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-01 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 9835 | 11882 | 11426 | 11276 | 10140 | 10291 | 10195 | 11010 | 12217 | 12085 | 12164 | 11756 | 12217 | 40.72 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-02 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 7701 | 11077 | 11003 | 9239 | 11558 | 15766 | 17546 | 15549 | 17240 | 17361 | 11850 | 14423 | 17546 | 58.49 | 0 | Transformador
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 631 | 582 | 436 | 597 | 603 | 579 | 629 | 748 | 1018 | 1090 | 1023 | 1090 | 36.33 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1301 | 1657 | 1670 | 1604 | 1591 | 1548 | 1790 | 1732 | 1943 | 1987 | 1811 | 1666 | 1987 | 66.23 | 0 | Transformador
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1574 | 2021 | 1855 | 1955 | 1895 | 1814 | 1813 | 2089 | 2175 | 2265 | 2285 | 2154 | 2285 | 76.17 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 7078 | 8417 | 8466 | 8265 | 8227 | 8283 | 8325 | 9021 | 9468 | 9554 | 9773 | 9063 | 9773 | 39.09 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 | 231TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 1826 | 2175 | 2229 | 2073 | 2168 | 2097 | 2187 | 2107 | 2434 | 2437 | 2118 | 2038 | 2437 | 38.99 | 0 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-01 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | 13096 | 13041 | 0 | 12304 | 11516 | 10726 | 11719 | 13574 | 14816 | 17438 | 16201 | 15327 | 17438 | 93 | 0 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-02 | 017TR02 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | C. Do Oeste | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 96 | 96 | 288 | 288 | 336 | 336 | 336 | 384 | 432 | 96 | 96 | 96 | 432 | 14.4 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-01 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 21003 | 22926 | 23162 | 21110 | 21967 | 18188 | 18819 | 25184 | 28184 | 28331 | 29136 | 26988 | 29136 | 116.54 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-02 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 13030 | 14155 | 13928 | 13813 | 13690 | 12953 | 13759 | 16622 | 18707 | 18245 | 18339 | 17245 | 18707 | 62.36 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-03 | 037TR03 | 138 | 13.8 | 9375 | 6269 | 6661 | 6641 | 6046 | 5910 | 5308 | 5981 | 7579 | 8520 | 8551 | 8985 | 8350 | 8985 | 95.84 | 0 | Transformador
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 90 | 83 | 84 | 87 | 84 | 86 | 92 | 180 | 91 | 93 | 94 | 93 | 180 | 18 | 0 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-01 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | 1358 | 436 | 953 | 780 | 1127 | 1634 | 3683 | 3979 | 3477 | 4079 | 4933 | 3104 | 4933 | 32.89 | 0 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-02 | 273TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 0 | -719 | 487 | -1503 | -1517 | -149 | 760 | 959 | 967 | 1200 | 1861 | 497 | 1861 | 29.78 | 0 | Transformador
Cáceres | Figueiróp. TR-01 | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1460 | 1413 | 1442 | 1356 | 1354 | 1154 | 1279 | 1483 | 1625 | 1724 | 1773 | 1709 | 1773 | 59.1 | 0 | Transformador
Cáceres | Indiavaí TR-01 | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 540 | 513 | 548 | 495 | 508 | 502 | 495 | 566 | 630 | 677 | 700 | 665 | 700 | 70 | 0 | Transformador
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | Mineradora TR-01 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 2204 | 2582 | 1561 | 1549 | 1386 | 2628 | 2669 | 2726 | 2639 | 2776 | 2724 | 2527 | 2776 | 11.1 | 0 | Transformador
Cáceres | Mirassol TR-01 | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1381 | 1477 | 1421 | 1568 | 1567 | 1684 | 1656 | 1696 | 2174 | 2448 | 2541 | 2620 | 2620 | 87.33 | 0 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 20990 | 20677 | 21449 | 22266 | 116240 | 125387 | 126199 | 129121 | 131068 | 28080 | 28371 | 27383 | 131068 | 524.27 | 0 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 13441 | 13828 | 13763 | 13777 | 13692 | 11762 | 12060 | 13068 | 15723 | 17134 | 17760 | 15443 | 17760 | 59.2 | 0 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 13835 | 13516 | 13540 | 15901 | 12741 | 11725 | 12153 | 14732 | 16781 | 17663 | 18150 | 17440 | 18150 | 72.6 | 0 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 14225 | 14594 | 15149 | 14961 | 14106 | 12738 | 14848 | 17310 | 20243 | 20948 | 20920 | 20194 | 20948 | 69.83 | 0 | Transformador
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 591 | 586 | 577 | 622 | 611 | 0 | 0 | 672 | 707 | 723 | 0 | 0 | 723 | 72.3 | 0 | Transformador
Cáceres | Rondolândia TR-01 | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 854 | 912 | 834 | 812 | 878 | 835 | 906 | 1080 | 988 | 1019 | 988 | 942 | 1080 | 36 | 0 | Transformador
Cáceres | V. Bela TR-01 | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 17116 | 19762 | 21530 | 19974 | 19694 | 16413 | 18745 | 23585 | 26404 | 26213 | 24718 | 23399 | 26404 | 105.62 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 12716 | 14599 | 13323 | 12507 | 12463 | 13525 | 12212 | 17303 | 18801 | 20399 | 16341 | 17886 | 20399 | 81.6 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | 26540 | 28285 | 28957 | 27754 | 27596 | 23392 | 26419 | 32418 | 34956 | 39390 | 38393 | 35907 | 39390 | 98.48 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 29090 | 33506 | 34370 | 30513 | 30330 | 26118 | 29189 | 39320 | 43626 | 42526 | 41077 | 40815 | 43626 | 96.95 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1400 | 1384 | 1429 | 1498 | 1516 | 1329 | 1260 | 1506 | 1589 | 0 | 1689 | 1818 | 1818 | 60.6 | 0 | Transformador
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 25873 | 27243 | 29348 | 27781 | 26432 | 22782 | 24994 | 30286 | 34962 | 34446 | 33057 | 31453 | 34962 | 77.69 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cangas TR-01 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-01 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 9411 | 9487 | 8876 | 11092 | 9367 | 10096 | 10439 | 12404 | 11393 | 11429 | 11649 | 13948 | 13948 | 111.58 | 0 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-02 | 005TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 9154 | 9524 | 10380 | 9384 | 9259 | 7780 | 8801 | 11215 | 12752 | 11158 | 8435 | 7776 | 12752 | 51.01 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 16868 | 17602 | 18183 | 17052 | 17334 | 15202 | 15718 | 19553 | 19630 | 24431 | 22845 | 21981 | 24431 | 81.44 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 19093 | 20505 | 21472 | 19973 | 20139 | 17680 | 20809 | 23505 | 27605 | 27028 | 22903 | 21426 | 27605 | 110.42 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 17118 | 18451 | 19283 | 18661 | 17763 | 15502 | 17170 | 20814 | 25454 | 27366 | 27005 | 25748 | 27366 | 60.81 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 15983 | 17693 | 16249 | 16057 | 16072 | 14386 | 15389 | 24502 | 26814 | 26971 | 27661 | 27892 | 27892 | 61.98 | 0 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 22070 | 25190 | 25102 | 22760 | 22680 | 24710 | 21424 | 26001 | 24591 | 25920 | 25518 | 26922 | 26922 | 107.69 | 0 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-01 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 32388 | 36840 | 37618 | 32737 | 33209 | 35745 | 31353 | 41363 | 45588 | 48695 | 37394 | 38121 | 48695 | 108.21 | 0 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-02 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 10977 | 12206 | 10946 | 10773 | 11104 | 9478 | 10531 | 14361 | 19559 | 24841 | 26162 | 26249 | 26249 | 58.33 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 19654 | 20035 | 18407 | 19727 | 19495 | 16030 | 7580 | 10396 | 11658 | 11732 | 11526 | 11215 | 20035 | 80.14 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 16375 | 17105 | 16679 | 17663 | 17144 | 0 | 13852 | 17222 | 19033 | 19463 | 18739 | 20848 | 20848 | 46.33 | 0 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 28925 | 31363 | 31399 | 28866 | 28848 | 25601 | 28029 | 32498 | 36867 | 38755 | 37067 | 37309 | 38755 | 86.12 | 0 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 18843 | 23767 | 23492 | 22000 | 22645 | 20659 | 21293 | 24573 | 25434 | 29958 | 26216 | 26195 | 29958 | 66.57 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 29568 | 31711 | 34865 | 31453 | 30753 | 26331 | 30259 | 36494 | 40857 | 42226 | 42017 | 41600 | 42226 | 93.84 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 | 170TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 3674 | 3879 | 4007 | 4071 | 3939 | 3955 | 3951 | 4279 | 5029 | 5610 | 5594 | 4770 | 5610 | 59.84 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 15469 | 16679 | 18169 | 16139 | 15625 | 13712 | 15088 | 18438 | 21158 | 21775 | 21110 | 20611 | 21775 | 48.39 | 0 | Transformador
Metropolitana | Jangada TR-01 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 8649 | 9619 | 12650 | 10979 | 11139 | 11378 | 11756 | 13520 | 16013 | 13304 | 10276 | 10922 | 16013 | 106.75 | 0 | Transformador
Metropolitana | Lavandeira TR-01 | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1066 | 1025 | 1173 | 1133 | 1112 | 1085 | 1088 | 846 | 898 | 976 | 1031 | 990 | 1173 | 58.65 | 0 | Transformador
Metropolitana | Manso TR-01 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | 2829 | 3007 | 3020 | 3873 | 3291 | 2809 | 2777 | 3535 | 3914 | 3534 | 3453 | 3384 | 3914 | 52.19 | 0 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-01 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 11690 | 14155 | 18425 | 20766 | 20837 | 21176 | 18907 | 22555 | 23857 | 19317 | 16624 | 13505 | 23857 | 95.43 | 0 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-03 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 8242 | 10250 | 14133 | 15750 | 16869 | 15596 | 15621 | 16778 | 16801 | 14332 | 10851 | 10784 | 16869 | 56.23 | 0 | Transformador
Metropolitana | Poconé TR-01 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 16724 | 17518 | 18602 | 18012 | 17308 | 17220 | 19215 | 21884 | 23286 | 23928 | 23343 | 19175 | 23928 | 79.76 | 0 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 12744 | 13577 | 13271 | 12781 | 12746 | 11176 | 12722 | 16891 | 22008 | 21870 | 21745 | 20153 | 22008 | 73.36 | 0 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 31391 | 34792 | 35777 | 33017 | 32733 | 30521 | 31243 | 38590 | 38240 | 40517 | 38101 | 37114 | 40517 | 90.04 | 0 | Transformador
Metropolitana | S.Antônio TR-01 | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 31461 | 33059 | 35453 | 31440 | 31143 | 27100 | 29060 | 36720 | 41178 | 41398 | 40846 | 41083 | 41398 | 92 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 19217 | 19421 | 20471 | 18915 | 18101 | 15827 | 16483 | 20430 | 22630 | 23706 | 21427 | 22992 | 23706 | 94.82 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 25173 | 26773 | 28447 | 26519 | 25735 | 22875 | 24034 | 30874 | 34289 | 36076 | 37095 | 41814 | 41814 | 92.92 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-04 | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 7881 | 8594 | 8121 | 8825 | 8832 | 7546 | 6838 | 8679 | 9590 | 10156 | 10035 | 10028 | 10156 | 108.33 | 0 | Transformador
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | A.Garças TR-01 | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2796 | 3384 | 3468 | 3528 | 2916 | 3126 | 3564 | 3576 | 3522 | 3414 | 3234 | 3162 | 3576 | 71.52 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Anhumas TR-01 | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 6000 | 1397 | 2686 | 2159 | 1895 | 1867 | 1629 | 2064 | 1654 | 1455 | 1684 | 1731 | 1455 | 2686 | 44.77 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 15459 | 15663 | 15311 | 15320 | 15960 | 15553 | 15299 | 16371 | 16053 | 16264 | 15977 | 15917 | 16371 | 54.57 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 14364 | 14249 | 14655 | 14605 | 14406 | 13481 | 14333 | 16132 | 17004 | 17744 | 17219 | 16566 | 17744 | 70.98 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 | 085TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 1739 | 2659 | 3576 | 3090 | 3065 | 2744 | 3777 | 3484 | 3303 | 3260 | 2965 | 2894 | 3777 | 40.29 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 15058 | 13747 | 12968 | 14542 | 15622 | 17630 | 21041 | 21264 | 27513 | 12281 | 14557 | 0 | 27513 | 110.05 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-02 | 012TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 4673 | 4888 | 3955 | 3392 | 4028 | 2842 | 5918 | 8002 | 9607 | 2863 | 2377 | 2154 | 9607 | 102.47 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 17054 | 16195 | 16208 | 16672 | 14917 | 10561 | 17437 | 21280 | 8024 | 0 | 2648 | 8532 | 21280 | 85.12 | 0 | Transformador
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 12062 | 13846 | 12782 | 12301 | 12248 | 11946 | 13479 | 14508 | 14456 | 14217 | 14146 | 12716 | 14508 | 48.36 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Itiquira TR-01 | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 9162 | 9755 | 9622 | 6735 | 7104 | 6087 | 7764 | 10393 | 11434 | 11521 | 11949 | 4902 | 11949 | 95.59 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 1103 | 1182 | 2127 | 573 | 4905 | -1057 | 112 | 2917 | 3916 | 4679 | 9081 | 12156 | 12156 | 48.62 | 0 | Transformador
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Noble TR-01 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 9642 | 11797 | 14577 | 13129 | 14469 | 14049 | 15675 | 16922 | 20122 | 19937 | 19536 | 14360 | 20122 | 80.49 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 | 271TR02 | 138 | 13.8 | 7500 | 5128 | 5942 | 5550 | 5624 | 5231 | 5068 | 5050 | 6346 | 7168 | 7138 | 6516 | 6624 | 7168 | 95.57 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | 8517 | 9146 | 10073 | 8849 | 8532 | 6529 | 7233 | 9073 | 10962 | 10787 | 11018 | 10933 | 11018 | 58.76 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 6939 | 13183 | 12104 | 10288 | 8754 | 7726 | 11355 | 14086 | 12244 | 11188 | 10205 | 8698 | 14086 | 56.34 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 92 | 94 | 90 | 92 | 92 | 88 | 97 | 104 | 111 | 118 | 115 | 107 | 118 | 3.93 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Poxoreo | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera Rural | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 1199 | 3531 | 4992 | 6919 | 8152 | 7404 | 9229 | 12057 | 16024 | 17861 | 16863 | 15821 | 17861 | 59.54 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 1534 | 2651 | 3163 | 4583 | 4410 | 1694 | 4371 | 6721 | 10859 | 12850 | 8541 | 10271 | 12850 | 85.67 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | 30443 | 34768 | 35449 | 33276 | 32643 | 29512 | 35490 | 35500 | 39225 | 41102 | 36061 | 36628 | 41102 | 102.76 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 7605 | 9068 | 8995 | 13199 | 21091 | 18172 | 26491 | 21265 | 26571 | 28173 | 32272 | 24081 | 32272 | 129.09 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 14252 | 14760 | 15895 | 14801 | 14433 | 12006 | 13859 | 17597 | 18772 | 20047 | 21980 | 22149 | 22149 | 88.6 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 17227 | 19669 | 20070 | 18540 | 18521 | 15691 | 17510 | 20678 | 23025 | 24895 | 23247 | 24044 | 24895 | 99.58 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 11669 | 14537 | 13367 | 12341 | 12073 | 9647 | 11738 | 13606 | 18916 | 18105 | 15127 | 13461 | 18916 | 63.05 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 17890 | 20518 | 20926 | 19586 | 18578 | 15670 | 16986 | 21441 | 25279 | 24822 | 26035 | 25633 | 26035 | 86.78 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | 13931 | 15972 | 16191 | 15259 | 14566 | 12468 | 15860 | 16654 | 20094 | 22051 | 21106 | 21153 | 22051 | 110.26 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 18057 | 21869 | 22009 | 21093 | 18057 | 15897 | 21049 | 21909 | 26362 | 28323 | 27217 | 24570 | 28323 | 94.41 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 18099 | 20350 | 20917 | 19824 | 19095 | 16285 | 18111 | 22627 | 27149 | 27781 | 24799 | 24491 | 27781 | 92.6 | 0 | Transformador
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1249 | 1412 | 1396 | 1355 | 1410 | 1309 | 1380 | 1643 | 1557 | 1630 | 1568 | 1570 | 1643 | 32.86 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Selma TR-01 | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 4527 | 9099 | 9526 | 979 | -1120 | -2466 | 2134 | 2106 | 6372 | 1801 | 1767 | 8716 | 9526 | 38.1 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Taquari I TR-01 | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 4437 | 4528 | 4207 | 4317 | 4271 | 4857 | 4547 | 4812 | 4792 | 4791 | 4718 | 4627 | 4857 | 16.19 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Tesouro TR-01 | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-01 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18060 | 19440 | 18761 | 18914 | 19596 | 19478 | 20029 | 23236 | 22643 | 23750 | 25804 | 22265 | 25804 | 103.22 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 7445 | 8474 | 8008 | 8451 | 9010 | 8975 | 9075 | 9689 | 9892 | 11024 | 10584 | 10344 | 11024 | 44.1 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR03 | 138 | 34.5 | 9375 | 4780 | 5336 | 4974 | 3696 | 3371 | 3161 | 3056 | 4710 | 4729 | 5101 | 5683 | 5190 | 5683 | 60.62 | 0 | Transformador
Sinop | Apiacás TR-01 | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2357 | 2716 | 2652 | 2679 | 2690 | 2696 | 2737 | 2895 | 2966 | 2995 | 3136 | 2867 | 3136 | 104.53 | 0 | Transformador
Sinop | B. Esperança TR-01 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 5396 | 8111 | 4641 | 1654 | 8627 | 16981 | 19796 | 18169 | 17803 | 16445 | 16093 | 13885 | 19796 | 79.18 | 0 | Transformador
Sinop | Carlinda TR-01 | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Castanheira TR-01 | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 924 | 1074 | 990 | 1014 | 1002 | 966 | 1002 | 1086 | 1122 | 1176 | 1200 | 1044 | 1200 | 40 | 0 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-01 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 4826 | 5164 | 4608 | 4334 | 4185 | 5374 | 4911 | 4442 | 4806 | 4545 | 4576 | 3987 | 5374 | 42.99 | 0 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-02 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 8493 | 9969 | 8873 | 7396 | 7352 | 9229 | 9250 | 8990 | 9597 | 10738 | 8802 | 7880 | 10738 | 85.9 | 0 | Transformador
Sinop | Colíder TR-01 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 11366 | 11910 | 11454 | 11658 | 12656 | 12178 | 12839 | 13847 | 14784 | 14975 | 15319 | 14156 | 15319 | 61.28 | 0 | Transformador
Sinop | Colider TR-03 | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-01 | 126TR01 | 69 | 34.5 | 14000 | 5923 | 6686 | 6464 | 5594 | 4849 | 5858 | 5297 | 5296 | 5931 | 5814 | 5801 | 4925 | 6686 | 47.76 | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-02 | 126TR02 | 69 | 13.8 | 6750 | 4046 | 4768 | 4270 | 3689 | 3664 | 4169 | 3682 | 3786 | 4276 | 4144 | 4166 | 3847 | 4768 | 70.64 | 0 | Transformador
Sinop | Guarantã TR-01 | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Ipiranga TR-01 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 14645 | 16587 | 12240 | 12468 | 16782 | 24145 | 31076 | 31853 | 28149 | 22480 | 21280 | 21009 | 31853 | 106.18 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 22241 | 24009 | 22399 | 22598 | 22058 | 21864 | 20739 | 25345 | 20747 | 19216 | 18809 | 17590 | 25345 | 84.48 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 9399 | 9636 | 7526 | 8497 | 11842 | 19418 | 25564 | 26166 | 29599 | 25974 | 27699 | 22314 | 29599 | 98.66 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 13481 | 16850 | 13321 | 13133 | 15257 | 12814 | 15175 | 17070 | 19750 | 19637 | 18122 | 15180 | 19750 | 65.83 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 818 | 918 | 800 | 1094 | 836 | 1162 | 1072 | 586 | -297 | 120 | -820 | -205 | 1162 | 3.87 | 0 | Transformador
Sinop | Marcelândia TR-01 | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Matupá TR-01 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 18946 | 19816 | 15244 | 16607 | 19298 | 24800 | 20379 | 22073 | 24257 | 27221 | 25088 | 20108 | 27221 | 108.88 | 0 | Transformador
Sinop | Matupá TR-02 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 14199 | 15871 | 14919 | 15148 | 16452 | 15323 | 16362 | 18263 | 18776 | 19135 | 19263 | 18702 | 19263 | 77.05 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-01 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | 9899 | 11659 | 11003 | 18130 | 18047 | 16521 | 17096 | 17928 | 18868 | 20845 | 20261 | 19418 | 20845 | 104.22 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-02 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | 6106 | 7331 | 7896 | 4303 | 2880 | 8729 | 10831 | 12557 | 12269 | 11682 | 13325 | 12555 | 13325 | 66.62 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-03 | 119TR03 | 69 | 69 | 60000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-04 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | 8380 | 8420 | 8509 | 8112 | 11890 | 11052 | 8363 | 8486 | 8322 | 11042 | 8058 | 12106 | 12106 | 60.53 | 0 | Transformador
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 7851 | 10701 | 9933 | 9697 | 12290 | 19563 | 22655 | 22375 | 23412 | 20680 | 22576 | 19195 | 23412 | 78.04 | 0 | Transformador
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 3159 | 3690 | 3496 | 3374 | 2993 | 3397 | 3529 | 4129 | 3920 | 4003 | 4018 | 3785 | 4129 | 82.58 | 0 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 8429 | 8979 | 8020 | 8309 | 9541 | 10420 | 10112 | 11727 | 11635 | 11975 | 12666 | 12054 | 12666 | 50.66 | 0 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-02 | 238TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 2179 | 2597 | 2258 | 2320 | 2371 | 2348 | 2414 | 2645 | 2788 | 3495 | 3719 | 3438 | 3719 | 39.67 | 0 | Transformador
Sinop | Nova Canaã TR-01 | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-01 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 3958 | 4127 | 3841 | 3951 | 4155 | 4162 | 4172 | 4589 | 5470 | 4860 | 4069 | 3708 | 5470 | 43.76 | 0 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-02 | 054TR02 | 138 | 13.8 | 5000 | 2572 | 2750 | 2576 | 2705 | 2843 | 2852 | 2833 | 3168 | 3178 | 3311 | 3354 | 3071 | 3354 | 67.08 | 0 | Transformador
Sinop | Paranorte TR-01 | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Primaverinha | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | S.Carmem TR-01 | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 5169 | 5866 | 3077 | 3415 | 3736 | 5561 | 5351 | 4874 | 6068 | 5591 | 3797 | 4024 | 6068 | 48.54 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-02 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | 15542 | 18431 | 16518 | 14319 | 15152 | 22055 | 20219 | 19593 | 22662 | 21881 | 20157 | 16383 | 22662 | 90.65 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-03 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | 7652 | 9696 | 6573 | 5906 | 9364 | 16819 | 16599 | 16010 | 19578 | 16659 | 17041 | 12442 | 19578 | 130.52 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 12037 | 15019 | 14212 | 13297 | 13756 | 13665 | 17135 | 24347 | 26402 | 25738 | 25344 | 24322 | 26402 | 88.01 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 19029 | 21667 | 22659 | 22715 | 22301 | 22982 | 21826 | 22064 | 23792 | 23599 | 23553 | 22500 | 23792 | 95.17 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | -3828 | -4422 | -5290 | -3978 | -3547 | -3782 | -4096 | -4288 | -4536 | -3194 | -3111 | -2164 | -2164 | -7.21 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 17314 | 19934 | 18343 | 18731 | 18197 | 18699 | 18149 | 21991 | 23276 | 23700 | 23831 | 22844 | 23831 | 79.44 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop TR-01 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 17946 | 23338 | 21135 | 21110 | 20466 | 23481 | 21072 | 23413 | 23813 | 24282 | 25264 | 22487 | 25264 | 101.06 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 21491 | 26009 | 23115 | 23564 | 22447 | 22789 | 23654 | 26136 | 26331 | 23745 | 23947 | 21819 | 26331 | 105.32 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 | 119 | 72 | 34 | 110 | 133 | 146 | 7043 | 10084 | 11237 | 11432 | 10739 | 9417 | 11432 | 76.21 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 | 10489 | 11429 | 9659 | 9734 | 14537 | 23208 | 22641 | 19097 | 19286 | 17525 | 16999 | 17939 | 23208 | 92.83 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 9603 | 11924 | 11250 | 14144 | 14741 | 13746 | 13486 | 13364 | 15981 | 16892 | 11374 | 13010 | 16892 | 56.31 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | 3713 | 6336 | 2917 | 5061 | 14642 | 26148 | 27359 | 24484 | 26734 | 27216 | 25359 | 20634 | 27359 | 91.2 | 0 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-01 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | 9651 | 10468 | 8675 | 8487 | 8560 | 9516 | 11054 | 12120 | 13467 | 12948 | 11558 | 10478 | 13467 | 44.89 | 0 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-02 | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 7571 | 8370 | 6798 | 6761 | 6706 | 7220 | 7232 | 8327 | 8284 | 8052 | 8273 | 7559 | 8370 | 89.28 | 0 | Transformador
Sinop | Terra Nova TR-01 | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2032 | 2237 | 2095 | 2264 | 2302 | 2221 | 2287 | 2613 | 2708 | 2677 | 16 | 40 | 2708 | 90.27 | 0 | Transformador
Sinop | União do Sul TR-01 | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 52.47 | 0 | Transformador
Sinop | Vera TR-01 | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | 5826 | 7482 | 5905 | 5587 | 7347 | 11121 | 10530 | 10857 | 11271 | 11823 | 9649 | 8205 | 11823 | 94.58 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 25000 | 5887 | 6591 | 6722 | 6897 | 6967 | 6396 | 6395 | 6804 | 7013 | 7787 | 7522 | 7438 | 7787 | 31.15 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 13308 | 15251 | 16240 | 15696 | 16981 | 15277 | 9869 | 11378 | 18352 | 15485 | 19741 | 19109 | 19741 | 65.8 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 4110 | 4124 | 5157 | 5092 | 5099 | 5034 | 5397 | 5551 | 6092 | 5611 | 5811 | 2864 | 6092 | 64.98 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 4574 | 5674 | 5124 | 5000 | 5065 | 5329 | 5060 | 5662 | 6257 | 6070 | 6057 | 5835 | 6257 | 50.06 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 | 178TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 516 | 670 | 644 | 607 | 622 | 685 | 685 | 666 | 667 | 686 | 712 | 660 | 712 | 11.39 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 14825 | 16323 | 14227 | 10452 | 11041 | 13983 | 20856 | 24875 | 25463 | 23020 | 23867 | 19765 | 25463 | 101.85 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 3932 | 4633 | 4439 | 4186 | 4353 | 4152 | 4493 | 5098 | 5333 | 5686 | 5569 | 4921 | 5686 | 18.95 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 6417 | 7127 | 6205 | 7161 | 7689 | 6954 | 7827 | 8771 | 8280 | 8429 | 8460 | 7880 | 8771 | 58.47 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | 1922 | 2140 | 2130 | 2074 | 2076 | 2087 | 2225 | 2433 | 2334 | 2476 | 2509 | 2316 | 2509 | 37.17 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 2406 | 2413 | 2436 | 2417 | 2367 | 615 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 9.74 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 7508 | 6745 | 5243 | 7286 | 8698 | 9859 | 9363 | 12557 | 11919 | 12492 | 10487 | 10597 | 12557 | 41.86 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | 8356 | 10385 | 10884 | 7677 | 8987 | 10417 | 20322 | 22789 | 22450 | 23928 | 20875 | 18122 | 23928 | 95.71 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2155 | 1998 | 2039 | 2013 | 2023 | 1937 | 2056 | 2377 | 2584 | 2828 | 2815 | 2628 | 2828 | 94.27 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 8981 | 10924 | 10090 | 10245 | 10204 | 9940 | 10712 | 11452 | 12128 | 11883 | 12491 | 11720 | 12491 | 49.96 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 9667 | 12398 | 10236 | 9010 | 8602 | 10449 | 11531 | 12022 | 13013 | 12753 | 13412 | 11915 | 13412 | 89.41 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 15528 | 15558 | 12965 | 14257 | 14966 | 15211 | 16838 | 18708 | 19376 | 19865 | 21389 | 18940 | 21389 | 85.56 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-02 | 030TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 3665 | 2146 | 1454 | 2790 | 3380 | 3571 | 4747 | 4976 | 4877 | 5057 | 5208 | 4257 | 5208 | 55.55 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 5832 | 6220 | 5986 | 6315 | 6149 | 6103 | 6282 | 6748 | 6953 | 7379 | 7628 | 7110 | 7628 | 30.51 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-02 | 264TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 4139 | 4254 | 4169 | 4348 | 4186 | 4213 | 4228 | 4488 | 4639 | 5240 | 4994 | 4654 | 5240 | 55.89 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1976 | 2306 | 2028 | 2093 | 2013 | 2207 | 2020 | 1890 | 2047 | 1927 | 1966 | 1827 | 2306 | 46.12 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 4310 | 4656 | 5442 | 5364 | 1094 | 3007 | 3534 | 5012 | 4825 | 5045 | 5013 | 4965 | 5442 | 21.77 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 6484 | 6899 | 7577 | 7538 | 7418 | 6933 | 7091 | 8503 | 9000 | 9049 | 7497 | 7677 | 9049 | 96.52 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 4720 | 6975 | 6640 | 4624 | 7498 | 6524 | 6197 | 7707 | 11512 | 12979 | 13189 | 10865 | 13189 | 105.51 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 | 195TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 591 | 1414 | 2030 | 3022 | 2556 | 2852 | 2160 | 3219 | 5376 | 6761 | 6765 | 5058 | 6765 | 72.16 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 925 | 6198 | -1933 | -1895 | -3542 | -1360 | 12498 | 23286 | 27054 | 23717 | 23425 | 19830 | 27054 | 90.18 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1781 | 2034 | 1824 | 1808 | 1878 | 1886 | 1945 | 2065 | 2072 | 2106 | 2258 | 2137 | 2258 | 45.16 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 18942 | 20995 | 22504 | 22289 | 21414 | 20455 | 21127 | 24952 | 24984 | 27060 | 26508 | 25606 | 27060 | 90.2 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 21710 | 23265 | 24220 | 23462 | 22641 | 21392 | 23179 | 27761 | 29585 | 29745 | 30147 | 29652 | 30147 | 100.49 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | -317 | 179 | -394 | -1200 | -346 | 314 | 441 | -781 | -560 | 1076 | -80 | 390 | 1076 | 7.17 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
AGUA BOA | AGUA BOA 001 | AL-032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | 5231 | 6386 | 6290 | 6195 | 5608 | 5848 | 5836 | 6792 | 7776 | 7722 | 7335 | 7500 | 7776 | 67.78 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 002 | AL-032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4661 | 6424 | 6465 | 6453 | 5773 | 5616 | 5309 | 6031 | 6622 | 5991 | 6108 | 6072 | 6622 | 65.96 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 011 | AL-032011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 4712 | 7886 | 8250 | 7998 | 7840 | 8119 | 6449 | 6776 | 8789 | 8965 | 8748 | 7984 | 8965 | 75.01 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 012 | AL-032012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2814 | 3679 | 3708 | 4086 | 3663 | 3375 | 2290 | 2998 | 3576 | 3199 | 2734 | 2940 | 4086 | 42.74 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 | AL-209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | 253 | 317 | 283 | 293 | 294 | 299 | 320 | 328 | 333 | 319 | 328 | 298 | 333 | 15.48 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 | AL-209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | 1442 | 1772 | 1609 | 1622 | 1529 | 1486 | 1634 | 1684 | 1844 | 1865 | 1862 | 1974 | 1974 | 49.16 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 | AL-209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | 4367 | 6701 | 6220 | 5574 | 4624 | 4969 | 5341 | 5521 | 6118 | 6498 | 5597 | 6053 | 6701 | 69.8 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 | AL-209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 57 | 56 | 53 | 63 | 63 | 62 | 62 | 69 | 67 | 75 | 71 | 68 | 75 | 1.26 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 | AL-209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1549 | 2389 | 1549 | 1547 | 1416 | 2200 | 2018 | 1674 | 1485 | 1347 | 1279 | 1375 | 2389 | 39.82 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 | AL-209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | 2436 | 3088 | 2835 | 2914 | 3029 | 2851 | 3007 | 3338 | 3421 | 3590 | 3659 | 3388 | 3659 | 56.7 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 | AL-100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 4771 | 5530 | 5999 | 5288 | 6367 | 4930 | 4993 | 6379 | 7078 | 5819 | 117 | 6716 | 7078 | 49.5 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 | AL-100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5115 | 5689 | 5517 | 5398 | 5167 | 4725 | 4748 | 5822 | 7330 | 5618 | 93 | 6901 | 7330 | 73.3 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 | AL-100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 2349 | 2898 | 2582 | 3499 | 2282 | 2055 | 2172 | 3028 | 3733 | 2643 | 41 | 3462 | 3733 | 43.38 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 | AL-100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2657 | 3107 | 2808 | 2942 | 2497 | 2168 | 2363 | 3226 | 3899 | 2850 | 5 | 3487 | 3899 | 43.32 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 | AL-100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 6962 | 7054 | 7026 | 6790 | 6935 | 6976 | 6980 | 7324 | 7371 | 7400 | 220 | 7374 | 7400 | 61.67 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 | AL-100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3890 | 4444 | 4019 | 4228 | 3703 | 3158 | 3331 | 4146 | 4579 | 4199 | 242 | 4619 | 4619 | 46.01 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 | AL-100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2883 | 3587 | 3565 | 3388 | 3196 | 2815 | 2894 | 4174 | 5019 | 4769 | 5690 | 4515 | 5690 | 56.68 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 | AL-100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4339 | 5012 | 4973 | 4790 | 4115 | 3792 | 3806 | 5127 | 6287 | 6193 | 6350 | 6145 | 6350 | 63.5 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 | AL-100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 952 | 1011 | 1239 | 1388 | 1414 | 1351 | 1347 | 1429 | 1432 | 1695 | 1467 | 1254 | 1695 | 28.37 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 | AL-100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2040 | 2485 | 2113 | 2213 | 2054 | 2191 | 2442 | 2237 | 2618 | 2466 | 2525 | 2470 | 2618 | 43.63 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 | AL-100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1214 | 1889 | 1840 | 1976 | 1917 | 1577 | 1890 | 1614 | 2187 | 2629 | 2713 | 3002 | 3002 | 62.8 | 0 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 | AL-214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1191 | 1377 | 1260 | 1358 | 1327 | 1286 | 1234 | 1442 | 1598 | 1658 | 1188 | 1556 | 1658 | 82.9 | 0 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 | AL-214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1348 | 1861 | 1930 | 1916 | 1098 | 1169 | 1825 | 1813 | 1797 | 1051 | 2166 | 1642 | 2166 | 54.15 | 0 | Alimentador
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 | AL-097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 | 1747 | 2100 | 1983 | 1974 | 1837 | 1798 | 1886 | 2091 | 2400 | 2428 | 2236 | 2097 | 2428 | 101.59 | 0 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 001 | AL-212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 946 | 1088 | 1053 | 1068 | 1111 | 1084 | 1115 | 1251 | 1241 | 1175 | 980 | 939 | 1251 | 62.55 | 0 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 011 | AL-212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1677 | 1814 | 1834 | 1725 | 1755 | 1746 | 1748 | 1760 | 1804 | 1830 | 1823 | 1692 | 1834 | 45.85 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 001 | AL-155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4334 | 5041 | 4868 | 5015 | 4258 | 4289 | 4600 | 5055 | 5648 | 5437 | 5788 | 5170 | 5788 | 80.39 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 002 | AL-155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4103 | 5183 | 5056 | 4669 | 4363 | 4134 | 4701 | 4931 | 5793 | 5481 | 5336 | 5144 | 5793 | 80.46 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 011 | AL-155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | 1140 | 1235 | 1346 | 1371 | 1034 | 1067 | 1093 | 1081 | 1054 | 1038 | 1061 | 1042 | 1371 | 32.78 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 012 | AL-155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1860 | 3044 | 2869 | 2410 | 2260 | 2529 | 2526 | 2123 | 2164 | 1993 | 1808 | 1707 | 3044 | 50.73 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 001 | AL-206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 0 | 0 | 193 | 3842 | 3706 | 3600 | 3662 | 4277 | 4353 | 4533 | 4590 | 3433 | 4590 | 91.44 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 002 | AL-206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 4606 | 4282 | 4215 | 4306 | 4764 | 4975 | 4998 | 6112 | 5727 | 6112 | 84.89 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 003 | AL-206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 0 | 0 | 0 | 3292 | 3005 | 2901 | 2715 | 3164 | 3237 | 3376 | 3591 | 3175 | 3591 | 71.54 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 011 | AL-206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 4981 | 6273 | 6264 | 6307 | 5830 | 6028 | 6078 | 6038 | 6086 | 6514 | 6554 | 6268 | 6554 | 81.92 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 012 | AL-206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 5752 | 6150 | 6237 | 5132 | 5604 | 7429 | 5863 | 5477 | 5986 | 6519 | 6153 | 5213 | 7429 | 74.29 | 0 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 | AL-246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1192 | 2140 | 1980 | 2076 | 2062 | 1939 | 1944 | 2222 | 2312 | 2428 | 2454 | 2294 | 2454 | 61.35 | 0 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 | AL-246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 341 | 581 | 590 | 703 | 678 | 635 | 719 | 758 | 764 | 808 | 784 | 688 | 808 | 20.2 | 0 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 | AL-226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1481 | 1965 | 1883 | 1755 | 1593 | 1601 | 1637 | 1780 | 2193 | 2062 | 1943 | 1846 | 2193 | 73.1 | 0 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 | AL-226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 683 | 753 | 720 | 704 | 659 | 767 | 711 | 799 | 916 | 888 | 876 | 843 | 916 | 18.32 | 0 | Alimentador
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 | AL-239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 539 | 596 | 562 | 629 | 636 | 592 | 639 | 672 | 703 | 743 | 740 | 683 | 743 | 14.86 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 | AL-033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3413 | 4308 | 4170 | 4166 | 3557 | 3431 | 3283 | 5324 | 4999 | 5031 | 5101 | 5020 | 5324 | 76.06 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 | AL-033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3036 | 3698 | 3416 | 3472 | 3061 | 3024 | 2892 | 3736 | 4413 | 4400 | 4261 | 4376 | 4413 | 63.04 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 | AL-033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1141 | 2520 | 3349 | 6051 | 6092 | 5522 | 8427 | 4247 | 4586 | 4991 | 6342 | 11087 | 11087 | 92.39 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 | AL-033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2056 | 2053 | 2061 | 2677 | 1991 | 2114 | 2102 | 2070 | 1673 | 1709 | 2182 | 2216 | 2677 | 38.24 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 | AL-033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 848 | 861 | 864 | 1560 | 1558 | 1566 | 1565 | 1562 | 1021 | 1026 | 1569 | 1598 | 1598 | 22.83 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 | AL-033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4245 | 4646 | 4874 | 4818 | 4555 | 4731 | 4974 | 4519 | 4863 | 5083 | 5052 | 5166 | 5166 | 43.05 | 0 | Alimentador
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 | AL-105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 | AL-213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 507 | 652 | 596 | 625 | 621 | 742 | 643 | 707 | 756 | 744 | 704 | 728 | 756 | 75.6 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 | AL-211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | 178 | 733 | 677 | 718 | 505 | 807 | 671 | 462 | 84 | 54 | 88 | 31 | 807 | 42.2 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 | AL-211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1965 | 2280 | 2229 | 2400 | 2288 | 2197 | 2193 | 2450 | 886 | 829 | 352 | 606 | 2450 | 81.67 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 | AL-221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3259 | 5420 | 5015 | 5320 | 4991 | 5096 | 4560 | 5086 | 5453 | 5717 | 5653 | 5565 | 5717 | 79.73 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 | AL-221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 4086 | 4464 | 3053 | 3537 | 3387 | 3379 | 3332 | 4502 | 4412 | 4256 | 4320 | 4383 | 4502 | 78.48 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 | AL-221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 2199 | 4359 | 3807 | 3481 | 2518 | 3016 | 3245 | 2810 | 3273 | 2569 | 2545 | 2482 | 4359 | 75.99 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 | AL-221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 926 | 2295 | 2061 | 1568 | 2237 | 3202 | 3265 | 4980 | 3646 | 3724 | 2749 | 3175 | 4980 | 83 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 | AL-221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3229 | 4587 | 4820 | 3658 | 8099 | 7453 | 9318 | 7902 | 8309 | 6683 | 5491 | 4113 | 9318 | 97.46 | 0 | Alimentador
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 | AL-228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2283 | 2824 | 2536 | 2728 | 2433 | 2491 | 2544 | 2995 | 3215 | 3080 | 3271 | 3226 | 3271 | 65.42 | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 012 | AL-065002 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 013 | AL-065003 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 | AL-210001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3728 | 4152 | 4032 | 3992 | 4104 | 4200 | 4216 | 4824 | 4752 | 4744 | 5024 | 4808 | 5024 | 62.8 | 0 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 | AL-241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 544 | 572 | 587 | 583 | 600 | 588 | 604 | 640 | 664 | 734 | 648 | 622 | 734 | 30.71 | 0 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 | AL-241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 771 | 1092 | 1067 | 975 | 996 | 955 | 1104 | 1083 | 1242 | 1203 | 1014 | 945 | 1242 | 62.1 | 0 | Alimentador
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 | AL-242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1577 | 2027 | 1868 | 1960 | 1948 | 1827 | 1821 | 2086 | 2181 | 2268 | 2281 | 2153 | 2281 | 76.03 | 0 | Alimentador
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 | AL-207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 26 | 48 | 26 | 874 | 388 | 308 | 298 | 318 | 250 | 492 | 1069 | 1005 | 1069 | 53.45 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 | AL-208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 215 | 273 | 274 | 264 | 258 | 260 | 259 | 312 | 330 | 347 | 345 | 327 | 347 | 34.7 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 | AL-208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 695 | 734 | 715 | 713 | 716 | 743 | 700 | 740 | 577 | 574 | 582 | 580 | 743 | 24.77 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 | AL-208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2813 | 3806 | 3879 | 3852 | 2637 | 2556 | 2303 | 2291 | 2333 | 2475 | 2017 | 2333 | 3879 | 64.65 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 | AL-231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | 1291 | 1627 | 1501 | 1493 | 1491 | 1504 | 1511 | 1782 | 1847 | 1813 | 1832 | 1741 | 1847 | 58.54 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 | AL-231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3279 | 3847 | 3718 | 3818 | 3760 | 3748 | 3835 | 4243 | 4617 | 4602 | 4624 | 4326 | 4624 | 66.06 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 | AL-231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 964 | 1133 | 1273 | 1083 | 1073 | 1168 | 1010 | 1069 | 1342 | 1904 | 1418 | 1093 | 1904 | 47.6 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 | AL-231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1820 | 2187 | 2267 | 2073 | 2185 | 2090 | 2198 | 2129 | 2440 | 2416 | 2219 | 1959 | 2440 | 51.04 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 | AL-017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3543 | 3504 | 3451 | 3336 | 3317 | 3067 | 3338 | 3749 | 3936 | 4070 | 4004 | 3717 | 4070 | 50.87 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 | AL-017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5345 | 5519 | 5582 | 5482 | 5060 | 5031 | 5162 | 6083 | 6529 | 6750 | 7332 | 6640 | 7332 | 104.74 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 | AL-017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 442 | 426 | 460 | 435 | 456 | 472 | 495 | 558 | 602 | 648 | 617 | 538 | 648 | 6.48 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 | AL-017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 2742 | 2624 | 2712 | 3238 | 3076 | 3029 | 2904 | 2829 | 3154 | 4855 | 3770 | 3226 | 4855 | 53.94 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 | AL-017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 996 | 961 | 970 | 1008 | 970 | 916 | 1023 | 1089 | 1166 | 1169 | 1223 | 1208 | 1223 | 20.38 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 001 | AL-037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3987 | 4498 | 4572 | 4563 | 4150 | 3737 | 3932 | 4942 | 5505 | 5754 | 5864 | 5386 | 5864 | 58.64 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 002 | AL-037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3712 | 4118 | 4163 | 3811 | 3585 | 3250 | 3419 | 4837 | 6140 | 6267 | 6193 | 5848 | 6267 | 62.67 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 003 | AL-037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5538 | 5767 | 5887 | 5425 | 5199 | 4651 | 4769 | 6033 | 6372 | 6314 | 6492 | 5961 | 6492 | 64.92 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 004 | AL-037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2900 | 3211 | 3150 | 3064 | 2885 | 2667 | 2759 | 3467 | 3754 | 3696 | 3749 | 3553 | 3754 | 37.54 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 005 | AL-037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3655 | 3955 | 4017 | 3561 | 3867 | 3071 | 3134 | 4475 | 4922 | 5145 | 5370 | 4845 | 5370 | 53.7 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 006 | AL-037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3235 | 3606 | 3608 | 3205 | 3064 | 2714 | 2920 | 3809 | 4355 | 4238 | 4437 | 4072 | 4437 | 44.37 | 0 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV | AL-037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2870 | 3072 | 3061 | 2781 | 2759 | 2483 | 2486 | 3479 | 3893 | 3868 | 4117 | 3814 | 4117 | 58.81 | 0 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV | AL-037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3397 | 3781 | 3546 | 3254 | 3191 | 2833 | 3654 | 4064 | 4587 | 4648 | 4892 | 4493 | 4892 | 67.94 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 011 | AL-037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 5213 | 3990 | 4351 | 4125 | 3906 | 3719 | 3872 | 4838 | 5607 | 5399 | 5225 | 6260 | 6260 | 78.25 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 012 | AL-037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2019 | 3966 | 4175 | 4102 | 4576 | 4502 | 4468 | 4552 | 4806 | 4815 | 4912 | 4060 | 4912 | 61.4 | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 011 | AL-268011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 012 | AL-268012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 | AL-083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 78 | 72 | 73 | 79 | 73 | 75 | 82 | 90 | 80 | 83 | 83 | 82 | 90 | 9 | 0 | Alimentador
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 | AL-215001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 | AL-057001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
INDIAVAI | INDIAVAI 001 | AL-058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 525 | 510 | 543 | 491 | 502 | 497 | 497 | 560 | 621 | 665 | 688 | 652 | 688 | 68.8 | 0 | Alimentador
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 | AL-029001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 011 | AL-188011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 013 | AL-188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 1588 | 1637 | 758 | 417 | 357 | 1516 | 1050 | 1403 | 1176 | 1450 | 1529 | 1516 | 1637 | 11.69 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 001 | AL-074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5173 | 5215 | 5281 | 5005 | 4643 | 4342 | 4845 | 5802 | 6651 | 6769 | 6819 | 6591 | 6819 | 97.41 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 002 | AL-074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3709 | 3672 | 3765 | 3472 | 3248 | 2966 | 3266 | 4026 | 4681 | 4827 | 4877 | 4632 | 4877 | 69.67 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 011 | AL-074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 6.4 | 0 | Alimentador
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 | AL-216001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 | AL-021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5252 | 5309 | 5843 | 5502 | 5157 | 4645 | 5346 | 6698 | 7811 | 7890 | 8203 | 7708 | 8203 | 113.93 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 | AL-021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | 6019 | 5961 | 7599 | 7080 | 6794 | 6273 | 7049 | 7843 | 8568 | 8524 | 8787 | 8547 | 8787 | 91.53 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 | AL-021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 12422 | 12455 | 11234 | 10880 | 10717 | 9817 | 10689 | 11991 | 13373 | 14357 | 14100 | 13209 | 14357 | 119.64 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 | AL-021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4570 | 4253 | 4713 | 4838 | 4639 | 4489 | 4879 | 4758 | 4717 | 5115 | 5222 | 4871 | 5222 | 52.22 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 | AL-021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4185 | 4718 | 3905 | 3786 | 4476 | 3511 | 3772 | 4442 | 5311 | 6850 | 5294 | 5658 | 6850 | 57.08 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 | AL-021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2539 | 2505 | 2726 | 2708 | 2439 | 2261 | 2404 | 2698 | 2975 | 3127 | 3234 | 3101 | 3234 | 46.2 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 | AL-021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | 7153 | 7336 | 7541 | 8107 | 7979 | 7233 | 6303 | 6523 | 8481 | 9284 | 9689 | 7997 | 9689 | 89.71 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 | AL-055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 6107 | 5884 | 6189 | 5808 | 5542 | 5052 | 5381 | 6664 | 7423 | 7764 | 8126 | 7539 | 8126 | 75.55 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 | AL-055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 3891 | 3813 | 3750 | 4019 | 3832 | 3712 | 3743 | 4043 | 4083 | 4013 | 1682 | 2013 | 4083 | 25.52 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 | AL-055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2529 | 2574 | 2563 | 4937 | 3498 | 2188 | 2375 | 2814 | 3197 | 3339 | 3380 | 3242 | 4937 | 41.14 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 | AL-055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2964 | 2961 | 2975 | 2861 | 2686 | 2498 | 3616 | 3336 | 6174 | 4047 | 3974 | 3725 | 6174 | 51.45 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 | AL-055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | 846 | 849 | 820 | 820 | 782 | 741 | 1078 | 947 | 1027 | 1075 | 1113 | 5330 | 5330 | 33.79 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 | AL-055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2471 | 1336 | 3170 | 3078 | 3102 | 2812 | 2815 | 3660 | 4419 | 4272 | 4431 | 4075 | 4431 | 44.31 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 | AL-055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2254 | 2978 | 1870 | 1938 | 1802 | 1611 | 1464 | 2043 | 2409 | 2327 | 2656 | 2375 | 2978 | 37.22 | 0 | Alimentador
RESERVA | RESERVA 001 | AL-084001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 001 | AL-020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1277 | 1246 | 1425 | 1254 | 1251 | 1191 | 1033 | 1131 | 1269 | 1287 | 1326 | 1247 | 1425 | 47.5 | 0 | Alimentador
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 | AL-141001 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 | AL-328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | 848 | 878 | 832 | 818 | 875 | 833 | 904 | 934 | 988 | 1019 | 987 | 943 | 1019 | 32.79 | 0 | Alimentador
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 | AL-016001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 001 | AL-001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3450 | 2939 | 2986 | 2833 | 2897 | 4035 | 2781 | 4157 | 6030 | 7979 | 3880 | 3547 | 7979 | 79.48 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 002 | AL-001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2595 | 2779 | 2886 | 2633 | 2702 | 3782 | 2607 | 3073 | 3755 | 3753 | 3289 | 3245 | 3782 | 52.53 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 003 | AL-001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2406 | 4698 | 2235 | 2145 | 2098 | 2013 | 2095 | 2434 | 2641 | 2962 | 2595 | 2495 | 4698 | 67.11 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 004 | AL-001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1272 | 1545 | 1609 | 1430 | 1445 | 1248 | 1423 | 1642 | 1845 | 1936 | 1781 | 3108 | 3108 | 44.4 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 005 | AL-001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1573 | 2320 | 3398 | 3176 | 3199 | 2679 | 2993 | 3587 | 3825 | 4023 | 4005 | 3892 | 4023 | 40.23 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 006 | AL-001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 4053 | 4390 | 5464 | 4377 | 4390 | 3802 | 4166 | 4996 | 5553 | 5756 | 5555 | 4922 | 5756 | 57.23 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 007 | AL-001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 1561 | 1321 | 1493 | 1878 | 1958 | 2270 | 1947 | 1673 | 2270 | 22.7 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 008 | AL-001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 3577 | 3991 | 4229 | 4362 | 4015 | 3433 | 3756 | 5069 | 5516 | 5202 | 5017 | 4567 | 5516 | 54.84 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 009 | AL-001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 2751 | 2995 | 1373 | 1227 | 1226 | 1073 | 1180 | 1426 | 1589 | 1664 | 1521 | 1373 | 2995 | 29.78 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 010 | AL-001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3526 | 3713 | 3879 | 3557 | 3510 | 3225 | 4558 | 4412 | 4929 | 5950 | 5215 | 5152 | 5950 | 59.5 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 011 | AL-001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3075 | 3687 | 3575 | 3192 | 3166 | 2662 | 2950 | 4092 | 4348 | 4644 | 4398 | 4443 | 4644 | 46.44 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 012 | AL-001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3630 | 4110 | 4352 | 4122 | 3988 | 3527 | 4548 | 5161 | 5726 | 6043 | 5540 | 5517 | 6043 | 60.43 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 013 | AL-001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1628 | 1788 | 1918 | 1667 | 1672 | 1418 | 2058 | 2035 | 2223 | 2702 | 2669 | 0 | 2702 | 27.02 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 014 | AL-001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5339 | 6128 | 6275 | 5449 | 7028 | 4566 | 5157 | 7127 | 8069 | 8091 | 7960 | 8517 | 8517 | 85.17 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 015 | AL-001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5468 | 6669 | 6537 | 6075 | 5815 | 5016 | 5704 | 7837 | 9256 | 9345 | 9007 | 8668 | 9345 | 93.45 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 016 | AL-001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1946 | 2099 | 2073 | 1933 | 1968 | 1780 | 1899 | 2369 | 2601 | 2644 | 2653 | 2608 | 2653 | 26.53 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 017 | AL-001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3601 | 5392 | 5620 | 5599 | 5630 | 4328 | 5372 | 6739 | 7802 | 7437 | 7061 | 6837 | 7802 | 78.02 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 018 | AL-001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4623 | 4997 | 5502 | 5031 | 4996 | 4251 | 4733 | 5852 | 6493 | 6490 | 6432 | 6124 | 6493 | 64.93 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 019 | AL-001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4670 | 5467 | 5598 | 4948 | 5079 | 4386 | 4803 | 6302 | 7090 | 7102 | 6733 | 6872 | 7102 | 71.02 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 020 | AL-001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4155 | 4091 | 6037 | 3423 | 3496 | 2993 | 3290 | 4527 | 5363 | 5300 | 4856 | 4689 | 6037 | 60.37 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 025 | AL-001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2148 | 2245 | 2227 | 2205 | 2249 | 1883 | 2588 | 2796 | 4062 | 5884 | 5761 | 5782 | 5884 | 58.84 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 026 | AL-001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5926 | 6013 | 6365 | 5992 | 5903 | 6575 | 7470 | 7102 | 7845 | 7971 | 8392 | 7595 | 8392 | 83.92 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 029 | AL-001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 5340 | 5579 | 5692 | 5414 | 5189 | 4659 | 5293 | 6360 | 6944 | 7339 | 6914 | 6678 | 7339 | 72.97 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 042 | AL-001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4809 | 5305 | 5253 | 4612 | 4744 | 3992 | 4330 | 5867 | 6541 | 6777 | 6943 | 7119 | 7119 | 71.19 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 043 | AL-001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2984 | 3390 | 3644 | 3300 | 3305 | 2929 | 3284 | 4343 | 5118 | 5310 | 5101 | 4935 | 5310 | 53.1 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 044 | AL-001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2425 | 2581 | 2781 | 2418 | 2433 | 2100 | 2270 | 3068 | 3531 | 5100 | 3592 | 4855 | 5100 | 51 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 | AL-323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3491 | 3664 | 4056 | 3418 | 3376 | 2893 | 3156 | 4158 | 4353 | 4830 | 4655 | 4785 | 4830 | 40.25 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 | AL-323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3904 | 4363 | 4418 | 4151 | 4071 | 3520 | 3803 | 4693 | 5240 | 5055 | 5001 | 4643 | 5240 | 43.67 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 | AL-323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4134 | 4246 | 4389 | 5221 | 4039 | 3464 | 3644 | 4430 | 6423 | 6448 | 4839 | 5546 | 6448 | 53.73 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 | AL-323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 5258 | 5520 | 5719 | 5496 | 5422 | 4958 | 5314 | 6140 | 6570 | 7173 | 6933 | 6536 | 7173 | 59.78 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 | AL-323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3948 | 4126 | 4264 | 3984 | 4008 | 3432 | 3722 | 5038 | 5910 | 5369 | 5035 | 4929 | 5910 | 49.25 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 | AL-323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2798 | 3311 | 3493 | 2914 | 2882 | 2530 | 2735 | 3708 | 4251 | 4224 | 4065 | 3948 | 4251 | 35.43 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 | AL-323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1736 | 1836 | 2046 | 1742 | 1720 | 1479 | 1598 | 2182 | 2440 | 2451 | 2430 | 2367 | 2451 | 30.64 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 | AL-323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2489 | 2658 | 2685 | 2714 | 2547 | 2232 | 2340 | 3094 | 4728 | 3443 | 3289 | 3114 | 4728 | 39.4 | 0 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 001 | AL-217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 823 | 845 | 860 | 3476 | 3418 | 3816 | 4682 | 3603 | 3818 | 3917 | 3671 | 3652 | 4682 | 78.03 | 0 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 002 | AL-217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | 2337 | 2628 | 2837 | 2628 | 2888 | 2788 | 2886 | 3089 | 2864 | 2971 | 2665 | 2666 | 3089 | 45.83 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 002 | AL-005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2927 | 2828 | 2731 | 2874 | 2653 | 2903 | 3333 | 3436 | 3285 | 3227 | 3298 | 4122 | 4122 | 58.89 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 003 | AL-005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3584 | 3861 | 3610 | 3546 | 3768 | 4110 | 4439 | 4282 | 4569 | 4132 | 4284 | 5636 | 5636 | 78.6 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 011 | AL-005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1476 | 1776 | 1857 | 1975 | 1879 | 1998 | 1911 | 2274 | 2142 | 2244 | 2328 | 2732 | 2732 | 45.53 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 012 | AL-005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1803 | 2091 | 1203 | 2342 | 1381 | 1249 | 1508 | 2060 | 2537 | 2905 | 2206 | 2199 | 2905 | 48.61 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 | AL-087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5501 | 5684 | 5972 | 5592 | 5589 | 4812 | 5323 | 7089 | 7403 | 5593 | 2492 | 2474 | 7403 | 74.03 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 | AL-087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1717 | 1895 | 2058 | 1795 | 1750 | 1508 | 1677 | 2274 | 2485 | 2971 | 3489 | 2427 | 3489 | 34.89 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 | AL-087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 129 | 149 | 161 | 172 | 698 | 184 | 170 | 698 | 6.98 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 | AL-087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2110 | 2180 | 2386 | 2143 | 2132 | 1803 | 2040 | 2525 | 2904 | 3214 | 2826 | 2870 | 3214 | 32.14 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 | AL-087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3985 | 4046 | 4165 | 4030 | 3930 | 3517 | 4917 | 5950 | 5981 | 5627 | 4772 | 4860 | 5981 | 59.81 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 | AL-087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 814 | 844 | 900 | 830 | 836 | 670 | 980 | 1143 | 1037 | 1383 | 1043 | 958 | 1383 | 13.83 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 | AL-087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5473 | 6085 | 6392 | 6078 | 6065 | 4980 | 7582 | 9811 | 7958 | 6782 | 6631 | 6153 | 9811 | 98.11 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 | AL-087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3000 | 3032 | 3232 | 2973 | 2922 | 2512 | 3686 | 3923 | 3873 | 3961 | 4009 | 3731 | 4009 | 40.09 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 | AL-087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4050 | 4181 | 4046 | 4062 | 4075 | 3997 | 5212 | 4143 | 3937 | 3971 | 3970 | 3990 | 5212 | 52.12 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 | AL-087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3940 | 4461 | 4635 | 4296 | 4238 | 3704 | 4065 | 6258 | 7047 | 7336 | 7118 | 6598 | 7336 | 73.36 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 | AL-087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6527 | 6912 | 7132 | 6657 | 6714 | 6163 | 6641 | 7618 | 8463 | 8594 | 8267 | 7490 | 8594 | 85.94 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 | AL-087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5738 | 6170 | 6691 | 6056 | 6001 | 5064 | 5643 | 7001 | 8094 | 7895 | 7638 | 8097 | 8097 | 80.97 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 | AL-087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4050 | 3928 | 3500 | 3851 | 5275 | 3631 | 4965 | 4637 | 5021 | 4809 | 0 | 0 | 5275 | 52.75 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 | AL-087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 | AL-087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1833 | 1751 | 1766 | 1574 | 1620 | 1331 | 1560 | 1912 | 3611 | 2285 | 2226 | 2068 | 3611 | 36.11 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 | AL-087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4621 | 5620 | 5743 | 5718 | 5240 | 4498 | 5022 | 6389 | 9012 | 8707 | 6937 | 7282 | 9012 | 90.12 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 | AL-087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1552 | 1713 | 1766 | 1611 | 1615 | 1414 | 1581 | 2058 | 4468 | 2215 | 2139 | 1991 | 4468 | 44.68 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 | AL-087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 657 | 829 | 801 | 721 | 757 | 776 | 900 | 1284 | 875 | 1469 | 1213 | 1104 | 1469 | 8.64 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 | AL-087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4766 | 5459 | 5748 | 5850 | 5245 | 4324 | 4973 | 6266 | 6839 | 7314 | 7269 | 6363 | 7314 | 73.14 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 | AL-087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4416 | 4484 | 4431 | 4321 | 4353 | 4168 | 4132 | 4474 | 4541 | 4590 | 4930 | 4832 | 4930 | 49.3 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 001 | AL-010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2563 | 2852 | 2958 | 2804 | 2771 | 2523 | 2530 | 3175 | 3223 | 3500 | 3166 | 3074 | 3500 | 35 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 002 | AL-010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3056 | 3368 | 3976 | 3016 | 3042 | 2616 | 2854 | 3720 | 4295 | 4196 | 4324 | 4357 | 4357 | 43.57 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 003 | AL-010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2329 | 3347 | 2448 | 2313 | 2382 | 1998 | 2217 | 3108 | 3562 | 3711 | 3684 | 3820 | 3820 | 38.2 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 004 | AL-010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 936 | 1091 | 1121 | 997 | 1003 | 870 | 1011 | 8325 | 9317 | 9272 | 7712 | 7868 | 9317 | 93.17 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 005 | AL-010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 006 | AL-010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4903 | 7501 | 5657 | 5302 | 5138 | 4689 | 5002 | 6194 | 7301 | 7063 | 7063 | 7123 | 7501 | 75.01 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 007 | AL-010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2538 | 2669 | 2903 | 2751 | 2556 | 2324 | 2417 | 2985 | 3854 | 4215 | 5029 | 4962 | 5029 | 50.29 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 008 | AL-010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3112 | 3487 | 3558 | 3045 | 3052 | 2623 | 2806 | 3890 | 4322 | 4548 | 4588 | 4585 | 4588 | 45.88 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 009 | AL-010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3930 | 4715 | 4626 | 3997 | 4103 | 3389 | 3773 | 5382 | 6144 | 6227 | 6223 | 5993 | 6227 | 62.27 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 010 | AL-010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2539 | 3302 | 2819 | 2441 | 2583 | 2159 | 2344 | 3186 | 3545 | 3535 | 3490 | 3646 | 3646 | 36.46 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 011 | AL-010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5751 | 6446 | 6114 | 5635 | 5862 | 5021 | 5406 | 6398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6446 | 64.46 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 001 | AL-056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4600 | 6911 | 6107 | 4896 | 4940 | 5693 | 4415 | 5547 | 5835 | 6333 | 5888 | 5606 | 6911 | 69.11 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 002 | AL-056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5400 | 6522 | 6334 | 5678 | 5624 | 4953 | 5274 | 8482 | 7450 | 6626 | 6310 | 6577 | 8482 | 84.82 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 003 | AL-056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4355 | 4869 | 4857 | 4346 | 4457 | 4868 | 4147 | 6202 | 7909 | 8253 | 7955 | 8091 | 8253 | 82.53 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 004 | AL-056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4303 | 6279 | 4728 | 4195 | 4318 | 4294 | 3895 | 5223 | 6018 | 6202 | 6063 | 6126 | 6279 | 62.79 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 005 | AL-056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5866 | 6881 | 6744 | 6098 | 6199 | 5305 | 5766 | 7830 | 8795 | 9127 | 0 | 0 | 9127 | 91.27 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 006 | AL-056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2154 | 2386 | 2452 | 2348 | 2314 | 2060 | 2134 | 2637 | 3581 | 2990 | 3351 | 2756 | 3581 | 35.81 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 007 | AL-056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3148 | 3607 | 3532 | 3205 | 3241 | 2695 | 3000 | 4120 | 4566 | 4726 | 4585 | 4689 | 4726 | 47.26 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 008 | AL-056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3118 | 3461 | 3437 | 3068 | 3164 | 4024 | 2995 | 3994 | 4499 | 4657 | 4469 | 4405 | 4657 | 46.39 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 009 | AL-056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3185 | 3643 | 3470 | 3470 | 3523 | 2994 | 3280 | 4173 | 5628 | 6049 | 5749 | 5807 | 6049 | 60.49 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 010 | AL-056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4711 | 5420 | 2421 | 2194 | 2226 | 1863 | 2044 | 2721 | 3395 | 3500 | 4529 | 6295 | 6295 | 62.95 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 011 | AL-056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1931 | 3530 | 4124 | 3916 | 3968 | 3316 | 3638 | 5011 | 5541 | 5641 | 5871 | 5870 | 5871 | 58.48 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 012 | AL-056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2564 | 2978 | 2702 | 2764 | 2789 | 2448 | 2870 | 4439 | 4939 | 4886 | 4831 | 4535 | 4939 | 49.2 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 001 | AL-045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6292 | 6339 | 5817 | 6202 | 6266 | 5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6339 | 48.76 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 002 | AL-045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6249 | 6299 | 5764 | 6153 | 6195 | 4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6299 | 48.45 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 004 | AL-045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2813 | 3050 | 3279 | 2713 | 2718 | 2317 | 2464 | 3490 | 4396 | 4166 | 4154 | 4063 | 4396 | 43.96 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 005 | AL-045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5212 | 5846 | 6768 | 6182 | 5904 | 5726 | 5587 | 7238 | 7931 | 8065 | 7699 | 7156 | 8065 | 80.65 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 006 | AL-045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1913 | 2053 | 2253 | 1527 | 1924 | 1633 | 1665 | 2321 | 2662 | 2657 | 2637 | 2530 | 2662 | 26.62 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 007 | AL-045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5596 | 5823 | 5990 | 5814 | 5650 | 5152 | 5296 | 6251 | 7067 | 7100 | 6956 | 6955 | 7100 | 70.72 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 008 | AL-045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2964 | 3710 | 4377 | 4109 | 3956 | 3381 | 2842 | 5121 | 5267 | 6330 | 5366 | 4101 | 6330 | 63.3 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 009 | AL-045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2167 | 2150 | 2175 | 2167 | 2161 | 1867 | 2057 | 2522 | 2591 | 2775 | 2698 | 5853 | 5853 | 58.53 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 010 | AL-045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2011 | 2186 | 2363 | 2202 | 2230 | 2045 | 2169 | 2529 | 2635 | 2669 | 2569 | 2487 | 2669 | 20.53 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 012 | AL-045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3043 | 2958 | 2106 | 3077 | 3163 | 1902 | 25 | 25 | 28 | 30 | 29 | 23 | 3163 | 31.63 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 013 | AL-045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 164 | 155 | 176 | 150 | 158 | 137 | 169 | 245 | 311 | 334 | 335 | 338 | 338 | 1.99 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 | AL-240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5595 | 5941 | 5375 | 5787 | 5344 | 4956 | 4588 | 5797 | 7113 | 7199 | 0 | 6348 | 7199 | 71.99 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 | AL-240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5220 | 6419 | 6351 | 3818 | 3958 | 3263 | 3655 | 5071 | 6193 | 6050 | 6433 | 6463 | 6463 | 64.63 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 | AL-240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1568 | 1710 | 1653 | 1615 | 1696 | 1495 | 1498 | 1596 | 3108 | 1656 | 1541 | 1539 | 3108 | 31.08 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 | AL-240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2701 | 2659 | 2830 | 2789 | 2666 | 2729 | 2697 | 2978 | 3068 | 3099 | 2709 | 1902 | 3099 | 30.87 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 | AL-240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3900 | 4413 | 4532 | 4644 | 4722 | 4727 | 4499 | 4606 | 4704 | 5716 | 5714 | 5726 | 5726 | 57.04 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 | AL-240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6855 | 7347 | 7136 | 6775 | 8336 | 6642 | 7079 | 7775 | 8937 | 9289 | 9369 | 9247 | 9369 | 93.69 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 | AL-240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3999 | 3973 | 4009 | 3978 | 4486 | 3795 | 3890 | 4107 | 4114 | 6837 | 4916 | 4010 | 6837 | 68.37 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 | AL-240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5364 | 5984 | 5639 | 5417 | 5422 | 4857 | 5046 | 6547 | 7540 | 7745 | 7755 | 7650 | 7755 | 77.25 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 | AL-240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4843 | 5244 | 6039 | 5732 | 5754 | 4821 | 5419 | 7252 | 8581 | 8708 | 8388 | 8410 | 8708 | 87.08 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 | AL-240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4384 | 4319 | 4128 | 4205 | 4214 | 4088 | 3104 | 4055 | 3994 | 4178 | 3847 | 4337 | 4384 | 43.67 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 | AL-240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4478 | 4787 | 4796 | 4699 | 4568 | 5631 | 0 | 5102 | 5207 | 7774 | 5513 | 5351 | 7774 | 77.44 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 | AL-240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4473 | 5542 | 5058 | 4463 | 4466 | 3867 | 5073 | 5576 | 6391 | 6249 | 6232 | 8476 | 8476 | 84.76 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 | AL-150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 967 | 1143 | 1581 | 1634 | 1516 | 1449 | 1227 | 1580 | 1502 | 1565 | 1485 | 1586 | 1634 | 37.98 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 | AL-150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1310 | 497 | 459 | 531 | 455 | 458 | 436 | 891 | 548 | 543 | 542 | 2716 | 2716 | 67.9 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 | AL-150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 1701 | 1897 | 1676 | 1903 | 1683 | 1835 | 1892 | 1857 | 2103 | 2295 | 2288 | 1170 | 2295 | 53.34 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 | AL-150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 011 | AL-320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2150 | 3205 | 4931 | 4615 | 5813 | 5984 | 6866 | 6147 | 9131 | 5519 | 3148 | 3663 | 9131 | 76.09 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 012 | AL-320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4695 | 4691 | 4727 | 4714 | 4681 | 4531 | 4465 | 4880 | 5133 | 5293 | 5413 | 5324 | 5413 | 54.13 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 013 | AL-320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | 2499 | 2406 | 2507 | 2666 | 2586 | 3610 | 2511 | 2756 | 5366 | 4367 | 3067 | 2983 | 5366 | 29.98 | 0 | Alimentador
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 | AL-148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 152 | 412 | 516 | 452 | 441 | 429 | 440 | 485 | 525 | 586 | 629 | 573 | 629 | 31.45 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 001 | AL-011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 2571 | 2818 | 3151 | 3972 | 3562 | 3331 | 3284 | 5268 | 4472 | 4398 | 4471 | 4228 | 5268 | 61.26 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 002 | AL-011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3612 | 3725 | 3925 | 4216 | 3602 | 3196 | 3235 | 4365 | 4868 | 4894 | 4844 | 4586 | 4894 | 68.25 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 003 | AL-011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3663 | 4230 | 4542 | 4929 | 4767 | 4704 | 4619 | 6268 | 5599 | 5447 | 4534 | 3824 | 6268 | 69.64 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 005 | AL-011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1149 | 4188 | 5880 | 7177 | 7883 | 7711 | 7453 | 7838 | 7608 | 6271 | 4933 | 2484 | 7883 | 78.83 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 016 | AL-011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1988 | 3886 | 5677 | 6104 | 6061 | 6186 | 5877 | 6145 | 6070 | 5228 | 6178 | 5193 | 6186 | 86.27 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 017 | AL-011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4473 | 5263 | 6598 | 8209 | 8485 | 8896 | 8280 | 8748 | 8629 | 6965 | 4124 | 5049 | 8896 | 74.13 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 001 | AL-070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2427 | 2363 | 2807 | 2717 | 2317 | 2404 | 2751 | 2994 | 2969 | 5619 | 6111 | 2597 | 6111 | 76.39 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 002 | AL-070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5485 | 5820 | 6011 | 5932 | 5835 | 5717 | 5739 | 6719 | 7268 | 7385 | 7399 | 6527 | 7399 | 73.99 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 003 | AL-070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | 3005 | 3273 | 3246 | 2828 | 2750 | 3739 | 2768 | 4731 | 3879 | 4033 | 3943 | 5930 | 5930 | 88.6 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 004 | AL-070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2896 | 3110 | 3865 | 4105 | 4071 | 4511 | 5153 | 5942 | 5733 | 7796 | 5940 | 5249 | 7796 | 77.96 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 005 | AL-070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5272 | 5505 | 5032 | 4816 | 4391 | 4225 | 4413 | 4989 | 5204 | 5262 | 4086 | 3705 | 5505 | 76.46 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 | AL-006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3032 | 3135 | 3021 | 2817 | 2923 | 2580 | 2888 | 3813 | 4177 | 4452 | 4224 | 5202 | 5202 | 52.02 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 | AL-006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3008 | 1609 | 1764 | 1533 | 1570 | 1304 | 1574 | 1814 | 2148 | 2185 | 1952 | 2687 | 3008 | 30.08 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 | AL-006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3219 | 3756 | 3943 | 3505 | 3373 | 2929 | 3392 | 5306 | 8940 | 8838 | 9009 | 8761 | 9009 | 90.09 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 | AL-006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4752 | 5302 | 5612 | 4847 | 4937 | 4363 | 4766 | 5989 | 6706 | 7179 | 6626 | 6984 | 7179 | 71.79 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 | AL-006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 981 | 978 | 1082 | 1068 | 976 | 915 | 949 | 1062 | 1078 | 1074 | 1091 | 1141 | 1141 | 11.41 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 | AL-006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6627 | 7809 | 8241 | 7150 | 7278 | 6169 | 6848 | 8776 | 7125 | 6473 | 6076 | 6938 | 8776 | 87.76 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 | AL-006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6811 | 7772 | 7960 | 8385 | 7374 | 6410 | 6833 | 8540 | 8975 | 8942 | 8764 | 0 | 8975 | 89.75 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 | AL-006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4204 | 4274 | 4767 | 3444 | 3489 | 2962 | 3274 | 3659 | 5052 | 4129 | 3839 | 3969 | 5052 | 50.52 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 | AL-006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3610 | 3486 | 3499 | 3521 | 3462 | 3335 | 3435 | 3541 | 3774 | 3841 | 3935 | 3899 | 3935 | 39.35 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 | AL-006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5394 | 6052 | 6290 | 5733 | 5731 | 6026 | 5550 | 6814 | 7838 | 7786 | 7672 | 6840 | 7838 | 78.08 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 | AL-006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1564 | 1797 | 1851 | 1771 | 1615 | 1452 | 1619 | 2054 | 2247 | 2272 | 2207 | 2411 | 2411 | 24.11 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 | AL-006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1583 | 1771 | 1505 | 1809 | 1614 | 1712 | 1615 | 1588 | 2443 | 2952 | 3330 | 3570 | 3570 | 35.56 | 0 | Alimentador
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 | AL-004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3177 | 3184 | 3523 | 3261 | 3190 | 2955 | 2907 | 3636 | 3599 | 3675 | 3801 | 4210 | 4210 | 58.47 | 0 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 | AL-149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 756 | 965 | 822 | 763 | 726 | 696 | 709 | 794 | 927 | 944 | 995 | 908 | 995 | 41.63 | 0 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 | AL-149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 721 | 817 | 786 | 743 | 861 | 795 | 775 | 958 | 905 | 957 | 921 | 842 | 958 | 40.08 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 | AL-170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4070 | 4315 | 4731 | 4347 | 4114 | 3562 | 3903 | 4864 | 4966 | 5379 | 5274 | 5271 | 5379 | 53.79 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 | AL-170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6324 | 6798 | 7520 | 6457 | 6481 | 5576 | 6123 | 7984 | 9169 | 9270 | 9585 | 9475 | 9585 | 73.73 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 | AL-170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4139 | 3986 | 3590 | 4140 | 4015 | 3495 | 3719 | 4114 | 4436 | 4298 | 3977 | 3849 | 4436 | 44.36 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 | AL-170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3720 | 3952 | 4342 | 3710 | 3694 | 4301 | 3535 | 4375 | 5122 | 5176 | 5070 | 5053 | 5176 | 51.76 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 | AL-170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3549 | 3831 | 4125 | 3549 | 3458 | 3024 | 3261 | 4037 | 4717 | 4744 | 4726 | 4842 | 4842 | 48.23 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 | AL-170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2548 | 2732 | 3075 | 2644 | 2564 | 2169 | 2430 | 3178 | 4112 | 3824 | 3656 | 3707 | 4112 | 41.12 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 | AL-170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4203 | 4308 | 4663 | 4317 | 4196 | 3670 | 4173 | 4958 | 5433 | 5766 | 5365 | 5561 | 5766 | 57.66 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 | AL-170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3820 | 4092 | 4401 | 3893 | 3772 | 3975 | 3712 | 4651 | 5058 | 6431 | 5276 | 5183 | 6431 | 64.06 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 | AL-170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3358 | 3524 | 3887 | 3390 | 3245 | 2886 | 3118 | 3749 | 4184 | 4409 | 4526 | 4568 | 4568 | 45.68 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 | AL-170011 | 34.5 | 34.5 | 13000 | 3335 | 3858 | 3988 | 4038 | 3970 | 3987 | 4013 | 4320 | 4963 | 6149 | 5558 | 4730 | 6149 | 47.3 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 | AL-170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5736 | 6168 | 6753 | 6059 | 5972 | 5064 | 5534 | 7669 | 7963 | 8184 | 8043 | 6465 | 8184 | 81.84 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 | AL-170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2720 | 2873 | 3130 | 2894 | 2733 | 2540 | 2737 | 3339 | 3972 | 3848 | 4670 | 5131 | 5131 | 51.31 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 | AL-069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2594 | 2836 | 2990 | 2843 | 2831 | 2529 | 2734 | 3378 | 3660 | 3569 | 3642 | 3357 | 3660 | 52.29 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 | AL-069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6017 | 6780 | 7347 | 6374 | 6318 | 5856 | 5982 | 7135 | 7452 | 7537 | 7475 | 7392 | 7537 | 75.37 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 | AL-069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4489 | 4836 | 4931 | 4614 | 4647 | 4155 | 4375 | 5463 | 5670 | 5666 | 5716 | 5666 | 5716 | 57.16 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 | AL-069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4903 | 5291 | 5895 | 5024 | 4956 | 4339 | 4892 | 6307 | 7192 | 7255 | 7067 | 7239 | 7255 | 72.55 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 | AL-069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2348 | 2628 | 2693 | 2572 | 2592 | 2346 | 2473 | 3060 | 3938 | 3436 | 3280 | 3184 | 3938 | 39.38 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 | AL-069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1737 | 2675 | 2635 | 2356 | 1779 | 1662 | 1797 | 1898 | 2019 | 2090 | 2087 | 2043 | 2675 | 26.75 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 | AL-069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2353 | 2579 | 2443 | 2545 | 2291 | 2176 | 2304 | 2627 | 2776 | 3344 | 3006 | 3658 | 3658 | 36.58 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 | AL-069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8169 | 7121 | 7128 | 7088 | 6606 | 5903 | 5782 | 6678 | 7115 | 8280 | 8101 | 6806 | 8280 | 82.8 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 | AL-069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2350 | 2521 | 2758 | 4463 | 2278 | 1953 | 2094 | 3062 | 3356 | 3333 | 3417 | 3229 | 4463 | 44.63 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 | AL-069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4321 | 4517 | 4868 | 4264 | 4040 | 3460 | 4054 | 5685 | 5863 | 0 | 0 | 0 | 5863 | 58.63 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 | AL-069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2657 | 3666 | 3200 | 2704 | 2683 | 2312 | 2552 | 3323 | 3829 | 3958 | 3731 | 4070 | 4070 | 40.7 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 | AL-069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4996 | 5222 | 6491 | 6847 | 5319 | 4914 | 5149 | 6185 | 7665 | 6779 | 6628 | 6994 | 7665 | 76.65 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 | AL-069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4444 | 4772 | 5446 | 4628 | 4480 | 4005 | 5324 | 5585 | 6260 | 6335 | 6228 | 6770 | 6770 | 67.7 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 | AL-069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 | AL-069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 7877 | 8594 | 8127 | 8829 | 8827 | 7528 | 6835 | 8681 | 9574 | 10071 | 10027 | 10017 | 10071 | 91.55 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 | AL-069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 3865 | 3756 | 3665 | 3230 | 3350 | 4341 | 5093 | 4911 | 4095 | 4135 | 5093 | 50.93 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 | AL-069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3290 | 3136 | 3345 | 3331 | 3119 | 2775 | 2829 | 3559 | 4099 | 3778 | 3971 | 3724 | 4099 | 40.99 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 | AL-069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3786 | 3732 | 3824 | 3946 | 4049 | 3760 | 4503 | 4712 | 4667 | 4816 | 5240 | 5043 | 5240 | 52.4 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 | AL-069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 58 | 64 | 56 | 61 | 70 | 73 | 83 | 93 | 107 | 109 | 105 | 7665 | 7665 | 76.65 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 | AL-069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5413 | 5701 | 6140 | 5366 | 5461 | 4717 | 4878 | 6301 | 7268 | 7516 | 7332 | 7315 | 7516 | 74.87 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 | AL-069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3850 | 3933 | 3744 | 3448 | 3493 | 3628 | 4330 | 4163 | 4153 | 3910 | 3682 | 3600 | 4330 | 43.3 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 | AL-069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5157 | 5391 | 5665 | 4833 | 4828 | 4740 | 4322 | 5179 | 6020 | 6033 | 6050 | 6137 | 6137 | 61.37 | 0 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 | AL-293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3166 | 3239 | 3142 | 3094 | 3021 | 3596 | 3027 | 3191 | 3304 | 3353 | 3190 | 3186 | 3596 | 35.96 | 0 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 | AL-293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1499 | 1601 | 1253 | 1460 | 1494 | 1494 | 1597 | 1751 | 1861 | 1888 | 1867 | 1690 | 1888 | 18.88 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 | AL-080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1649 | 1877 | 1810 | 903 | 809 | 803 | 906 | 940 | 819 | 806 | 764 | 1226 | 1877 | 26.81 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 | AL-080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4448 | 3735 | 4711 | 3685 | 3722 | 3631 | 3617 | 3885 | 4832 | 5653 | 5984 | 5129 | 5984 | 66.49 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 | AL-080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3425 | 4770 | 4299 | 3285 | 3330 | 3437 | 4224 | 4805 | 4214 | 4437 | 4004 | 3516 | 4805 | 48.05 | 0 | Alimentador
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 | AL-046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 | AL-159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 822 | 1035 | 853 | 569 | 501 | 562 | 982 | 985 | 550 | 565 | 498 | 473 | 1035 | 25.87 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 | AL-159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 5089 | 3113 | 2669 | 2558 | 2555 | 2605 | 2859 | 2838 | 2826 | 3319 | 2896 | 2726 | 5089 | 127.22 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 | AL-159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 2623 | 1038 | 807 | 636 | 686 | 401 | 841 | 1834 | 1544 | 1371 | 1142 | 408 | 2623 | 87.43 | 0 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 001 | AL-250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 970 | 2157 | 1712 | 1480 | 1398 | 1322 | 1673 | 1180 | 917 | 1146 | 1080 | 933 | 2157 | 71.9 | 0 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 002 | AL-250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 522 | 702 | 707 | 685 | 561 | 472 | 643 | 632 | 665 | 876 | 689 | 607 | 876 | 43.8 | 0 | Alimentador
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 | AL-117001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 001 | AL-162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3319 | 4223 | 2943 | 3181 | 3138 | 2944 | 3073 | 3851 | 3366 | 3485 | 3289 | 3011 | 4223 | 42.07 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 002 | AL-162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2579 | 2729 | 2712 | 2483 | 2593 | 2592 | 2781 | 3003 | 2916 | 3131 | 3017 | 2968 | 3131 | 39.14 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 003 | AL-162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3544 | 3634 | 3724 | 3650 | 3633 | 3517 | 3681 | 3801 | 3905 | 3971 | 3901 | 3830 | 3971 | 39.71 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 004 | AL-162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 5628 | 6076 | 7091 | 6132 | 5962 | 5226 | 5534 | 7127 | 7893 | 8199 | 7735 | 7641 | 8199 | 57.34 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 011 | AL-162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 012 | AL-162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4521 | 4481 | 4506 | 4417 | 4553 | 4396 | 4573 | 4753 | 4608 | 4761 | 7084 | 4804 | 7084 | 59.03 | 0 | Alimentador
BURITI | BURITI 001 | AL-120001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 | AL-012001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3151 | 3307 | 3276 | 3407 | 3364 | 2187 | 3331 | 3755 | 435 | 113 | 105 | 133 | 3755 | 37.55 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 | AL-012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5012 | 3919 | 3863 | 3680 | 3399 | 3161 | 3865 | 4833 | 2804 | 688 | 554 | 685 | 5012 | 50.12 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 | AL-012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5304 | 5726 | 5710 | 5703 | 5684 | 4411 | 5768 | 6510 | 5417 | 2274 | 3230 | 3447 | 6510 | 65.1 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 | AL-012011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1102 | 1065 | 1165 | 1452 | 1016 | 1069 | 1292 | 1170 | 6861 | 2154 | 591 | 0 | 6861 | 62.37 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 | AL-012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3858 | 4145 | 4018 | 3341 | 3574 | 5097 | 8240 | 9480 | 9912 | 9563 | 4180 | 0 | 9912 | 90.11 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 | AL-012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3605 | 4767 | 4423 | 3223 | 3040 | 3699 | 7272 | 8472 | 6600 | 5188 | 4975 | 0 | 8472 | 77.02 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 | AL-012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3216 | 3250 | 3191 | 3198 | 3218 | 3260 | 3752 | 3311 | 3233 | 742 | 2798 | 0 | 3752 | 34.11 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 | AL-012015 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 2298 | 2195 | 1519 | 1687 | 2030 | 1275 | 1956 | 3847 | 3810 | 610 | 871 | 972 | 3847 | 34.97 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 | AL-085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 1380 | 1518 | 1448 | 1473 | 1441 | 600 | 1527 | 1517 | 1837 | 1699 | 1652 | 1984 | 1984 | 39.68 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 | AL-085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 67 | 68 | 69 | 83 | 71 | 75 | 72 | 68 | 68 | 67 | 68 | 67 | 83 | 1.04 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 | AL-085013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 | AL-153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2283 | 2251 | 2285 | 2228 | 2225 | 2139 | 2112 | 2559 | 2857 | 3039 | 2898 | 2840 | 3039 | 60.78 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 011 | AL-180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 384 | 539 | 553 | 603 | 507 | 423 | 498 | 525 | 529 | 465 | 481 | 374 | 603 | 6.03 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 012 | AL-180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 | AL-015001 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 | AL-330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 400 | 878 | 1032 | 859 | 780 | 1535 | 1745 | 1672 | 1904 | 3687 | 3715 | 3408 | 3715 | 18.58 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 | AL-330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 128 | 127 | 103 | 1224 | 2099 | 2087 | 571 | 2549 | 4110 | 4180 | 4215 | 2486 | 4215 | 16.86 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 | AL-330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 771 | 1735 | 1677 | 2574 | 2776 | 2332 | 2151 | 3056 | 5382 | 4754 | 2653 | 2812 | 5382 | 21.53 | 0 | Alimentador
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 | AL-115001 | 13.8 | 13.8 | 2900 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 001 | AL-073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2644 | 3078 | 3149 | 3182 | 3025 | 2623 | 2783 | 3399 | 4034 | 4458 | 3987 | 4212 | 4458 | 74.3 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 002 | AL-073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | 3384 | 3592 | 3398 | 3363 | 3504 | 3233 | 3402 | 3969 | 4348 | 4224 | 4625 | 4348 | 4625 | 81.14 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 003 | AL-073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3140 | 3477 | 3403 | 3425 | 3262 | 2986 | 3071 | 3853 | 4636 | 4481 | 4326 | 4334 | 4636 | 64.39 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 011 | AL-073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2677 | 2717 | 2742 | 2678 | 2730 | 2626 | 2547 | 3093 | 3465 | 3651 | 3525 | 3435 | 3651 | 60.85 | 0 | Alimentador
NOBLE | NOBLE 001 | AL-294001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 | AL-041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1465 | 1594 | 1579 | 1553 | 1549 | 1509 | 1532 | 1775 | 1966 | 1982 | 1862 | 1912 | 1982 | 99.1 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 001 | AL-271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2986 | 3428 | 3252 | 3192 | 2994 | 3473 | 2929 | 3661 | 4164 | 4152 | 3778 | 3775 | 4164 | 58.07 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 002 | AL-271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2878 | 2525 | 2726 | 2528 | 2339 | 2208 | 2232 | 2694 | 3012 | 3057 | 2811 | 2854 | 3057 | 43.67 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 011 | AL-271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3849 | 2446 | 3974 | 3952 | 3876 | 3711 | 3720 | 4004 | 3929 | 3894 | 3862 | 3742 | 4004 | 40.04 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 012 | AL-271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 370 | 2338 | 3281 | 3290 | 3836 | 3585 | 3309 | 3396 | 3766 | 2695 | 2859 | 1591 | 3836 | 40.12 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 014 | AL-271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2612 | 4472 | 4767 | 4167 | 5261 | 5095 | 5747 | 5096 | 5101 | 6670 | 5382 | 2616 | 6670 | 95.29 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 | AL-028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1298 | 1260 | 1245 | 1234 | 1247 | 1246 | 1295 | 1438 | 1503 | 1556 | 1617 | 1512 | 1617 | 26.95 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 | AL-028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | 4235 | 4055 | 4438 | 4355 | 4088 | 2370 | 3175 | 4171 | 4368 | 4606 | 4564 | 4682 | 4682 | 70.97 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 | AL-028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3848 | 4176 | 4344 | 4004 | 3892 | 3056 | 3582 | 4281 | 5094 | 5116 | 5255 | 5331 | 5331 | 74.04 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 011 | AL-047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1782 | 4820 | 5088 | 4624 | 3404 | 3936 | 3456 | 4197 | 4100 | 4423 | 3915 | 3476 | 5088 | 42.4 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 012 | AL-047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3205 | 5438 | 5243 | 3892 | 2401 | 2432 | 4891 | 5918 | 6403 | 5716 | 4726 | 2606 | 6403 | 53.36 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 013 | AL-047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | 2890 | 4388 | 3613 | 3277 | 3756 | 3488 | 4207 | 3599 | 2795 | 3074 | 1860 | 4809 | 4809 | 54.38 | 0 | Alimentador
POXOREO | POXOREO 001 | AL-052001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | AL-096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1612 | 3174 | 1789 | 1916 | 1734 | 1595 | 1666 | 3832 | 4501 | 4667 | 4265 | 4320 | 4667 | 46.67 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | AL-096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6190 | 7002 | 7332 | 7056 | 6763 | 5918 | 6897 | 7770 | 9144 | 9756 | 8418 | 8017 | 9756 | 97.56 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | AL-096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4931 | 5480 | 5180 | 4543 | 4468 | 4492 | 6920 | 7084 | 7259 | 6872 | 6612 | 6066 | 7259 | 72.59 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | AL-096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5524 | 6566 | 6687 | 6417 | 6140 | 5691 | 6975 | 6929 | 8267 | 8782 | 8037 | 7915 | 8782 | 87.82 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | AL-096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5143 | 5924 | 5968 | 5717 | 5645 | 5246 | 5513 | 5979 | 5405 | 5513 | 4829 | 5093 | 5979 | 59.79 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | AL-096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3766 | 4531 | 4566 | 4457 | 4284 | 3640 | 3982 | 4598 | 5244 | 5972 | 5028 | 5060 | 5972 | 59.72 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | AL-096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 2208 | 3507 | 4404 | 4617 | 4443 | 4208 | 5542 | 4631 | 4787 | 3804 | 2808 | 2647 | 5542 | 39.59 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | AL-096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 612 | 706 | 987 | 1767 | 3204 | 1878 | 1862 | 1619 | 2992 | 3230 | 3057 | 2394 | 3230 | 30.03 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | AL-096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2865 | 3117 | 3394 | 3113 | 3308 | 3007 | 3670 | 0 | 2423 | 3744 | 3741 | 0 | 3744 | 37.44 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | AL-096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4072 | 3913 | 3951 | 2951 | 6559 | 4394 | 5310 | 5028 | 5276 | 4859 | 4611 | 5484 | 6559 | 93.7 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 | AL-278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1485 | 407 | 47 | 34 | 30 | 39 | 1481 | 1506 | 1504 | 1524 | 1513 | 1512 | 1524 | 15.24 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 | AL-278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | 1309 | 2934 | 3065 | 4660 | 3614 | 3225 | 4054 | 4367 | 4728 | 4968 | 3529 | 4690 | 4968 | 34.74 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 | AL-278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 590 | 949 | 3198 | 3556 | 3073 | 1869 | 2419 | 2980 | 6090 | 6869 | 6999 | 6549 | 6999 | 63.63 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 | AL-278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -382 | 283 | 48 | -170 | -1482 | -930 | -1249 | 349 | 398 | 92 | -58 | 67 | 398 | 3.98 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 | AL-039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4537 | 4323 | 4795 | 4764 | 4829 | 4228 | 4944 | 5396 | 6732 | 5860 | 5618 | 5552 | 6732 | 67.06 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 | AL-039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4871 | 5347 | 5355 | 5087 | 4864 | 4206 | 4663 | 6531 | 5464 | 6754 | 7876 | 5632 | 7876 | 78.76 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 | AL-039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2081 | 2388 | 2433 | 2339 | 2235 | 1649 | 2018 | 2536 | 2868 | 2957 | 2785 | 4663 | 4663 | 46.63 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 | AL-039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4110 | 4603 | 4637 | 4309 | 4199 | 3470 | 3873 | 4899 | 5718 | 6400 | 8219 | 8153 | 8219 | 82.19 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 | AL-039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5381 | 5851 | 6364 | 5898 | 5778 | 4864 | 5356 | 6601 | 7932 | 8368 | 8938 | 8733 | 8938 | 89.38 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 | AL-039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4703 | 5191 | 5440 | 5088 | 5013 | 3983 | 4604 | 5497 | 6016 | 6476 | 6496 | 6430 | 6496 | 64.71 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 | AL-039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4615 | 5069 | 5426 | 5122 | 4962 | 4193 | 4647 | 5602 | 6232 | 6838 | 6344 | 6368 | 6838 | 68.38 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 | AL-039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3594 | 5117 | 5257 | 4669 | 3624 | 3485 | 4498 | 5278 | 5124 | 7268 | 5295 | 5210 | 7268 | 72.68 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 | AL-014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4320 | 4737 | 5007 | 4619 | 4535 | 3760 | 4193 | 5128 | 6050 | 6641 | 6423 | 6505 | 6641 | 92.24 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 | AL-014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 10804 | 12306 | 12370 | 11676 | 12882 | 9126 | 10026 | 12998 | 14964 | 15118 | 15044 | 14972 | 15118 | 151.18 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 | AL-014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2883 | 3323 | 3541 | 3260 | 3169 | 2602 | 3006 | 3706 | 4341 | 4721 | 4392 | 4194 | 4721 | 47.21 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 | AL-014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 4598 | 5016 | 5224 | 4755 | 4602 | 3693 | 4103 | 5274 | 6402 | 7580 | 6500 | 6307 | 7580 | 58.31 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 | AL-014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2377 | 2677 | 2765 | 2627 | 2403 | 1999 | 2207 | 2756 | 3219 | 3307 | 3343 | 3267 | 3343 | 47.76 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 | AL-014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2246 | 2563 | 2562 | 2411 | 2301 | 2015 | 2099 | 2613 | 3238 | 3217 | 3135 | 3032 | 3238 | 32.25 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 | AL-014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4253 | 4851 | 5159 | 4874 | 5269 | 3878 | 5576 | 6449 | 7934 | 8200 | 6237 | 6236 | 8200 | 82 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 | AL-014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3287 | 3468 | 3570 | 3465 | 3293 | 2910 | 3107 | 3570 | 4218 | 5307 | 5005 | 5009 | 5307 | 53.07 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 | AL-014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5114 | 5929 | 6069 | 5656 | 5352 | 5471 | 5963 | 6196 | 7250 | 8964 | 7432 | 7533 | 8964 | 89.64 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 | AL-014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 1185 | 2954 | 2400 | 1866 | 2227 | 995 | 2480 | 1935 | 3274 | 2933 | 2686 | 2327 | 3274 | 36.53 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 | AL-014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 6097 | 6596 | 7348 | 6351 | 6097 | 4599 | 5087 | 6779 | 8109 | 7940 | 8167 | 8108 | 8167 | 68.06 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 | AL-014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4099 | 5479 | 6492 | 6115 | 5385 | 5336 | 5660 | 6412 | 7296 | 7392 | 7245 | 6676 | 7392 | 61.6 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 | AL-014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5258 | 7340 | 3923 | 3263 | 3027 | 3422 | 3106 | 3146 | 3828 | 3631 | 5702 | 3362 | 7340 | 61.17 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 | AL-014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1542 | 1999 | 1628 | 1658 | 1988 | 1395 | 1595 | 2758 | 1546 | 1864 | 2132 | 1486 | 2758 | 22.98 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 | AL-014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4480 | 5641 | 5587 | 5476 | 5354 | 4622 | 5286 | 6331 | 7479 | 7671 | 7698 | 7411 | 7698 | 76.98 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 | AL-014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4305 | 5212 | 5260 | 5004 | 4751 | 4056 | 4891 | 5832 | 6995 | 7031 | 7152 | 6894 | 7152 | 71.52 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 | AL-014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4439 | 4900 | 5661 | 4536 | 4434 | 3811 | 3991 | 5003 | 5883 | 6250 | 4502 | 3869 | 6250 | 62.5 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 | AL-014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3601 | 3871 | 3843 | 3685 | 3643 | 3359 | 3490 | 3838 | 4600 | 4503 | 4533 | 4486 | 4600 | 45.82 | 0 | Alimentador
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 | AL-116001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 011 | AL-171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2010 | 4291 | 5118 | 3478 | 3343 | 2780 | 5603 | 5553 | 6403 | 6767 | 6201 | 4535 | 6767 | 56.39 | 0 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 012 | AL-171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 550 | 1398 | 1533 | 1195 | 1148 | 1248 | 1310 | 742 | 1165 | 1694 | 1773 | 1798 | 1798 | 25.69 | 0 | Alimentador
TESOURO | TESOURO 001 | AL-051001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 | AL-327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1530 | 2461 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2461 | 41.02 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 | AL-327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1205 | 1971 | 1180 | 1267 | 2540 | 5043 | 5528 | 4939 | 4097 | 3527 | 4852 | 2557 | 5528 | 92.51 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 | AL-327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 1250 | 957 | 2007 | 3043 | 4354 | 6749 | 6639 | 6197 | 7766 | 8231 | 5907 | 3649 | 8231 | 41.16 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 | AL-019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3072 | 3631 | 3533 | 3247 | 3286 | 3219 | 4128 | 4776 | 4808 | 5022 | 5228 | 5465 | 5465 | 60.72 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 | AL-019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3691 | 4081 | 3796 | 4182 | 4361 | 4227 | 4381 | 4887 | 4876 | 4998 | 4951 | 4548 | 4998 | 55.53 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 | AL-019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3274 | 4043 | 3580 | 4094 | 4090 | 5342 | 3801 | 4734 | 4270 | 4430 | 5241 | 5390 | 5390 | 67.37 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 | AL-019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3379 | 3513 | 3490 | 3566 | 3676 | 3579 | 4488 | 4279 | 4156 | 4367 | 4549 | 4381 | 4549 | 50.54 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 | AL-019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1358 | 1359 | 1588 | 1326 | 1247 | 1568 | 1463 | 1722 | 1450 | 1500 | 2040 | 2206 | 2206 | 24.51 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 | AL-019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2543 | 2513 | 2649 | 2398 | 2612 | 2771 | 2590 | 2956 | 3144 | 3312 | 3331 | 3410 | 3410 | 37.89 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 | AL-019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4427 | 5001 | 4778 | 5356 | 5440 | 5306 | 5354 | 5582 | 5357 | 5896 | 5763 | 5264 | 5896 | 58.96 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 | AL-019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2057 | 2083 | 2039 | 2097 | 2248 | 2135 | 2239 | 2440 | 2449 | 2582 | 2719 | 3240 | 3240 | 36 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 | AL-019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 411 | 641 | 382 | 287 | 284 | 297 | 319 | 371 | 447 | 942 | 1095 | 1094 | 1095 | 18.25 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 | AL-019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 4565 | 5135 | 4616 | 3146 | 3148 | 2990 | 2751 | 4346 | 4454 | 4721 | 4638 | 4356 | 5135 | 85.58 | 0 | Alimentador
APIACAS | APIACAS 001 | AL-243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 2396 | 2741 | 2680 | 2724 | 2729 | 2730 | 2774 | 2941 | 3014 | 3048 | 3174 | 2910 | 3174 | 79.35 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 | AL-230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2630 | 2816 | 2567 | 2396 | 2298 | 2756 | 2532 | 2629 | 2797 | 2479 | 2369 | 2170 | 2816 | 29.45 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 | AL-230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2319 | 1778 | 1379 | 1101 | 3961 | 5958 | 9088 | 6215 | 7248 | 4412 | 6837 | 5919 | 9088 | 95.05 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 | AL-230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3458 | 5490 | 4222 | 4360 | 4250 | 6893 | 8135 | 8193 | 7734 | 8908 | 6089 | 4548 | 8908 | 93.17 | 0 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 001 | AL-154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1148 | 1226 | 1235 | 1271 | 1396 | 1390 | 1548 | 1687 | 1654 | 1766 | 1801 | 1649 | 1801 | 45.02 | 0 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 002 | AL-154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1783 | 1992 | 1985 | 1824 | 1642 | 1280 | 1206 | 917 | 1002 | 1094 | 968 | 1020 | 1992 | 49.8 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 001 | AL-104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2690 | 3503 | 2959 | 2839 | 2485 | 3501 | 3390 | 3053 | 3147 | 2610 | 2794 | 2255 | 3503 | 48.85 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 002 | AL-104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1877 | 2166 | 1953 | 2273 | 2103 | 2176 | 2073 | 2265 | 2412 | 2445 | 2235 | 1827 | 2445 | 34.93 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 011 | AL-104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 3011 | 3361 | 2559 | 3322 | 2085 | 2612 | 2354 | 2005 | 2586 | 3316 | 2325 | 1962 | 3361 | 46.87 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 012 | AL-104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 1261 | 1492 | 1295 | 1211 | 1275 | 1394 | 1413 | 1445 | 1570 | 1711 | 1373 | 1111 | 1711 | 19.09 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 001 | AL-038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2298 | 5433 | 2492 | 2542 | 2642 | 2586 | 3235 | 3493 | 3858 | 3858 | 7851 | 5168 | 7851 | 78.51 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 002 | AL-038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5363 | 6137 | 5491 | 5628 | 5887 | 5838 | 5650 | 6127 | 6540 | 6421 | 6526 | 7737 | 7737 | 77.37 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 004 | AL-038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 4320 | 4133 | 4344 | 4246 | 4321 | 4383 | 4296 | 4491 | 4732 | 4989 | 4839 | 3571 | 4989 | 34.89 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 011 | AL-038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5442 | 5595 | 5585 | 5995 | 5177 | 6003 | 6820 | 6099 | 5931 | 5887 | 7104 | 5800 | 7104 | 59.2 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 012 | AL-038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2003 | 2174 | 1988 | 2048 | 2295 | 2161 | 2296 | 2241 | 2379 | 2390 | 2418 | 2293 | 2418 | 30.22 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 013 | AL-038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 6093 | 6493 | 5887 | 5861 | 5834 | 5951 | 6077 | 6851 | 7285 | 7406 | 7502 | 6729 | 7502 | 62.52 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 | AL-126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 2227 | 2801 | 2575 | 1944 | 1941 | 2232 | 2139 | 2101 | 2179 | 2780 | 2142 | 1956 | 2801 | 48.83 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 | AL-126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2015 | 2034 | 1874 | 1781 | 1826 | 1788 | 1447 | 1416 | 2204 | 2164 | 2223 | 2064 | 2223 | 37.05 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 | AL-126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1881 | 2326 | 2377 | 2117 | 1781 | 2184 | 2147 | 2055 | 2005 | 2146 | 2023 | 1663 | 2377 | 33.96 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 001 | AL-092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 | 4685 | 5734 | 5106 | 5717 | 6005 | 5914 | 5717 | 6704 | 6575 | 6888 | 6785 | 6305 | 6888 | 74.06 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 002 | AL-092002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 011 | AL-092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 3705 | 4415 | 3499 | 3066 | 3761 | 3843 | 4642 | 3810 | 3713 | 4748 | 3816 | 3332 | 4748 | 79.13 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 | AL-276011 | 138 | 34.5 | 10000 | 4713 | 5536 | 3843 | 3812 | 3990 | 6974 | 9245 | 8911 | 8291 | 7026 | 5413 | 5881 | 9245 | 92.45 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 | AL-276012 | 138 | 34.5 | 10000 | 2930 | 3394 | 3396 | 51 | 4177 | 9224 | 6173 | 4725 | 5275 | 3212 | 2742 | 3280 | 9224 | 92.24 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 | AL-276013 | 138 | 34.5 | 10000 | 2605 | 2849 | 1920 | 1235 | 2443 | 3121 | 8349 | 8409 | 10585 | 6978 | 8634 | 7815 | 10585 | 105.85 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 | AL-276014 | 138 | 34.5 | 10000 | 5468 | 8110 | 6530 | 8651 | 9071 | 8927 | 11193 | 10965 | 8606 | 9582 | 7752 | 7711 | 11193 | 111.93 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | AL-109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 795 | 836 | 831 | 873 | 945 | 923 | 860 | 838 | 839 | 832 | 887 | 886 | 945 | 8.59 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | AL-109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6919 | 8614 | 7782 | 7656 | 7656 | 7166 | 7033 | 8194 | 1707 | 1438 | 1540 | 1462 | 8614 | 85.81 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | AL-109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6391 | 7746 | 7651 | 7708 | 9327 | 7531 | 7491 | 8659 | 9185 | 8352 | 8169 | 7785 | 9327 | 92.91 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | AL-109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8672 | 9482 | 7121 | 6333 | 6492 | 6753 | 6314 | 8751 | 9122 | 8706 | 8279 | 7525 | 9482 | 94.82 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | AL-109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3612 | 3938 | 3602 | 3181 | 3400 | 3824 | 5824 | 6487 | 6998 | 6552 | 5450 | 3982 | 6998 | 69.71 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | AL-109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 10.57 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | AL-109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6038 | 7802 | 7082 | 7373 | 7472 | 6262 | 6410 | 8375 | 9180 | 9261 | 9461 | 8734 | 9461 | 94.61 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | AL-109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3241 | 3138 | 2281 | 3192 | 5411 | 7347 | 7586 | 6991 | 6953 | 6433 | 6927 | 6439 | 7586 | 79.34 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | AL-109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 3035 | 3141 | 2815 | 2318 | 3258 | 4605 | 7046 | 7787 | 8128 | 7688 | 7661 | 4470 | 8128 | 90.68 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | AL-109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1570 | 2324 | 1612 | 2187 | 1937 | 2204 | 4207 | 5293 | 3675 | 3910 | 3665 | 3413 | 5293 | 44.11 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | AL-109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1705 | 1751 | 985 | 881 | 1746 | 4147 | 5639 | 4678 | 4216 | 3585 | 4628 | 3712 | 5639 | 78.64 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | AL-109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1121 | 1054 | 1058 | 906 | 1462 | 1354 | 1600 | 1288 | 2439 | 3083 | 1512 | 1581 | 3083 | 25.69 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 | AL-109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2256 | 4813 | 3749 | 3612 | 5957 | 4515 | 4049 | 3942 | 4967 | 4477 | 4959 | 4422 | 5957 | 49.64 | 0 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 | AL-103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2858 | 3323 | 3324 | 3372 | 3517 | 3362 | 3249 | 3602 | 3710 | 3955 | 3948 | 3797 | 3955 | 79.1 | 0 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 | AL-103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1604 | 1965 | 1750 | 1320 | 1140 | 2516 | 2674 | 2226 | 2895 | 2665 | 1376 | 1318 | 2895 | 72.38 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 001 | AL-093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7001 | 7895 | 7383 | 7541 | 8177 | 7552 | 8009 | 9048 | 9189 | 9451 | 9336 | 9129 | 9451 | 94.14 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 002 | AL-093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2601 | 2636 | 2563 | 2831 | 2854 | 2795 | 2889 | 2857 | 2999 | 2991 | 3083 | 3013 | 3083 | 44.04 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 003 | AL-093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3419 | 3938 | 3608 | 3750 | 3991 | 3811 | 4045 | 4541 | 4719 | 4790 | 4915 | 4683 | 4915 | 68.54 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 004 | AL-093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1784 | 2026 | 1825 | 2017 | 2083 | 1965 | 2147 | 2390 | 2486 | 2977 | 3112 | 2535 | 3112 | 44.46 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 011 | AL-093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 7058 | 7503 | 6715 | 6520 | 6957 | 6942 | 7198 | 8065 | 9371 | 8165 | 8793 | 8167 | 9371 | 78.41 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 012 | AL-093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 5037 | 5065 | 4295 | 4334 | 4305 | 4291 | 5228 | 4770 | 4565 | 4536 | 3658 | 3343 | 5228 | 54.68 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 015 | AL-093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4924 | 5724 | 5405 | 4944 | 5644 | 6521 | 5806 | 5200 | 5646 | 6132 | 6750 | 4403 | 6750 | 67.5 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 014 | AL-093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 10031 | 11682 | 9452 | 9209 | 13027 | 11468 | 11379 | 11887 | 8124 | 901 | 0 | 0 | 13027 | 81.42 | 0 | Alimentador
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 | AL-244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3150 | 3648 | 3532 | 3321 | 3533 | 3323 | 3494 | 4037 | 3872 | 3887 | 3969 | 3730 | 4037 | 56.07 | 0 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 | AL-110001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 | AL-110002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 | AL-238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | 142 | 157 | 149 | 158 | 151 | 153 | 150 | 171 | 372 | 932 | 1261 | 1472 | 1472 | 34.23 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 | AL-238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2055 | 2440 | 2138 | 2148 | 2271 | 2220 | 2287 | 2502 | 2550 | 2543 | 2511 | 2386 | 2550 | 51 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 | AL-238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 393 | 362 | 378 | -349 | 2 | 487 | 490 | 519 | 502 | 507 | 608 | 486 | 608 | 10.13 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 | AL-238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2830 | 3211 | 3101 | 3120 | 3138 | 3143 | 3225 | 3440 | 3502 | 3555 | 3713 | 3379 | 3713 | 53.04 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 | AL-238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4336 | 4839 | 4683 | 4425 | 4611 | 4568 | 4641 | 5508 | 5290 | 5296 | 5199 | 5012 | 5508 | 78.69 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 | AL-119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 7568 | 7287 | 6755 | 6983 | 8529 | 9082 | 9251 | 9222 | 8831 | 9251 | 92.51 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 | AL-119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 6937 | 7579 | 7482 | 7666 | 7839 | 7313 | 7453 | 5874 | 5620 | 6140 | 6081 | 5725 | 7839 | 91.1 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 | AL-119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3757 | 4481 | 4401 | 4474 | 4279 | 3991 | 4456 | 4969 | 6411 | 7173 | 7048 | 7138 | 7173 | 79.7 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 | AL-119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8411 | 8446 | 8540 | 8133 | 8173 | 8232 | 8386 | 8513 | 8351 | 8285 | 8078 | 8271 | 8540 | 85.4 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 | AL-119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 1065 | 10.65 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 | AL-119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 5329 | 6818 | 4086 | 3631 | 3371 | 5079 | 5218 | 8181 | 5173 | 4467 | 5508 | 6074 | 8181 | 68.45 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 | AL-119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4709 | 5264 | 4039 | 4043 | 3836 | 4460 | 6432 | 6813 | 6744 | 6882 | 6774 | 6507 | 6882 | 68.82 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 | AL-119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3198 | 3510 | 3505 | 2860 | 2937 | 2891 | 2809 | 2718 | 2872 | 2664 | 2968 | 2790 | 3510 | 50.14 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 001 | AL-054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 224 | 242 | 216 | 233 | 252 | 251 | 254 | 266 | 266 | 281 | 270 | 250 | 281 | 7.02 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 002 | AL-054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2303 | 2445 | 2316 | 2408 | 2536 | 2544 | 2509 | 2820 | 2843 | 2954 | 2987 | 2733 | 2987 | 42.67 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 011 | AL-054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 713 | 707 | 712 | 705 | 706 | 713 | 714 | 705 | 732 | 708 | 708 | 702 | 732 | 12.25 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 012 | AL-054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 313 | 339 | 336 | 354 | 376 | 376 | 393 | 410 | 400 | 401 | 431 | 451 | 451 | 7.52 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 013 | AL-054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 1082 | 1047 | 1012 | 910 | 1128 | 994 | 923 | 998 | 3176 | 1082 | 235 | 224 | 3176 | 37.96 | 0 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 | AL-151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 698 | 702 | 648 | 705 | 1164 | 1304 | 1318 | 1300 | 1305 | 1272 | 1277 | 1425 | 1425 | 17.81 | 0 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 | AL-151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 572 | 538 | 450 | 461 | 832 | 1760 | 1777 | 1757 | 1117 | 1002 | 708 | 911 | 1777 | 44.42 | 0 | Alimentador
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 | AL-081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | 3638 | 4169 | 3562 | 3157 | 2852 | 4239 | 4354 | 3892 | 4618 | 3497 | 3179 | 2714 | 4618 | 77.22 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 001 | AL-075001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 2074 | 3343 | 2229 | 2378 | 2252 | 2755 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3343 | 30.39 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 002 | AL-075002 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 7.07 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 003 | AL-075003 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3355 | 3805 | 3645 | 4528 | 3836 | 3857 | 4198 | 3515 | 4 | -50 | -2 | -42 | 4528 | 41.16 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 004 | AL-075004 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3311 | 4200 | 4503 | 3897 | 3755 | 3587 | 3751 | 4424 | 4776 | 4896 | 5172 | 4611 | 5172 | 47.02 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 005 | AL-075005 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 5221 | 7012 | 5943 | 6405 | 6140 | 5852 | 6254 | 7443 | 7906 | 8051 | 8471 | 7448 | 8471 | 77.01 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 011 | AL-075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | 1306 | 2151 | 834 | 1531 | 2932 | 6473 | 6714 | 6394 | 9341 | 9639 | 8348 | 4932 | 9639 | 90.08 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 012 | AL-075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5651 | 6414 | 4797 | 3905 | 4140 | 6471 | 6709 | 5922 | 5785 | 6619 | 5273 | 4729 | 6709 | 55.91 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 013 | AL-075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1469 | 1831 | 1813 | 1331 | 3019 | 4817 | 6067 | 6188 | 5567 | 4937 | 3079 | 2576 | 6188 | 51.57 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 | AL-281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1260 | 1315 | 1199 | 1252 | 1231 | 1486 | 1293 | 1291 | 1355 | 1627 | 3188 | 2653 | 3188 | 31.76 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 | AL-281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5513 | 5584 | 5217 | 4890 | 4835 | 5167 | 5037 | 5321 | 5477 | 5514 | 3967 | 4375 | 5584 | 55.84 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 | AL-281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5018 | 5803 | 5602 | 5433 | 6795 | 5459 | 5500 | 5859 | 6299 | 7383 | 5957 | 5386 | 7383 | 73.54 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 | AL-281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5364 | 5901 | 5726 | 5897 | 6007 | 5030 | 5496 | 5674 | 6120 | 6118 | 5804 | 5989 | 6120 | 60.96 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 | AL-158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 | AL-158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1848 | 2424 | 2720 | 2244 | 2356 | 1984 | 2574 | 3843 | 4643 | 4422 | 4179 | 3751 | 4643 | 46.25 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 | AL-158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5820 | 7172 | 7113 | 7042 | 7114 | 6976 | 7334 | 7970 | 8594 | 8469 | 8389 | 8029 | 8594 | 85.61 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 | AL-158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2472 | 2944 | 3806 | 3118 | 3119 | 3152 | 5122 | 8540 | 9239 | 8987 | 8691 | 8795 | 9239 | 92.39 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 | AL-158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2667 | 2618 | 2282 | 2246 | 2208 | 2106 | 4172 | 5171 | 5549 | 5466 | 5708 | 5168 | 5708 | 57.08 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 | AL-158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4605 | 5849 | 5026 | 5133 | 4993 | 4864 | 4890 | 4665 | 4147 | 4343 | 4409 | 4066 | 5849 | 58.49 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 | AL-158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6905 | 6838 | 6208 | 6189 | 6098 | 6091 | 6357 | 4869 | 5102 | 4900 | 4995 | 4794 | 6905 | 69.05 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 | AL-158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5842 | 7551 | 7247 | 6917 | 6896 | 7050 | 7187 | 8014 | 8918 | 8894 | 8826 | 8046 | 8918 | 89.18 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 | AL-158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 | AL-158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4557 | 5461 | 5298 | 5489 | 5359 | 5394 | 5575 | 6254 | 6640 | 6618 | 6727 | 6176 | 6727 | 67.27 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 001 | AL-088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6943 | 7742 | 6694 | 6120 | 6207 | 7382 | 7490 | 6364 | 6867 | 6562 | 6386 | 6357 | 7742 | 77.12 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 002 | AL-088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4978 | 6072 | 5511 | 5875 | 5700 | 5363 | 5640 | 6864 | 7052 | 5351 | 5521 | 4850 | 7052 | 70.25 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 003 | AL-088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3811 | 5241 | 5227 | 5238 | 4833 | 4920 | 5024 | 5986 | 6706 | 7324 | 6392 | 5899 | 7324 | 73.24 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 004 | AL-088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6632 | 8449 | 7550 | 8088 | 8472 | 7452 | 8616 | 9386 | 9449 | 8782 | 7869 | 6845 | 9449 | 94.12 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 007 | AL-088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4568 | 6257 | 5947 | 5956 | 5885 | 5905 | 5701 | 7054 | 7628 | 7496 | 7150 | 6865 | 7628 | 76.28 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 008 | AL-088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5425 | 6647 | 6400 | 6715 | 6579 | 6198 | 6386 | 7577 | 7507 | 7604 | 7349 | 7176 | 7604 | 75.74 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 | AL-279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3822 | 4011 | 3778 | 4679 | 4816 | 4802 | 5606 | 6321 | 6764 | 6377 | 5378 | 5426 | 6764 | 67.38 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 | AL-279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3875 | 4282 | 4041 | 4886 | 4802 | 4752 | 4533 | 5397 | 5584 | 5821 | 5913 | 5733 | 5913 | 59.13 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 | AL-279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 1634 | 1182 | 2163 | 2593 | 1950 | 2001 | 1858 | 1632 | 2885 | 925 | 4608 | 4608 | 46.08 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 | AL-279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 1948 | 2736 | 1360 | 2330 | 3767 | 5497 | 5717 | 5537 | 8830 | 5581 | 5365 | 5950 | 8830 | 92.36 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 | AL-279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 695 | 1131 | 1005 | 1528 | 860 | 1610 | 1412 | 1269 | 1267 | 1746 | 2002 | 1774 | 2002 | 16.68 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 | AL-279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | 1608 | 3942 | 1332 | 2631 | 8217 | 11079 | 9327 | 7132 | 6356 | 6822 | 6238 | 3709 | 11079 | 84.25 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 | AL-089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1471 | 1575 | 1661 | 1471 | 1646 | 2102 | 3156 | 3438 | 3591 | 3510 | 3246 | 2179 | 3591 | 50.08 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 | AL-089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5457 | 4711 | 2707 | 2426 | 2424 | 2881 | 3028 | 3488 | 3932 | 4054 | 4305 | 2275 | 5457 | 54.57 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 | AL-089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 4148 | 4426 | 3993 | 3947 | 4738 | 7542 | 7787 | 5158 | 7046 | 6912 | 5400 | 4478 | 7787 | 70.79 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 | AL-089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 1781 | 1950 | 2049 | 1429 | 2521 | 4293 | 3976 | 2725 | 2365 | 2753 | 2655 | 5446 | 5446 | 45.57 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 | AL-089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | 3264 | 4153 | 3972 | 3995 | 3795 | 5747 | 5219 | 5075 | 4170 | 4002 | 2736 | 1930 | 5747 | 73.98 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 | AL-089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1249 | 1076 | 1124 | 1174 | 2905 | 4917 | 5511 | 5499 | 5858 | 4821 | 5986 | 5783 | 5986 | 59.86 | 0 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 | AL-227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 | 3968 | 4641 | 2234 | 2710 | 2974 | 4512 | 4516 | 4083 | 5114 | 3974 | 2737 | 3289 | 5114 | 71.03 | 0 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 | AL-227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1265 | 1431 | 1233 | 1026 | 1027 | 1116 | 1083 | 1170 | 1154 | 1138 | 1069 | 2394 | 2394 | 34.2 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 001 | AL-118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1953 | 2164 | 1606 | 1692 | 1561 | 1867 | 1586 | 1758 | 1799 | 1845 | 1874 | 1760 | 2164 | 30.18 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 003 | AL-118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 5976 | 6599 | 5214 | 5096 | 5209 | 5567 | 5948 | 6657 | 6717 | 6384 | 6732 | 6100 | 6732 | 78.28 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 011 | AL-118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 920 | 1273 | 894 | 652 | 541 | 1028 | 2221 | 2147 | 1934 | 3352 | 1793 | 594 | 3352 | 41.9 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 012 | AL-118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 1669 | 1482 | 1401 | 1703 | 1960 | 1931 | 1936 | 2451 | 3723 | 3713 | 3201 | 3171 | 3723 | 44.5 | 0 | Alimentador
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 | AL-094001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 | AL-129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 22.36 | 0 | Alimentador
VERA | VERA 001 | AL-082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3228 | 3290 | 3015 | 2921 | 4069 | 5660 | 5725 | 6214 | 6463 | 6573 | 6208 | 5570 | 6573 | 91.66 | 0 | Alimentador
VERA | VERA 002 | AL-082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2851 | 3582 | 3147 | 2909 | 3476 | 5519 | 5368 | 5031 | 5661 | 4835 | 3630 | 3266 | 5661 | 80.87 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 | AL-077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | 5672 | 5563 | 5695 | 6094 | 5992 | 5654 | 5595 | 6809 | 7051 | 7184 | 7162 | 7224 | 7224 | 91.44 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 | AL-077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1360 | 1398 | 1348 | 1366 | 1362 | 1252 | 1317 | 1651 | 1948 | 1833 | 1810 | 1745 | 1948 | 38.96 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 | AL-077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4444 | 4784 | 4986 | 4762 | 4444 | 4230 | 4421 | 5616 | 5913 | 6557 | 6330 | 6248 | 6557 | 91.44 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 | AL-077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | 950 | 874 | 1032 | 900 | 899 | 854 | 999 | 899 | 1268 | 1604 | 890 | 951 | 1604 | 33.42 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 | AL-077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 2748 | 2973 | 3502 | 3495 | 3543 | 3432 | 3668 | 3792 | 3967 | 3798 | 2932 | 2603 | 3967 | 79.34 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 | AL-077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | 1407 | 1578 | 1516 | 3314 | 1308 | 6098 | 3185 | 370 | 1320 | 2338 | 3480 | 1773 | 6098 | 30.49 | 0 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 001 | AL-178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3801 | 4297 | 4179 | 4224 | 4335 | 4332 | 4270 | 4674 | 5428 | 5101 | 5014 | 4755 | 5428 | 75.7 | 0 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 011 | AL-178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 483 | 648 | 622 | 580 | 587 | 660 | 655 | 628 | 629 | 663 | 687 | 630 | 687 | 17.18 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 | AL-124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2981 | 3948 | 3571 | 3004 | 3541 | 3331 | 3297 | 3577 | 3618 | 3828 | 3632 | 3365 | 3948 | 43.87 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 | AL-124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2050 | 2559 | 2576 | 2262 | 2378 | 2401 | 2323 | 2124 | 2169 | 2225 | 2282 | 2237 | 2576 | 35.92 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 | AL-124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1977 | 2200 | 2325 | 2299 | 2223 | 1988 | 2152 | 2553 | 2739 | 2836 | 2873 | 2648 | 2873 | 28.62 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 | AL-124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1610 | 1794 | 1764 | 1780 | 1778 | 1716 | 1795 | 1977 | 2113 | 2265 | 2334 | 2120 | 2334 | 33.34 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 | AL-124011 | 34.5 | 34.5 | 11800 | 2859 | 2969 | 2094 | 1715 | 3592 | 5548 | 5749 | 4528 | 5878 | 4947 | 4724 | 3186 | 5878 | 49.81 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 | AL-124012 | 34.5 | 34.5 | 8300 | 6293 | 7373 | 6628 | 6195 | 5964 | 6269 | 9407 | 10776 | 9391 | 10428 | 8225 | 7116 | 10776 | 129.83 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 | AL-124013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2129 | 518 | 3201 | 4867 | 5456 | 4488 | 4979 | 1925 | 1882 | 2874 | -824 | 2147 | 5456 | 45.47 | 0 | Alimentador
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 | AL-135001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 | AL-113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 9751104 | 11430720 | 10435392 | 10855296 | 10668672 | 10248768 | 10684224 | 11741760 | 12115008 | 12705984 | 13032576 | 11446272 | 13032576 | 162907.2 | 0 | Alimentador
COLNIZA | COLNIZA 001 | AL-193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2458 | 2774 | 2644 | 2750 | 2899 | 2692 | 2640 | 3068 | 3179 | 3142 | 3286 | 3966 | 3966 | 66.1 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 001 | AL-273001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 002 | AL-273002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 011 | AL-273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | -719 | 483 | -1483 | -1514 | -150 | 762 | 963 | 961 | 1217 | 1869 | 758 | 1869 | 26.7 | 0 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 | AL-265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 845 | 942 | 882 | 863 | 864 | 891 | 945 | 992 | 997 | 1036 | 1069 | 949 | 1069 | 26.72 | 0 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 | AL-265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1097 | 1275 | 796 | 1247 | 1231 | 1368 | 1265 | 1413 | 1377 | 1456 | 1055 | 1336 | 1456 | 36.4 | 0 | Alimentador
DENISE | DENISE 001 | AL-027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1806 | 1899 | 2073 | 2490 | 2413 | 2093 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 2490 | 41.5 | 0 | Alimentador
DENISE | DENISE 002 | AL-027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 971 | 943 | 856 | 937 | 957 | 900 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 3765 | 3765 | 75.3 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 | AL-013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4818 | 5679 | 5453 | 4457 | 4535 | 4796 | 3455 | 3829 | 4422 | 5739 | 4462 | 4254 | 5739 | 79.71 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 | AL-013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3145 | 3546 | 3834 | 3442 | 3238 | 3067 | 3051 | 4093 | 4507 | 4506 | 4436 | 4162 | 4507 | 64.39 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 | AL-013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 259 | 251 | 261 | 258 | 272 | 283 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 4.04 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 | AL-013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | 5463 | 2266 | 964 | 4389 | 6469 | 5949 | 5497 | 11063 | 11517 | 12292 | 13139 | 13994 | 13994 | 65.05 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 011 | AL-063011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 012 | AL-063012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 013 | AL-063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2558 | 2173 | 2017 | 2141 | 1773 | 2211 | 1806 | 2420 | 3176 | 3083 | 2143 | 2119 | 3176 | 52.93 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 014 | AL-063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2180 | 3277 | 2488 | 2311 | 2895 | 2209 | 5398 | 6448 | 7184 | 6765 | 7470 | 5721 | 7470 | 74.7 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 015 | AL-063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1804 | 1907 | 1511 | 1055 | 920 | 1232 | 1380 | 727 | 1241 | 1699 | 2365 | 1821 | 2365 | 19.71 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 016 | AL-063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 1328 | 1573 | 1403 | 1013 | 1027 | 1137 | 2531 | 2108 | 1972 | 1990 | 1911 | 1949 | 2531 | 28.12 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 001 | AL-022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2210 | 2678 | 2583 | 2698 | 2622 | 2518 | 2714 | 3540 | 3204 | 3081 | 2969 | 2482 | 3540 | 35.26 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 002 | AL-022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3936 | 4895 | 4348 | 4299 | 4486 | 4377 | 4492 | 5154 | 5436 | 5400 | 6108 | 5632 | 6108 | 61.08 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 003 | AL-022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2885 | 3401 | 3366 | 3506 | 3664 | 3422 | 3652 | 3900 | 3990 | 4082 | 4307 | 4065 | 4307 | 43.07 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 011 | AL-022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 498 | 510 | 518 | 524 | 523 | 514 | 573 | 585 | 608 | 625 | 641 | 596 | 641 | 6.7 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 012 | AL-022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4782 | 6209 | 5940 | 4505 | 4630 | 5309 | 5495 | 5250 | 7168 | 5629 | 7793 | 5195 | 7793 | 77.93 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 013 | AL-022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4621 | 5758 | 5035 | 4204 | 3857 | 4825 | 5958 | 8814 | 6788 | 6931 | 9686 | 6210 | 9686 | 96.86 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 001 | AL-030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4138 | 4885 | 4550 | 4480 | 4363 | 4330 | 4477 | 4921 | 0 | 5954 | 5639 | 5166 | 5954 | 59.54 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 002 | AL-030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4718 | 5334 | 5187 | 5819 | 5548 | 5442 | 5244 | 6322 | 6371 | 6666 | 6783 | 6228 | 6783 | 67.83 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 003 | AL-030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3932 | 4611 | 4329 | 4230 | 4173 | 4151 | 4041 | 4606 | 4764 | 4963 | 5323 | 5077 | 5323 | 53.23 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 011 | AL-030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3191 | 3413 | 3326 | 3393 | 3372 | 3535 | 3401 | 3567 | 3530 | 3730 | 3880 | 3558 | 3880 | 55.43 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 | AL-264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 | 2058 | 2226 | 2316 | 2127 | 2032 | 1993 | 2142 | 2136 | 2103 | 2167 | 2152 | 2166 | 2316 | 49.28 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 | AL-264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 2359 | 2511 | 2401 | 2427 | 2358 | 2380 | 2457 | 2782 | 2696 | 3008 | 2950 | 2722 | 3008 | 75.2 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 | AL-264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 1966 | 2217 | 2202 | 2193 | 2161 | 2183 | 2312 | 2520 | 2441 | 2600 | 2629 | 2417 | 2629 | 32.86 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 | AL-009001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1270 | 1266 | 1337 | 1233 | 1243 | 1126 | 1135 | 1433 | 1586 | 1660 | 1659 | 1627 | 1660 | 83 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 | AL-009002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4016 | 4092 | 4437 | 4158 | 4152 | 3839 | 4997 | 4944 | 5289 | 5579 | 5678 | 5452 | 5678 | 78.86 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 | AL-009003 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 2349 | 2552 | 2624 | 2286 | 2343 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 | 52.48 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 | AL-009011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 | AL-009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3688 | 3838 | 3795 | 3736 | 3930 | 4173 | 159 | 163 | 128 | 156 | 4157 | 3568 | 4173 | 59.61 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 | AL-009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 5230 | 2296 | 935 | 3560 | 6270 | 5755 | 5246 | 10403 | 10799 | 11481 | 12195 | 12774 | 12774 | 51.1 | 0 | Alimentador
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 | AL-196001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 | AL-078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7141 | 7676 | 7905 | 7258 | 7142 | 6861 | 7065 | 9982 | 9661 | 5053 | 5004 | 4965 | 9982 | 99.82 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 | AL-078003 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 | AL-078001 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 | AL-107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1152 | 1383 | 1248 | 1251 | 1352 | 1295 | 1350 | 1557 | 1463 | 1549 | 1555 | 1473 | 1557 | 77.85 | 0 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 | AL-107032 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PARANORTE | PARANORTE 001 | AL-341001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 | AL-007004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 | AL-023001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 | AL-068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3908 | 4295 | 4312 | 4261 | 4440 | 4049 | 5216 | 5893 | 6291 | 6363 | 6633 | 6285 | 6633 | 92.12 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 | AL-068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3195 | 3489 | 3523 | 3449 | 3424 | 3324 | 3738 | 4157 | 4308 | 4505 | 4705 | 4428 | 4705 | 65.35 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 | AL-068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | 1999 | 4186 | 1651 | 1147 | 2078 | 2108 | 5003 | 5481 | 5628 | 5870 | 5992 | 5437 | 5992 | 98.31 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 | AL-068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | 3151 | 3631 | 2172 | 1759 | 2395 | 2259 | 6453 | 6667 | 6931 | 6636 | 6727 | 6258 | 6931 | 57.71 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 | AL-068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 3041 | 3976 | 2187 | 2248 | 1977 | 2533 | 2086 | 3668 | 3235 | 3384 | 3314 | 3014 | 3976 | 55.45 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 | AL-068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 3124 | 3504 | 2164 | 1560 | 1749 | 2776 | 5784 | 7907 | 7717 | 8001 | 8027 | 7680 | 8027 | 89.55 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 | AL-068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | 3358 | 3748 | 2926 | 4484 | 2757 | 3506 | 3723 | 3867 | 4846 | 4114 | 4115 | 3476 | 4846 | 50.06 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 | AL-068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3969 | 3912 | -1411 | 515 | 0 | -1294 | 2462 | 6627 | 7806 | 9400 | 11594 | 6000 | 11594 | 96.62 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 | AL-280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 5 | 4 | 3 | 3542 | 6 | 17 | 12 | 5 | 258 | 7 | -242 | -158 | 3542 | 88.55 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 | AL-280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 6682 | 7354 | 7456 | 7505 | 7713 | 6847 | 7003 | 7605 | 7814 | 8116 | 8347 | 8191 | 8347 | 58.37 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 | AL-280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 1369 | 1420 | 1427 | 1458 | 1518 | 1531 | 1562 | 1639 | 1722 | 1749 | 1640 | 1671 | 1749 | 19.43 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 | AL-280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -935 | -332 | 1 | -891 | 227 | -12 | 1510 | 1467 | 1111 | 1093 | 1130 | 1154 | 1510 | 12.58 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 | AL-280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1212 | 1130 | 1186 | 1439 | 1220 | 1252 | 1322 | 1343 | 1373 | 818 | 837 | 769 | 1439 | 23.98 | 0 | Alimentador
TABAPORA | TABAPORA 001 | AL-128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1769 | 2024 | 1813 | 1797 | 1869 | 1876 | 1933 | 2056 | 2060 | 2095 | 2247 | 2125 | 2247 | 74.9 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 | AL-018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2248 | 2477 | 2634 | 2608 | 2886 | 2682 | 2753 | 3432 | 3659 | 3616 | 3861 | 3569 | 3861 | 38.61 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 | AL-018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4415 | 5120 | 5481 | 5528 | 5300 | 5159 | 5442 | 6252 | 6845 | 7020 | 7057 | 6672 | 7057 | 70.57 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 | AL-018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5289 | 5826 | 5739 | 5951 | 5590 | 5314 | 5702 | 6927 | 7551 | 8686 | 5885 | 5351 | 8686 | 86.86 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 | AL-018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -384 | -428 | -604 | -438 | -254 | 54 | -8 | -41 | 75 | 0 | 309 | 4823 | 4823 | 48.04 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 | AL-018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3217 | 3799 | 3617 | 3423 | 3355 | 3276 | 3425 | 4080 | 4051 | 5805 | 5476 | 5100 | 5805 | 58.05 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 | AL-018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3817 | 5210 | 5010 | 4450 | 4625 | 4650 | 4580 | 5470 | 4910 | 4716 | 5078 | 4539 | 5470 | 54.7 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 | AL-018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4086 | 4273 | 4681 | 4429 | 4424 | 4085 | 4445 | 5452 | 5954 | 7005 | 6337 | 6089 | 7005 | 70.05 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 | AL-018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4011 | 4390 | 4494 | 4365 | 4255 | 4111 | 4249 | 5616 | 5839 | 6196 | 6280 | 6142 | 6280 | 62.56 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 | AL-018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1022 | 1435 | 1358 | 1350 | 1314 | 1223 | 1340 | 1612 | 1580 | 1623 | 1653 | 1509 | 1653 | 16.47 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 | AL-018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4600 | 4706 | 4942 | 4834 | 4770 | 4579 | 4742 | 5904 | 6794 | 7269 | 6680 | 6577 | 7269 | 80.77 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 | AL-018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 281 | 165 | 240 | 358 | 202 | 333 | 248 | 358 | 1355 | 293 | 348 | 282 | 1355 | 18.9 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 | AL-018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 515 | 620 | 272 | -30 | -383 | 744 | 751 | 1182 | 1486 | 1782 | 762 | 769 | 1782 | 19.88 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 | AL-195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 1623 | 1959 | 1852 | 1783 | 1783 | 1719 | 1736 | 1989 | 2169 | 2171 | 2271 | 2213 | 2271 | 26.39 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 | AL-195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 3069 | 3600 | 3432 | 3530 | 3472 | 3561 | 3026 | 3224 | 4278 | 4169 | 4348 | 1927 | 4348 | 50.53 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 | AL-195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 272 | -367 | 418 | 1153 | -1025 | 244 | 225 | 351 | 782 | 1791 | 1278 | 1098 | 1791 | 17.91 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 | AL-195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 488 | 571 | 367 | 359 | 346 | 529 | 347 | 339 | 354 | 238 | 162 | 154 | 571 | 2.86 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 | AL-195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 147 | 174 | 162 | 164 | 165 | 173 | 150 | 113 | 150 | 156 | 141 | 133 | 174 | 0.87 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 | AL-211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 2411 | 2501 | 2514 | 2434 | 2446 | 2433 | 2478 | 2599 | 2547 | 2578 | 2576 | 2522 | 2599 | 64.98 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 | AL-240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4127 | 7221 | 6970 | 4453 | 4601 | 6341 | 5157 | 5441 | 6222 | 5365 | 5422 | 5374 | 7221 | 71.93 | 0 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 002 | AL-020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1292 | 1287 | 1361 | 1477 | 1326 | 1424 | 1553 | 1766 | 1886 | 0 | 2002 | 1888 | 2002 | 66.73 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 013 | AL-180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 7864 | 9390 | 8097 | 7454 | 7645 | 7653 | 8950 | 9558 | 10395 | 9640 | 10101 | 8390 | 10395 | 86.63 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 013 | AL-271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 506 | -174 | 0 | -88 | 735 | 12 | 2586 | 3052 | 4485 | 4453 | 3082 | 1760 | 4485 | 44.85 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 | AL-221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 3630 | 5864 | 5046 | 4716 | 4672 | 5726 | 5804 | 5236 | 7615 | 7741 | 7254 | 6869 | 7741 | 96.76 | 0 | Alimentador
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 | AL-388001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 016 | AL-278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 705 | 1323 | 1610 | 2012 | 2600 | 1557 | 4294 | 6659 | 10771 | 12764 | 4257 | 5113 | 12764 | 63.82 | 0 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 017 | AL-278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.02 | 0 | Alimentador
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 | AL-292001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 | AL-200011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 | AL-039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4171 | 5448 | 6036 | 4451 | 5276 | 3591 | 4611 | 4655 | 6268 | 4927 | 4727 | 3333 | 6268 | 52.23 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 | AL-039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3138 | 3510 | 3615 | 3335 | 3940 | 2596 | 2963 | 3802 | 4559 | 5966 | 4608 | 4521 | 5966 | 49.72 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 | AL-039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3301 | 3654 | 3730 | 3386 | 3335 | 2745 | 3072 | 3907 | 6074 | 5971 | 4591 | 4486 | 6074 | 50.62 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 | AL-158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4548 | 5732 | 4936 | 5102 | 4894 | 4739 | 4857 | 5765 | 6309 | 6263 | 6752 | 6098 | 6752 | 56.27 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 | AL-158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 5894 | 7242 | 6451 | 6152 | 6501 | 8086 | 8343 | 8045 | 5274 | 3760 | 2656 | 2516 | 8343 | 69.53 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 | AL-158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3275 | 4162 | 4160 | 4657 | 4129 | 8644 | 7183 | 4661 | 6711 | 5201 | 5368 | 3909 | 8644 | 72.03 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 | AL-327014 | 138 | 34.5 | 10000 | 5454 | 7527 | 6422 | 5669 | 5569 | 8802 | 11820 | 11823 | 12918 | 10949 | 13355 | 13190 | 13355 | 133.55 | 0 | Alimentador
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 | AL-224011 | 138 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4271 | 4008 | 4343 | 4970 | 5198 | 5055 | 5310 | 5253 | 4595 | 5310 | 106.2 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404011 | 138 | 34.5 | 15000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404012 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404013 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404014 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404015 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404016 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador

## Potência Reativa
Descrição | Cód. de Ident | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Pot. Reativa
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | -4302 | -2413 | -2487 | -3614 | -3716 | -3435 | -3716 | -3311 | -3370 | 0 | 0 | 0 | FALSE
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | 118 | 202 | 408 | 89 | 96 | 438 | 485 | 39 | 80 | 138 | 193 | 152 | FALSE
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 69 | 2444 | 3004 | 3018 | 3223 | 2061 | -1283 | 2728 | -3050 | -68 | 3914 | 2662 | FALSE
Barra do Garças | A.Boa TR-02 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | -2001 | -885 | -862 | -630 | -526 | -410 | -161 | -761 | -464 | 182 | 277 | 315 | FALSE
Barra do Garças | A.Boa TR-03 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | [12 empty] | TRUE
Barra do Garças | Araguainha | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [12 empty] | TRUE
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 4923 | 1415 | 1588 | 5137 | 5136 | 1856 | 5554 | 2982 | 9232 | 8453 | 399 | 5981 | FALSE
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | -2951 | -2668 | -2507 | -2407 | -2323 | -2568 | -2557 | -2582 | -1981 | -2097 | -1898 | -1908 | FALSE
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | -425 | 465 | 97 | 528 | -369 | -705 | -183 | 56 | 1286 | 1413 | 1335 | 1198 | FALSE
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 170 | 146 | 158 | 135 | 144 | 138 | 132 | 156 | 186 | 288 | 320 | 337 | FALSE
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 187 | 237 | 316 | 328 | 329 | 328 | 337 | 227 | 265 | 264 | 213 | 347 | FALSE
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 388 | 448 | 363 | 352 | 255 | 260 | 228 | 283 | 336 | 545 | 530 | 506 | FALSE
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 847 | 2014 | 1459 | 1043 | 827 | 1391 | 1112 | 856 | 2805 | 1287 | 0 | 0 | FALSE
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | -1474 | -586 | -208 | -1297 | -1501 | -1429 | -1173 | -1431 | 0 | -739 | -767 | -928 | FALSE
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -3109 | -843 | -957 | -1043 | -782 | -1354 | -2311 | -3634 | -3924 | -2715 | -3341 | -2769 | FALSE
Barra do Garças | Confresa TR-02 | 206TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500 | [12 empty] | TRUE
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 945 | 958 | 938 | 650 | 659 | 1009 | 742 | 814 | 927 | 943 | 883 | 854 | FALSE
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 902 | 660 | 880 | 972 | 1046 | 682 | 935 | 1161 | 295 | 0 | 462 | 891 | FALSE
Barra do Garças | Luciara TR-01 | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 90 | 94 | 89 | 92 | 130 | 117 | 116 | 107 | 123 | 117 | 125 | 219 | FALSE
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 90 | 94 | 89 | 92 | 130 | 117 | 116 | 107 | 123 | 117 | 125 | 219 | FALSE
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 390 | 390 | 386 | 327 | 378 | 449 | 209 | 244 | -46 | -14 | -1 | -25 | FALSE
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 1994 | -3312 | 2157 | 2188 | 1990 | 1906 | -3770 | 2324 | -1130 | 2467 | 2468 | 2512 | FALSE
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | 640 | 795 | 780 | 928 | 907 | 862 | 783 | 788 | 805 | 782 | 685 | 814 | FALSE
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 5000 | [12 empty] | TRUE
Barra do Garças | Querência TR-01 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 1849 | -2035 | 3420 | 3438 | 3032 | 3917 | 3009 | 3050 | 3249 | 3080 | 3169 | 2812 | FALSE
Barra do Garças | Querência TR-02 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | -115 | 1618 | 1649 | 432 | 1340 | 3282 | 4423 | 2400 | 3320 | 3612 | 1282 | 2576 | FALSE
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | -115 | 1618 | 1649 | 432 | 1340 | 3282 | 4423 | 2400 | 3320 | 3612 | 1282 | 2576 | FALSE
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | -214 | -244 | -10 | -305 | -228 | -261 | -54 | -20 | -141 | -111 | -135 | FALSE
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 0 | -214 | -244 | -10 | -305 | -228 | -261 | -54 | -20 | -141 | -111 | -135 | FALSE
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 526 | 604 | 591 | 552 | 548 | 577 | 647 | 626 | 689 | 705 | 668 | 604 | FALSE
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 28 | 94 | 39 | 31 | 86 | 58 | 160 | 82 | 114 | 104 | 141 | 127 | FALSE
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 1155 | 1603 | 1911 | 1592 | 1810 | 1942 | 2092 | 1179 | 1221 | 1376 | 1395 | 1114 | FALSE
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 | 231TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 1 | 76 | 410 | 195 | 340 | 368 | 344 | 293 | 438 | 446 | 287 | 619 | FALSE
Cáceres | Araputanga TR-01 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | 1801 | 1698 | 0 | 1466 | 2319 | 1389 | 1338 | 1805 | 2152 | 3341 | 2696 | 2616 | FALSE
Cáceres | Araputanga TR-02 | 017TR02 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | TRUE
Cáceres | C. Do Oeste | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 144 | 240 | 144 | 144 | 192 | 336 | 192 | 288 | 240 | 192 | 240 | 240 | FALSE
Cáceres | Cáceres TR-01 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | -1409 | -3784 | 1056 | 2380 | 2929 | 1699 | 402 | -7719 | -8818 | -8791 | -8725 | -3414 | FALSE
Cáceres | Cáceres TR-02 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 594 | 943 | 380 | 84 | 186 | 110 | 410 | 1299 | 1813 | 1867 | 1604 | 1117 | FALSE
Cáceres | Cáceres TR-03 | 037TR03 | 138 | 13.8 | 9375 | 2064 | 1029 | 971 | 852 | 786 | 805 | 1024 | 1107 | 1312 | 1307 | 1388 | 1111 | FALSE
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | -905 | -909 | -940 | -889 | -939 | -937 | -928 | -1840 | -885 | -892 | -912 | -908 | FALSE
Cáceres | Comodoro TR-01 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | 1380 | 905 | 719 | 844 | -147 | -483 | -73 | -669 | -384 | 246 | 84 | -800 | FALSE
Cáceres | Comodoro TR-02 | 273TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 0 | -429 | -1639 | -1888 | -2066 | -1627 | -1286 | -1235 | -2148 | -2405 | -1894 | -2733 | FALSE
Cáceres | Figueiróp. TR-01 | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 308 | 321 | 316 | 297 | 313 | 416 | 317 | 313 | 376 | 397 | 333 | 472 | FALSE
Cáceres | Indiavaí TR-01 | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 242 | 230 | 248 | 239 | 236 | 254 | 233 | 242 | 256 | 276 | 279 | 262 | FALSE
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 242 | 230 | 248 | 239 | 236 | 254 | 233 | 242 | 256 | 276 | 279 | 262 | FALSE
Cáceres | Mineradora TR-01 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -811 | -620 | -745 | -557 | -573 | -709 | -438 | -769 | -763 | -1009 | -661 | -633 | FALSE
Cáceres | Mirassol TR-01 | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | -811 | -620 | -745 | -557 | -573 | -709 | -438 | -769 | -763 | -1009 | -661 | -633 | FALSE
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1807 | 1989 | 2056 | 2032 | 2064 | 2176 | 2139 | 1950 | 131 | 30 | 87 | 38 | FALSE
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 8058 | 6868 | 6844 | 9999 | 19593 | 13848 | 10702 | 17813 | 19405 | 4976 | 5006 | 4911 | FALSE
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | -1605 | -2699 | -1977 | -1749 | -2246 | -2845 | -2309 | -1957 | -429 | 613 | 459 | -541 | FALSE
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 1087 | 927 | 816 | -644 | 505 | 244 | 498 | 784 | 1695 | 1942 | 1933 | 1507 | FALSE
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 2666 | 2753 | 1964 | 1857 | 1592 | 967 | 259 | 2098 | 3573 | 3698 | 3021 | 2191 | FALSE
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 13 | 28 | -7 | 20 | 23 | 0 | 0 | 7 | 20 | 15 | 0 | 0 | FALSE
Cáceres | Rondolândia TR-01 | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 282 | 347 | 285 | 240 | 311 | 255 | 310 | 422 | 342 | 351 | 282 | 255 | FALSE
Cáceres | V. Bela TR-01 | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 282 | 347 | 285 | 240 | 311 | 255 | 310 | 422 | 342 | 351 | 282 | 255 | FALSE
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 5004 | 5248 | 5693 | 5785 | 5558 | 4818 | 5012 | 6204 | 6942 | 6795 | 6590 | 6310 | FALSE
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 3866 | 3877 | 3456 | 3031 | 2921 | 2549 | 2228 | 4198 | 4094 | 5220 | 3809 | 4142 | FALSE
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | 7486 | 8140 | 8107 | 8238 | 6909 | 5891 | 5665 | 7591 | 9119 | 10048 | 10233 | 8632 | FALSE
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 9036 | 9615 | 8995 | 8334 | 8251 | 7084 | 8058 | 9852 | 10991 | 10368 | 9767 | 9675 | FALSE
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 701 | 708 | 793 | 693 | 674 | 735 | 700 | 735 | 850 | 0 | 918 | 980 | FALSE
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 8902 | 9403 | 10210 | 9430 | 9631 | 7898 | 8322 | 2702 | 3944 | 3663 | 3424 | 2603 | FALSE
Metropolitana | Cangas TR-01 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | TRUE
Metropolitana | Chapada TR-01 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 2056 | 1619 | 1892 | 2101 | 2055 | 2136 | 2039 | 2395 | 2815 | 3265 | 2618 | 2658 | FALSE
Metropolitana | Chapada TR-02 | 005TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [12 empty] | TRUE
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 4225 | 3599 | 3658 | 3656 | 2864 | 2661 | 2880 | 3463 | 3480 | 3098 | 2559 | 2254 | FALSE
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 4530 | 4874 | 5099 | 4704 | 4821 | 4168 | 4428 | 5700 | 5559 | 6534 | 6264 | 5326 | FALSE
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 4682 | 4923 | 5062 | 4768 | 4404 | 4337 | 5035 | 5433 | 6531 | 6651 | 5817 | 5096 | FALSE
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 4908 | 5464 | 5683 | 5413 | 5121 | 4052 | 4583 | 5661 | 6395 | 7177 | 7146 | 6346 | FALSE
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000 | [12 empty] | TRUE
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | -12886 | -13202 | -13382 | -13227 | -13369 | -11154 | -12516 | -21653 | -24497 | -24197 | -25564 | -26003 | FALSE
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 6636 | 7300 | 7580 | 6979 | 6852 | 8605 | 6788 | 7838 | 7210 | 8215 | 6180 | 7448 | FALSE
Metropolitana | CPA TR-01 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 11532 | 12856 | 13483 | 12264 | 12155 | 13595 | 11732 | 4126 | 13887 | 9007 | -341 | -295 | FALSE
Metropolitana | CPA TR-02 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 4879 | 5198 | 4619 | 4825 | 4893 | 4788 | 4664 | 4498 | 4603 | 7765 | 8177 | 8013 | FALSE
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 938 | 865 | 627 | 1123 | 1383 | 32 | -3795 | -3203 | -4909 | -4906 | -4938 | -5075 | FALSE
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 5620 | 6469 | 6077 | 6568 | 6765 | 0 | 4539 | 5687 | 6306 | 6256 | 6310 | 5076 | FALSE
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 10745 | 11403 | 11698 | 11157 | 11239 | 12335 | 13887 | 10909 | 14132 | 13683 | 13797 | 12610 | FALSE
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 8438 | 10981 | 11086 | 9693 | 10808 | 9418 | 9188 | 8582 | 8832 | 10314 | 8948 | 9018 | FALSE
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 10072 | 9699 | 10355 | 10900 | 10208 | 8238 | 9599 | 11228 | 12281 | 13831 | 13717 | 12120 | FALSE
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 | 170TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | -1256 | -19 | 209 | 328 | 483 | 711 | 435 | 780 | 2077 | 2534 | 2480 | 1365 | FALSE
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 6078 | 6494 | 6575 | 6322 | 6081 | 5723 | 5962 | 6613 | 7550 | 7578 | 7125 | 7373 | FALSE
Metropolitana | Jangada TR-01 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 214 | 456 | 1171 | 974 | 1313 | 1571 | 2479 | 2871 | 2980 | 2611 | 1397 | 1854 | FALSE
Metropolitana | Lavandeira TR-01 | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 588 | 601 | 765 | 670 | 685 | 727 | 726 | 122 | 144 | 177 | 209 | 163 | FALSE
Metropolitana | Manso TR-01 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | 1365 | 1557 | 1374 | 1648 | 1569 | 1506 | 1091 | 1343 | 1758 | 1535 | 1124 | 1256 | FALSE
Metropolitana | Nobres TR-01 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 4053 | 4520 | 6518 | 7321 | 7644 | 7693 | 7499 | 8585 | 9227 | 7625 | 6397 | 3918 | FALSE
Metropolitana | Nobres TR-03 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 2993 | 2877 | 4505 | 4715 | 4576 | 4369 | 6270 | 5895 | 5829 | 4177 | 3502 | 3057 | FALSE
Metropolitana | Poconé TR-01 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 7132 | 7190 | 8087 | 7849 | 8403 | 8189 | 7322 | 8682 | 9264 | 9324 | 8486 | 1162 | FALSE
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 3410 | 3338 | 3544 | 3134 | 3542 | 3002 | 3591 | 4179 | 5187 | 5219 | 5413 | 5145 | FALSE
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 10112 | 9603 | 9311 | 9102 | 10364 | 8132 | 9844 | 11958 | 9702 | 12103 | 11858 | 11023 | FALSE
Metropolitana | S.Antônio TR-01 | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 11953 | 11967 | 12119 | 11288 | 11264 | 11657 | 11187 | 12958 | 13690 | 13516 | 13229 | 13132 | FALSE
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 7401 | 6930 | 6165 | 6418 | 6129 | 6188 | 6122 | 5981 | 6394 | -645 | -1050 | 2107 | FALSE
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 3581 | 3974 | 4558 | 4868 | 3944 | 3419 | 6564 | 5773 | 6509 | 7016 | 7652 | 9904 | FALSE
Metropolitana | V.Grande TR-04 | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 2137 | 2255 | 2233 | 2475 | 2487 | 2047 | 1818 | 2515 | 2868 | 2692 | 3082 | 3368 | FALSE
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | TRUE
Rondonópolis | A.Garças TR-01 | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1638 | 1830 | 1686 | 1584 | 348 | 84 | 138 | 42 | 168 | 192 | 378 | 378 | FALSE
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE
Rondonópolis | Anhumas TR-01 | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 6000 | 512 | 1605 | 1207 | 948 | 846 | 826 | 1334 | 904 | 717 | 678 | 775 | 724 | FALSE
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 7038 | 6139 | 5594 | 6581 | 6515 | 5630 | 5478 | 6603 | 6086 | 6154 | 7777 | 6668 | FALSE
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 5075 | 4767 | 6312 | 5087 | 5213 | 5021 | 5223 | 5549 | 5609 | 6037 | 6325 | 6103 | FALSE
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 | 085TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 1162 | 2217 | 1669 | 2013 | -87 | -26 | 1041 | 709 | -155 | 190 | -290 | -278 | FALSE
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 4879 | 2988 | 2457 | 3380 | 3588 | -1462 | 147 | 1281 | 2122 | -1235 | -1577 | 0 | FALSE
Rondonópolis | C.Verde TR-02 | 012TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | -1912 | -2534 | -2430 | -2271 | -3784 | -2629 | -2935 | -2889 | -799 | -1389 | -4180 | -3663 | FALSE
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | -1377 | -1476 | -1158 | -2171 | -2698 | -2272 | -2120 | -1576 | 785 | 0 | 1272 | 4612 | FALSE
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | -1377 | -1476 | -1158 | -2171 | -2698 | -2272 | -2120 | -1576 | 785 | 0 | 1272 | 4612 | FALSE
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 4115 | 5673 | 4693 | 4856 | 4357 | 3793 | 4927 | 5567 | 5511 | 5278 | 5067 | 4637 | FALSE
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [12 empty] | TRUE
Rondonópolis | Itiquira TR-01 | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 3765 | 3953 | 3903 | 4279 | 3623 | 4097 | 3614 | 3627 | 4356 | 4240 | 4302 | 5330 | FALSE
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 3491 | 4715 | 1275 | 4396 | 3770 | 3584 | 3132 | 3381 | 2847 | 4483 | 4048 | 2853 | FALSE
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 3491 | 4715 | 1275 | 4396 | 3770 | 3584 | 3132 | 3381 | 2847 | 4483 | 4048 | 2853 | FALSE
Rondonópolis | Noble TR-01 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | [12 empty] | TRUE
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -1247 | -255 | 2282 | 1569 | 1375 | -184 | -317 | 481 | 1210 | 1001 | 801 | -2497 | FALSE
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 | 271TR02 | 138 | 13.8 | 7500 | 1676 | 1729 | 1706 | 1711 | 1891 | 1809 | 1710 | 1792 | 2039 | 1964 | 1871 | 1867 | FALSE
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | 2874 | 2992 | 3249 | 2690 | 2857 | 2437 | 2073 | 2337 | 3242 | 3538 | 3748 | 4046 | FALSE
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 1372 | 4457 | 2858 | 1974 | 1644 | 2287 | 4244 | 4349 | 3178 | 2900 | 2326 | 771 | FALSE
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 38 | 42 | 56 | 54 | 51 | 52 | 51 | 54 | 50 | 55 | 51 | 52 | FALSE
Rondonópolis | Poxoreo | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 38 | 42 | 56 | 54 | 51 | 52 | 51 | 54 | 50 | 55 | 51 | 52 | FALSE
Rondonópolis | Primavera Rural | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | -301 | 435 | 1720 | 3943 | 4686 | 3547 | 4277 | 4202 | 7184 | 6853 | 7968 | 7567 | FALSE
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 226 | 393 | 551 | 1408 | 1925 | 530 | 523 | 1124 | 3638 | 3595 | 2107 | 3277 | FALSE
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | 7574 | 10353 | 10062 | 4747 | 6349 | 3755 | 6251 | 3536 | 4069 | 2420 | 2303 | 9704 | FALSE
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | -950 | 1664 | 2909 | 2809 | 2510 | -478 | 214 | -1103 | 2044 | 1598 | 2807 | 56 | FALSE
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 4099 | 4154 | 4566 | 4866 | 4254 | 3814 | 4335 | 5064 | 5414 | 6022 | 6461 | 6100 | FALSE
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 6958 | 8428 | 7587 | 7421 | 7409 | 6565 | 7128 | 7788 | 8667 | 8998 | 8915 | 9062 | FALSE
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 4464 | 5606 | 4788 | 4659 | 4850 | 4222 | 5417 | 4813 | 6010 | 6168 | 4824 | 4461 | FALSE
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 6340 | 7372 | 7326 | 6842 | 6729 | 6302 | 6138 | 7211 | 8156 | 8214 | 8159 | 8044 | FALSE
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | 3592 | 4032 | 4228 | 4014 | 3843 | 3760 | 4731 | 5163 | 5015 | 5870 | 5073 | 4932 | FALSE
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 1970 | 2525 | 1083 | 1419 | 1164 | 1555 | 606 | -548 | 3811 | 3908 | 4926 | 4607 | FALSE
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 3535 | 4111 | 2293 | 2077 | 1965 | 1765 | 4424 | 5161 | 6327 | 6492 | 5440 | 8085 | FALSE
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 945 | 975 | 988 | 1074 | 1016 | 949 | 856 | 906 | 912 | 1029 | 993 | 967 | FALSE
Rondonópolis | Selma TR-01 | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 945 | 975 | 988 | 1074 | 1016 | 949 | 856 | 906 | 912 | 1029 | 993 | 967 | FALSE
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -558 | 920 | -92 | 1413 | 916 | 136 | -1349 | 1805 | 1764 | 41 | 1394 | -368 | FALSE
Rondonópolis | Taquari I TR-01 | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 1508 | 1536 | 1520 | 1503 | 1288 | 1556 | 1837 | 1769 | 2038 | 1816 | 1491 | 1501 | FALSE
Rondonópolis | Tesouro TR-01 | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1508 | 1536 | 1520 | 1503 | 1288 | 1556 | 1837 | 1769 | 2038 | 1816 | 1491 | 1501 | FALSE
Sinop | A.Floresta TR-01 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 4061 | 4233 | 4276 | 4190 | 5750 | 3705 | 3180 | 4131 | 4087 | 3340 | 4145 | 2490 | FALSE
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 4604 | 4157 | 4166 | 4018 | 4727 | 4859 | 4847 | 5060 | 5218 | 5685 | 5664 | 3096 | FALSE
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR03 | 138 | 34.5 | 9375 | 676 | 878 | 680 | 305 | 217 | -202 | -244 | -400 | -390 | -919 | -736 | -901 | FALSE
Sinop | Apiacás TR-01 | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | -176 | -53 | 14 | 23 | -67 | -36 | 109 | 105 | 12 | -37 | 68 | -57 | FALSE
Sinop | B. Esperança TR-01 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 843 | 1472 | -294 | -1419 | 1387 | 5791 | 6024 | 5463 | 5619 | 4844 | 3819 | 2112 | FALSE
Sinop | Carlinda TR-01 | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [12 empty] | TRUE
Sinop | Castanheira TR-01 | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 336 | 390 | 378 | 420 | 354 | 378 | 366 | 354 | 360 | 372 | 378 | 348 | FALSE
Sinop | Cláudia TR-01 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 2225 | 3486 | 2837 | 1788 | 2721 | 3313 | 2063 | 1882 | 1986 | 2752 | 1671 | -375 | FALSE
Sinop | Cláudia TR-02 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 3507 | 2489 | 3111 | 1208 | 2144 | 3919 | 2004 | 1660 | 1981 | 2590 | 511 | 22 | FALSE
Sinop | Colíder TR-01 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 2498 | 2246 | 2310 | 2243 | 2871 | 2902 | 2906 | 3199 | 3483 | 3566 | 3598 | 3263 | FALSE
Sinop | Colider TR-03 | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906 | 3199 | 0 | 3566 | 3598 | 3263 | FALSE
Sinop | Feliz Natal TR-01 | 126TR01 | 69 | 34.5 | 14000 | 1517 | 1790 | -202 | -556 | -867 | -1252 | -2355 | -2888 | -2791 | -2791 | -3033 | -3395 | FALSE
Sinop | Feliz Natal TR-02 | 126TR02 | 69 | 13.8 | 6750 | 2263 | 2181 | 1809 | 459 | 1613 | -112 | -139 | -96 | -136 | -194 | -255 | -888 | FALSE
Sinop | Guarantã TR-01 | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | TRUE
Sinop | Ipiranga TR-01 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 2718 | 954 | 465 | -979 | 4042 | 8546 | 9731 | 9839 | 7684 | 2909 | 4433 | 3950 | FALSE
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 970 | 1745 | 1215 | 1175 | 941 | 2025 | 1324 | 2573 | 2122 | 1975 | 1550 | 1020 | FALSE
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | -132 | 1612 | -660 | -535 | 860 | 4408 | 7413 | 7536 | 9037 | 7263 | 8561 | 6269 | FALSE
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 2667 | 880 | 1687 | 1526 | 4167 | 2744 | 3862 | 4021 | 5150 | 4726 | 4426 | 3695 | FALSE
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | -102 | -213 | -701 | -743 | -760 | -848 | -913 | -945 | -2937 | -3278 | -3327 | -4010 | FALSE
Sinop | Marcelândia TR-01 | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE
Sinop | Matupá TR-01 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 3222 | 6688 | 1442 | 3408 | 5635 | 2582 | 2288 | 2680 | -1143 | -2205 | -1495 | -2715 | FALSE
Sinop | Matupá TR-02 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 3222 | 3697 | 3444 | 3725 | 3651 | 4730 | 3591 | 4347 | 5501 | 5038 | 5036 | 5214 | FALSE
Sinop | N. Mutum TR-01 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | 3980 | 4496 | 4185 | 5674 | 5764 | 6865 | 5638 | 4605 | 4685 | 5037 | 4667 | 4581 | FALSE
Sinop | N. Mutum TR-02 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | 7012 | 8112 | 354 | -678 | 1504 | 1527 | 2210 | 1985 | 2228 | 2051 | 2737 | 2562 | FALSE
Sinop | N. Mutum TR-03 | 119TR03 | 69 | 69 | 60000 | [12 empty] | TRUE
Sinop | N. Mutum TR-04 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | 3521 | 3530 | 3481 | 3074 | 3575 | 2943 | 3030 | 3085 | 2934 | 3781 | 3086 | 3506 | FALSE
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 890 | 1737 | 1205 | 1132 | 2418 | 5798 | 7218 | 7039 | 7671 | 5840 | 6138 | 5020 | FALSE
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 679 | 763 | 1139 | 1125 | 546 | 668 | 789 | 1389 | 960 | 1355 | 1314 | 1366 | FALSE
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -1562 | -2158 | -847 | -1167 | -2267 | -2389 | -2429 | -1575 | -1347 | -1759 | -930 | -1440 | FALSE
Sinop | N.M. Verde TR-02 | 238TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | -226 | 7 | -382 | -222 | -134 | -487 | -672 | -430 | 169 | 262 | 943 | 484 | FALSE
Sinop | Nova Canaã TR-01 | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | TRUE
Sinop | Paranaita TR-01 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | -1642 | -1496 | -1669 | -1642 | -1461 | -1500 | -1374 | -1394 | -1804 | -1293 | -994 | -1185 | FALSE
Sinop | Paranaita TR-02 | 054TR02 | 138 | 13.8 | 5000 | 1086 | 1193 | 1061 | 1150 | 1147 | 1169 | 1134 | 1256 | 1218 | 1253 | 1263 | 1115 | FALSE
Sinop | Paranorte TR-01 | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE
Sinop | Primaverinha | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
Sinop | S.Carmem TR-01 | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 195 | 1083 | -846 | -1353 | -452 | 178 | 57 | -5 | 17 | 32 | -620 | -565 | FALSE
Sinop | Sinop - TR-02 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | 6829 | 5374 | 3561 | 1627 | -3552 | 1928 | 279 | -340 | 1420 | 1005 | -1118 | -3616 | FALSE
Sinop | Sinop - TR-03 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | -797 | -367 | -1438 | -3402 | -1005 | 2690 | 1417 | 1448 | 2232 | 95 | 395 | -1071 | FALSE
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 3300 | 4714 | 4839 | 4527 | 3252 | 3192 | 1444 | 4959 | 4586 | 4601 | 3660 | 3713 | FALSE
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 4240 | 5136 | 5520 | 5632 | 3520 | 3775 | 499 | 797 | 2319 | 2356 | 2179 | 1911 | FALSE
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | -4794 | -1526 | -4320 | -5063 | -5207 | -1844 | 702 | 724 | -273 | -320 | -946 | -1277 | FALSE
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 5106 | 5545 | 7554 | 8255 | 7668 | 7446 | 7920 | 4710 | 4634 | 8336 | 4915 | 5012 | FALSE
Sinop | Sinop TR-01 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 1572 | 2977 | 2450 | 2327 | 1389 | 3226 | 446 | 1133 | 567 | 699 | 750 | 433 | FALSE
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | -696 | -3388 | -4468 | -6522 | -6667 | 236 | 1251 | -6472 | -6565 | -7149 | -7433 | -7544 | FALSE
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 | 116 | 48 | 173 | 84 | 63 | -6 | 3485 | 2609 | 2696 | 2956 | 2500 | 2126 | FALSE
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 | 803 | 1914 | 904 | 1198 | 3339 | 7662 | 7227 | 6420 | 6209 | 5302 | 5550 | 5737 | FALSE
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 3143 | 4541 | 4775 | 6138 | 6242 | 5680 | 5475 | 3395 | 5281 | 7153 | 3491 | 4617 | FALSE
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | -1093 | -321 | -1912 | -1057 | 3345 | 8632 | 9336 | 7718 | 9018 | 3133 | 527 | 1901 | FALSE
Sinop | Tapurah TR-01 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | 3627 | 4140 | 2934 | 2519 | 2662 | 4052 | 3254 | 4062 | 5019 | 4586 | 4110 | 4020 | FALSE
Sinop | Tapurah TR-02 | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 3403 | 3267 | 2273 | 2432 | 2733 | 3326 | 2178 | 2583 | 2627 | 2376 | 2472 | 2591 | FALSE
Sinop | Terra Nova TR-01 | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 723 | 680 | 715 | 144 | 88 | 93 | 93 | 12 | 31 | 15 | 46 | 42 | FALSE
Sinop | União do Sul TR-01 | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
Sinop | Vera TR-01 | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | 1786 | 2512 | 1727 | 1019 | -55 | 2106 | 1401 | 2143 | 1924 | 2048 | 760 | 393 | FALSE
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 25000 | 299 | 583 | 184 | 676 | 573 | -78 | 176 | 436 | 1608 | 1793 | 2092 | 1813 | FALSE
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | -674 | 574 | 1247 | 375 | 2721 | 2236 | -954 | 0 | 850 | 1491 | -618 | 1151 | FALSE
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | -422 | -126 | 75 | 81 | 72 | 16 | 377 | 372 | 164 | 404 | 625 | -264 | FALSE
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 617 | 955 | 863 | 514 | 497 | 1580 | 2047 | 1037 | 1851 | 1000 | 946 | 1015 | FALSE
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 | 178TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | -647 | -683 | -663 | -786 | -809 | -709 | -763 | -579 | -652 | -716 | -714 | -748 | FALSE
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -229 | 96 | -1108 | -2404 | -1258 | -195 | 3183 | 5195 | 6142 | 4606 | 4316 | 3173 | FALSE
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 2981 | 3603 | 4051 | 3385 | 3362 | 3441 | 3135 | 3404 | 3808 | 4299 | 4424 | 4457 | FALSE
Tangará da Serra | Colniza | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 862 | 1183 | 1150 | -2026 | 394 | 169 | 658 | 900 | -71 | 1661 | 1643 | -495 | FALSE
Tangará da Serra | Colniza | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | 492 | 520 | 517 | 632 | 511 | 511 | 605 | 644 | 521 | 504 | 483 | 664 | FALSE
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 1129 | 1849 | 1983 | 1184 | 2110 | 2335 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | -4207 | -2344 | -126 | 966 | -5422 | -3700 | -6836 | -10756 | -14760 | -14835 | -18310 | -16104 | FALSE
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | -4207 | -2344 | -126 | 966 | -5422 | -3700 | -6836 | -10756 | -14760 | -14835 | -18310 | -16104 | FALSE
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | -5389 | 2702 | 2706 | 85 | 1356 | -246 | 8659 | 11170 | 9852 | 11430 | 7935 | 4625 | FALSE
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 20000 | -5389 | 2702 | 2706 | 85 | 1356 | -246 | 8659 | 11170 | 9852 | 11430 | 7935 | 4625 | FALSE
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 20000 | -5389 | 2702 | 2706 | 85 | 1356 | -246 | 8659 | 11170 | 9852 | 11430 | 7935 | 4625 | FALSE
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 536 | 524 | 490 | 509 | 500 | 460 | 524 | 571 | 610 | 886 | 654 | 582 | FALSE
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 2560 | 2939 | 4328 | 4532 | 4154 | 4018 | 4262 | 2851 | 3124 | 4699 | 3128 | 4310 | FALSE
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | -337 | 619 | -739 | -1228 | -1644 | -546 | -11 | 190 | 442 | 459 | 273 | -429 | FALSE
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 4227 | 3427 | 3078 | 1657 | 4562 | 4142 | 2129 | 2028 | 4837 | 2082 | 2342 | 1515 | FALSE
Tangará da Serra | Juina TR-02 | 030TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | -1068 | -1134 | -410 | -1621 | -1062 | -957 | -857 | -638 | -1081 | -933 | -1086 | -785 | FALSE
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 3081 | 3267 | 2217 | 3332 | 3211 | 3215 | 3440 | 2559 | 2613 | 2864 | 2932 | 2759 | FALSE
Tangará da Serra | Juruena TR-02 | 264TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 2425 | 2395 | 2506 | 2713 | 2488 | 2445 | 2534 | 2616 | 2764 | 3345 | 2151 | 2134 | FALSE
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [12 empty] | TRUE
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1390 | 1418 | 1639 | 1612 | 1646 | 1674 | 1308 | 984 | 939 | 877 | 918 | 974 | FALSE
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | -580 | -473 | 1001 | 627 | -182 | -1374 | -1340 | -719 | -739 | -697 | -736 | -760 | FALSE
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | -4556 | -4615 | -5081 | -4603 | -4828 | -4193 | -4300 | -5870 | -6143 | -6244 | -8050 | -6794 | FALSE
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | -4556 | -4615 | -5081 | -4603 | -4828 | -4193 | -4300 | -5870 | -6143 | -6244 | -8050 | -6794 | FALSE
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | -418 | 1835 | 113 | 3522 | 1073 | 740 | 906 | 427 | 1903 | 1237 | 1599 | 1854 | FALSE
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 | 195TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | -1599 | 99 | -1185 | -282 | -541 | -816 | -471 | -1574 | -245 | -869 | -590 | -257 | FALSE
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 1605 | 2507 | -355 | -1702 | 247 | 4099 | 10512 | 10389 | 12480 | 8179 | 11892 | 4468 | FALSE
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 905 | 734 | 871 | 804 | 793 | 874 | 806 | 895 | 1227 | 782 | 497 | 542 | FALSE
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 6804 | 3081 | 7309 | 7388 | 4153 | 6516 | 6651 | 2630 | 2048 | 1978 | -4810 | -4991 | FALSE
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 1487 | 2324 | 3731 | 2148 | 2387 | 1605 | 1968 | 3523 | 3677 | 2719 | 2457 | 2849 | FALSE
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | -1242 | -718 | -896 | -456 | -783 | -664 | -1023 | -898 | -1266 | -1331 | -1003 | -811 | FALSE
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE
AGUA BOA | AGUA BOA 001 | 032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | 1586 | 1583 | 2220 | 1498 | 1406 | 1453 | 1485 | 1481 | 1892 | 1853 | 1640 | 2029 | FALSE
AGUA BOA | AGUA BOA 002 | 032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1444 | 1984 | 2037 | 2014 | 1673 | 2245 | 2099 | 1620 | 2376 | 2246 | 2066 | 2383 | FALSE
AGUA BOA | AGUA BOA 011 | 032011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | -654 | 407 | 584 | 1088 | 919 | 866 | 899 | 336 | 1539 | 1700 | 1665 | 978 | FALSE
AGUA BOA | AGUA BOA 012 | 032012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -1289 | -1013 | -1234 | -1357 | -941 | -1198 | -782 | -806 | -575 | -1051 | -1290 | -744 | FALSE
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 | 209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | -305 | -263 | -293 | -278 | -280 | -269 | -253 | -294 | -288 | -250 | -213 | -295 | FALSE
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 | 209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | 387 | 434 | 610 | 332 | 325 | 674 | 688 | 328 | 378 | 396 | 423 | 103 | FALSE
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 | 209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | -1943 | -1777 | -2209 | -2380 | -1845 | -1746 | -2583 | -2528 | -2137 | -1974 | -1372 | -2195 | FALSE
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 | 209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | -192 | -190 | -191 | -186 | -189 | -178 | -182 | -175 | -164 | -179 | -179 | -187 | FALSE
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 | 209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1139 | -1671 | 534 | -999 | -723 | -575 | -654 | -955 | -982 | -1107 | -1312 | -1989 | FALSE
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 | 209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | -870 | -673 | -710 | -695 | -654 | -693 | -631 | -547 | -520 | -464 | -445 | -417 | FALSE
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 | 100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 1698 | 1828 | 1701 | 2216 | 2103 | 2153 | 1759 | 2153 | 2250 | 2009 | 66 | 2368 | FALSE
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 | 100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1035 | 1330 | 1263 | 1157 | 1037 | 1002 | 771 | 1164 | 1065 | 999 | -56 | 1096 | FALSE
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 | 100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 532 | 642 | 546 | 631 | 644 | 604 | 440 | 645 | 878 | 621 | -32 | 743 | FALSE
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 | 100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 293 | 330 | 253 | 288 | 227 | 149 | 139 | 336 | 507 | 263 | 117 | 423 | FALSE
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 | 100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3791 | 3897 | 2326 | 3709 | 3804 | 3610 | 3931 | 3907 | 3982 | 4389 | -201 | 3923 | FALSE
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 | 100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -1123 | -1388 | -1202 | -1278 | -992 | -853 | -939 | -1299 | -1459 | -1266 | 19 | -1465 | FALSE
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 | 100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 813 | 1110 | 1032 | 985 | 959 | 772 | 834 | 1236 | 1520 | 1255 | 724 | 1411 | FALSE
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 | 100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1172 | 1291 | 2034 | 1245 | 764 | 717 | 774 | 978 | 1395 | 1332 | 1404 | 1277 | FALSE
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 | 100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | -1453 | -1422 | -1227 | -1051 | -1197 | -1302 | -1300 | -1237 | -1242 | -1142 | -1188 | -1456 | FALSE
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 | 100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1480 | -3289 | -1420 | -1502 | -1474 | -1414 | -1261 | -1362 | -1117 | -1272 | -1327 | -1310 | FALSE
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 | 100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | -456 | -157 | -161 | -113 | -131 | -303 | -195 | -329 | -138 | 121 | 187 | 327 | FALSE
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 | 214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 273 | 230 | 263 | 200 | 224 | 205 | 214 | 229 | 251 | 267 | 396 | 277 | FALSE
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 | 214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 253 | 846 | 701 | 690 | 523 | 933 | 662 | 522 | 730 | 698 | -28 | 68 | FALSE
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 | 097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 | 265 | 246 | 266 | 267 | 262 | 258 | 215 | 280 | 343 | 652 | 667 | 563 | FALSE
CANABRAVA | CANABRAVA 001 | 212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 149 | 196 | 260 | 288 | 275 | 286 | 298 | 188 | 211 | 182 | 179 | 192 | FALSE
CANABRAVA | CANABRAVA 011 | 212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 99 | 743 | 807 | 321 | 444 | 229 | 274 | 310 | 470 | 518 | 531 | 122 | FALSE
CANARANA | CANARANA 001 | 155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 992 | 1127 | 1247 | 1140 | 952 | 955 | 1101 | 1153 | 1360 | 1166 | 1301 | 1323 | FALSE
CANARANA | CANARANA 002 | 155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1480 | 1771 | 1848 | 1629 | 1506 | 1428 | 1733 | 1552 | 1266 | 1387 | 1402 | 1304 | FALSE
CANARANA | CANARANA 011 | 155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | 347 | 928 | 1189 | 820 | 167 | 282 | 295 | 221 | 201 | 448 | 205 | 272 | FALSE
CANARANA | CANARANA 012 | 155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1061 | -521 | -500 | -640 | -882 | -824 | -842 | -1179 | -1047 | -1114 | -1224 | -1359 | FALSE
CONFRESA | CONFRESA 001 | 206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 0 | 0 | -46 | -36 | -55 | -58 | -86 | 73 | 97 | 258 | 331 | -94 | FALSE
CONFRESA | CONFRESA 002 | 206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 359 | 1334 | 971 | 1084 | 1177 | 529 | 430 | 732 | FALSE
CONFRESA | CONFRESA 003 | 206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 0 | 0 | 0 | -709 | -251 | -209 | 434 | -156 | 155 | 220 | 165 | 51 | FALSE
CONFRESA | CONFRESA 011 | 206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -606 | 12 | -5 | 68 | -333 | -92 | -227 | -178 | -230 | -190 | 50 | -100 | FALSE
CONFRESA | CONFRESA 012 | 206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -4171 | -3215 | -4014 | -1559 | -1287 | -3510 | -3585 | -3928 | -4124 | -3359 | -3742 | -4479 | FALSE
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 | 246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | -238 | -129 | -174 | -178 | -129 | -160 | -38 | -108 | -90 | -46 | -29 | -81 | FALSE
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 | 246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | -162 | -251 | -211 | -186 | -233 | -225 | -180 | -180 | -173 | -176 | -198 | -135 | FALSE
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 | 226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 621 | 658 | 646 | 408 | 424 | 659 | 469 | 521 | 556 | 531 | 539 | 518 | FALSE
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 | 226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 261 | 224 | 239 | 187 | 203 | 300 | 244 | 259 | 242 | 261 | 249 | 248 | FALSE
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 | 239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 71 | 68 | 68 | 75 | 108 | 91 | 90 | 98 | 98 | 102 | 103 | 206 | FALSE
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 | 033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1202 | 1351 | 1349 | 1365 | 1168 | 1171 | 1108 | 1458 | 1505 | 1431 | 1466 | 1437 | FALSE
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 | 033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 776 | 864 | 785 | 803 | 756 | 719 | 672 | 949 | 1102 | 1013 | 962 | 1031 | FALSE
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 | 033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -670 | -1711 | -1648 | -3549 | -3187 | -3352 | -2925 | -3621 | -2048 | -1433 | -3445 | -918 | FALSE
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 | 033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 434 | 802 | 983 | -396 | 897 | 1357 | 757 | 510 | 1129 | 1153 | 1943 | 1482 | FALSE
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 | 033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 12 | -22 | 14 | -447 | -443 | -452 | -433 | -384 | -246 | -345 | -359 | -425 | FALSE
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 | 033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1521 | 1533 | 1966 | 740 | 849 | 896 | 769 | 454 | 601 | 607 | 348 | 529 | FALSE
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 | 105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [12 empty] | TRUE
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 | 213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 102 | 118 | 137 | 134 | 129 | 167 | 173 | 147 | 165 | 169 | 143 | 148 | FALSE
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 | 211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | -126 | 177 | 123 | 78 | 142 | 202 | 67 | -2 | -65 | -54 | -38 | -6 | FALSE
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 | 211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 639 | 692 | 632 | 695 | 693 | 680 | 650 | 659 | 268 | 259 | 133 | 153 | FALSE
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 | 221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1251 | 1804 | 1791 | 1420 | 1367 | 1712 | 1281 | 1182 | 1332 | 1255 | 1353 | 1297 | FALSE
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 | 221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 1225 | 1319 | 894 | 979 | 953 | 1044 | 931 | 1541 | 1250 | 1075 | 1096 | 1074 | FALSE
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 | 221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 1033 | 1723 | 1464 | 1181 | 912 | 1001 | 1030 | 959 | 1055 | 866 | 1048 | 810 | FALSE
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 | 221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -118 | 548 | 324 | 96 | 249 | 662 | 825 | 1506 | 949 | 1078 | 556 | 755 | FALSE
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 | 221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 192 | 811 | 865 | 192 | 684 | 1941 | 2943 | 2154 | 2601 | 1789 | 171 | 667 | FALSE
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 | 228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 527 | 641 | 559 | 644 | 531 | 575 | -8 | 90 | 138 | 102 | 185 | 184 | FALSE
SALTO BELO | SALTO BELO 012 | 065002 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | TRUE
SALTO BELO | SALTO BELO 013 | 065003 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | TRUE
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 | 210001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | -1008 | -872 | -936 | -952 | -920 | -3072 | -3144 | -3064 | -3200 | -3208 | -3192 | -3200 | FALSE
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 | 241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | -297 | -346 | -368 | -361 | -374 | -367 | -370 | -421 | -421 | -419 | -444 | -422 | FALSE
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 | 241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 230 | 299 | 306 | 250 | 263 | 256 | 274 | 302 | 346 | 377 | 346 | 276 | FALSE
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 | 242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | -9 | 46 | 12 | 3 | 53 | 30 | 136 | 12 | 42 | 52 | 77 | 62 | FALSE
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 | 207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | -2 | 9 | 9 | -175 | -110 | -133 | -150 | -157 | -112 | -76 | -157 | -170 | FALSE
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 | 208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 90 | 120 | 96 | 94 | 92 | 94 | 69 | 75 | 86 | 85 | 85 | 84 | FALSE
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 | 208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 342 | 516 | 426 | 462 | 456 | 561 | 483 | 596 | 68 | 76 | 92 | 86 | FALSE
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 | 208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1483 | 3291 | 2730 | 2141 | 1577 | 1606 | 1106 | 1160 | 1483 | 1540 | 866 | 1446 | FALSE
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 | 231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | 443 | 580 | 507 | 513 | 532 | 496 | 528 | -79 | -71 | -79 | -87 | -120 | FALSE
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 | 231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 452 | 558 | 515 | 523 | 545 | 528 | 882 | 634 | 692 | 707 | 681 | 621 | FALSE
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 | 231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 625 | 535 | 643 | 633 | 479 | 540 | 448 | 451 | 546 | 693 | 665 | 459 | FALSE
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 | 231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | -17 | 68 | 434 | 203 | 355 | 378 | 340 | 293 | 422 | 448 | 315 | 126 | FALSE
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 | 017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1931 | 1353 | 1612 | 1289 | 1369 | 1287 | 1375 | 1419 | 1347 | 1604 | 1395 | 1258 | FALSE
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 | 017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1720 | 1726 | 1924 | 1836 | 2128 | 2215 | 2249 | 1925 | 2039 | 2064 | 2512 | 2426 | FALSE
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 | 017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -203 | -215 | -193 | -197 | -113 | -169 | -127 | -172 | -161 | -145 | -169 | -208 | FALSE
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 | 017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | -207 | -252 | -208 | 702 | 328 | -161 | 357 | -184 | -73 | 224 | 967 | -7 | FALSE
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 | 017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1053 | -1049 | -1033 | -1071 | -1051 | -1093 | -1062 | -1079 | -1057 | -1050 | -1042 | -1062 | FALSE
CACERES | CACERES 001 | 037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 836 | 222 | 233 | 142 | 51 | -52 | -13 | 287 | 358 | 456 | 552 | 362 | FALSE
CACERES | CACERES 002 | 037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 752 | 819 | 774 | 722 | 666 | 645 | 566 | 891 | 1254 | 1682 | 1233 | 1129 | FALSE
CACERES | CACERES 003 | 037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1374 | 825 | 806 | 696 | 625 | 530 | 427 | 691 | 801 | 741 | 747 | 544 | FALSE
CACERES | CACERES 004 | 037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 945 | 920 | 963 | 826 | 774 | 752 | 780 | 946 | 1011 | 1003 | 1055 | 942 | FALSE
CACERES | CACERES 005 | 037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1050 | 1132 | 1110 | 1002 | 1187 | 901 | 850 | 1112 | 1224 | 1277 | 1317 | 1144 | FALSE
CACERES | CACERES 006 | 037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 979 | 1155 | 1121 | 833 | 740 | 650 | 630 | 901 | 1220 | 1340 | 1357 | 1243 | FALSE
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV | 037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 962 | 432 | 408 | 342 | 341 | 345 | 262 | 447 | 541 | 510 | 573 | 425 | FALSE
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV | 037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1099 | 1151 | 554 | 501 | 474 | 407 | 756 | 640 | 750 | 812 | 822 | 668 | FALSE
CACERES | CACERES 011 | 037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -746 | -730 | -796 | -849 | -863 | -937 | -925 | -659 | -388 | -454 | -361 | -772 | FALSE
CACERES | CACERES 012 | 037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -1054 | 227 | 128 | -143 | 61 | 380 | 321 | 198 | 466 | 274 | 275 | -207 | FALSE
CACERES | MINA ERNESTO 011 | 268011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | -1054 | 227 | 128 | -143 | 61 | 380 | 321 | 198 | 466 | 274 | 275 | -207 | FALSE
CACERES | MINA ERNESTO 012 | 268012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | -1054 | 227 | 128 | -143 | 61 | 380 | 321 | 198 | 466 | 274 | 275 | -207 | FALSE
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 | 083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | -969 | -976 | -963 | -948 | -1002 | -1008 | -996 | -917 | -973 | -953 | -981 | -972 | FALSE
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 | 215001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | -969 | -976 | -963 | -948 | -1002 | -1008 | -996 | -917 | -973 | -953 | -981 | -972 | FALSE
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 | 057001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE
INDIAVAI | INDIAVAI 001 | 058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 204 | 198 | 213 | 205 | 205 | 212 | 204 | 204 | 212 | 229 | 227 | 216 | FALSE
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 | 029001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [12 empty] | TRUE
MINERADORA | MINERADORA 011 | 188011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 204 | 198 | 213 | 205 | 205 | 212 | 204 | 204 | 212 | 229 | 227 | 216 | FALSE
MINERADORA | MINERADORA 013 | 188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | -991 | -1124 | -1014 | -1034 | -1185 | -1278 | -1363 | -1544 | -1377 | -1493 | -1317 | -1012 | FALSE
MIRASSOL | MIRASSOL 001 | 074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1981 | 2032 | 2007 | 1904 | 1780 | 1762 | 1788 | 1417 | 1568 | 1620 | 1696 | 1400 | FALSE
MIRASSOL | MIRASSOL 002 | 074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1057 | 1060 | 1069 | 962 | 872 | 780 | 795 | 937 | 1065 | 1094 | 1589 | 1641 | FALSE
MIRASSOL | MIRASSOL 011 | 074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 | 216001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 | 021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1626 | 1607 | 1675 | 1639 | 1529 | 1382 | 1510 | 1985 | 2271 | -1481 | -1401 | -1556 | FALSE
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 | 021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | 2175 | 2136 | 1995 | 1853 | 2352 | 2115 | 2438 | 2128 | 2138 | 2084 | 2153 | 1979 | FALSE
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 | 021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4038 | 4120 | 3628 | 4507 | 4445 | 3784 | 4111 | 4475 | 4680 | 5204 | 4928 | 4896 | FALSE
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 | 021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2677 | 2486 | 2637 | 2486 | 2364 | 2384 | 2584 | 2619 | 2515 | 2935 | 2985 | 2760 | FALSE
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 | 021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 543 | -342 | -97 | 256 | -905 | 48 | 298 | 401 | -54 | -109 | 688 | -7 | FALSE
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 | 021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -1800 | -1740 | -1661 | -1672 | -1819 | -1869 | -1842 | -1751 | -1685 | -1642 | -1573 | -1613 | FALSE
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 | 021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | -22 | -518 | -286 | 116 | 22 | -604 | -457 | -1411 | 1135 | 1740 | 2110 | 1165 | FALSE
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 | 055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | -692 | -800 | -668 | -933 | -1067 | -1194 | -1112 | -696 | -402 | -224 | -98 | -373 | FALSE
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 | 055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 1347 | 1341 | 1292 | 1445 | 1416 | 1398 | 1561 | 1435 | 1455 | 1423 | 593 | 414 | FALSE
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 | 055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 113 | 109 | 72 | 777 | 573 | -21 | 35 | 91 | 198 | 219 | 186 | 180 | FALSE
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 | 055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 964 | 950 | 905 | 989 | 813 | 782 | 658 | 919 | 1018 | 1109 | 997 | 964 | FALSE
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 | 055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | -196 | -185 | -201 | -200 | -201 | -224 | -42 | -179 | -155 | -133 | -131 | 1154 | FALSE
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 | 055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 708 | 326 | 365 | 321 | -59 | -420 | 404 | 667 | 271 | 893 | 779 | 624 | FALSE
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 | 055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 212 | -373 | -667 | -330 | -517 | 897 | -631 | -230 | 943 | -588 | -393 | -281 | FALSE
RESERVA | RESERVA 001 | 084001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [12 empty] | TRUE
VILA BELA | VILA BELA 001 | 020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 564 | 543 | 546 | 523 | 545 | 529 | 400 | 496 | 522 | 510 | 531 | 426 | FALSE
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 | 141001 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | TRUE
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 | 328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | 275 | 332 | 276 | 231 | 290 | 239 | 291 | 304 | 321 | 327 | 273 | 242 | FALSE
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 | 016001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE
BARRO DURO | BARRO DURO 001 | 001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2376 | 1162 | 1156 | 1093 | 499 | 1034 | 439 | 674 | 1331 | 1931 | 838 | 865 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 002 | 001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 114 | 189 | 222 | 152 | 172 | 796 | 116 | 204 | 1287 | 1031 | 856 | 898 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 003 | 001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1114 | 1559 | 999 | 974 | 854 | 790 | 853 | 907 | 1054 | 2090 | 1057 | 1018 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 004 | 001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 483 | 549 | 534 | 317 | 335 | 286 | 297 | 335 | 391 | 106 | 364 | 474 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 005 | 001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 267 | 356 | 517 | 495 | 486 | 402 | 326 | 540 | 584 | 700 | 673 | 655 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 006 | 001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 1379 | 1488 | 1900 | 1466 | 1449 | 1360 | 1299 | 1499 | 1559 | 1799 | 1662 | 1492 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 007 | 001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 533 | 525 | 471 | 490 | 567 | 568 | 696 | 634 | 529 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 008 | 001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 1024 | 1191 | 1191 | 1315 | 916 | 780 | 667 | 1729 | 1012 | 1102 | 1127 | 960 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 009 | 001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 254 | 293 | 81 | 50 | 52 | 12 | 25 | 47 | 99 | 139 | 82 | 92 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 010 | 001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 545 | 623 | 654 | 527 | 477 | 404 | 323 | 208 | 628 | 1151 | 770 | 742 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 011 | 001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1139 | 1544 | 518 | 473 | 446 | 362 | 1032 | 1330 | 1419 | 1613 | 1365 | 1300 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 012 | 001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 909 | 892 | 938 | 899 | 811 | 791 | 938 | 1123 | 1272 | 1659 | 1152 | 1742 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 013 | 001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 623 | 664 | 669 | 682 | 758 | 593 | 490 | 702 | 769 | 256 | 233 | 0 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 014 | 001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1654 | 1830 | 1803 | 1663 | 2486 | 1498 | 1584 | 2013 | 2188 | 2213 | 2155 | 2250 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 015 | 001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1620 | 1869 | 1829 | 1713 | 1639 | 1529 | 1616 | 2116 | 2460 | 2454 | 2322 | 2219 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 016 | 001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 732 | 781 | 744 | 780 | 725 | 754 | 731 | 897 | 820 | 806 | 845 | 798 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 017 | 001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1153 | 1544 | 1642 | 1731 | 1740 | 1392 | 1499 | 1848 | 2207 | 2144 | 2103 | 1867 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 018 | 001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 509 | 600 | 612 | 613 | 522 | 402 | 409 | 680 | 797 | 837 | 918 | 1070 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 019 | 001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1452 | 1551 | 1545 | 1537 | 1443 | 1367 | 1383 | 1631 | 1744 | 1711 | 1730 | 1751 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 020 | 001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1299 | 1545 | 1801 | 1158 | 1100 | 1049 | 1049 | 1410 | 2962 | 1532 | 1453 | 1363 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 025 | 001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 807 | 872 | 798 | 861 | -18 | -136 | -144 | 359 | 1295 | 1029 | 968 | 933 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 026 | 001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1574 | 1543 | 1742 | 1662 | 1669 | 2014 | 2128 | 1906 | 1891 | 2222 | 2201 | 2004 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 029 | 001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 1779 | 1808 | 1836 | 1765 | 1693 | 1570 | 1586 | 2011 | 2124 | 2311 | 2185 | 2103 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 042 | 001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1892 | 2031 | 1983 | 1877 | 1271 | 1133 | 1194 | 1569 | 1705 | 1770 | 1780 | 1822 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 043 | 001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 432 | 494 | 503 | 472 | 464 | 354 | 397 | -17 | 385 | 434 | 361 | 369 | FALSE
BARRO DURO | BARRO DURO 044 | 001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 438 | 484 | 512 | 463 | 457 | 593 | 654 | 821 | 903 | 921 | 913 | 992 | FALSE
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 | 323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1334 | 1332 | 1421 | 1268 | 1242 | 1169 | 1233 | 1458 | 1480 | 1477 | 1440 | 1443 | FALSE
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 | 323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1247 | 1487 | 1489 | 1429 | 1394 | 1204 | 1259 | 1554 | 1687 | 1690 | 1666 | 1467 | FALSE
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 | 323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1191 | 1212 | 1240 | 1125 | 1092 | 1225 | 1248 | 1461 | 1887 | 2213 | 1641 | 1484 | FALSE
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 | 323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2130 | 2201 | 2383 | 2308 | 2279 | 2099 | 2183 | 2456 | 2715 | 3605 | 2762 | 2661 | FALSE
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 | 323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1260 | 1353 | 1303 | 1291 | 1297 | 389 | 459 | 967 | 1054 | 1070 | 830 | 803 | FALSE
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 | 323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 390 | 474 | 512 | 395 | 363 | 290 | 326 | 559 | 650 | 673 | 558 | 529 | FALSE
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 | 323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 682 | 703 | 754 | 681 | 669 | 624 | 649 | 782 | 822 | 781 | 752 | 763 | FALSE
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 | 323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1110 | 1125 | 1144 | 1181 | 1151 | 999 | 1030 | 1169 | 2212 | 1248 | 1260 | 1218 | FALSE
CANGAS | CANGAS 001 | 217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1481 | 1759 | 1772 | 373 | 253 | 969 | 1724 | 558 | 558 | 949 | 1083 | 606 | FALSE
CANGAS | CANGAS 002 | 217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | -1831 | -1971 | -1738 | -1773 | -1842 | -1377 | -1297 | -1171 | -2288 | -1729 | -1188 | -2347 | FALSE
CHAPADA | CHAPADA 002 | 005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1578 | 1455 | 1513 | 1522 | 1454 | 1466 | 1470 | 1592 | 1533 | 1589 | 1580 | 1626 | FALSE
CHAPADA | CHAPADA 003 | 005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1611 | 1530 | 1638 | 1607 | 1664 | 1744 | 1723 | 1634 | 1841 | 1738 | 1756 | 1851 | FALSE
CHAPADA | CHAPADA 011 | 005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 537 | -685 | -603 | -592 | -604 | -567 | -617 | -1013 | -561 | -571 | -525 | -443 | FALSE
CHAPADA | CHAPADA 012 | 005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | -75 | -126 | -261 | -608 | -517 | -416 | -275 | -241 | 273 | 168 | -555 | 121 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 | 087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2105 | 2172 | 2226 | 2177 | 2184 | 1466 | 1476 | 2684 | 1866 | 1471 | 745 | 749 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 | 087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 699 | 708 | 695 | 717 | 669 | 630 | 622 | 758 | 774 | 1058 | 1223 | 687 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 | 087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 76 | 78 | 84 | 106 | 1515 | 47 | 61 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 | 087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 717 | 774 | 708 | 686 | 708 | 636 | 678 | 732 | 818 | 1198 | 771 | 773 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 | 087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1251 | 1266 | 1338 | 1259 | 1251 | 1040 | 1531 | 1822 | 1790 | 2503 | 1430 | 1424 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 | 087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1 | -7 | -19 | 5 | 8 | -87 | -24 | -49 | -35 | 154 | -23 | -49 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 | 087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1291 | 1538 | 1605 | 1507 | 1490 | 1232 | 2155 | 2805 | 2563 | 1741 | 1746 | 1572 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 | 087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 838 | 848 | 907 | 813 | 843 | 718 | 968 | 1087 | 1011 | 1089 | 1115 | 1007 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 | 087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1381 | 1440 | 1340 | 1387 | 1368 | 1314 | 1754 | 1567 | 1419 | 1344 | 1316 | 1344 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 | 087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 944 | 1161 | 1156 | 1009 | 997 | 573 | 602 | 1367 | 1525 | 1719 | 1635 | 1528 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 | 087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1877 | 1989 | 1992 | 1898 | 1959 | 1805 | 1920 | 2097 | 2234 | 2334 | 2255 | 1937 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 | 087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1719 | 1718 | 1771 | 1673 | 1600 | 1673 | 1517 | 1848 | 2210 | 2108 | 2037 | 2424 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 | 087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 622 | 845 | 178 | 310 | 1112 | 501 | 1039 | 759 | 938 | 816 | 0 | 0 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 | 087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656 | [12 empty] | TRUE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 | 087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 583 | 507 | 524 | 483 | 468 | 154 | 168 | 238 | 859 | 320 | 293 | 262 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 | 087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1327 | 1528 | 1488 | 1546 | 1352 | 1307 | 1330 | 1673 | 2318 | 2170 | 1665 | 1775 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 | 087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 506 | 556 | 584 | 537 | 531 | 510 | 553 | 662 | 1548 | 702 | 666 | 640 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 | 087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 144 | 207 | 211 | 147 | 149 | 185 | 123 | 255 | 187 | 305 | 304 | 264 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 | 087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1158 | 1366 | 1466 | 1416 | 1324 | 1055 | 1261 | 1567 | 1796 | 1891 | 1937 | 1648 | FALSE
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 | 087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1399 | 1381 | 1350 | 1284 | 1288 | 1278 | 1262 | 1358 | 1376 | 1254 | 1390 | 1253 | FALSE
COXIPO | COXIPO 001 | 010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 959 | 1040 | 1123 | 1027 | 985 | 938 | 963 | 1208 | 1193 | 1300 | 1121 | 1063 | FALSE
COXIPO | COXIPO 002 | 010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1061 | 1132 | 1981 | 1093 | 1086 | 977 | 1032 | 1220 | 1350 | 1378 | 1276 | 1305 | FALSE
COXIPO | COXIPO 003 | 010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 825 | 1822 | 857 | 1034 | 846 | 768 | 815 | 994 | 1093 | 1150 | 1124 | 1153 | FALSE
COXIPO | COXIPO 004 | 010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -50 | -34 | -30 | -41 | -58 | -76 | -77 | 2048 | 2295 | 2337 | 1491 | 1500 | FALSE
COXIPO | COXIPO 005 | 010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FALSE
COXIPO | COXIPO 006 | 010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1417 | 2386 | 1617 | 1825 | 2020 | 1708 | 1828 | 1813 | 2294 | 2090 | 2030 | 2039 | FALSE
COXIPO | COXIPO 007 | 010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 785 | 649 | 703 | 690 | 789 | 718 | 714 | 771 | 1412 | 595 | 180 | 1119 | FALSE
COXIPO | COXIPO 008 | 010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1187 | 1302 | 2241 | 1193 | 1188 | 1141 | 1183 | 1427 | 1486 | 1513 | 1507 | 1455 | FALSE
COXIPO | COXIPO 009 | 010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1149 | 1339 | 1330 | 1161 | 1192 | 1086 | 1185 | 1522 | 1669 | 1681 | 1665 | 1582 | FALSE
COXIPO | COXIPO 010 | 010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 929 | 1975 | 973 | 923 | 891 | 872 | 882 | 1079 | 1122 | 1125 | 1095 | 1100 | FALSE
COXIPO | COXIPO 011 | 010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1604 | 1767 | 1742 | 1611 | 1613 | 1492 | 1587 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
CPA | CPA 001 | 056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1808 | 2881 | 2449 | 2008 | 2021 | 2720 | 1858 | 2191 | 2342 | 2415 | 2163 | 2051 | FALSE
CPA | CPA 002 | 056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1983 | 2903 | 2182 | 2194 | 1999 | 2135 | 1948 | 2431 | 2482 | 2068 | 1965 | 2046 | FALSE
CPA | CPA 003 | 056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1638 | 1757 | 1724 | 1614 | 1637 | 2331 | 1601 | 2220 | 2629 | 2639 | 2557 | 2532 | FALSE
CPA | CPA 004 | 056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1725 | 2540 | 1841 | 1711 | 1710 | 2102 | 1637 | 1310 | 1841 | 1824 | 1763 | 1741 | FALSE
CPA | CPA 005 | 056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2365 | 2577 | 2510 | 2314 | 2358 | 2173 | 2247 | 2657 | 2921 | 2899 | 0 | 0 | FALSE
CPA | CPA 006 | 056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 887 | 945 | 999 | 961 | 901 | 835 | 926 | 404 | 815 | 788 | 1146 | 807 | FALSE
CPA | CPA 007 | 056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 743 | 847 | 834 | 755 | 738 | 694 | 736 | 953 | 1077 | 1097 | 1065 | 1036 | FALSE
CPA | CPA 008 | 056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 700 | 933 | 1108 | 1027 | 1028 | 1938 | 1019 | 1239 | 1004 | 1003 | 942 | 880 | FALSE
CPA | CPA 009 | 056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1326 | 1426 | 1421 | 1441 | 1435 | 1316 | 1363 | 1563 | 1782 | 1796 | 1814 | 1826 | FALSE
CPA | CPA 010 | 056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1841 | 2609 | 933 | 896 | 892 | 808 | 860 | 991 | 1414 | 1555 | 2218 | 2126 | FALSE
CPA | CPA 011 | 056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1159 | 1703 | 1820 | 1790 | 1827 | 1653 | 1752 | 1654 | 2024 | 2220 | 2195 | 2127 | FALSE
CPA | CPA 012 | 056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 764 | 1198 | 810 | 873 | 932 | 762 | 985 | 957 | 1028 | 693 | 768 | 697 | FALSE
CRISTO REI | CRISTO REI 001 | 045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2418 | 2641 | 2111 | 2326 | 2491 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
CRISTO REI | CRISTO REI 002 | 045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2303 | 2525 | 1977 | 2193 | 2388 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
CRISTO REI | CRISTO REI 004 | 045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 876 | 906 | 929 | 818 | 819 | 748 | 781 | 981 | 1586 | 1110 | 1090 | 1056 | FALSE
CRISTO REI | CRISTO REI 005 | 045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1654 | 2227 | 2001 | 1964 | 2022 | 2014 | 1410 | 1502 | 1646 | 1701 | 1645 | 1319 | FALSE
CRISTO REI | CRISTO REI 006 | 045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -22 | 680 | 710 | 532 | 613 | 573 | -91 | 52 | 171 | 164 | 172 | 107 | FALSE
CRISTO REI | CRISTO REI 007 | 045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1707 | 1851 | 1384 | 1633 | 1618 | 1400 | 1578 | 1727 | 1577 | 1550 | 1463 | 1461 | FALSE
CRISTO REI | CRISTO REI 008 | 045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1208 | 1381 | 1530 | 1471 | 1420 | 1360 | 1099 | 1726 | 1746 | 2583 | 1743 | 1379 | FALSE
CRISTO REI | CRISTO REI 009 | 045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 990 | 958 | 940 | 980 | 1031 | 888 | 1273 | 1121 | 1128 | 1162 | 1201 | 1824 | FALSE
CRISTO REI | CRISTO REI 010 | 045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 762 | 780 | 845 | 800 | 781 | 704 | 711 | 845 | 890 | 903 | 865 | 904 | FALSE
CRISTO REI | CRISTO REI 012 | 045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1161 | 1203 | 688 | 1313 | 1363 | 593 | 13 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | FALSE
CRISTO REI | CRISTO REI 013 | 045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 72 | 50 | 54 | 86 | 75 | 70 | 82 | 87 | 97 | 100 | 104 | 101 | FALSE
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 | 240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2466 | 3245 | 2397 | 2519 | 2444 | 2699 | 2218 | 2009 | 3032 | 3043 | 0 | 2842 | FALSE
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 | 240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1724 | 2696 | 2222 | 1283 | 1290 | 1134 | 1198 | 1639 | 3155 | 1851 | 2169 | 2089 | FALSE
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 | 240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 728 | 621 | 501 | 583 | 391 | 608 | 695 | 507 | 1072 | 646 | 663 | 677 | FALSE
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 | 240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 969 | 967 | 1092 | 987 | 1108 | 1261 | 1174 | 1265 | 1243 | 1411 | 1115 | 683 | FALSE
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 | 240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1566 | 1839 | 1814 | 1955 | 1861 | 2082 | 1933 | 1715 | 1787 | 2473 | 2545 | 1235 | FALSE
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 | 240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2494 | 2656 | 2592 | 2600 | 3299 | 2767 | 3449 | 2701 | 2998 | 3107 | 3136 | 3084 | FALSE
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 | 240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1417 | 1501 | 1526 | 1583 | 1636 | 1503 | 1451 | 1514 | 1475 | 2501 | 1947 | 1690 | FALSE
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 | 240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2117 | 2278 | 2206 | 2251 | 2200 | 2547 | 2080 | 1783 | 2518 | 2641 | 2721 | 2611 | FALSE
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 | 240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1868 | 1987 | 2437 | 2220 | 2173 | 1994 | 2039 | 2586 | 2963 | 2974 | 2825 | 2830 | FALSE
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 | 240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1886 | 1930 | 1689 | 1810 | 1650 | 1678 | 1309 | 1755 | 1498 | 1553 | 1683 | 1625 | FALSE
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 | 240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2046 | 2944 | 2053 | 2246 | 2103 | 2448 | 0 | 2315 | 2384 | 2830 | 2437 | 2454 | FALSE
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 | 240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1709 | 2349 | 1856 | 1755 | 1794 | 1781 | 1987 | 2042 | 2222 | 2211 | 2146 | 3062 | FALSE
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 | 150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 501 | 672 | 907 | 949 | 907 | 848 | 735 | 852 | 892 | 892 | 967 | 872 | FALSE
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 | 150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 556 | 156 | 201 | 364 | 219 | 211 | 195 | 626 | 196 | 196 | 158 | 1026 | FALSE
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 | 150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 630 | 605 | 630 | 623 | 608 | 590 | 636 | 582 | 682 | 741 | 681 | 418 | FALSE
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 | 150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
JANGADA | JANGADA 011 | 320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -720 | 338 | -169 | 414 | 1056 | 2076 | 2020 | 1661 | 2520 | 883 | 460 | 516 | FALSE
JANGADA | JANGADA 012 | 320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1782 | 1696 | 1726 | 1807 | 1738 | 1901 | 1864 | 1906 | 1731 | 1923 | 1888 | 2004 | FALSE
JANGADA | JANGADA 013 | 320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | -664 | -685 | -627 | -638 | -519 | -341 | -524 | -410 | -98 | 4 | -511 | -480 | FALSE
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 | 148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 92 | 230 | 300 | 228 | 236 | 250 | -205 | -180 | -182 | -120 | -148 | -188 | FALSE
NOBRES | NOBRES 001 | 011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 999 | 1039 | 1831 | 1722 | 2015 | 1911 | 1995 | 3080 | 2096 | 2338 | 1904 | 1933 | FALSE
NOBRES | NOBRES 002 | 011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2036 | 2027 | 2154 | 3588 | 2021 | 2043 | 2049 | 2303 | 2431 | 2545 | 2499 | 2341 | FALSE
NOBRES | NOBRES 003 | 011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1761 | 1829 | 1747 | 2630 | 2170 | 2173 | 2008 | 2617 | 2395 | 2431 | 1968 | 1706 | FALSE
NOBRES | NOBRES 005 | 011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -828 | 435 | 1380 | 1346 | 3579 | 2272 | 1719 | 1664 | 1967 | 1134 | 1978 | -259 | FALSE
NOBRES | NOBRES 016 | 011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 827 | 990 | 2159 | 2135 | 2104 | 2248 | 2312 | 2522 | 2483 | 2194 | 2659 | 3181 | FALSE
NOBRES | NOBRES 017 | 011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2350 | 2688 | 2883 | 3056 | 2908 | 4718 | 4556 | 4545 | 3313 | 3852 | 1904 | 2116 | FALSE
POCONE | POCONE 001 | 070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 890 | 738 | 1097 | 978 | 748 | 685 | 863 | 934 | 785 | 1023 | 1978 | -1030 | FALSE
POCONE | POCONE 002 | 070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2316 | 2203 | 2256 | 2329 | 2311 | 2487 | 2318 | 2664 | 2740 | 2901 | 2750 | 1202 | FALSE
POCONE | POCONE 003 | 070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | 1392 | 1488 | 1533 | 1408 | 1275 | 1796 | 1311 | 2567 | 1515 | 1591 | 1470 | 2240 | FALSE
POCONE | POCONE 004 | 070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1751 | 1086 | 1976 | 1950 | 2434 | 1869 | 1824 | 2280 | 2319 | 3128 | 2723 | 842 | FALSE
POCONE | POCONE 005 | 070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2086 | 2497 | 2502 | 2336 | 2328 | 2225 | 2278 | 2142 | 2056 | 2070 | 971 | 581 | FALSE
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 | 006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 458 | 947 | 905 | 835 | 594 | 537 | 749 | 839 | 918 | 1095 | 997 | 1318 | FALSE
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 | 006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 571 | 107 | 207 | 114 | 128 | 47 | 334 | 184 | 111 | 247 | 333 | 741 | FALSE
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 | 006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 966 | 1121 | 1180 | 1056 | 1068 | 1038 | 1029 | 1834 | 2458 | 2476 | 2570 | 2353 | FALSE
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 | 006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1374 | 1262 | 1444 | 1410 | 1241 | 1178 | 1192 | 1435 | 1518 | 1807 | 1544 | 1798 | FALSE
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 | 006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 281 | 281 | 212 | 185 | 217 | 107 | 167 | 246 | 249 | 245 | 281 | 327 | FALSE
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 | 006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1978 | 2201 | 2265 | 2104 | 2062 | 1880 | 1887 | 2371 | 1791 | 1781 | 1660 | 1993 | FALSE
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 | 006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2344 | 2529 | 2557 | 2550 | 2433 | 2309 | 2395 | 2945 | 2914 | 2865 | 2767 | 0 | FALSE
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 | 006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1572 | 1432 | 1360 | 654 | 638 | 471 | 541 | 583 | 2320 | 653 | 547 | 572 | FALSE
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 | 006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1184 | 1168 | 1225 | 1262 | 1231 | 1195 | 1193 | 1279 | 1399 | 1419 | 1496 | 1434 | FALSE
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 | 006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1383 | 1506 | 1626 | 1447 | 1554 | 1014 | 1271 | 1708 | 1973 | 2017 | 1846 | 1600 | FALSE
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 | 006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 576 | 677 | 653 | 972 | 621 | 617 | 668 | 786 | 808 | 816 | 799 | 868 | FALSE
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 | 006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1168 | 1447 | 338 | 792 | 641 | 1211 | 1629 | 1081 | 1462 | 2665 | 2857 | 3449 | FALSE
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 | 004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 966 | 984 | 1141 | 992 | 941 | 955 | 987 | 1041 | 882 | 936 | 955 | 1350 | FALSE
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 | 149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 483 | 685 | 646 | 490 | 479 | 481 | 488 | 467 | 507 | 520 | 546 | 486 | FALSE
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 | 149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 460 | 488 | 583 | 543 | 616 | 499 | 365 | 394 | 460 | 522 | 525 | 457 | FALSE
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 | 170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1259 | 1267 | 1371 | 1311 | 1238 | 898 | 957 | 1101 | 1060 | 1114 | 1047 | 1034 | FALSE
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 | 170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2445 | 2562 | 2716 | 2507 | 2463 | 2191 | 2250 | 2765 | 3132 | 3131 | 3211 | 3163 | FALSE
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 | 170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2630 | 2459 | 2184 | 2737 | 2476 | 1938 | 2161 | 1903 | 2365 | 2203 | 2365 | 2113 | FALSE
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 | 170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 846 | 855 | 939 | 689 | 653 | 1169 | 575 | 796 | 1037 | 1022 | 983 | 917 | FALSE
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 | 170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1435 | 1504 | 1549 | 1435 | 1386 | 1254 | 1357 | 1488 | 1653 | 1669 | 1659 | 1635 | FALSE
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 | 170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 940 | 960 | 987 | 934 | 916 | 815 | 882 | 1033 | 1734 | 1143 | 1082 | 1061 | FALSE
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 | 170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1676 | 1621 | 1621 | 1624 | 1618 | 1464 | 1569 | 1723 | 1759 | 1937 | 1702 | 1808 | FALSE
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 | 170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1699 | 1783 | 1786 | 1681 | 1658 | 2246 | 1670 | 1984 | 1974 | 3012 | 2092 | 1997 | FALSE
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 | 170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1433 | 1450 | 1487 | 1411 | 1362 | 1314 | 1334 | 1403 | 1518 | 1545 | 1666 | 1544 | FALSE
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 | 170011 | 34.5 | 34.5 | 13000 | -1507 | 12 | 128 | 208 | 370 | 614 | 325 | 657 | 1725 | 2112 | 2133 | 983 | FALSE
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 | 170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2561 | 2616 | 2713 | 2617 | 2602 | 2422 | 2619 | 4019 | 3153 | 3139 | 2945 | 2428 | FALSE
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 | 170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 586 | 636 | 572 | 970 | 499 | 742 | 425 | 603 | 887 | 787 | 1118 | 1877 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 | 069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1025 | 1116 | 1208 | 1146 | 1135 | 1018 | 1090 | 1296 | 1376 | 1318 | 1335 | 1242 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 | 069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2837 | 3402 | 3471 | 3015 | 2904 | 2516 | 2665 | 3232 | 3303 | 3284 | 3187 | 3207 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 | 069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1559 | 1632 | 1685 | 1545 | 1615 | 1390 | 1407 | 1857 | 1846 | 1876 | 1834 | 1891 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 | 069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1221 | 1309 | 1451 | 1274 | 1229 | 1143 | 1145 | 1368 | 1580 | 1617 | 1532 | 1584 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 | 069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 804 | 839 | 926 | 1031 | 978 | 939 | 837 | 1056 | 1947 | 1008 | 1069 | 1035 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 | 069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 334 | 225 | 260 | 849 | 347 | 298 | 330 | 362 | 359 | 320 | 443 | 420 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 | 069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 898 | 978 | 422 | 728 | 757 | 922 | 741 | 766 | 804 | 655 | 941 | 788 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 | 069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4072 | 3197 | 2945 | 3233 | 3042 | 3061 | 3017 | 2879 | 2552 | 3627 | 3520 | 2251 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 | 069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 721 | 754 | 815 | 1963 | 733 | 651 | 661 | 2115 | 913 | 885 | 919 | 875 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 | 069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1767 | 1793 | 1884 | 1771 | 1597 | 1530 | 1733 | 2198 | 2287 | 0 | 0 | 0 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 | 069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 854 | 1412 | 969 | 875 | 898 | 875 | 847 | 1055 | 1130 | 1154 | 1085 | 1251 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 | 069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3400 | 3499 | 4268 | 4206 | 3952 | 4748 | 3977 | 4273 | 4099 | 3525 | 3315 | 3514 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 | 069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1235 | 1248 | 1306 | 1127 | 1091 | 1102 | 1518 | 1199 | 1570 | 1268 | 1431 | 1509 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 | 069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | -45 | -11 | -45 | -44 | -42 | -46 | -34 | -11 | -44 | -1 | -1 | -1 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 | 069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 2188 | 2297 | 2292 | 2531 | 2538 | 2090 | 1868 | 2567 | 2929 | 2756 | 3095 | 3380 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 | 069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 1685 | 1689 | 1713 | 1688 | 1525 | 1792 | 2412 | 1975 | 1646 | 1441 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 | 069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1171 | 1159 | 1242 | 1304 | 1165 | 1035 | 979 | 1112 | 1521 | 1464 | 1517 | 1356 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 | 069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1762 | 1570 | 1721 | 1664 | 1599 | 1590 | 2032 | 2573 | 2625 | 2688 | 2404 | 2769 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 | 069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 12 | 16 | 17 | 13 | 18 | 16 | 18 | 24 | 21 | 22 | 31 | 2899 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 | 069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2044 | 2155 | 2200 | 2070 | 2086 | 1913 | 1859 | 2231 | 2406 | 2456 | 2362 | 2363 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 | 069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2730 | 2541 | 2517 | 1980 | 2144 | 2214 | 2655 | 2709 | 2373 | 2441 | 1960 | 2066 | FALSE
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 | 069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -4181 | -4434 | -4719 | -3858 | -3967 | -1871 | -3348 | -4377 | -5145 | -5173 | -5232 | -5324 | FALSE
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 | 293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1012 | 1050 | 1026 | 981 | 952 | 1219 | 1384 | 1370 | 1385 | 1592 | 1381 | 1120 | FALSE
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 | 293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 530 | 573 | 625 | 504 | 487 | 485 | 564 | 744 | 690 | 480 | 508 | 464 | FALSE
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 | 080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 744 | 1777 | 1478 | 1391 | 584 | 468 | 1127 | 1296 | 676 | 602 | 396 | 2686 | FALSE
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 | 080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2074 | 1831 | 2376 | 1761 | 1697 | 1502 | 1519 | 1956 | 2105 | 2238 | 2180 | 2113 | FALSE
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 | 080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 140 | 1709 | 1582 | 851 | 715 | 800 | 1432 | 1628 | 1849 | 2055 | 1894 | 914 | FALSE
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 | 046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 | 159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | -28 | 374 | 301 | 84 | 15 | 120 | 286 | 193 | 58 | 169 | 0 | 226 | FALSE
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 | 159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1459 | 901 | 882 | 860 | 570 | 623 | 705 | 712 | 889 | 1046 | 861 | 790 | FALSE
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 | 159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 | -250 | 411 | 327 | 219 | 334 | 95 | 323 | 663 | 618 | 626 | 699 | 124 | FALSE
ANHUMAS | ANHUMAS 001 | 250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 253 | 1198 | 913 | 707 | 712 | 641 | 1026 | 577 | 462 | 427 | 586 | 502 | FALSE
ANHUMAS | ANHUMAS 002 | 250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 231 | 271 | 242 | 219 | 179 | 203 | 252 | 264 | 341 | 494 | 218 | 157 | FALSE
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 | 117001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [12 empty] | TRUE
BUNGE | BUNGE 001 | 162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1104 | 1518 | 1281 | 1152 | 1400 | 880 | 1439 | 1870 | 1448 | 1519 | 1849 | 1483 | FALSE
BUNGE | BUNGE 002 | 162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1137 | 967 | 1010 | 837 | 977 | 978 | 1058 | 1089 | 1144 | 1116 | 1119 | 861 | FALSE
BUNGE | BUNGE 003 | 162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1424 | 1396 | 1457 | 1438 | 1416 | 1324 | 1475 | 1480 | 1486 | 1532 | 1527 | 1522 | FALSE
BUNGE | BUNGE 004 | 162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 1857 | 2080 | 2589 | 1872 | 1462 | 1766 | 1342 | 2212 | 1913 | 2423 | 1741 | 1855 | FALSE
BUNGE | BUNGE 011 | 162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409 | 1857 | 2080 | 2589 | 1872 | 1462 | 1766 | 1342 | 2212 | 1913 | 2423 | 1741 | 1855 | FALSE
BUNGE | BUNGE 012 | 162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2348 | 2018 | 1852 | 1790 | 2040 | 1809 | 1829 | 1827 | 1940 | 2173 | 2673 | 1901 | FALSE
BURITI | BURITI 001 | 120001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 | 012001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1293 | 1309 | 1194 | 1192 | 1140 | 761 | 1171 | 1252 | 197 | -800 | -884 | -818 | FALSE
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 | 012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 298 | -404 | 167 | -603 | -643 | -95 | -480 | 1172 | 84 | 877 | 674 | 742 | FALSE
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 | 012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 905 | 1092 | 896 | 905 | 1016 | 769 | 1008 | 1390 | 2871 | 1887 | 2715 | 2117 | FALSE
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 | 012011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 257 | 228 | 356 | -2610 | 170 | -1410 | 430 | 455 | 4682 | 572 | 270 | 0 | FALSE
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 | 012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 756 | 65 | 870 | 562 | -2589 | -1929 | -764 | 529 | 26 | -12 | -1419 | 0 | FALSE
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 | 012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1265 | 1751 | 1488 | 1184 | 1173 | 1293 | 2726 | 3168 | 3210 | 2308 | 1922 | 0 | FALSE
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 | 012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 682 | 723 | 722 | 734 | 699 | -2625 | -6811 | -2526 | -2623 | -687 | -2877 | 0 | FALSE
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 | 012015 | 34.5 | 34.5 | 11000 | -1965 | -1804 | -1438 | -2215 | -3443 | -2311 | -3656 | -3549 | -2978 | -4117 | -4132 | -4078 | FALSE
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 | 085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 687 | 692 | 790 | 779 | 762 | 236 | 556 | 641 | 719 | 693 | 645 | 786 | FALSE
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 | 085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 78 | 75 | 84 | -40 | 75 | 78 | 74 | 80 | 72 | 73 | 68 | 71 | FALSE
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 | 085013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | TRUE
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 | 153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 958 | 853 | 939 | 932 | 992 | 924 | 904 | 1080 | 1104 | 1250 | 985 | 1036 | FALSE
FERRONORTE | FERRONORTE 011 | 180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 51 | 178 | 188 | 234 | 144 | 61 | 173 | 101 | 102 | 43 | 73 | 37 | FALSE
FERRONORTE | FERRONORTE 012 | 180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 51 | 178 | 188 | 234 | 144 | 61 | 173 | 101 | 102 | 43 | 73 | 37 | FALSE
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 | 015001 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 | 330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | -130 | -121 | -64 | -290 | -391 | -137 | -88 | -86 | 167 | 707 | 899 | 786 | FALSE
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 | 330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | -75 | -55 | -87 | 191 | 675 | 474 | -32 | 801 | 1716 | 1814 | 1934 | 846 | FALSE
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 | 330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | -110 | 567 | 160 | 79 | 776 | 674 | 399 | 547 | 1405 | 1078 | 464 | 894 | FALSE
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 | 115001 | 13.8 | 13.8 | 2900 | [12 empty] | TRUE
JACIARA | JACIARA 001 | 073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1168 | 1104 | 1305 | 1304 | 1223 | 1073 | 1093 | 1174 | 1524 | 1808 | 1504 | 1404 | FALSE
JACIARA | JACIARA 002 | 073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | 1301 | 1413 | 1169 | 1236 | 1261 | 1296 | 1228 | 1395 | 1565 | 1408 | 1748 | 1643 | FALSE
JACIARA | JACIARA 003 | 073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1399 | 1482 | 1574 | 1544 | 1836 | 1538 | 1859 | 1642 | 2420 | 1808 | 1751 | 1682 | FALSE
JACIARA | JACIARA 011 | 073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1244 | 1136 | 1254 | 1239 | 1330 | 1250 | 1197 | 1448 | 1536 | 1713 | 1433 | 1464 | FALSE
NOBLE | NOBLE 001 | 294001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [12 empty] | TRUE
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 | 041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 818 | 730 | 717 | 745 | 759 | 730 | 740 | 828 | 727 | 830 | 780 | 763 | FALSE
PARANATIGA | PARANATIGA 001 | 271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1451 | 669 | 947 | 1015 | 955 | 1257 | 672 | 686 | 843 | 806 | 736 | 719 | FALSE
PARANATIGA | PARANATIGA 002 | 271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1223 | 1101 | 1680 | 1111 | 1075 | 1132 | 1027 | 1107 | 1196 | 1222 | 1154 | 1151 | FALSE
PARANATIGA | PARANATIGA 011 | 271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 462 | 13 | 759 | 780 | 796 | 889 | 793 | 922 | 888 | 2040 | 1884 | 1885 | FALSE
PARANATIGA | PARANATIGA 012 | 271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -461 | 81 | 1070 | 1535 | 893 | 1508 | 667 | 1160 | 1230 | 375 | -568 | -802 | FALSE
PARANATIGA | PARANATIGA 014 | 271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -3059 | -624 | -644 | -1102 | -2001 | -1879 | -1850 | -1862 | -3085 | -1813 | -1727 | -3609 | FALSE
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 | 028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 533 | 520 | 526 | 642 | 643 | 651 | 601 | 637 | 752 | 715 | 909 | 754 | FALSE
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 | 028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | 907 | 1411 | 804 | 836 | 974 | 436 | 146 | 623 | 894 | 939 | 965 | 1183 | FALSE
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 | 028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1338 | 1364 | 1387 | 1397 | 1346 | 1269 | 1106 | 1164 | 1351 | 1406 | 1451 | 1463 | FALSE
PETROVINA | PETROVINA 011 | 047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -88 | 1109 | 1042 | 926 | 582 | 606 | 357 | 737 | 667 | 806 | 905 | 554 | FALSE
PETROVINA | PETROVINA 012 | 047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 984 | 2627 | 2429 | 683 | 429 | 347 | 1227 | 2266 | 2248 | 1598 | 1257 | 625 | FALSE
PETROVINA | PETROVINA 013 | 047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | 520 | 711 | 862 | 753 | 466 | 381 | 2324 | -230 | 984 | 717 | 272 | 719 | FALSE
POXOREO | POXOREO 001 | 052001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 520 | 711 | 862 | 753 | 466 | 381 | 2324 | -230 | 984 | 717 | 272 | 719 | FALSE
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | 096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 687 | 1911 | 787 | 1260 | 764 | 707 | 596 | 1164 | 1324 | 1399 | 1224 | 1343 | FALSE
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | 096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1999 | 2029 | 2150 | 2072 | 2159 | 1932 | 2120 | 1955 | 2314 | 2584 | 2163 | 2137 | FALSE
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | 096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1874 | 1936 | 1568 | 1247 | 1230 | 1783 | 2465 | 2625 | 2753 | 2396 | 3094 | 2005 | FALSE
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | 096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1734 | 2098 | 2072 | 2056 | 2198 | 2059 | 2165 | -1474 | -1195 | -932 | -1166 | -1248 | FALSE
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | 096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2274 | 2063 | 1954 | 2135 | 2253 | 2434 | 2276 | 2180 | 2278 | 2406 | 2184 | 2230 | FALSE
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | 096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1533 | 1933 | 1743 | 1795 | 1874 | 1850 | 1806 | 1869 | 2019 | 2250 | 1885 | 2033 | FALSE
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | 096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | -694 | -116 | -25 | 83 | 155 | -19 | -334 | -866 | -749 | -1303 | -1261 | -1493 | FALSE
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | 096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 20 | -4 | 307 | 550 | 1000 | 322 | 298 | 121 | 831 | 1046 | 980 | 580 | FALSE
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | 096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1409 | 1495 | 1664 | 1209 | 1378 | 322 | 618 | 0 | 305 | 741 | 307 | 0 | FALSE
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | 096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1183 | 421 | 551 | -15 | -707 | -2350 | -1762 | -1938 | -1207 | -1361 | -1251 | -1561 | FALSE
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 | 278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 436 | 108 | -43 | -46 | -50 | -12 | 425 | 456 | 416 | 316 | 319 | 331 | FALSE
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 | 278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | 147 | 1023 | 790 | 1322 | 1237 | 947 | 1034 | 1211 | 1583 | 1786 | 1114 | 1391 | FALSE
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 | 278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 308 | 484 | 1323 | 1667 | 1493 | 910 | 1278 | 1418 | 2957 | 3268 | 3337 | 3315 | FALSE
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 | 278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -59 | 61 | -134 | -8 | 567 | -91 | 94 | 29 | 43 | -178 | 21 | 132 | FALSE
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 | 039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2236 | 2346 | 2576 | 2367 | 2340 | 2250 | 2680 | 2712 | 2760 | 2968 | 2855 | 2552 | FALSE
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 | 039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1736 | 2097 | 1858 | 1982 | 1770 | 1632 | 1757 | 2369 | 1860 | 2248 | 1771 | 1723 | FALSE
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 | 039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 685 | 809 | 825 | 687 | 738 | 527 | 690 | 790 | 925 | 855 | 819 | 1431 | FALSE
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 | 039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 248 | 400 | 335 | 274 | 261 | 91 | 193 | 402 | 583 | 1141 | 1400 | 1350 | FALSE
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 | 039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1803 | 1870 | 2234 | 2125 | 1991 | 1759 | 2389 | 2108 | 2392 | 2565 | 2678 | 2745 | FALSE
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 | 039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1443 | 1459 | 1477 | 1383 | 1350 | 1052 | 1246 | 1464 | 1660 | 1744 | 1810 | 1759 | FALSE
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 | 039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1641 | 1831 | 1775 | 1736 | 1679 | 1452 | 1604 | 1828 | 2059 | 2153 | 2191 | 2105 | FALSE
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 | 039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1728 | 2536 | 2509 | 2442 | 1785 | 1789 | 2338 | 2085 | 1949 | 3096 | 2049 | 1941 | FALSE
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 | 014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1749 | 1847 | 1921 | 1723 | 1700 | 1416 | 1603 | 1898 | 2252 | 2277 | 2358 | 2264 | FALSE
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 | 014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3098 | 3606 | 3618 | 3370 | 5716 | 2768 | 2886 | 3736 | 4398 | 4342 | 4306 | 4362 | FALSE
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 | 014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1122 | 1187 | 1233 | 1129 | 1094 | 966 | 1106 | 1245 | 1504 | 1491 | 1469 | 1349 | FALSE
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 | 014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 1887 | 1976 | 2030 | 1882 | 1916 | 1733 | 1707 | 1980 | 2304 | 2513 | 2192 | 2152 | FALSE
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 | 014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 897 | 1015 | 1001 | 945 | 909 | 856 | 852 | 948 | 1107 | 1072 | 1073 | 1029 | FALSE
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 | 014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 879 | 975 | 972 | 967 | 934 | 917 | 944 | 1025 | 1167 | 1199 | 1065 | 1123 | FALSE
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 | 014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1178 | 1313 | 1740 | 1491 | 1721 | 1259 | 1607 | 2046 | 2206 | 2251 | 1604 | 1870 | FALSE
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 | 014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 742 | 760 | 820 | 731 | 709 | 612 | 599 | 688 | 1327 | 1349 | 1254 | 1207 | FALSE
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 | 014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1245 | 1361 | 1394 | 1360 | 1363 | 1309 | 2122 | 1391 | 1652 | 2489 | 1528 | 1484 | FALSE
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 | 014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | -1319 | -1578 | -172 | -1369 | -1224 | -1100 | -1274 | -544 | -1390 | -811 | -1121 | -674 | FALSE
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 | 014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2411 | 2606 | 2964 | 2328 | 2407 | 1887 | 1694 | 2283 | 3098 | 3269 | 3475 | 3692 | FALSE
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 | 014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -512 | 64 | 229 | -132 | -188 | 201 | 398 | -52 | 382 | 344 | 477 | 438 | FALSE
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 | 014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 692 | 1809 | -849 | -1175 | -1140 | -1127 | -1286 | -1191 | -998 | -913 | -259 | -926 | FALSE
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 | 014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -727 | -110 | 535 | -379 | 108 | -599 | 435 | -190 | 366 | 392 | -335 | 295 | FALSE
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 | 014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1629 | 2235 | 1981 | 1938 | 1923 | 1909 | 1908 | 2079 | 2346 | 2425 | 2416 | 2294 | FALSE
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 | 014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1728 | 1900 | 1912 | 1871 | 1801 | 1691 | 1867 | 1898 | 2190 | 2245 | 2419 | 2176 | FALSE
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 | 014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -3447 | -3848 | -4447 | -3500 | -3389 | -2657 | -2646 | -4070 | -4925 | -5241 | -3587 | -3287 | FALSE
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 | 014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -2713 | -2978 | -2831 | -2660 | -2577 | -2200 | -2398 | -1911 | -3944 | -3929 | -3953 | -3968 | FALSE
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 | 116001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | -2713 | -2978 | -2831 | -2660 | -2577 | -2200 | -2398 | -1911 | -3944 | -3929 | -3953 | -3968 | FALSE
SOZINHO | SOZINHO 011 | 171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -1327 | 148 | 1044 | -760 | -889 | -992 | 356 | 68 | 12 | 380 | 280 | -568 | FALSE
SOZINHO | SOZINHO 012 | 171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -294 | -487 | -578 | -5 | -54 | -9 | -31 | -256 | -49 | 244 | 307 | 371 | FALSE
TESOURO | TESOURO 001 | 051001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | -294 | -487 | -578 | -5 | -54 | -9 | -31 | -256 | -49 | 244 | 307 | 371 | FALSE
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 | 327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -468 | -628 | -524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 | FALSE
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 | 327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 388 | 518 | 112 | 44 | 658 | 1897 | 1939 | 1662 | 1500 | 1177 | -248 | 758 | FALSE
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 | 327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | -1148 | 99 | -1141 | -800 | 88 | 1229 | 1108 | 954 | 1335 | 1498 | 868 | -363 | FALSE
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 | 019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 798 | 980 | 991 | 793 | 878 | 806 | 1018 | 1166 | 1102 | 1094 | 1149 | 495 | FALSE
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 | 019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1115 | 1162 | 1188 | 1177 | 1231 | 1248 | 1251 | 1307 | 1401 | 1386 | 1470 | 1276 | FALSE
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 | 019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 312 | 626 | 586 | 766 | 1126 | 1085 | 351 | 955 | 419 | 422 | 1256 | 1869 | FALSE
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 | 019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 908 | 1099 | 915 | 1281 | 1269 | 1208 | 894 | 1376 | 1330 | 1318 | 1402 | 2898 | FALSE
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 | 019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 676 | 679 | 875 | 564 | 601 | 899 | 671 | 544 | 448 | 482 | 657 | 1485 | FALSE
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 | 019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1166 | 1177 | 1175 | 1077 | 1168 | 1210 | 1194 | 1504 | 1501 | 1661 | 1659 | 1711 | FALSE
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 | 019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1901 | 2027 | 2067 | 2114 | 2187 | 2330 | 2183 | 2124 | 2071 | 2211 | 275 | 323 | FALSE
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 | 019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1437 | 1434 | 1396 | 1384 | 1175 | 1334 | 1411 | 1503 | 1540 | 1562 | 986 | 1180 | FALSE
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 | 019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 104 | -351 | 25 | -42 | -43 | -44 | -27 | -47 | -196 | -485 | -439 | -385 | FALSE
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 | 019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 717 | 903 | 668 | 279 | 254 | 200 | -190 | -335 | -214 | -207 | -277 | -358 | FALSE
APIACAS | APIACAS 001 | 243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | -204 | -170 | -103 | -95 | -226 | -159 | -89 | -21 | -118 | -136 | -82 | -142 | FALSE
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 | 230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 816 | 773 | 456 | 346 | 231 | 742 | 283 | 305 | 324 | 250 | 253 | 148 | FALSE
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 | 230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 643 | 279 | -116 | -285 | 904 | 1997 | 3190 | 1922 | 2214 | 867 | -201 | 1648 | FALSE
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 | 230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -2674 | -64 | -678 | -2205 | -535 | 1126 | 1210 | 1461 | -107 | 462 | 293 | -525 | FALSE
CARLINDA | CARLINDA 001 | 154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | -21 | 129 | 129 | -11 | 202 | 189 | 326 | 184 | 194 | 200 | 226 | 174 | FALSE
CARLINDA | CARLINDA 002 | 154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | -734 | -1292 | -1297 | -703 | -765 | -1639 | -1403 | -1449 | -1540 | -1413 | -1505 | -1003 | FALSE
CLAUDIA | CLAUDIA 001 | 104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1258 | 1617 | 1184 | 1044 | 974 | 1430 | 1404 | 1266 | 1244 | 866 | 950 | 140 | FALSE
CLAUDIA | CLAUDIA 002 | 104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1432 | 1522 | 1311 | 1561 | 1509 | 1511 | 1506 | 1558 | 1507 | 1603 | 1498 | 749 | FALSE
CLAUDIA | CLAUDIA 011 | 104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 18 | 630 | 321 | 1343 | 534 | 665 | 413 | -133 | 475 | -129 | -185 | 354 | FALSE
CLAUDIA | CLAUDIA 012 | 104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 499 | 420 | 383 | 180 | 154 | 377 | 374 | 357 | 423 | 514 | 110 | 25 | FALSE
COLIDER | COLIDER 001 | 038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 780 | 1770 | 806 | 808 | 852 | 860 | 942 | 997 | 1147 | 1129 | 2147 | 1679 | FALSE
COLIDER | COLIDER 002 | 038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1169 | 1740 | 1108 | 1134 | 1213 | 1247 | 1204 | 1725 | 1314 | 1200 | 1291 | 2081 | FALSE
COLIDER | COLIDER 004 | 038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 1357 | 1403 | 1721 | 1607 | 1744 | 1825 | 2074 | 1305 | 1287 | 1353 | 2561 | 1853 | FALSE
COLIDER | COLIDER 011 | 038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1630 | 2050 | 2250 | 2371 | 1949 | 1386 | 1159 | 2682 | 2682 | 2376 | 1246 | 2497 | FALSE
COLIDER | COLIDER 012 | 038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 284 | 376 | 604 | 467 | 751 | 624 | 725 | 300 | 608 | 716 | 726 | 615 | FALSE
COLIDER | COLIDER 013 | 038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2118 | 2295 | 1998 | 1488 | 1404 | 1517 | 1612 | 2048 | 2507 | 2516 | 2476 | 2030 | FALSE
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 | 126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 1774 | 1720 | 1738 | 1288 | 1401 | 249 | -443 | -518 | -517 | 802 | -499 | -656 | FALSE
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 | 126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1203 | 1154 | 675 | 609 | 421 | 482 | -113 | 355 | 526 | 344 | 447 | 432 | FALSE
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 | 126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -888 | -848 | -931 | -915 | -1028 | -808 | -1185 | -1231 | -1332 | -1191 | -1291 | -1391 | FALSE
GUARANTA | GUARANTA 001 | 092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 | 1653 | 1724 | 1567 | 1509 | 1746 | 1644 | 1651 | 2015 | 377 | 317 | 344 | 450 | FALSE
GUARANTA | GUARANTA 002 | 092002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1653 | 1724 | 1567 | 1509 | 1746 | 1644 | 1651 | 2015 | 377 | 317 | 344 | 450 | FALSE
GUARANTA | GUARANTA 011 | 092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 79 | 437 | 181 | 544 | 1778 | 209 | 461 | 364 | 657 | 1382 | 955 | 655 | FALSE
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 | 276011 | 138 | 34.5 | 10000 | 1130 | 1500 | 580 | 408 | 581 | 2247 | 2477 | 2383 | 2375 | 1731 | 1020 | 1098 | FALSE
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 | 276012 | 138 | 34.5 | 10000 | -931 | 828 | 580 | -17 | 1086 | 5928 | 2982 | 2002 | 2427 | -714 | 642 | 995 | FALSE
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 | 276013 | 138 | 34.5 | 10000 | 789 | 1152 | 107 | 166 | 308 | 592 | 2631 | 2919 | 3608 | 2350 | 3213 | 2512 | FALSE
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 | 276014 | 138 | 34.5 | 10000 | 1510 | -9 | -2019 | -987 | 2234 | 3186 | 3568 | 3396 | 1294 | -25 | -131 | -1312 | FALSE
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | 109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | -710 | -685 | -711 | -694 | -672 | -666 | -688 | -686 | -702 | -721 | -666 | -229 | FALSE
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | 109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 146 | 608 | 234 | 320 | 314 | 203 | 1006 | 1433 | -583 | -880 | -581 | -914 | FALSE
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | 109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 469 | 1486 | 1479 | 1515 | 1404 | 1323 | 1426 | 1810 | 2001 | 1811 | 1580 | 1609 | FALSE
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | 109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2364 | 2309 | 1048 | 756 | 785 | 1242 | 831 | 1507 | 1792 | 1648 | 1534 | 1298 | FALSE
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | 109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 729 | 909 | 497 | 664 | 1123 | 994 | 1763 | 2157 | 2348 | 2044 | 2362 | 1534 | FALSE
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | 109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | 109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 915 | 1379 | 1150 | 1167 | 3120 | 770 | 787 | 1325 | 1755 | 1725 | 1639 | 1457 | FALSE
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | 109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 525 | 762 | 353 | 192 | 1048 | 1986 | 2273 | 1792 | 1842 | 1471 | 1735 | 1655 | FALSE
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | 109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 474 | 189 | 60 | -271 | 137 | 917 | 2334 | 2571 | 2844 | 2695 | 2479 | 562 | FALSE
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | 109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 641 | 472 | 717 | 1013 | 743 | 808 | 1951 | 714 | 1361 | 1647 | 1577 | 1520 | FALSE
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | 109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 161 | 347 | -457 | -451 | 108 | 1297 | 1675 | 1347 | 1159 | 809 | 1448 | 834 | FALSE
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | 109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -82 | -169 | -28 | -62 | 232 | 131 | 170 | 234 | 274 | 519 | 251 | 45 | FALSE
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 | 109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 77 | 749 | 312 | 206 | 632 | 1566 | 1492 | 1310 | 2004 | 1541 | 1884 | 1776 | FALSE
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 | 103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1561 | 2047 | 2100 | 1953 | 2072 | 2030 | 1880 | 1913 | 1852 | 1218 | 1272 | 1168 | FALSE
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 | 103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 679 | 454 | 461 | 842 | 635 | 314 | 226 | 647 | 47 | 556 | 962 | 944 | FALSE
MATUPA | MATUPA 001 | 093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 823 | 1202 | 1018 | 1079 | 1316 | 1039 | 1159 | 1642 | 2938 | 2436 | 2287 | 2606 | FALSE
MATUPA | MATUPA 002 | 093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1315 | 1499 | 1280 | 1643 | 1253 | 1233 | 1348 | 1289 | 1376 | 1376 | 734 | 1518 | FALSE
MATUPA | MATUPA 003 | 093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 660 | 770 | 705 | 762 | 762 | 982 | 792 | 900 | 906 | 889 | 907 | 841 | FALSE
MATUPA | MATUPA 004 | 093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 673 | 704 | 712 | 751 | 713 | 966 | 724 | 766 | 779 | 1479 | 993 | 758 | FALSE
MATUPA | MATUPA 011 | 093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 2009 | 2178 | 2126 | 688 | 925 | 1210 | 921 | 1310 | 2059 | 1295 | 1520 | 1562 | FALSE
MATUPA | MATUPA 012 | 093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -1409 | -1083 | -1969 | -1877 | -1614 | -1510 | -2764 | -2753 | -2710 | -2539 | -1690 | -2862 | FALSE
MATUPA | MATUPA 015 | 093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -1362 | 31 | -72 | -566 | 230 | 300 | -505 | 136 | 99 | -775 | -877 | -2504 | FALSE
MATUPA | MATUPA 014 | 093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 2908 | 3649 | 2640 | 1965 | 3107 | 3007 | 2710 | 3377 | 995 | -197 | 0 | 0 | FALSE
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 | 244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 515 | 568 | 951 | 879 | 433 | 393 | 478 | 1109 | 1124 | 1059 | 1071 | 1065 | FALSE
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 | 110001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 | 110002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [12 empty] | TRUE
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 | 238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | -84 | -90 | -137 | -109 | -109 | -92 | -77 | -134 | 0 | 265 | 580 | 992 | FALSE
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 | 238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | -104 | 101 | 225 | -101 | -1 | -388 | -424 | 39 | 542 | 451 | 420 | 57 | FALSE
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 | 238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1387 | -1260 | -1398 | -1151 | -78 | -1397 | -1385 | -1404 | -1400 | -1424 | -1206 | -1418 | FALSE
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 | 238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -428 | -320 | -270 | -269 | -396 | -328 | -224 | -113 | -176 | -205 | -127 | -267 | FALSE
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 | 238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 397 | -112 | 507 | 426 | -202 | -164 | -47 | 1096 | 262 | 881 | 919 | 25 | FALSE
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 | 119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2261 | 2080 | 2145 | 1889 | 2350 | 2426 | 2456 | 2458 | 2140 | FALSE
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 | 119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 2497 | 2584 | 2563 | 2694 | 2880 | 2735 | 2825 | 1267 | 1127 | 1260 | 1215 | 1207 | FALSE
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 | 119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1229 | 1334 | 1352 | 1278 | 1275 | 1257 | 1329 | 1483 | 1945 | 2070 | 2083 | 1911 | FALSE
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 | 119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3531 | 3535 | 3491 | 3080 | 3076 | 2997 | 3037 | 3095 | 2948 | 3123 | 3090 | 3185 | FALSE
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 | 119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | FALSE
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 | 119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 1976 | 498 | 298 | 110 | -122 | 1923 | 1045 | 3357 | 897 | 594 | 1197 | -440 | FALSE
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 | 119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2034 | 2153 | 880 | 777 | 487 | 1728 | 2219 | 2837 | 2013 | 2166 | 2157 | 2110 | FALSE
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 | 119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 730 | 978 | 1069 | 519 | 560 | 556 | 489 | 607 | 420 | 270 | 496 | 407 | FALSE
PARANAITA | PARANAITA 001 | 054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 135 | 137 | 117 | 136 | 145 | 139 | 131 | 127 | 116 | 138 | 111 | 121 | FALSE
PARANAITA | PARANAITA 002 | 054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 878 | 897 | 865 | 938 | 931 | 955 | 922 | 1032 | 1014 | 1045 | 1053 | 917 | FALSE
PARANAITA | PARANAITA 011 | 054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 454 | 458 | 461 | 460 | 466 | 464 | 465 | 465 | 488 | 446 | 465 | 464 | FALSE
PARANAITA | PARANAITA 012 | 054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1406 | -1424 | -1435 | -1416 | -1423 | -1389 | -1270 | -1320 | -1397 | -1376 | -1357 | -2264 | FALSE
PARANAITA | PARANAITA 013 | 054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | -488 | -171 | -223 | -258 | -581 | -375 | -571 | -518 | -1063 | -480 | -107 | -117 | FALSE
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 | 151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3 | -149 | -137 | -183 | 28 | 127 | 128 | 124 | 63 | 95 | 67 | 136 | FALSE
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 | 151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | -7 | -1 | -105 | -107 | 167 | 425 | 453 | 434 | 250 | 229 | 130 | 202 | FALSE
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 | 081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | 1423 | 2355 | 1657 | 1430 | 1485 | 33 | 160 | -59 | -636 | -873 | -847 | -1586 | FALSE
SINOP | SINOP 001 | 075001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 864 | 1515 | 867 | 897 | 896 | 3731 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
SINOP | SINOP 002 | 075002 | 13.8 | 13.8 | 11000 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
SINOP | SINOP 003 | 075003 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 1785 | 1889 | 1836 | 333 | 1369 | 1310 | 1388 | 1398 | -33 | -210 | 4 | -139 | FALSE
SINOP | SINOP 004 | 075004 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 697 | 867 | 964 | 773 | 715 | 680 | 627 | 768 | 853 | 892 | 945 | 1290 | FALSE
SINOP | SINOP 005 | 075005 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 1697 | 2086 | 1867 | 1972 | 1959 | 1858 | 1849 | 2165 | 2165 | 2198 | 2306 | 1984 | FALSE
SINOP | SINOP 011 | 075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | -935 | -64 | -435 | -1218 | 580 | 1683 | 2345 | 2140 | 3051 | 2869 | 2207 | 1175 | FALSE
SINOP | SINOP 012 | 075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1302 | 554 | -271 | -867 | -1214 | 873 | -817 | -1012 | -1175 | -1429 | -1612 | -1688 | FALSE
SINOP | SINOP 013 | 075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -553 | 39 | -1102 | -631 | 82 | 495 | 1065 | 1014 | 493 | -365 | -288 | -466 | FALSE
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 | 281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 823 | 840 | 763 | 785 | 790 | 880 | 813 | 668 | 605 | 761 | 1649 | 1492 | FALSE
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 | 281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2304 | 2248 | 1845 | 1860 | 2014 | 2252 | 1991 | 1503 | 1562 | 1465 | 654 | 926 | FALSE
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 | 281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1932 | 2110 | 1951 | 1872 | 1559 | 1792 | 1833 | 1827 | 1213 | 1163 | 1905 | 818 | FALSE
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 | 281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1585 | 1958 | 1551 | 1772 | 1791 | 1281 | 1154 | 1136 | 1285 | 1193 | 1044 | 1273 | FALSE
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 | 158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 | 158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 478 | 603 | 971 | 560 | 835 | 434 | 777 | 1856 | 393 | 364 | 18 | -149 | FALSE
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 | 158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2075 | 2908 | 2253 | 2299 | 2184 | 2108 | 293 | 525 | 659 | 628 | 606 | 571 | FALSE
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 | 158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 523 | 825 | 728 | 669 | 628 | 691 | 1164 | 2119 | 2430 | 2468 | 2273 | 2317 | FALSE
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 | 158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1829 | 982 | 923 | -54 | -92 | -111 | 83 | 309 | 312 | 267 | 376 | 226 | FALSE
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 | 158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1370 | 1823 | 1463 | 1491 | 1448 | 1395 | 193 | 1214 | 328 | 312 | 304 | 234 | FALSE
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 | 158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1566 | 1007 | 848 | 881 | 857 | 834 | 164 | -538 | -116 | -154 | -161 | -167 | FALSE
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 | 158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1021 | 1435 | 1589 | 626 | 652 | 665 | 41 | 419 | 1042 | 970 | 566 | 813 | FALSE
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 | 158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 | 158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 879 | 1164 | 1447 | 1531 | 743 | 702 | 97 | 275 | 1084 | 1088 | 1119 | 969 | FALSE
SORRISO | SORRISO 001 | 088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2708 | 2896 | 1781 | 1666 | 2791 | 3331 | 2923 | 1768 | 1859 | 1731 | 1925 | 1786 | FALSE
SORRISO | SORRISO 002 | 088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1016 | 1246 | 1113 | 1162 | 1071 | 1058 | 1065 | 1326 | 1329 | 841 | 862 | 690 | FALSE
SORRISO | SORRISO 003 | 088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -846 | -507 | -543 | -83 | 1429 | 1472 | -508 | -237 | -169 | -217 | -159 | -103 | FALSE
SORRISO | SORRISO 004 | 088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1145 | 1457 | 1193 | 1361 | 1158 | 1175 | 3084 | 1090 | 1099 | 800 | 656 | 366 | FALSE
SORRISO | SORRISO 007 | 088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1642 | 1985 | 1866 | 1891 | 1817 | 1811 | 1828 | 2081 | 2114 | 2142 | 2094 | 1909 | FALSE
SORRISO | SORRISO 008 | 088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1695 | 1782 | 1859 | 1950 | 1941 | 1685 | 1813 | 2948 | 1944 | 1994 | 2005 | 1940 | FALSE
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 | 279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1450 | 1121 | 1230 | 1967 | 2043 | 1449 | 2317 | 2243 | 2392 | 2338 | 2050 | 1969 | FALSE
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 | 279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1692 | 1115 | 1960 | 2062 | 2096 | 2557 | 2037 | 898 | 2058 | 2200 | 2210 | 2073 | FALSE
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 | 279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | -1136 | 768 | -517 | -2614 | -923 | -2402 | -915 | 419 | -953 | 280 | 2644 | FALSE
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 | 279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 0 | 114 | -573 | -210 | 538 | 1359 | 1163 | 1133 | 2665 | 773 | -1161 | 1473 | FALSE
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 | 279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -83 | 461 | 476 | 1127 | 1064 | 6358 | 10255 | 6693 | 7320 | 2163 | 5866 | 5405 | FALSE
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 | 279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | -740 | 208 | -671 | -76 | 2102 | 3429 | 3298 | 2397 | 1885 | 1915 | 1876 | 642 | FALSE
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 | 089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 762 | 932 | 741 | 869 | 1452 | 1611 | 2011 | 1783 | 1685 | 1430 | 1314 | 940 | FALSE
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 | 089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1863 | 1603 | 816 | 650 | 1019 | 1028 | 1716 | 510 | 686 | 794 | 802 | 851 | FALSE
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 | 089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1056 | 1042 | 779 | 590 | 1240 | 2405 | 2681 | 1621 | 2515 | 2004 | 1735 | 1377 | FALSE
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 | 089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | -50 | -48 | -1665 | -284 | 312 | 1107 | 1035 | 945 | 401 | 465 | 440 | 1937 | FALSE
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 | 089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | 928 | 1332 | 1188 | 1205 | 1066 | 2205 | 1879 | 1747 | 1443 | 1212 | 737 | 186 | FALSE
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 | 089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -36 | -32 | -258 | -77 | 869 | 1633 | 1716 | 1797 | 1873 | 1776 | 2227 | 2071 | FALSE
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 | 227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 | -32 | 782 | -982 | -1332 | -464 | 229 | -18 | -14 | 545 | -220 | -662 | -538 | FALSE
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 | 227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 198 | 348 | 169 | 89 | 55 | 114 | 139 | 79 | 81 | 66 | 29 | -1207 | FALSE
TAPURAH | TAPURAH 001 | 118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 590 | 683 | 337 | 387 | 471 | 553 | 562 | 358 | 332 | 417 | 387 | 329 | FALSE
TAPURAH | TAPURAH 003 | 118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 2912 | 3396 | 2248 | 1982 | 2242 | 2618 | 2047 | 2220 | 2857 | 2128 | 2550 | 2683 | FALSE
TAPURAH | TAPURAH 011 | 118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 15 | 114 | -26 | -136 | -123 | 40 | 502 | 501 | 434 | 743 | 376 | -53 | FALSE
TAPURAH | TAPURAH 012 | 118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | -49 | -102 | -55 | -58 | 120 | -34 | -113 | 474 | 1286 | 1382 | 1061 | 1071 | FALSE
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 | 094001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 | 129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
VERA | VERA 001 | 082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 230 | 352 | 268 | -499 | -493 | 387 | 263 | 835 | 635 | 613 | 342 | -76 | FALSE
VERA | VERA 002 | 082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1316 | 1729 | 1522 | 1484 | 573 | 1605 | 1422 | 1376 | 1050 | 1354 | 510 | 470 | FALSE
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 | 077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | 1261 | 1789 | 1417 | 1073 | 1011 | 936 | 867 | 1605 | 1996 | 1248 | 1880 | 1903 | FALSE
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 | 077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | -387 | -368 | -399 | -456 | -428 | -569 | -225 | -77 | -5 | -2 | -38 | -87 | FALSE
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 | 077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 316 | 374 | 441 | 326 | 240 | 163 | 212 | 469 | 497 | 694 | 550 | 492 | FALSE
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 | 077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | 187 | 171 | 126 | 249 | 110 | 87 | 192 | 725 | 662 | 1036 | 336 | 148 | FALSE
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 | 077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 361 | 461 | 510 | 539 | 552 | 456 | 680 | 727 | 839 | 821 | 637 | 329 | FALSE
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 | 077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | 469 | 704 | 584 | 1815 | -1341 | 3101 | 1410 | -373 | -2202 | 1239 | 1763 | 605 | FALSE
BRASNORTE | BRASNORTE 001 | 178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1797 | 1208 | 2107 | 1903 | 1993 | 1911 | 2143 | 2660 | 2385 | 2226 | 2483 | 1642 | FALSE
BRASNORTE | BRASNORTE 011 | 178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | -765 | -619 | -601 | -659 | -726 | -631 | -694 | -701 | -700 | -642 | -633 | -667 | FALSE
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 | 124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | -2066 | -3156 | -2726 | -2481 | -2623 | -2670 | -2536 | -2777 | -2856 | -3397 | -3416 | -2759 | FALSE
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 | 124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | -1017 | -1492 | -1130 | -1261 | -1339 | -1322 | -1910 | -1601 | -1533 | -1624 | -1778 | -1278 | FALSE
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 | 124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 26 | 59 | 456 | -32 | -90 | -111 | -129 | -49 | -9 | 24 | 335 | 562 | FALSE
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 | 124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 66 | 66 | 58 | 59 | 53 | 20 | 50 | 63 | 246 | 275 | 286 | 226 | FALSE
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 | 124011 | 34.5 | 34.5 | 11800 | -816 | -653 | -1179 | -1329 | -417 | 475 | 508 | -1 | 916 | 133 | 249 | -707 | FALSE
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 | 124012 | 34.5 | 34.5 | 8300 | 355 | 525 | 213 | -85 | -11 | -347 | 1655 | 2370 | 1408 | -235 | 1051 | 566 | FALSE
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 | 124013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1509 | -128 | 394 | 501 | -88 | 116 | -164 | -1440 | -1722 | -786 | -1537 | 639 | FALSE
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 | 135001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [12 empty] | TRUE
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 | 113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3514752 | 3965760 | 3779136 | 4059072 | 3701376 | 3841344 | 3810240 | 3701376 | 3654720 | 3732480 | 3794688 | 3670272 | FALSE
COLNIZA | COLNIZA 001 | 193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | -271 | 248 | 181 | 208 | -232 | 215 | 183 | -253 | 167 | -213 | -185 | -122 | FALSE
COMODORO | COMODORO 001 | 273001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -271 | 248 | 181 | 208 | -232 | 215 | 183 | -253 | 167 | -213 | -185 | -122 | FALSE
COMODORO | COMODORO 002 | 273002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -271 | 248 | 181 | 208 | -232 | 215 | 183 | -253 | 167 | -213 | -185 | -122 | FALSE
COMODORO | COMODORO 011 | 273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | -429 | -1635 | -1891 | -2071 | -1626 | -1287 | -1235 | -2156 | -2404 | -1895 | -2593 | FALSE
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 | 265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 402 | 512 | 535 | 308 | 238 | 305 | 308 | 321 | 317 | 270 | 296 | 326 | FALSE
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 | 265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 184 | 194 | 257 | 299 | 222 | 266 | 185 | 230 | 239 | 207 | 141 | 219 | FALSE
DENISE | DENISE 001 | 027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 514 | 555 | 621 | 943 | 896 | 849 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514 | FALSE
DENISE | DENISE 002 | 027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 301 | 283 | 294 | 322 | 292 | 313 | 226 | 0 | 0 | 0 | -316 | -531 | FALSE
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 | 013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1489 | 1706 | 1490 | 825 | 936 | 1291 | 708 | 431 | 562 | 1221 | 601 | 594 | FALSE
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 | 013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1316 | 1400 | 1495 | 1385 | 1302 | 1344 | 1286 | 1492 | 1576 | 1603 | 1531 | 1470 | FALSE
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 | 013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 85 | 80 | 92 | 86 | 90 | 99 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 | 013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | 4529 | 4337 | 3884 | 4913 | 4984 | 6075 | 3932 | 3578 | 4398 | 726 | 2123 | 5989 | FALSE
ITANORTE | ITANORTE 011 | 063011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 4529 | 4337 | 3884 | 4913 | 4984 | 6075 | 3932 | 3578 | 4398 | 726 | 2123 | 5989 | FALSE
ITANORTE | ITANORTE 012 | 063012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 4529 | 4337 | 3884 | 4913 | 4984 | 6075 | 3932 | 3578 | 4398 | 726 | 2123 | 5989 | FALSE
ITANORTE | ITANORTE 013 | 063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2156 | 2454 | 1387 | 1048 | 238 | 1365 | 1183 | 2928 | 1727 | 2515 | 1403 | 786 | FALSE
ITANORTE | ITANORTE 014 | 063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -2884 | -2216 | -3446 | -2833 | -3352 | -2107 | -4683 | -5310 | -4414 | -5909 | -4349 | -4930 | FALSE
ITANORTE | ITANORTE 015 | 063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2004 | 1140 | 1752 | 872 | -44 | 272 | 715 | 364 | 820 | 2197 | 3009 | 2061 | FALSE
ITANORTE | ITANORTE 016 | 063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | -372 | -339 | -516 | -909 | -358 | -339 | -57 | -376 | -486 | -631 | -643 | -592 | FALSE
JUARA | JUARA 001 | 022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 963 | 1028 | 1445 | 1623 | 1382 | 1331 | 1357 | 1988 | 1559 | 1533 | 1046 | 1111 | FALSE
JUARA | JUARA 002 | 022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 761 | 964 | 791 | 778 | 863 | 816 | 791 | 920 | 1006 | 983 | 1195 | 1086 | FALSE
JUARA | JUARA 003 | 022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1268 | 968 | 1720 | 1629 | 1669 | 1616 | 1705 | 1730 | 1891 | 1902 | 1989 | 1838 | FALSE
JUARA | JUARA 011 | 022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -652 | -661 | -636 | -628 | -629 | -614 | -611 | -611 | -612 | -569 | -604 | -617 | FALSE
JUARA | JUARA 012 | 022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 380 | 887 | 585 | 114 | -23 | 183 | 329 | 77 | -160 | 388 | -846 | 135 | FALSE
JUARA | JUARA 013 | 022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -472 | 400 | -324 | -808 | -811 | -285 | 433 | 955 | 821 | 794 | 1429 | 153 | FALSE
JUINA | JUINA 001 | 030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2544 | 1858 | 1796 | 1648 | 1672 | 1564 | 2836 | 2786 | 0 | 1927 | 1711 | 1578 | FALSE
JUINA | JUINA 002 | 030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1422 | 1672 | 1509 | 1724 | 1484 | 1486 | 1364 | 1587 | 1665 | 1615 | 1748 | 1566 | FALSE
JUINA | JUINA 003 | 030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 675 | 849 | 701 | 541 | 533 | 484 | 400 | 530 | 548 | 568 | 696 | 618 | FALSE
JUINA | JUINA 011 | 030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -16 | 20 | 56 | 221 | 148 | -2 | 120 | -114 | -199 | -110 | -98 | -160 | FALSE
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 | 264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 | 1184 | 1238 | 1365 | 1281 | 1228 | 1241 | 1308 | 1329 | 1355 | 1354 | 1336 | 1380 | FALSE
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 | 264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1492 | 1069 | 1401 | 1532 | 1070 | 1351 | 1093 | 1650 | 1151 | 1963 | 1150 | 1222 | FALSE
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 | 264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 359 | 332 | 341 | 498 | 351 | 359 | 458 | 511 | 385 | 396 | 369 | 504 | FALSE
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 | 009001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | -228 | -224 | -226 | -232 | -236 | -209 | -210 | -186 | -144 | -125 | -130 | -155 | FALSE
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 | 009002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1870 | 1734 | 1971 | 1907 | 2067 | 2076 | 2717 | 2067 | 2038 | 2403 | 2300 | 3322 | FALSE
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 | 009003 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | -1358 | -1448 | -1503 | -1348 | -1347 | -983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 | 009011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | -1358 | -1448 | -1503 | -1348 | -1347 | -983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 | 009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1595 | 1639 | 1392 | 2075 | 2112 | 1991 | -142 | -163 | -88 | -68 | 1525 | 1095 | FALSE
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 | 009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 3883 | 3991 | 3827 | 5010 | 3958 | 5092 | 3350 | 4393 | 4847 | 1432 | 2376 | 4890 | FALSE
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 | 196001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [12 empty] | TRUE
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 | 078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -2438 | -2385 | -2333 | -2595 | -2587 | -2716 | -2677 | -1265 | -1480 | -699 | -744 | -765 | FALSE
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 | 078003 | 13.8 | 13.8 | 14000 | -2438 | -2385 | -2333 | -2595 | -2587 | -2716 | -2677 | -1265 | -1480 | -699 | -744 | -765 | FALSE
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 | 078001 | 13.8 | 13.8 | 14000 | -2438 | -2385 | -2333 | -2595 | -2587 | -2716 | -2677 | -1265 | -1480 | -699 | -744 | -765 | FALSE
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 | 107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 611 | 616 | 688 | 637 | 672 | 660 | 676 | 608 | 564 | 624 | 596 | 585 | FALSE
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 | 107032 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [12 empty] | TRUE
PARANORTE | PARANORTE 001 | 341001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 611 | 616 | 688 | 637 | 672 | 660 | 676 | 608 | 564 | 624 | 596 | 585 | FALSE
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 | 007004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [12 empty] | TRUE
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 | 023001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 611 | 616 | 688 | 637 | 672 | 660 | 676 | 608 | 564 | 624 | 596 | 585 | FALSE
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 | 068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1214 | 1257 | 1366 | 1427 | 1732 | 1295 | 1513 | 1836 | 1767 | 1983 | 1854 | 1961 | FALSE
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 | 068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 783 | 814 | 848 | 819 | 851 | 819 | 867 | 969 | 992 | 1029 | 1038 | 1013 | FALSE
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 | 068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | -365 | -72 | -1003 | -518 | -809 | -801 | 588 | 1266 | 314 | 574 | 810 | 633 | FALSE
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 | 068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | 468 | 740 | -148 | -452 | -139 | -234 | 1778 | 1660 | 1838 | 1732 | 1227 | 1067 | FALSE
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 | 068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1653 | 1799 | 549 | 542 | 574 | 1186 | 853 | 1405 | 368 | 624 | 510 | 432 | FALSE
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 | 068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 813 | 779 | 335 | 28 | 167 | 1285 | 2406 | 3113 | 2285 | 3341 | 2283 | 2276 | FALSE
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 | 068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | 860 | 941 | 144 | -1025 | 174 | 981 | 746 | 323 | 474 | 378 | 392 | 164 | FALSE
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 | 068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 110 | -226 | 351 | 146 | 0 | -269 | -525 | 2654 | 1824 | 2416 | 2612 | 1142 | FALSE
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 | 280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 20 | 17 | 14 | 2517 | 19 | 0 | 2 | 28 | 133 | 21 | 30 | 20 | FALSE
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 | 280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 487 | 582 | 633 | 670 | 922 | 189 | 552 | 433 | 1550 | 2063 | 2156 | 1756 | FALSE
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 | 280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 908 | 1207 | 1041 | 1105 | 883 | 1025 | 1159 | 1165 | 498 | 38 | 1254 | 995 | FALSE
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 | 280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -857 | -334 | 0 | -970 | -5011 | -16 | 1366 | 1380 | 1109 | 940 | 1125 | 911 | FALSE
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 | 280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1132 | -1125 | -960 | -1518 | -1104 | -1096 | -958 | -938 | -1024 | -713 | -698 | -709 | FALSE
TABAPORA | TABAPORA 001 | 128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 839 | 665 | 808 | 741 | 729 | 808 | 739 | 822 | 1148 | 709 | 419 | 469 | FALSE
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 | 018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1094 | 1188 | 1185 | 1195 | 1305 | 1232 | 1277 | 1421 | 1468 | 1450 | 413 | 282 | FALSE
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 | 018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1464 | 1492 | 1585 | 1497 | 1445 | 1418 | 1480 | 1685 | 1899 | 19 | 332 | 239 | FALSE
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 | 018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1474 | 1452 | 1441 | 1550 | 1370 | 1248 | 1369 | 1642 | 1749 | 2450 | 285 | 225 | FALSE
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 | 018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -227 | -364 | -426 | -476 | -364 | -283 | -284 | -302 | -464 | 0 | 566 | 820 | FALSE
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 | 018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1031 | 1171 | 1112 | 1165 | 1061 | 1024 | 1138 | 1267 | 1261 | 1000 | 1198 | 1114 | FALSE
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 | 018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 985 | 1976 | 2032 | 1202 | 1894 | 1990 | 1848 | 2254 | 2535 | 251 | 18 | -953 | FALSE
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 | 018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -586 | -614 | -449 | -578 | -305 | -707 | -652 | -395 | -330 | -374 | -251 | -306 | FALSE
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 | 018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 431 | 482 | 505 | 489 | 435 | 433 | 440 | 733 | 757 | 821 | 825 | 746 | FALSE
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 | 018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -386 | -167 | -278 | -304 | -165 | -308 | -267 | -192 | -262 | -297 | -291 | -294 | FALSE
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 | 018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 277 | 286 | 360 | 247 | 507 | 470 | 189 | 546 | 846 | 1076 | 752 | 1234 | FALSE
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 | 018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | -203 | -264 | -182 | -146 | -297 | -222 | -271 | -219 | -2212 | -255 | -227 | -286 | FALSE
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 | 018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | -521 | -769 | -85 | 66 | -298 | -810 | -122 | -180 | -59 | 202 | -141 | -132 | FALSE
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 | 195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 398 | 463 | 453 | 423 | 465 | 404 | 434 | 478 | 480 | 505 | 546 | 500 | FALSE
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 | 195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 1613 | 1167 | 1202 | 1209 | 1179 | 1245 | 1305 | 1037 | 1386 | 1336 | 1450 | 1838 | FALSE
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 | 195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -120 | -267 | -461 | -301 | 193 | -333 | -133 | -311 | -196 | -247 | -174 | 420 | FALSE
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 | 195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 213 | 258 | 22 | -65 | -104 | 132 | -49 | -75 | -94 | -162 | -189 | -145 | FALSE
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 | 195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 17 | 40 | 10 | 7 | 11 | 17 | 23 | -10 | 11 | 10 | -1 | 4 | FALSE
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 | 211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1373 | 1425 | 1927 | 1337 | 1411 | 1269 | 1586 | 1985 | 1764 | 1848 | 1783 | 1676 | FALSE
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 | 240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1897 | 3151 | 3818 | 1616 | 2042 | 2330 | 1369 | 1637 | 2127 | 1623 | 1716 | 1807 | FALSE
VILA BELA | VILA BELA 002 | 020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 85 | 98 | 58 | 202 | 115 | 240 | 203 | 328 | 301 | 0 | 480 | 482 | FALSE
FERRONORTE | FERRONORTE 013 | 180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2585 | 3899 | 2646 | 2609 | 2383 | 2072 | 3209 | 3561 | 3912 | 3568 | 3710 | 2986 | FALSE
PARANATIGA | PARANATIGA 013 | 271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -1084 | -704 | 0 | -832 | -866 | -32 | -179 | -85 | -1763 | 259 | 35 | -286 | FALSE
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 | 221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -178 | 1200 | 942 | 496 | 254 | 940 | 1142 | 21 | 1230 | 1261 | 887 | 1131 | FALSE
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 | 388001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | -178 | 1200 | 942 | 496 | 254 | 940 | 1142 | 21 | 1230 | 1261 | 887 | 1131 | FALSE
Primavera Rural | Primavera Rural 016 | 278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 291 | 384 | 306 | 354 | 794 | 507 | 522 | 1282 | 3784 | 3578 | 1057 | 1636 | FALSE
Primavera Rural | Primavera Rural 017 | 278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 | 292001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [12 empty] | TRUE
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 | 200011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [12 empty] | TRUE
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 | 039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1682 | 3143 | 3087 | 1742 | 2263 | 1649 | 1970 | 1752 | 2099 | 2197 | 1930 | 1322 | FALSE
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 | 039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1201 | 1286 | 1253 | 1218 | 2108 | 1098 | 1164 | 1315 | 1487 | 2917 | 1441 | 1433 | FALSE
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 | 039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1185 | 1269 | 1235 | 1241 | 1223 | 1095 | 1142 | 1264 | 1907 | 1905 | 1326 | 1291 | FALSE
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 | 158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1068 | 1267 | 1112 | 1137 | 1050 | 953 | 276 | 536 | 618 | 622 | 690 | 490 | FALSE
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 | 158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1958 | 2857 | 2244 | 2183 | 2285 | 3236 | 1463 | 862 | 1676 | -583 | 1463 | 875 | FALSE
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 | 158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1335 | 1488 | 1475 | 1449 | 1434 | -339 | -807 | -2109 | -1193 | -485 | -434 | -1147 | FALSE
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 | 327014 | 138 | 34.5 | 10000 | 1949 | 2950 | 1150 | 2034 | 1805 | 3493 | 4836 | 4792 | 5095 | 4184 | 4442 | 4381 | FALSE
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 | 224011 | 138 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | -679 | -1138 | -1216 | -658 | -742 | -848 | -727 | -1755 | -855 | FALSE
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [12 empty] | TRUE
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404011 | 138 | 34.5 | 15000 | [12 empty] | TRUE
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404012 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | TRUE
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404013 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | TRUE
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404014 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | TRUE
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404015 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | TRUE
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404016 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | TRUE

## Potência Aparente
Descrição | Cód. de Ident | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Pot. Aparente | Carregamento | Tipo
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 10379.5048 | 12650.2685 | 12733.2365 | 11427.5228 | 11153.2467 | 11413.1801 | 11282.5115 | 12057.5104 | 12574.0167 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | 1652.2191 | 2067.8897 | 1911.0607 | 1913.0714 | 1783.5854 | 1752.6132 | 1931.8709 | 1947.3906 | 2103.5218 | 2135.4636 | 2136.7342 | 2123.4472 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 15966.1491 | 22856.0443 | 23197.3279 | 23945.9464 | 22466.3857 | 21494.0398 | 20773.6575 | 22748.1656 | 25380.9241 | 23934.0966 | 22969.9228 | 22660.8972 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-02 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | 7437.2421 | 10973.7445 | 11391.6603 | 11611.104 | 10875.7273 | 11350.4074 | 8373.5479 | 9444.7084 | 11938.0206 | 11140.4867 | 11096.4579 | 9211.3876 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-03 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Transformador
Barra do Garças | Araguainha | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [12 empty] | TRUE | 0.1 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 20342.6786 | 21454.7125 | 19872.5495 | 23212.5513 | 19897.2919 | 18139.2026 | 19837.36 | 23606.1054 | 27748.7666 | 25775.4866 | 23866.3355 | 24916.4946 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 5197.9075 | 5583.6591 | 5710.7101 | 5738.234 | 5686.1612 | 5750.2738 | 5921.5311 | 5824.5656 | 6142.2274 | 6517.5647 | 6610.3425 | 6843.3653 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 14797.1046 | 17082.3301 | 16146.2914 | 16978.212 | 14788.6043 | 13698.1541 | 14165.1821 | 17714.0885 | 20951.5045 | 20981.633 | 21605.2846 | 20922.3265 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 797.3337 | 910.7782 | 844.9047 | 898.2032 | 878.8771 | 854.2207 | 816.7374 | 956.803 | 1052.5645 | 1565.7155 | 1637.5702 | 1607.7167 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 973.1362 | 1124.2642 | 1107.0578 | 1125.8388 | 1166.3627 | 1146.9023 | 1170.5597 | 1275.3643 | 1291.4802 | 1363.7962 | 1157.7621 | 1134.376 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1790.5441 | 2165.8405 | 2013.9836 | 1809.566 | 1309.0764 | 1271.8589 | 1341.5171 | 1491.1019 | 1709.3484 | 1785.2241 | 1656.0981 | 1649.526 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 11586.0016 | 14635.2387 | 13338.0375 | 12999.9082 | 11326.2326 | 11777.4321 | 12231.6518 | 11830.01 | 12484.2 | 14851.8681 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 3122.7688 | 4593.5315 | 4929.3903 | 3652.0686 | 3386.7827 | 3734.239 | 3669.531 | 3039.0002 | 0 | 1690.1246 | 1679.3823 | 1568.0816 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 21252.6341 | 27428.9574 | 28386.1366 | 14072.7043 | 14498.1052 | 19121.9976 | 16018.5805 | 13571.5781 | 15432.2196 | 16081.8353 | 15323.6518 | 15586.9266 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-02 | 206TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Transformador
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2328.3919 | 2926.2585 | 2743.3425 | 2515.4324 | 2302.3286 | 2514.3369 | 2374.8895 | 2655.82 | 3265.3468 | 3085.6268 | 2905.4282 | 2809.919 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 1103.6757 | 758.6013 | 1733.9077 | 2076.5377 | 1828.6924 | 1007.0775 | 1141.5998 | 1627.8212 | 329.1519 | 0 | 774.8084 | 2010.245 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | Luciara TR-01 | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 542.5173 | 600.404 | 568.0158 | 629.7563 | 644.2523 | 601.489 | 648.4597 | 681.4529 | 711.7092 | 749.1922 | 754.4276 | 718.204 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [12 empty] | TRUE | 0.1 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1179.3511 | 1378.3265 | 1318.7559 | 1299.805 | 1256.2197 | 1206.6487 | 1121.6439 | 1356.1313 | 1472.7186 | 1594.0615 | 1552.0003 | 1454.2149 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 6775.0765 | 8688.0589 | 7835.7347 | 8008.6803 | 6963.4064 | 6738.19 | 7261.3591 | 8437.375 | 9533.2081 | 9787.0287 | 9721.4934 | 9715.3677 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | 2028.6017 | 2646.2428 | 2606.4476 | 2829.5076 | 2622.8172 | 2826.6425 | 2641.7074 | 2628.8796 | 2614.9893 | 2673.9059 | 1694.6165 | 2681.5333 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 5000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-01 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 10007.2986 | 12055.0051 | 11926.8552 | 11788.4698 | 10583.6017 | 11011.2474 | 10629.7745 | 11424.6488 | 12641.6411 | 12471.3121 | 12570.0222 | 12087.6333 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-02 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 7701.8586 | 11194.5457 | 11125.8802 | 9249.0943 | 11635.4185 | 16103.9834 | 18094.89 | 15733.1307 | 17556.7651 | 17732.7625 | 11919.1453 | 14651.2356 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Transformador
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Transformador
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 666.301 | 631.0784 | 436.1147 | 670.3984 | 644.665 | 635.1079 | 631.3137 | 748.2673 | 1027.7183 | 1095.6373 | 1031.8692 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [12 empty] | TRUE | 0.1 | Transformador
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1403.3093 | 1763.651 | 1771.4912 | 1696.3254 | 1682.7314 | 1652.039 | 1903.3415 | 1841.6569 | 2061.5455 | 2108.3629 | 1930.2707 | 1772.1095 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1574.249 | 2023.1849 | 1855.4099 | 1955.2458 | 1896.9504 | 1814.927 | 1820.0464 | 2090.6088 | 2177.9855 | 2267.3864 | 2289.3462 | 2157.7407 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 7171.6183 | 8568.2844 | 8679.0021 | 8416.9287 | 8423.7539 | 8507.6115 | 8583.8272 | 9097.7185 | 9546.4059 | 9652.5796 | 9872.0593 | 9131.2083 | FALSE | 0 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 | 231TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 1826.0003 | 2176.3274 | 2266.3938 | 2082.1513 | 2194.4986 | 2129.0451 | 2213.8891 | 2127.2748 | 2473.0952 | 2477.4755 | 2137.3565 | 2129.9308 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-01 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | 13219.2593 | 13151.0792 | 0 | 12391.0279 | 11747.1706 | 10815.5627 | 11795.1348 | 13693.4839 | 14971.4715 | 17755.1718 | 16423.7881 | 15548.6458 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-02 | 017TR02 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Transformador
Cáceres | C. Do Oeste | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 173.0665 | 258.4879 | 321.9938 | 321.9938 | 386.9884 | 475.1758 | 386.9884 | 480 | 494.1902 | 214.6625 | 258.4879 | 258.4879 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-01 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 21050.2088 | 23236.1815 | 23186.06 | 21243.7403 | 22161.4108 | 18267.1822 | 18823.2931 | 26340.4027 | 29531.2543 | 29663.5676 | 30414.3407 | 27203.0796 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-02 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 13043.5323 | 14186.3764 | 13933.1828 | 13813.2554 | 13691.2635 | 12953.4671 | 13765.1074 | 16672.6808 | 18794.6487 | 18340.2757 | 18409.0124 | 17281.1375 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-03 | 037TR03 | 138 | 13.8 | 9375 | 6600.0346 | 6740.012 | 6711.611 | 6105.7366 | 5962.0379 | 5368.6953 | 6068.0258 | 7659.4184 | 8620.426 | 8650.3092 | 9091.5768 | 8423.5872 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 909.4641 | 912.7815 | 943.7457 | 893.2469 | 942.7497 | 940.9384 | 932.5492 | 1848.7834 | 889.6662 | 896.835 | 916.8315 | 912.7502 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-01 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | 1936.1209 | 1004.5501 | 1193.8048 | 1149.2328 | 1136.5465 | 1703.8911 | 3683.7234 | 4034.8484 | 3498.1402 | 4086.4113 | 4933.7151 | 3205.4354 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-02 | 273TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 0 | 837.2586 | 1709.8216 | 2413.2039 | 2563.1319 | 1633.8084 | 1493.7858 | 1563.6195 | 2355.6301 | 2687.7546 | 2655.2885 | 2777.8225 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | Figueiróp. TR-01 | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1492.134 | 1449.0031 | 1476.2181 | 1388.1444 | 1389.7068 | 1226.6915 | 1317.6988 | 1515.6708 | 1667.9332 | 1769.1198 | 1804.0006 | 1772.982 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | Indiavaí TR-01 | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 591.7466 | 562.2001 | 601.5048 | 549.6781 | 560.1428 | 562.6011 | 547.096 | 615.5648 | 680.0265 | 731.0985 | 753.5523 | 714.751 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Transformador
Cáceres | Mineradora TR-01 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 2348.4755 | 2655.3953 | 1729.6664 | 1646.1015 | 1499.775 | 2721.9598 | 2704.7005 | 2832.3907 | 2747.0875 | 2953.6853 | 2803.0514 | 2605.0754 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | Mirassol TR-01 | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Transformador
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2274.2933 | 2477.4281 | 2499.2753 | 2566.6414 | 2591.4446 | 2751.5145 | 2705.1168 | 2584.3599 | 2177.9433 | 2448.1838 | 2542.4889 | 2620.2756 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 22483.5821 | 21787.7891 | 22514.4384 | 24408.0879 | 117879.6982 | 126149.3832 | 126651.9657 | 130343.9128 | 132496.6967 | 28517.4854 | 28809.2637 | 27819.8959 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 13536.4879 | 14088.9384 | 13904.2691 | 13887.5747 | 13874.9912 | 12101.1846 | 12279.0505 | 13213.7229 | 15728.8515 | 17144.9621 | 17765.9303 | 15452.4733 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 13877.6365 | 13547.752 | 13564.5662 | 15914.0358 | 12751.0041 | 11727.5386 | 12163.1991 | 14752.8465 | 16866.3863 | 17769.4382 | 18252.6433 | 17504.9893 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 14472.6701 | 14851.392 | 15275.7814 | 15075.8074 | 14195.5521 | 12774.652 | 14850.2588 | 17436.677 | 20555.9086 | 21271.9042 | 21137.0017 | 20312.5113 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 591.143 | 586.6686 | 577.0425 | 622.3215 | 611.4327 | 0 | 0 | 672.0365 | 707.2828 | 723.1556 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | Rondolândia TR-01 | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 899.3553 | 975.7833 | 881.3518 | 846.7255 | 931.4532 | 873.0693 | 957.5678 | 1159.5189 | 1045.5181 | 1077.7579 | 1027.4571 | 975.9042 | FALSE | 0 | Transformador
Cáceres | V. Bela TR-01 | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 17832.4836 | 20446.9594 | 22269.9607 | 20794.8768 | 20463.2598 | 17105.5457 | 19403.4834 | 24387.3295 | 27301.3293 | 27079.3906 | 25581.3921 | 24234.8778 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 13290.6964 | 15105.03 | 13763.948 | 12869.033 | 12800.7269 | 13763.1038 | 12413.5784 | 17804.9716 | 19241.5809 | 21056.296 | 16779.0572 | 18359.3344 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | 27575.5652 | 29432.9887 | 30070.4389 | 28950.8059 | 28447.7327 | 24122.3868 | 27019.5445 | 33294.8946 | 36125.8647 | 40651.3764 | 39733.3202 | 36929.9888 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 30461.08 | 34858.2883 | 35527.5516 | 31630.6612 | 31432.2748 | 27061.6515 | 30280.8369 | 40535.4697 | 44989.2205 | 43771.6358 | 42222.2005 | 41946.035 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1565.6951 | 1554.5803 | 1634.2858 | 1650.5311 | 1659.0756 | 1518.7054 | 1441.3882 | 1675.7867 | 1802.0602 | 0 | 1922.354 | 2065.3145 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 27361.6106 | 28820.0878 | 31073.2876 | 29337.8401 | 28131.9531 | 24112.1946 | 26343.0393 | 30406.2921 | 35183.7545 | 34640.2149 | 33233.8536 | 31560.5263 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Cangas TR-01 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-01 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 9632.9672 | 9624.1535 | 9075.4085 | 11289.2278 | 9589.7713 | 10319.4822 | 10636.2701 | 12633.101 | 11735.6156 | 11886.2217 | 11939.5613 | 14199.0024 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-02 | 005TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 10081.981 | 10181.3249 | 11005.6969 | 10071.0373 | 9691.8304 | 8222.4887 | 9260.2376 | 11737.4867 | 13218.317 | 11580.0936 | 8814.6302 | 8096.0912 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 17465.6899 | 18264.3445 | 18884.4192 | 17688.9321 | 17991.9314 | 15763.0272 | 16329.8104 | 20366.8802 | 20401.9455 | 25289.6603 | 23688.219 | 22617.0431 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 19658.6819 | 21087.6967 | 22060.6126 | 20534.2288 | 20614.9106 | 18204.1745 | 21409.477 | 24124.7283 | 28367.0581 | 27834.3059 | 23630.1692 | 22023.6848 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 17807.7059 | 19243.0428 | 20102.9992 | 19430.221 | 18486.4494 | 16022.8184 | 17771.1223 | 21570.107 | 26245.0403 | 28291.4702 | 27934.483 | 26518.5071 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 20530.5939 | 22075.6665 | 21050.1289 | 20803.3838 | 20905.486 | 18203.5357 | 19836.118 | 32698.6301 | 36319.3283 | 36234.3711 | 37664.9574 | 38132.9211 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 23046.0712 | 26226.439 | 26221.4951 | 23805.9665 | 23692.4525 | 26165.4376 | 22473.645 | 27156.698 | 25626.1855 | 27190.6717 | 26255.6798 | 27933.256 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-01 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 34379.7843 | 39018.7434 | 39961.2964 | 34958.7881 | 35363.5647 | 38243.0262 | 33476.1174 | 41568.2769 | 47656.2117 | 49520.9963 | 37395.5548 | 38122.1414 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-02 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 12012.4589 | 13266.7117 | 11880.6598 | 11804.1583 | 12134.26 | 10618.7301 | 11517.589 | 15048.931 | 20093.3345 | 26026.3425 | 27410.0998 | 27444.8205 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 19676.3706 | 20053.6643 | 18417.6757 | 19758.9387 | 19543.9943 | 16030.0319 | 8476.9349 | 10878.2363 | 12649.397 | 12716.472 | 12539.2392 | 12309.8274 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 17312.5684 | 18287.3997 | 17751.5906 | 18844.633 | 18430.4629 | 0 | 14576.7083 | 18136.6825 | 20050.4545 | 20443.7253 | 19772.8658 | 21457.0473 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 30856.2903 | 33371.6373 | 33507.3187 | 30947.126 | 30960.0101 | 28417.6605 | 31280.5628 | 34280.115 | 39482.7698 | 41099.5683 | 39551.4816 | 39382.4019 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 20646.0285 | 26181.1507 | 25976.402 | 24040.679 | 25092.0085 | 22704.471 | 23190.7566 | 26028.5046 | 26923.8292 | 31683.7555 | 27700.9993 | 27703.8327 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 31236.386 | 33161.0935 | 36370.2385 | 33288.1542 | 32402.9362 | 27589.6032 | 31745.045 | 38182.1951 | 42662.8341 | 44433.4518 | 44199.3708 | 43329.6019 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 | 170TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 3882.7583 | 3879.0465 | 4012.4469 | 4084.1921 | 3968.5022 | 4018.4009 | 3974.8743 | 4349.5104 | 5441.0266 | 6155.7498 | 6119.0878 | 4961.464 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 16620.23 | 17898.6334 | 19322.0906 | 17333.061 | 16766.6093 | 14858.3873 | 16223.2299 | 19588.0477 | 22464.716 | 23055.9474 | 22279.9849 | 21890.0537 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Jangada TR-01 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 8651.6471 | 9629.8025 | 12704.0836 | 11022.1194 | 11216.1174 | 11485.9447 | 12014.5319 | 13821.4703 | 16287.9271 | 13557.7925 | 10370.5248 | 11078.2399 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Lavandeira TR-01 | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1217.4153 | 1188.2028 | 1400.4121 | 1316.2785 | 1306.0509 | 1306.0452 | 1307.9832 | 854.7514 | 909.4724 | 991.9199 | 1051.9705 | 1003.329 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Manso TR-01 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | 3141.0931 | 3386.1923 | 3317.8722 | 4209.0418 | 3645.8801 | 3187.2429 | 2983.6236 | 3781.5174 | 4290.6829 | 3852.9704 | 3631.3338 | 3609.5695 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-01 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 12372.6678 | 14859.1529 | 19543.9236 | 22018.7147 | 22194.8486 | 22530.096 | 20339.8537 | 24133.5917 | 25579.1708 | 20767.4532 | 17812.3268 | 14061.8544 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-03 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 8768.6152 | 10646.1086 | 14833.6346 | 16440.6121 | 17478.6423 | 16196.4001 | 16832.3659 | 17783.4842 | 17783.4429 | 14928.2803 | 11402.1141 | 11208.9208 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Poconé TR-01 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 18181.2431 | 18936.1143 | 20283.8353 | 19647.8738 | 19239.9915 | 19067.9868 | 20562.7797 | 23543.2916 | 25061.1151 | 25680.4626 | 24837.6296 | 19210.1762 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 13192.3325 | 13981.3151 | 13736.0612 | 13159.6321 | 13228.9939 | 11572.164 | 13219.0985 | 17400.2851 | 22610.9936 | 22484.1024 | 22408.6054 | 20799.3854 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 32979.5001 | 36092.9477 | 36968.7496 | 34248.6305 | 34334.5567 | 31585.77 | 32757.1272 | 40400.2706 | 39451.5704 | 42286.0485 | 39903.6134 | 38716.347 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | S.Antônio TR-01 | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 33655.1442 | 35158.3073 | 37467.1239 | 33404.9778 | 33117.4296 | 29500.7737 | 31138.9237 | 38939.2882 | 43394.0524 | 43548.5552 | 42934.8595 | 43130.7583 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 20592.9087 | 20620.3817 | 21379.1737 | 19974.1821 | 19110.4904 | 16993.6833 | 17583.1787 | 21287.4907 | 23515.9549 | 23714.7731 | 21452.7115 | 23088.3415 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 25426.4329 | 27066.3297 | 28809.8451 | 26962.099 | 26035.4635 | 23129.0983 | 24914.2379 | 31409.0975 | 34901.3267 | 36751.8983 | 37876.0099 | 42970.9182 | FALSE | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-04 | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 8165.5943 | 8884.9232 | 8422.4064 | 9165.4923 | 9175.4778 | 7818.7163 | 7075.5472 | 9036.0537 | 10009.6715 | 10506.7217 | 10497.6163 | 10578.4785 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Transformador
Rondonópolis | A.Garças TR-01 | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 3240.4722 | 3847.1231 | 3856.1146 | 3867.2781 | 2936.692 | 3127.1284 | 3566.6707 | 3576.2466 | 3526.0045 | 3419.3947 | 3256.016 | 3184.5138 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Transformador
Rondonópolis | Anhumas TR-01 | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 6000 | 1487.8686 | 3128.9968 | 2473.4854 | 2118.8981 | 2049.7329 | 1826.4493 | 2457.5703 | 1884.9223 | 1622.0709 | 1815.3622 | 1896.5722 | 1625.1772 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 16985.7035 | 16823.1058 | 16300.9066 | 16673.6907 | 17238.5273 | 16540.6381 | 16250.1657 | 17652.4573 | 17167.9412 | 17389.3477 | 17769.2503 | 17257.2626 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 15234.1761 | 15025.2551 | 15956.5149 | 15465.5615 | 15320.1895 | 14385.6804 | 15254.9867 | 17059.6842 | 17905.2198 | 18742.8628 | 18343.925 | 17654.4319 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 | 085TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 2091.4983 | 3461.9893 | 3946.3068 | 3687.8543 | 3066.2345 | 2744.1232 | 3917.8323 | 3555.4095 | 3306.6348 | 3265.5321 | 2979.1484 | 2907.3218 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 15828.7083 | 14067.9833 | 13198.7072 | 14929.6405 | 16028.7438 | 17690.5157 | 21041.5135 | 21302.5505 | 27594.7106 | 12342.9407 | 14642.1712 | 0 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-02 | 012TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 5049.0269 | 5505.7879 | 4641.8665 | 4082.0467 | 5526.612 | 3871.512 | 6605.8269 | 8507.5452 | 9640.1686 | 3182.1518 | 4808.5891 | 4249.3864 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 17109.5016 | 16262.1217 | 16249.3147 | 16812.7578 | 15159.0268 | 10802.6249 | 17565.4026 | 21338.2796 | 8062.3074 | 0 | 2937.6671 | 9698.7405 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Transformador
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 12744.6094 | 14963.1095 | 13616.3054 | 13224.8001 | 12999.8828 | 12533.7052 | 14351.2637 | 15539.4193 | 15470.8454 | 15165.1038 | 15026.1041 | 13535.0813 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Transformador
Rondonópolis | Itiquira TR-01 | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 9905.4262 | 10525.504 | 10383.4625 | 7979.3525 | 7974.5185 | 7337.3686 | 8563.918 | 11007.7054 | 12235.6484 | 12276.4425 | 12699.8348 | 7241.4435 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 3661.105 | 4860.9 | 2479.8698 | 4433.1868 | 6186.4307 | 3736.6168 | 3134.0019 | 4465.4283 | 4841.5354 | 6479.9946 | 9942.3772 | 12486.3103 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [12 empty] | TRUE | 0.05 | Transformador
Rondonópolis | Noble TR-01 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 9722.3029 | 11799.7557 | 14754.5401 | 13222.4204 | 14534.1868 | 14050.2049 | 15678.2051 | 16928.8347 | 20158.3477 | 19962.1134 | 19552.4141 | 14575.4797 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 | 271TR02 | 138 | 13.8 | 7500 | 5394.9384 | 6188.4412 | 5806.2842 | 5878.5115 | 5562.3055 | 5381.1806 | 5331.6602 | 6594.1626 | 7452.3651 | 7403.2655 | 6779.2992 | 6882.0829 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | 8988.8356 | 9622.9611 | 10584.0129 | 9248.8324 | 8997.6371 | 6968.9892 | 7524.2022 | 9369.1461 | 11431.3607 | 11352.3924 | 11638.0337 | 11657.6415 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 7073.3376 | 13916.0461 | 12436.8396 | 10475.668 | 8907.0338 | 8057.3845 | 12122.1929 | 14742.0893 | 12649.7122 | 11557.7396 | 10466.7235 | 8732.1043 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 99.5389 | 102.9563 | 106 | 106.6771 | 105.1903 | 102.2155 | 109.5901 | 117.1836 | 121.7415 | 130.1883 | 125.8014 | 118.9664 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Poxoreo | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Transformador
Rondonópolis | Primavera Rural | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 1236.2047 | 3557.6939 | 5280.0061 | 7963.6556 | 9402.8559 | 8209.7762 | 10171.8813 | 12768.2439 | 17560.707 | 19130.5758 | 18650.7317 | 17537.4893 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 1550.5586 | 2679.972 | 3210.6339 | 4794.4085 | 4811.8318 | 1774.9749 | 4402.1779 | 6814.3391 | 11452.2018 | 13343.4075 | 8797.0523 | 10781.1024 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | 31371.0332 | 36276.6927 | 36849.3615 | 33612.8872 | 33254.7027 | 29749.9272 | 36036.3025 | 35675.6681 | 39435.4838 | 41173.1806 | 36134.4646 | 37891.6614 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 7664.1063 | 9219.41 | 9453.6927 | 13494.5945 | 21239.8301 | 18178.2856 | 26491.8644 | 21293.5867 | 26649.5024 | 28218.2837 | 32393.8456 | 24081.0651 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 14829.7439 | 15333.4052 | 16537.8167 | 15580.3581 | 15046.8603 | 12597.247 | 14521.1606 | 18311.1579 | 19537.1282 | 20931.9539 | 22909.9306 | 22973.6414 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 18579.109 | 21398.6155 | 21456.1755 | 19970.0486 | 19947.9503 | 17009.0184 | 18905.2502 | 22095.9867 | 24602.1851 | 26471.2113 | 24897.7958 | 25695.0147 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 12493.7127 | 15580.488 | 14198.649 | 13191.1547 | 13010.7582 | 10530.427 | 12927.6654 | 14432.1934 | 19847.7998 | 19126.8201 | 15877.5661 | 14180.9394 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 18980.1923 | 21802.1721 | 22171.3272 | 20746.6711 | 19759.0871 | 16889.7633 | 18060.9867 | 22621.1185 | 26562.1569 | 26145.7737 | 27283.5208 | 26865.5286 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | 14386.6336 | 16473.0631 | 16733.9315 | 15778.1265 | 15064.4285 | 13022.6197 | 16550.5879 | 17435.9481 | 20710.3612 | 22818.9286 | 21707.1086 | 21720.3599 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 18164.1446 | 22014.286 | 22035.6296 | 21140.6767 | 18094.4783 | 15972.8718 | 21057.7216 | 21915.8524 | 26636.0426 | 28591.3412 | 27659.1859 | 24998.1869 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 18440.9877 | 20761.0891 | 21042.3083 | 19932.5087 | 19195.8394 | 16380.3678 | 18643.5001 | 23208.1247 | 27876.4978 | 28529.4589 | 25388.6589 | 25791.0121 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1566.2139 | 1715.9164 | 1710.2514 | 1729.0174 | 1737.9171 | 1616.8123 | 1623.9261 | 1876.2423 | 1804.437 | 1927.6257 | 1855.983 | 1843.9059 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Selma TR-01 | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Transformador
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 4561.26 | 9145.3923 | 9526.4442 | 1719.0143 | 1446.878 | 2469.7474 | 2524.6301 | 2773.6728 | 6611.6624 | 1801.4666 | 2250.6721 | 8723.7652 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Taquari I TR-01 | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Transformador
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 4686.26 | 4781.4307 | 4473.1699 | 4571.1594 | 4460.9848 | 5100.1554 | 4904.0573 | 5126.8611 | 5207.3705 | 5123.6254 | 4947.99 | 4864.3735 | FALSE | 0 | Transformador
Rondonópolis | Tesouro TR-01 | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-01 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18510.9514 | 19895.5243 | 19242.123 | 19372.5449 | 20422.1869 | 19827.2416 | 20279.8728 | 23600.3571 | 23008.89 | 23983.7049 | 26134.7937 | 22403.8016 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 8753.5616 | 9438.7142 | 9026.8278 | 9357.5491 | 10174.7054 | 10205.9054 | 10288.296 | 10930.7054 | 11183.8807 | 12403.5399 | 12004.2472 | 10797.3864 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR03 | 138 | 34.5 | 9375 | 4827.5642 | 5407.7518 | 5020.2665 | 3708.5632 | 3377.9772 | 3167.4477 | 3065.7254 | 4726.9546 | 4745.0544 | 5183.1228 | 5730.4612 | 5267.6276 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Apiacás TR-01 | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2363.5619 | 2716.5171 | 2652.037 | 2679.0987 | 2690.8343 | 2696.2403 | 2739.1696 | 2896.9035 | 2966.0243 | 2995.2285 | 3136.7372 | 2867.5666 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | B. Esperança TR-01 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 5461.4526 | 8243.4886 | 4650.3029 | 2179.2836 | 8737.7856 | 17941.2943 | 20692.2737 | 18972.5309 | 18668.6896 | 17143.5808 | 16539.9338 | 14044.7061 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Carlinda TR-01 | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Transformador
Sinop | Castanheira TR-01 | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 983.1948 | 1142.618 | 1059.7094 | 1097.5409 | 1062.6947 | 1037.3235 | 1066.7521 | 1142.2399 | 1178.3395 | 1233.4342 | 1258.1272 | 1100.4726 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-01 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 5314.2169 | 6230.4969 | 5411.306 | 4688.3366 | 4991.7999 | 6313.1486 | 5326.7147 | 4824.2396 | 5200.1762 | 5313.2409 | 4871.5518 | 4004.5966 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-02 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 9188.5852 | 10275.0222 | 9402.5768 | 7494.0029 | 7658.24 | 10026.6147 | 9464.5928 | 9141.9746 | 9799.325 | 11045.9379 | 8816.8206 | 7880.0307 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Colíder TR-01 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 11637.266 | 12119.9264 | 11684.6145 | 11871.8159 | 12977.5567 | 12518.9971 | 13163.7668 | 14211.7209 | 15188.744 | 15393.7319 | 15735.8624 | 14527.1988 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Colider TR-03 | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-01 | 126TR01 | 69 | 34.5 | 14000 | 6114.1817 | 6921.4663 | 6467.1555 | 5621.5631 | 4925.8999 | 5990.2978 | 5796.9159 | 6032.2599 | 6554.8793 | 6449.2075 | 6546.0438 | 5981.7765 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-02 | 126TR02 | 69 | 13.8 | 6750 | 4635.8694 | 5243.1465 | 4637.3895 | 3717.4456 | 4003.3317 | 4170.5042 | 3684.6228 | 3787.2169 | 4278.1622 | 4148.5385 | 4173.797 | 3948.1582 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Guarantã TR-01 | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Transformador
Sinop | Ipiranga TR-01 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 14895.0847 | 16614.412 | 12248.8295 | 12506.377 | 17261.9028 | 25612.7925 | 32563.9392 | 33337.9593 | 29178.9317 | 22667.4366 | 21736.8325 | 21377.1041 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 22262.1423 | 24072.3307 | 22431.9287 | 22628.5269 | 22078.0625 | 21957.5755 | 20781.2198 | 25475.2695 | 20855.2366 | 19317.2276 | 18872.7576 | 17619.5488 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 9399.9269 | 9769.9048 | 7554.8842 | 8513.826 | 11873.1868 | 19912.0363 | 26617.1123 | 27229.5951 | 30947.8298 | 26970.3512 | 28991.8147 | 23177.898 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 13742.2797 | 16872.9636 | 13427.3977 | 13221.3602 | 15815.8129 | 13104.5081 | 15658.725 | 17537.1988 | 20410.414 | 20197.6941 | 18654.6605 | 15623.2335 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 824.3349 | 942.3869 | 1063.6734 | 1322.4542 | 1129.8212 | 1438.5229 | 1408.1026 | 1111.9447 | 2951.9787 | 3280.1957 | 3426.5623 | 4015.2366 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Marcelândia TR-01 | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Transformador
Sinop | Matupá TR-01 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 19218.0176 | 20914.1866 | 15312.0508 | 16953.0797 | 20103.8809 | 24934.0475 | 20507.0375 | 22235.1013 | 24283.9144 | 27310.1605 | 25132.5042 | 20290.463 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Matupá TR-02 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 14559.9754 | 16295.9029 | 15311.3584 | 15599.2798 | 16852.2433 | 16036.4344 | 16751.4276 | 18773.2144 | 19565.2543 | 19787.1087 | 19910.411 | 19415.2157 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-01 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | 10669.1425 | 12495.8512 | 11772.0106 | 18997.136 | 18945.1288 | 17890.5468 | 18001.6738 | 18509.9759 | 19440.9529 | 21444.9387 | 20791.561 | 19951.0472 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-02 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | 9297.9234 | 10933.8056 | 7903.9314 | 4356.0869 | 3249.0639 | 8861.5557 | 11054.1694 | 12712.9255 | 12469.657 | 11860.6798 | 13603.1906 | 12813.7375 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-03 | 119TR03 | 69 | 69 | 60000 | [12 empty] | TRUE | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-04 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | 9089.6557 | 9130.0219 | 9193.5 | 8674.9075 | 12415.8256 | 11437.1305 | 8894.98 | 9029.3644 | 8824.0603 | 11671.4063 | 8628.7172 | 12603.4627 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 7901.2848 | 10841.0595 | 10005.824 | 9762.8496 | 12525.6067 | 20404.1117 | 23777.0593 | 23456.0897 | 24636.6797 | 21488.7878 | 23395.5299 | 19840.5752 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 3231.1487 | 3768.059 | 3676.8651 | 3556.6137 | 3042.3946 | 3462.0562 | 3616.1253 | 4356.3703 | 4035.8394 | 4226.1133 | 4227.4011 | 4023.9509 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 8572.5075 | 9234.6849 | 8064.6022 | 8390.5524 | 9806.6289 | 10690.3564 | 10399.6435 | 11832.2928 | 11712.7125 | 12103.4997 | 12700.0967 | 12139.7082 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-02 | 238TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 2190.6887 | 2597.0094 | 2290.0847 | 2330.5973 | 2374.7836 | 2397.9727 | 2505.7893 | 2679.7248 | 2793.1174 | 3504.8066 | 3836.6926 | 3471.9015 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Nova Canaã TR-01 | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-01 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 4285.082 | 4389.7773 | 4187.9401 | 4278.6172 | 4404.378 | 4424.0529 | 4392.4321 | 4796.0564 | 5759.8017 | 5029.0604 | 4188.651 | 3892.7483 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-02 | 054TR02 | 138 | 13.8 | 5000 | 2791.8775 | 2997.6239 | 2785.9463 | 2939.3069 | 3065.6578 | 3082.2824 | 3051.5316 | 3407.8967 | 3403.4112 | 3540.1596 | 3583.9203 | 3267.1495 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Paranorte TR-01 | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Transformador
Sinop | Primaverinha | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | S.Carmem TR-01 | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Transformador
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 5172.6769 | 5965.1358 | 3191.1824 | 3673.2593 | 3763.2433 | 5563.848 | 5351.3036 | 4874.0026 | 6068.0238 | 5591.0916 | 3847.2859 | 4063.4715 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-02 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | 16976.1304 | 19198.4801 | 16897.4864 | 14411.1377 | 15562.7699 | 22139.1104 | 20220.9249 | 19595.9498 | 22706.445 | 21904.0678 | 20187.9809 | 16777.3104 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-03 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | 7693.3941 | 9702.9431 | 6728.4599 | 6815.7494 | 9417.7769 | 17032.7585 | 16659.3724 | 16075.3477 | 19704.8194 | 16659.2709 | 17045.5773 | 12488.0105 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 12481.1606 | 15741.4153 | 15013.223 | 14046.492 | 14135.1703 | 14032.8575 | 17195.7367 | 24846.893 | 26797.332 | 26146.0101 | 25606.9119 | 24603.7813 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 19495.6518 | 22267.4063 | 23321.6783 | 23402.7915 | 22577.0902 | 23289.9753 | 21831.7035 | 22078.39 | 23904.749 | 23716.3137 | 23653.5801 | 22581.008 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 6134.8203 | 4677.9012 | 6829.8243 | 6438.8239 | 6300.3221 | 4207.5955 | 4155.7214 | 4348.6918 | 4544.2079 | 3209.99 | 3251.6514 | 2512.6928 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 18051.2003 | 20690.8526 | 19837.5544 | 20469.3768 | 19746.6208 | 20126.9848 | 19801.8333 | 22489.735 | 23732.8071 | 25123.274 | 24332.5664 | 23387.3573 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Sinop TR-01 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18014.719 | 23527.1072 | 21276.5299 | 21237.8678 | 20513.0806 | 23701.5703 | 21076.7194 | 23440.398 | 23819.7493 | 24292.0589 | 25275.13 | 22491.1684 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 21502.2673 | 26228.7366 | 23542.8598 | 24449.9198 | 23416.1632 | 22790.222 | 23687.058 | 26925.4021 | 27137.074 | 24797.8472 | 25074.0563 | 23086.3747 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 | 166.1836 | 86.5332 | 176.3094 | 138.4052 | 147.1666 | 146.1232 | 7858.0579 | 10416.0423 | 11555.8896 | 11807.9871 | 11026.1562 | 9654.0025 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 | 10519.6925 | 11588.1593 | 9701.2111 | 9807.4441 | 14915.5385 | 24440.08 | 23766.4556 | 20147.2531 | 20260.836 | 18309.4737 | 17882.0721 | 18834.0354 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 10104.2594 | 12759.4066 | 12221.4207 | 15418.4234 | 16008.1118 | 14873.2954 | 14554.993 | 13788.4923 | 16830.9632 | 18344.0746 | 11897.687 | 13804.9552 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | 3870.532 | 6344.1262 | 3487.7834 | 5170.2002 | 15019.2273 | 27535.9643 | 28908.0573 | 25671.6532 | 28214.0228 | 27395.7359 | 25364.4754 | 20721.3841 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-01 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | 10310.0403 | 11256.9367 | 9157.7279 | 8852.9391 | 8964.3652 | 10342.7733 | 11522.9958 | 12782.5758 | 14371.8631 | 13736.1603 | 12267.0071 | 11222.695 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-02 | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 8300.6295 | 8984.998 | 7167.9378 | 7185.1058 | 7241.5278 | 7949.2563 | 7552.8477 | 8718.4183 | 8690.5572 | 8395.2415 | 8634.426 | 7990.7298 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Terra Nova TR-01 | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2156.7923 | 2338.0695 | 2213.6508 | 2268.5749 | 2303.6814 | 2222.9462 | 2288.8901 | 2613.0276 | 2708.1774 | 2677.042 | 48.7032 | 58 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | União do Sul TR-01 | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2044.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Transformador
Sinop | Vera TR-01 | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | 6093.6091 | 7892.4311 | 6152.3617 | 5679.1663 | 7347.2059 | 11318.6517 | 10622.7916 | 11066.4763 | 11434.0377 | 11999.068 | 9678.8843 | 8214.4065 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Transformador
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 25000 | 5894.5882 | 6616.7341 | 6724.5178 | 6930.0494 | 6990.5234 | 6396.4756 | 6397.4214 | 6817.9551 | 7194.9867 | 7990.7583 | 7807.4931 | 7655.7699 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 13325.0568 | 15261.798 | 16287.8055 | 15700.479 | 17197.622 | 15439.7676 | 9915.0026 | 11378 | 18371.674 | 15556.6161 | 19750.671 | 19143.6329 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 4131.6079 | 4125.9244 | 5157.5453 | 5092.6442 | 5099.5083 | 5034.0254 | 5410.1514 | 5563.4508 | 6094.2071 | 5625.5255 | 5844.5142 | 2876.1419 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 4615.4268 | 5753.8075 | 5196.1664 | 5026.3502 | 5089.3255 | 5558.2948 | 5458.3705 | 5756.1804 | 6525.0479 | 6151.8209 | 6130.4294 | 5922.6219 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 | 178TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 827.5657 | 956.7596 | 924.2862 | 993.0987 | 1020.4729 | 985.8529 | 1025.3751 | 882.4948 | 932.7342 | 991.5906 | 1008.3353 | 997.549 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 14826.7686 | 16323.2823 | 14270.0803 | 10724.9019 | 11112.4365 | 13984.3596 | 21097.4933 | 25411.6833 | 26193.2918 | 23476.2782 | 24254.1037 | 20018.0707 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 4934.2664 | 5869.0969 | 6009.6025 | 5383.3838 | 5500.1503 | 5392.549 | 5478.6197 | 6129.9935 | 6552.9957 | 7128.2534 | 7112.351 | 6639.3592 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 6474.6377 | 7224.5151 | 6310.6676 | 7442.0828 | 7699.0881 | 6956.0533 | 7854.6097 | 8817.054 | 8280.3044 | 8591.0978 | 8618.0653 | 7895.532 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Transformador
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | 1983.9728 | 2202.2716 | 2191.846 | 2168.1559 | 2137.9656 | 2148.6484 | 2305.7862 | 2516.7886 | 2391.4425 | 2526.775 | 2555.0675 | 2409.3053 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 2657.7203 | 3039.9622 | 3141.0802 | 2691.4206 | 3170.9287 | 2414.6325 | 1991.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 8606.3298 | 7140.6835 | 5244.5138 | 7349.7586 | 10249.5506 | 10530.4264 | 11592.9576 | 16533.8981 | 18971.5619 | 19394.0014 | 21100.5514 | 19277.8429 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | 9943.0406 | 10730.7516 | 11215.3418 | 7677.4705 | 9088.7241 | 10419.9043 | 22089.8611 | 25379.2715 | 24516.6149 | 26517.8069 | 22332.2603 | 18702.8744 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | TRUE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | TRUE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2220.6578 | 2065.5701 | 2097.0505 | 2076.355 | 2083.8736 | 1990.8714 | 2121.7238 | 2444.6206 | 2655.0247 | 2963.5418 | 2889.9725 | 2691.6738 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 9338.7344 | 11312.4488 | 10979.0566 | 11202.6358 | 11017.1381 | 10721.377 | 11528.7288 | 11801.5467 | 12523.8876 | 12778.3524 | 12876.7024 | 12487.3736 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 9672.8723 | 12413.4429 | 10262.6418 | 9093.2989 | 8757.6903 | 10463.2556 | 11531.0052 | 12023.5013 | 13020.5043 | 12761.2574 | 13414.7782 | 11922.7206 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 16093.0517 | 15930.9665 | 13325.3634 | 14352.9683 | 15645.8621 | 15764.856 | 16972.0619 | 18817.5994 | 19970.6271 | 19973.8066 | 21516.8372 | 19000.4954 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-02 | 030TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 3817.4401 | 2427.1943 | 1510.7005 | 3226.723 | 3542.9146 | 3697.011 | 4823.739 | 5016.734 | 4995.3669 | 5142.3475 | 5320.0244 | 4328.7728 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 6595.8157 | 7025.7874 | 6383.36 | 7140.1295 | 6936.9101 | 6898.0312 | 7162.2011 | 7216.9235 | 7427.7842 | 7915.3103 | 8172.0871 | 7626.5445 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-02 | 264TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 4797.0768 | 4881.8584 | 4864.216 | 5124.9852 | 4869.5729 | 4871.0773 | 4929.2129 | 5194.7666 | 5400.0016 | 6216.641 | 5437.5396 | 5119.9289 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [12 empty] | TRUE | 0.05 | Transformador
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2415.9214 | 2707.0944 | 2607.5093 | 2641.8162 | 2600.2856 | 2770.0406 | 2406.5045 | 2130.8111 | 2252.0946 | 2117.1816 | 2169.765 | 2070.4118 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 4348.8504 | 4679.9642 | 5533.296 | 5400.5208 | 1109.0356 | 3306.0437 | 3779.518 | 5063.3097 | 4881.2648 | 5092.92 | 5066.7411 | 5022.8304 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 7924.6067 | 8300.2666 | 9122.9102 | 8832.2734 | 8850.7801 | 8102.3292 | 8292.9055 | 10332.3719 | 10896.6256 | 10994.1774 | 11000.3413 | 10251.5738 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 4738.4727 | 7212.3401 | 6640.9615 | 5812.5605 | 7574.3866 | 6565.834 | 6262.8783 | 7718.8197 | 11668.2284 | 13037.8146 | 13285.5757 | 11022.0479 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 | 195TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 1704.7234 | 1417.4615 | 2350.5584 | 3035.129 | 2612.6265 | 2966.4389 | 2210.7558 | 3583.216 | 5381.5798 | 6816.6181 | 6790.6793 | 5064.525 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 1852.4713 | 6685.8248 | 1965.328 | 2547.1217 | 3550.6018 | 4318.7268 | 16331.018 | 25498.414 | 29793.7798 | 25087.6888 | 26270.7116 | 20327.1229 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1997.7452 | 2162.3857 | 2021.2909 | 1978.7066 | 2038.5615 | 2078.6707 | 2105.3886 | 2250.611 | 2408.0517 | 2246.4995 | 2312.0495 | 2204.6617 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 20126.9416 | 21219.863 | 23661.1812 | 23481.526 | 21812.9962 | 21467.7731 | 22149.1745 | 25090.2213 | 25067.7993 | 27132.1964 | 26940.8642 | 26087.8768 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 21760.8655 | 23380.787 | 24505.6883 | 23560.122 | 22766.4808 | 21452.1255 | 23262.3959 | 27983.6497 | 29812.6241 | 29869.0138 | 30246.9578 | 29788.5533 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | 1281.8163 | 739.9764 | 978.8013 | 1283.7196 | 856.0403 | 734.5012 | 1114.0063 | 1190.1113 | 1384.3251 | 1711.5306 | 1006.1854 | 899.9006 | FALSE | 0 | Transformador
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Transformador
AGUA BOA | AGUA BOA 001 | AL-032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | 5466.1464 | 6579.2769 | 6670.2699 | 6373.5413 | 5781.5655 | 6025.8039 | 6021.9699 | 6951.5915 | 8002.8645 | 7941.2148 | 7516.1044 | 7769.6101 | FALSE | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 002 | AL-032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4879.555 | 6723.3944 | 6778.3179 | 6759.9856 | 6010.5289 | 6048.0973 | 5708.8775 | 6244.7867 | 7035.3578 | 6398.1714 | 6447.947 | 6522.8731 | FALSE | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 011 | AL-032011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 4757.1693 | 7896.4957 | 8270.6442 | 8071.6633 | 7893.6785 | 8165.0546 | 6511.3595 | 6784.3255 | 8922.7262 | 9124.7589 | 8905.0395 | 8043.677 | FALSE | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 012 | AL-032012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3095.1764 | 3815.9154 | 3907.9432 | 4305.4436 | 3781.9373 | 3581.3167 | 2419.8397 | 3104.4549 | 3621.9333 | 3367.2247 | 3023.0541 | 3032.678 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 | AL-209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | 396.2752 | 411.8956 | 407.3549 | 403.8973 | 406 | 402.1965 | 407.9326 | 440.477 | 440.2647 | 405.2913 | 391.0921 | 419.3197 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 | AL-209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | 1493.0281 | 1824.3739 | 1720.7501 | 1655.6292 | 1563.159 | 1631.7083 | 1772.9354 | 1715.6457 | 1882.3443 | 1906.5783 | 1909.4431 | 1976.6854 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 | AL-209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | 4779.7425 | 6932.6135 | 6600.6122 | 6060.8478 | 4978.4938 | 5266.828 | 5932.8046 | 6072.2504 | 6480.4856 | 6791.2208 | 5762.7071 | 6438.6982 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 | AL-209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 200.2823 | 198.0808 | 198.2171 | 196.3797 | 199.2235 | 188.4887 | 192.2706 | 188.1117 | 177.1581 | 194.0773 | 192.5669 | 198.9799 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 | AL-209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1922.6861 | 2915.4008 | 1638.4618 | 1841.5238 | 1589.9009 | 2273.9008 | 2121.3298 | 1927.2522 | 1780.3227 | 1743.5189 | 1832.2623 | 2418.0045 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 | AL-209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | 2586.696 | 3160.4862 | 2922.5545 | 2995.7338 | 3098.7993 | 2934.016 | 3072.4925 | 3382.5217 | 3460.2949 | 3619.8613 | 3685.9607 | 3413.566 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 | AL-100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 5064.1529 | 5824.3012 | 6235.4953 | 5733.5504 | 6705.3186 | 5379.6198 | 5293.7822 | 6732.5367 | 7427.0172 | 6156.0411 | 134.3317 | 7121.2415 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 | AL-100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5218.6636 | 5842.3986 | 5659.7224 | 5520.6026 | 5270.034 | 4830.0755 | 4810.1918 | 5937.2199 | 7406.9646 | 5706.1305 | 108.5587 | 6987.49 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 | AL-100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 2408.4902 | 2968.2601 | 2639.0983 | 3555.4412 | 2371.1305 | 2141.9246 | 2216.1191 | 3095.9343 | 3834.8628 | 2714.9751 | 52.0096 | 3540.8322 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 | AL-100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2673.1064 | 3124.4758 | 2819.3746 | 2956.0629 | 2507.297 | 2173.1141 | 2367.0847 | 3243.4506 | 3931.8253 | 2862.1092 | 117.1068 | 3512.5629 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 | AL-100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 7927.2394 | 8058.8786 | 7401.0102 | 7736.9749 | 7909.7813 | 7854.7232 | 8010.8153 | 8300.9412 | 8377.8258 | 8603.6807 | 297.995 | 8352.5927 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 | AL-100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4048.8553 | 4655.7148 | 4194.8975 | 4416.9297 | 3833.5718 | 3271.173 | 3460.821 | 4344.7344 | 4805.8217 | 4385.6991 | 242.7447 | 4845.7596 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 | AL-100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2995.4395 | 3754.8194 | 3711.3675 | 3528.2813 | 3336.7794 | 2918.9397 | 3011.7756 | 4353.1566 | 5244.1168 | 4931.3676 | 5735.8762 | 4730.3431 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 | AL-100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4494.4972 | 5175.599 | 5372.8842 | 4949.154 | 4185.3221 | 3859.1907 | 3883.9042 | 5219.4457 | 6439.9064 | 6334.6249 | 6503.3619 | 6276.285 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 | AL-100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1737.099 | 1744.765 | 1743.746 | 1741.0184 | 1852.6211 | 1876.2742 | 1872.0067 | 1890.0291 | 1895.5706 | 2043.8173 | 1887.7058 | 1921.5754 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 | AL-100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2520.3174 | 4122.2259 | 2545.814 | 2674.579 | 2528.1598 | 2607.6574 | 2748.3604 | 2619.0099 | 2846.3333 | 2774.7324 | 2852.4645 | 2795.8898 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 | AL-100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1296.8161 | 1895.5131 | 1847.0303 | 1979.2284 | 1921.4708 | 1605.8449 | 1900.0329 | 1647.1906 | 2191.3496 | 2631.783 | 2719.4371 | 3019.7571 | FALSE | 0 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 | AL-214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1221.8879 | 1396.0763 | 1287.1554 | 1372.6485 | 1345.773 | 1302.2369 | 1252.4185 | 1460.0702 | 1617.5923 | 1679.3609 | 1252.262 | 1580.4635 | FALSE | 0 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 | AL-214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1371.5367 | 2044.2693 | 2053.3633 | 2036.4567 | 1216.1961 | 1495.6771 | 1941.3575 | 1886.6513 | 1939.6157 | 1261.6675 | 2166.181 | 1643.4074 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 | AL-097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 | 1766.9844 | 2114.3595 | 2000.7611 | 1991.9752 | 1855.5897 | 1816.4163 | 1898.2152 | 2109.6637 | 2424.3863 | 2514.0183 | 2333.3635 | 2171.2618 | FALSE | 0 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 001 | AL-212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 957.6623 | 1105.5135 | 1084.6239 | 1106.1501 | 1144.5287 | 1121.0941 | 1154.1356 | 1265.0474 | 1258.8098 | 1189.0118 | 996.2133 | 958.4284 | FALSE | 0 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 011 | AL-212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1679.9196 | 1960.2666 | 2003.6978 | 1754.6128 | 1810.2931 | 1760.9534 | 1769.3445 | 1787.0926 | 1864.2199 | 1901.9001 | 1898.7601 | 1696.3926 | FALSE | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 001 | AL-155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4446.0792 | 5165.4438 | 5025.1799 | 5142.9393 | 4363.1259 | 4394.0353 | 4729.9261 | 5184.8273 | 5809.4323 | 5560.6227 | 5932.4148 | 5336.5934 | FALSE | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 002 | AL-155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4361.7667 | 5477.2192 | 5383.1441 | 4945.0179 | 4615.6045 | 4373.6872 | 5010.2585 | 5169.4743 | 5929.7222 | 5653.7713 | 5517.1098 | 5306.7082 | FALSE | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 011 | AL-155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | 1191.6413 | 1544.8006 | 1795.9502 | 1597.5109 | 1047.3992 | 1103.6363 | 1132.1104 | 1103.3594 | 1072.9944 | 1130.5521 | 1080.623 | 1076.916 | FALSE | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 012 | AL-155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2141.3363 | 3088.2644 | 2912.2433 | 2493.5316 | 2426.0099 | 2659.8528 | 2662.6378 | 2428.4089 | 2403.9769 | 2283.2094 | 2183.3552 | 2181.9097 | FALSE | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 001 | AL-206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 0 | 0 | 198.4061 | 3842.1687 | 3706.4081 | 3600.4672 | 3663.0097 | 4277.6229 | 4354.0806 | 4540.3362 | 4601.9193 | 3434.2867 | FALSE | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 002 | AL-206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 4780.5477 | 4297.0228 | 4421.0611 | 4414.1224 | 4885.7704 | 5112.3335 | 5025.9173 | 6127.1073 | 5773.591 | FALSE | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 003 | AL-206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 0 | 0 | 0 | 3367.4835 | 3015.4645 | 2908.5189 | 2749.4692 | 3167.8434 | 3240.7089 | 3383.1607 | 3594.7887 | 3175.4096 | FALSE | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 011 | AL-206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 5017.7283 | 6273.0115 | 6264.002 | 6307.3666 | 5839.5025 | 6028.702 | 6082.2375 | 6040.6231 | 6090.3445 | 6516.7704 | 6554.1907 | 6268.7977 | FALSE | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 012 | AL-206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 7105.121 | 6939.6488 | 7417.0321 | 5363.572 | 5749.8857 | 8216.4555 | 6872.1899 | 6739.9342 | 7269.0833 | 7333.5013 | 7201.5257 | 6872.904 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 | AL-246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1215.5279 | 2143.8846 | 1987.6308 | 2083.617 | 2066.0312 | 1945.5901 | 1944.3714 | 2224.6231 | 2313.7511 | 2428.4357 | 2454.1713 | 2295.4296 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 | AL-246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 377.5248 | 632.8997 | 626.5948 | 727.1898 | 716.9191 | 673.6839 | 741.1889 | 779.0789 | 783.3422 | 826.9462 | 808.6161 | 701.1198 | FALSE | 0 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 | AL-226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1605.9271 | 2072.2425 | 1990.7298 | 1801.8016 | 1648.4614 | 1731.3238 | 1702.8594 | 1854.6808 | 2262.3848 | 2129.2734 | 2016.3755 | 1917.3002 | FALSE | 0 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 | AL-226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 731.1703 | 785.6112 | 758.631 | 728.4127 | 689.5578 | 823.583 | 751.7027 | 839.9298 | 947.4281 | 925.562 | 910.7014 | 878.7224 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 | AL-239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 543.6561 | 599.8667 | 566.0989 | 633.4556 | 645.1046 | 598.9533 | 645.3069 | 679.1082 | 709.7979 | 749.9687 | 747.1339 | 713.3898 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 | AL-033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3618.4766 | 4514.8715 | 4382.7732 | 4383.923 | 3743.858 | 3625.3278 | 3464.9319 | 5520.0308 | 5220.6346 | 5230.5566 | 5307.4812 | 5221.6251 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 | AL-033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3133.6037 | 3797.5913 | 3505.0365 | 3563.6488 | 3152.9759 | 3108.3013 | 2969.0483 | 3854.6462 | 4548.5133 | 4515.1045 | 4368.2451 | 4495.8133 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 | AL-033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1323.1708 | 3045.968 | 3732.5199 | 7014.9841 | 6875.2769 | 6459.7514 | 8920.1992 | 5581.0976 | 5022.5193 | 5192.6458 | 7217.2702 | 11124.9401 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 | AL-033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2101.3072 | 2204.0901 | 2283.4207 | 2706.131 | 2183.733 | 2512.0599 | 2234.156 | 2131.9006 | 2018.3087 | 2061.5746 | 2921.7072 | 2665.892 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 | AL-033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 848.0849 | 861.281 | 864.1134 | 1622.7782 | 1619.7571 | 1629.9264 | 1623.7962 | 1608.5086 | 1050.2176 | 1082.4514 | 1609.5471 | 1653.5504 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 | AL-033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4509.2645 | 4892.3823 | 5255.5715 | 4874.4973 | 4633.4464 | 4815.0989 | 5033.0942 | 4541.7482 | 4899.9969 | 5119.115 | 5063.9716 | 5193.0142 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 | AL-105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [12 empty] | TRUE | 0.04 | Alimentador
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 | AL-213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 517.1586 | 662.5919 | 611.5431 | 639.2034 | 634.257 | 760.561 | 665.8664 | 722.1205 | 773.7965 | 762.9528 | 718.3766 | 742.8916 | FALSE | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 | AL-211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | 218.0826 | 754.0676 | 688.0828 | 722.2243 | 524.5846 | 831.8972 | 674.3367 | 462.0043 | 106.2121 | 76.3675 | 95.8541 | 31.5753 | FALSE | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 | AL-211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 2066.288 | 2382.701 | 2316.8653 | 2498.6046 | 2390.647 | 2299.828 | 2287.3017 | 2537.0812 | 925.6457 | 868.5171 | 376.2885 | 625.016 | FALSE | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 | AL-221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3490.8569 | 5712.3389 | 5325.2142 | 5506.251 | 5174.8208 | 5375.8869 | 4736.5136 | 5221.5438 | 5613.3264 | 5853.1286 | 5812.6601 | 5714.1433 | FALSE | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 | AL-221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 4265.6794 | 4654.7886 | 3181.2018 | 3669.9877 | 3518.5193 | 3536.6053 | 3459.6221 | 4758.433 | 4585.6563 | 4389.6652 | 4456.8617 | 4512.6672 | FALSE | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 | AL-221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 2429.5452 | 4687.1751 | 4078.7921 | 3675.8838 | 2678.0717 | 3177.7755 | 3404.5448 | 2969.1381 | 3438.8303 | 2711.0361 | 2752.3316 | 2610.8282 | FALSE | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 | AL-221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 933.4881 | 2359.5188 | 2086.3118 | 1570.936 | 2250.8154 | 3269.7168 | 3367.6179 | 5202.7335 | 3767.4815 | 3876.8879 | 2804.6634 | 3263.5334 | FALSE | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 | AL-221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3234.7032 | 4658.1423 | 4897.0016 | 3663.0354 | 8127.8322 | 7701.6031 | 9771.7129 | 8190.3187 | 8706.5884 | 6918.3098 | 5493.662 | 4166.7323 | FALSE | 0 | Alimentador
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 | AL-228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2343.0361 | 2895.8344 | 2596.8783 | 2802.9841 | 2490.2711 | 2556.5027 | 2544.0126 | 2996.3519 | 3217.9604 | 3081.6885 | 3276.2274 | 3231.2431 | FALSE | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 012 | AL-065002 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | TRUE | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 013 | AL-065003 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | TRUE | 0 | Alimentador
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 | AL-210001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3861.871 | 4242.5803 | 4139.2173 | 4103.9454 | 4205.855 | 5203.5742 | 5259.2197 | 5714.8116 | 5729.0055 | 5726.849 | 5952.2634 | 5775.5401 | FALSE | 0 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 | AL-241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 619.7943 | 668.5058 | 692.8153 | 685.7186 | 707.0191 | 693.1327 | 708.3191 | 766.0555 | 786.2169 | 845.1728 | 785.5189 | 751.6435 | FALSE | 0 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 | AL-241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 804.575 | 1132.1948 | 1110.0113 | 1006.5411 | 1030.1383 | 988.7168 | 1137.4937 | 1124.3189 | 1289.2944 | 1260.6895 | 1071.4066 | 984.4801 | FALSE | 0 | Alimentador
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 | AL-242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1577.0257 | 2027.5219 | 1868.0385 | 1960.0023 | 1948.7209 | 1827.2463 | 1826.0715 | 2086.0345 | 2181.4044 | 2268.596 | 2282.2993 | 2153.8925 | FALSE | 0 | Alimentador
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 | AL-207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 26.0768 | 48.8365 | 27.5136 | 891.3479 | 403.2915 | 335.4892 | 333.6225 | 354.6449 | 273.9416 | 497.8353 | 1080.4675 | 1019.2767 | FALSE | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 | AL-208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 233.0772 | 298.2097 | 290.3308 | 280.2356 | 273.9124 | 276.4706 | 268.0336 | 320.8878 | 341.022 | 357.259 | 355.3168 | 337.6166 | FALSE | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 | AL-208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 774.5896 | 897.2246 | 832.2866 | 849.5958 | 848.8769 | 931.0048 | 850.464 | 950.1663 | 580.9931 | 579.0095 | 589.2266 | 586.3412 | FALSE | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 | AL-208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 3179.9777 | 5031.5323 | 4743.3681 | 4407.0154 | 3072.5719 | 3018.6706 | 2554.8082 | 2567.9332 | 2764.449 | 2915 | 2195.0501 | 2744.7778 | FALSE | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 | AL-231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | 1364.8919 | 1727.2895 | 1584.3137 | 1578.676 | 1583.0682 | 1583.6767 | 1600.5952 | 1783.7503 | 1848.3641 | 1814.7204 | 1834.0646 | 1745.1307 | FALSE | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 | AL-231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3310.0068 | 3887.2578 | 3753.4982 | 3853.6545 | 3799.2927 | 3785.0083 | 3935.1174 | 4290.1055 | 4668.5708 | 4655.9911 | 4673.8782 | 4370.3452 | FALSE | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 | AL-231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1148.8781 | 1252.9621 | 1426.176 | 1254.4234 | 1175.0617 | 1286.7882 | 1104.9 | 1160.2422 | 1448.8202 | 2026.1947 | 1566.1893 | 1185.4662 | FALSE | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 | AL-231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1820.0794 | 2188.0569 | 2308.1692 | 2082.9157 | 2213.6508 | 2123.9077 | 2224.1412 | 2149.0672 | 2476.2237 | 2457.1854 | 2241.2465 | 1963.0479 | FALSE | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 | AL-017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 4035.0477 | 3756.145 | 3808.9296 | 3576.3692 | 3588.4049 | 3326.0875 | 3610.1065 | 4008.5611 | 4160.1088 | 4374.6675 | 4240.052 | 3924.1117 | FALSE | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 | AL-017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5614.9288 | 5782.5978 | 5904.2781 | 5781.2819 | 5489.2608 | 5497.0161 | 5630.6523 | 6380.3224 | 6839.9826 | 7058.5123 | 7750.3786 | 7069.3052 | FALSE | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 | AL-017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 486.3877 | 477.1803 | 498.8477 | 477.5291 | 469.7925 | 501.3432 | 511.0323 | 583.9075 | 623.1573 | 664.0248 | 639.7265 | 576.8085 | FALSE | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 | AL-017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 2749.8024 | 2636.0728 | 2719.9647 | 3313.2232 | 3093.4382 | 3033.2758 | 2925.8614 | 2834.9774 | 3154.8447 | 4860.1647 | 3892.0418 | 3226.0076 | FALSE | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 | AL-017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1449.4223 | 1422.6461 | 1417.0353 | 1470.7498 | 1430.2101 | 1426.0803 | 1474.5755 | 1533.0238 | 1573.7868 | 1571.3246 | 1606.7025 | 1608.4489 | FALSE | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 001 | AL-037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4073.7041 | 4503.4751 | 4577.9333 | 4565.209 | 4150.3134 | 3737.3618 | 3932.0215 | 4950.3266 | 5516.6284 | 5772.0405 | 5889.9236 | 5398.1515 | FALSE | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 002 | AL-037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3787.4065 | 4198.6528 | 4234.3412 | 3878.7891 | 3646.338 | 3313.3857 | 3465.5327 | 4918.3788 | 6266.7468 | 6488.7913 | 6314.5497 | 5955.984 | FALSE | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 003 | AL-037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5705.9022 | 5825.7115 | 5941.9193 | 5469.4644 | 5236.4326 | 4681.1004 | 4788.0779 | 6072.4435 | 6422.148 | 6357.3325 | 6534.8353 | 5985.7712 | FALSE | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 004 | AL-037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3050.0861 | 3340.1977 | 3293.9139 | 3173.3849 | 2987.0221 | 2770.9913 | 2867.1381 | 3593.7453 | 3887.7548 | 3829.6769 | 3894.615 | 3675.7548 | FALSE | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 005 | AL-037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3802.8312 | 4113.812 | 4167.5399 | 3699.2871 | 4045.0782 | 3200.444 | 3247.2228 | 4611.092 | 5071.9089 | 5301.1088 | 5529.14 | 4978.2287 | FALSE | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 006 | AL-037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3379.8914 | 3786.4576 | 3778.1351 | 3311.4821 | 3152.0939 | 2790.7519 | 2987.1893 | 3914.1132 | 4522.6569 | 4444.7997 | 4639.8726 | 4257.4914 | FALSE | 0 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV | AL-037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3026.9364 | 3102.2263 | 3088.0714 | 2801.9502 | 2779.9932 | 2506.8534 | 2499.768 | 3507.5989 | 3930.4109 | 3901.4772 | 4156.6835 | 3837.6062 | FALSE | 0 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV | AL-037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3570.3515 | 3952.311 | 3589.0155 | 3292.3422 | 3226.0126 | 2862.0863 | 3731.3874 | 4114.0851 | 4647.9102 | 4718.3946 | 4960.5794 | 4542.3863 | FALSE | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 011 | AL-037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 5266.1072 | 4056.2298 | 4423.2134 | 4211.4636 | 4000.2006 | 3835.2223 | 3980.9558 | 4882.676 | 5620.4086 | 5418.0547 | 5237.4561 | 6307.4229 | FALSE | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 012 | AL-037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2277.5594 | 3972.491 | 4176.9617 | 4104.4918 | 4576.4066 | 4518.0089 | 4479.5162 | 4556.3042 | 4828.5393 | 4822.7898 | 4919.692 | 4065.2735 | FALSE | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 011 | AL-268011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [12 empty] | TRUE | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 012 | AL-268012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 | AL-083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 972.1342 | 978.6521 | 965.7629 | 951.286 | 1004.6557 | 1010.7863 | 999.3698 | 921.406 | 976.2833 | 956.6075 | 984.505 | 975.4527 | FALSE | 0 | Alimentador
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 | AL-215001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 | AL-057001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Alimentador
INDIAVAI | INDIAVAI 001 | AL-058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 563.2415 | 547.0868 | 583.2821 | 532.0771 | 542.2444 | 540.3268 | 537.2383 | 596 | 656.1898 | 703.325 | 724.4812 | 686.8479 | FALSE | 0 | Alimentador
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 | AL-029001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 011 | AL-188011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [12 empty] | TRUE | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 013 | AL-188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 1871.8507 | 1985.7354 | 1266.0016 | 1114.9193 | 1237.6082 | 1982.8111 | 1720.5432 | 2086.2275 | 1810.8299 | 2081.2374 | 2018.0015 | 1822.7452 | FALSE | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 001 | AL-074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5539.3402 | 5596.8964 | 5649.5141 | 5354.9268 | 4972.5093 | 4685.8946 | 5164.3943 | 5972.5282 | 6833.3319 | 6960.1552 | 7026.7473 | 6738.0473 | FALSE | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 002 | AL-074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3856.6734 | 3821.9346 | 3913.8199 | 3602.8083 | 3363.0177 | 3066.8479 | 3361.3659 | 4133.5995 | 4800.6235 | 4949.4207 | 5129.3323 | 4914.0925 | FALSE | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 011 | AL-074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.3251 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 | AL-216001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 | AL-021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5497.9433 | 5546.8847 | 6078.3447 | 5740.9342 | 5378.893 | 4846.2304 | 5555.1612 | 6985.9451 | 8134.4429 | 8027.793 | 8321.7793 | 7863.4852 | FALSE | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 | AL-021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | 6399.9208 | 6332.1416 | 7856.5149 | 7318.4704 | 7189.5994 | 6619.9512 | 7458.7026 | 8126.5634 | 8830.723 | 8775.0574 | 9046.9209 | 8773.1209 | FALSE | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 | AL-021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 13061.8348 | 13118.7433 | 11805.3014 | 11776.5635 | 11602.2461 | 10521.0335 | 11452.2942 | 12798.8166 | 14168.2578 | 15271.0532 | 14936.3712 | 14087.1749 | FALSE | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 | AL-021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5296.3411 | 4926.277 | 5400.5683 | 5439.3419 | 5206.6128 | 5082.7726 | 5521.0232 | 5431.1808 | 5345.5883 | 5897.2409 | 6014.9405 | 5598.5928 | FALSE | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 | AL-021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4220.0799 | 4730.3793 | 3906.2046 | 3794.6452 | 4566.5743 | 3511.3281 | 3783.7532 | 4460.0633 | 5311.2745 | 6850.8672 | 5338.5185 | 5658.0043 | FALSE | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 | AL-021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3112.3176 | 3050.0205 | 3192.1775 | 3182.5851 | 3042.611 | 2933.4761 | 3028.5607 | 3216.3963 | 3419.0423 | 3531.8965 | 3596.2599 | 3495.4213 | FALSE | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 | AL-021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | 7153.0338 | 7354.2654 | 7546.4215 | 8107.8299 | 7979.0303 | 7258.175 | 6319.5457 | 6673.8632 | 8556.6107 | 9445.6475 | 9916.089 | 8081.4129 | FALSE | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 | AL-055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 6146.0811 | 5938.1357 | 6224.9454 | 5882.4615 | 5643.78 | 5191.1791 | 5494.6979 | 6700.2472 | 7433.8774 | 7767.2307 | 8126.5909 | 7548.2216 | FALSE | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 | AL-055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 4117.5587 | 4041.9364 | 3966.3288 | 4270.8765 | 4085.2515 | 3966.5285 | 4055.4617 | 4290.1135 | 4334.5027 | 4257.8278 | 1783.4722 | 2055.1314 | FALSE | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 | AL-055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2531.5233 | 2576.3069 | 2564.0111 | 4997.7693 | 3544.6203 | 2188.1008 | 2375.2579 | 2815.471 | 3203.1255 | 3346.1742 | 3385.1139 | 3246.9931 | FALSE | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 | AL-055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3116.824 | 3109.6657 | 3109.6061 | 3027.1178 | 2806.3437 | 2617.5424 | 3675.3803 | 3460.2683 | 6257.3637 | 4196.1995 | 4097.1557 | 3847.7163 | FALSE | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 | AL-055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | 868.4077 | 868.9223 | 844.2754 | 844.0379 | 807.4187 | 774.1169 | 1078.8179 | 963.7686 | 1038.6308 | 1083.1962 | 1120.6828 | 5453.4958 | FALSE | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 | AL-055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2570.429 | 1375.1989 | 3190.9442 | 3094.693 | 3102.561 | 2843.1926 | 2843.8426 | 3720.2808 | 4427.3019 | 4364.3365 | 4498.9557 | 4122.4994 | FALSE | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 | AL-055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2263.9479 | 3001.2686 | 1985.3939 | 1965.8952 | 1874.6981 | 1843.8899 | 1594.1948 | 2055.9059 | 2586.9925 | 2400.1402 | 2684.9181 | 2391.5656 | FALSE | 0 | Alimentador
RESERVA | RESERVA 001 | AL-084001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [12 empty] | TRUE | 0.1 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 001 | AL-020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1396.0032 | 1359.1781 | 1526.0213 | 1358.6924 | 1364.5607 | 1303.1968 | 1107.7405 | 1234.9806 | 1372.168 | 1384.3659 | 1428.3686 | 1317.7576 | FALSE | 0 | Alimentador
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 | AL-141001 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | TRUE | 0 | Alimentador
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 | AL-328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | 891.4757 | 938.6735 | 876.5843 | 849.9912 | 921.8053 | 866.6083 | 949.6826 | 982.2281 | 1038.8383 | 1070.1822 | 1024.0596 | 973.5569 | FALSE | 0 | Alimentador
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 | AL-016001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 001 | AL-001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4189.0185 | 3160.3742 | 3201.9575 | 3036.5339 | 2939.6615 | 4165.3789 | 2815.4364 | 4211.2854 | 6175.1487 | 8209.3363 | 3969.4639 | 3650.9497 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 002 | AL-001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2597.5028 | 2785.4195 | 2894.5259 | 2637.3837 | 2707.4689 | 3864.8596 | 2609.5795 | 3079.7638 | 3969.4325 | 3892.0393 | 3398.5669 | 3366.9614 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 003 | AL-001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2651.383 | 4949.9177 | 2448.1066 | 2355.7803 | 2265.1534 | 2162.4683 | 2261.9978 | 2597.4998 | 2843.5536 | 3625.1268 | 2802.0125 | 2694.689 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 004 | AL-001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1360.6149 | 1639.642 | 1695.2985 | 1464.7146 | 1483.324 | 1280.3515 | 1453.6636 | 1675.8249 | 1885.9761 | 1938.8997 | 1817.8165 | 3143.937 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 005 | AL-001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1595.4993 | 2347.1549 | 3437.1053 | 3214.343 | 3235.7066 | 2708.9934 | 3010.7017 | 3627.4191 | 3869.3257 | 4083.4457 | 4061.1518 | 3946.7314 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 006 | AL-001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 4281.1739 | 4635.3257 | 5784.9197 | 4615.9815 | 4622.9537 | 4037.9208 | 4363.8237 | 5216.0346 | 5767.6936 | 6030.5835 | 5798.2988 | 5143.1652 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 007 | AL-001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1628.6835 | 1646.9202 | 1402.4557 | 1571.3526 | 1961.727 | 2038.7221 | 2374.3033 | 2047.6242 | 1754.6424 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 008 | AL-001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 3720.6861 | 4164.9204 | 4393.5091 | 4555.9048 | 4118.1648 | 3520.4956 | 3814.7641 | 5355.7634 | 5608.0656 | 5317.4437 | 5142.0247 | 4666.8072 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 009 | AL-001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 2762.701 | 3009.2979 | 1375.3872 | 1228.0183 | 1227.1023 | 1073.0671 | 1180.2648 | 1426.7743 | 1592.081 | 1669.7955 | 1523.2088 | 1376.0788 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 010 | AL-001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3567.8707 | 3764.9035 | 3933.7459 | 3595.8279 | 3542.2633 | 3250.2063 | 4569.4303 | 4416.9003 | 4968.8454 | 6060.3054 | 5271.5391 | 5205.1578 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 011 | AL-001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3279.1685 | 3997.2372 | 3612.3329 | 3226.855 | 3197.2601 | 2686.5011 | 3125.3038 | 4302.7159 | 4573.6927 | 4916.1474 | 4604.957 | 4629.2817 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 012 | AL-001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3742.0824 | 4205.6823 | 4451.9376 | 4218.8962 | 4069.6271 | 3614.6106 | 4643.7214 | 5281.7658 | 5865.5827 | 6266.5884 | 5658.5072 | 5785.4864 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 013 | AL-001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1743.1331 | 1907.3122 | 2031.3259 | 1801.1144 | 1835.7963 | 1537.0013 | 2115.5292 | 2152.6795 | 2352.2521 | 2714.1002 | 2679.151 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 014 | AL-001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5589.3324 | 6395.4112 | 6528.8922 | 5697.1194 | 7454.7287 | 4805.4511 | 5394.785 | 7405.8287 | 8360.389 | 8388.1851 | 8246.5523 | 8809.1878 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 015 | AL-001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5702.9312 | 6925.9456 | 6788.0491 | 6311.8931 | 6041.5682 | 5243.8628 | 5928.4966 | 8117.6367 | 9577.3241 | 9661.8394 | 9301.4909 | 8947.524 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 016 | AL-001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2079.12 | 2239.5897 | 2202.4679 | 2084.4397 | 2097.2956 | 1933.1104 | 2034.8371 | 2533.1344 | 2727.1965 | 2764.1223 | 2784.3193 | 2727.3555 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 017 | AL-001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3781.0858 | 5608.7075 | 5854.9606 | 5860.4746 | 5892.7498 | 4546.3445 | 5577.2202 | 6987.7911 | 8108.1473 | 7739.8776 | 7367.5186 | 7087.3308 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 018 | AL-001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4650.9365 | 5032.8927 | 5535.9324 | 5068.2078 | 5023.1962 | 4269.9655 | 4750.6389 | 5891.3754 | 6541.732 | 6543.7504 | 6497.18 | 6216.7738 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 019 | AL-001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4890.5219 | 5682.7537 | 5807.291 | 5181.2231 | 5280.0085 | 4594.0924 | 4998.1495 | 6509.6363 | 7301.3448 | 7305.1985 | 6951.704 | 7091.5714 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 020 | AL-001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4353.3236 | 4373.0202 | 6299.9183 | 3613.5707 | 3664.9715 | 3171.506 | 3453.1871 | 4741.5007 | 6126.5988 | 5516.976 | 5068.7222 | 4883.082 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 025 | AL-001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2294.5921 | 2408.4038 | 2365.657 | 2367.1388 | 2249.072 | 1887.9049 | 2592.0031 | 2818.9532 | 4263.4339 | 5973.2987 | 5841.7587 | 5856.792 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 026 | AL-001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6131.4723 | 6207.8191 | 6599.0749 | 6218.2239 | 6134.4087 | 6876.5414 | 7767.1928 | 7353.3149 | 8069.6906 | 8274.9094 | 8675.8322 | 7854.9374 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 029 | AL-001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 5628.5381 | 5864.6488 | 5980.7826 | 5694.4377 | 5458.2021 | 4916.4195 | 5525.5086 | 6670.3614 | 7261.5778 | 7694.2603 | 7251.0428 | 7001.3065 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 042 | AL-001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5167.7989 | 5680.4917 | 5614.8284 | 4979.3246 | 4911.3111 | 4149.669 | 4491.6073 | 6073.1746 | 6759.564 | 7004.3293 | 7167.5413 | 7348.4587 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 043 | AL-001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3015.1086 | 3425.8044 | 3678.552 | 3333.5843 | 3337.4123 | 2950.3147 | 3307.9095 | 4343.0333 | 5132.4603 | 5327.7064 | 5113.7581 | 4948.7762 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 044 | AL-001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2464.238 | 2625.9888 | 2827.7385 | 2461.9287 | 2475.548 | 2182.1203 | 2362.3327 | 3175.951 | 3644.6358 | 5182.4937 | 3706.2155 | 4955.3092 | FALSE | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 | AL-323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3737.1964 | 3898.6049 | 4297.7177 | 3645.6204 | 3597.2128 | 3120.258 | 3388.3071 | 4406.2147 | 4597.7178 | 5050.785 | 4872.6405 | 4997.8469 | FALSE | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 | AL-323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4098.3198 | 4609.4401 | 4662.1717 | 4390.0845 | 4303.0544 | 3720.2172 | 4005.9818 | 4943.5984 | 5504.8678 | 5330.0211 | 5271.2007 | 4869.2441 | FALSE | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 | AL-323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4302.1433 | 4415.5928 | 4560.8027 | 5340.8301 | 4184.0154 | 3674.2239 | 3851.784 | 4664.6995 | 6694.4528 | 6817.1895 | 5109.6773 | 5741.1124 | FALSE | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 | AL-323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 5673.0472 | 5942.6258 | 6195.6154 | 5960.9462 | 5881.49 | 5384.0101 | 5744.9182 | 6612.9824 | 7108.8765 | 8027.9483 | 7462.9172 | 7056.9269 | FALSE | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 | AL-323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4144.1892 | 4342.1751 | 4458.6439 | 4187.9514 | 4212.6325 | 3453.9752 | 3750.1953 | 5129.9642 | 6003.2505 | 5474.5832 | 5102.9526 | 4993.9814 | FALSE | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 | AL-323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2825.0494 | 3344.7566 | 3530.3248 | 2940.6498 | 2904.7707 | 2546.5663 | 2754.3604 | 3749.8993 | 4300.4071 | 4277.2778 | 4103.1194 | 3983.2832 | FALSE | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 | AL-323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1865.1595 | 1965.987 | 2180.5119 | 1870.381 | 1845.5246 | 1605.2467 | 1724.7623 | 2317.8973 | 2574.7396 | 2572.4234 | 2543.6989 | 2486.9375 | FALSE | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 | AL-323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2725.2928 | 2886.276 | 2918.5546 | 2959.8238 | 2794.9973 | 2445.3681 | 2556.658 | 3307.4759 | 5219.859 | 3662.206 | 3522.0904 | 3343.7285 | FALSE | 0 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 001 | AL-217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1694.3111 | 1951.4369 | 1969.666 | 3495.9555 | 3427.3507 | 3937.1077 | 4989.3186 | 3645.953 | 3858.5604 | 4030.3213 | 3827.4182 | 3701.9373 | FALSE | 0 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 002 | AL-217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | 2968.8601 | 3285 | 3327.0427 | 3170.1598 | 3425.4209 | 3109.5133 | 3164.0488 | 3303.5075 | 3665.7114 | 3437.4819 | 2917.8021 | 3551.896 | FALSE | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 002 | AL-005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3325.2689 | 3180.3473 | 3122.1035 | 3252.1316 | 3025.314 | 3252.1631 | 3642.7722 | 3786.8932 | 3625.095 | 3597.0057 | 3656.9392 | 4431.1127 | FALSE | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 003 | AL-005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3929.4245 | 4153.0978 | 3964.2331 | 3893.1433 | 4119.0679 | 4464.7101 | 4761.6646 | 4583.1736 | 4925.9559 | 4482.6407 | 4629.9235 | 5932.1747 | FALSE | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 011 | AL-005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1570.6511 | 1903.5233 | 1952.4492 | 2061.8169 | 1973.6912 | 2076.895 | 2008.136 | 2489.4266 | 2214.2459 | 2315.5079 | 2386.4637 | 2767.6837 | FALSE | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 012 | AL-005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1804.5592 | 2094.7928 | 1230.9874 | 2419.6339 | 1474.6016 | 1316.4562 | 1532.8695 | 2074.0494 | 2551.6461 | 2909.8538 | 2274.7442 | 2202.3265 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 | AL-087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5889.9937 | 6084.8533 | 6373.3712 | 6000.816 | 6000.5647 | 5030.3578 | 5523.8487 | 7580.0908 | 7634.5507 | 5783.2076 | 2600.9785 | 2584.894 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 | AL-087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1853.8312 | 2022.9407 | 2172.1853 | 1932.903 | 1873.5157 | 1634.3084 | 1788.6344 | 2397.0065 | 2602.7487 | 3153.7605 | 3697.1408 | 2522.3596 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 | AL-087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9276 | 149.7231 | 168.1814 | 181.5957 | 202.0396 | 1668.0614 | 189.9079 | 180.6128 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 | AL-087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2228.4948 | 2313.3257 | 2488.827 | 2250.1211 | 2246.4835 | 1911.8852 | 2149.7172 | 2628.9635 | 3017.0085 | 3430.0146 | 2929.2861 | 2972.2767 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 | AL-087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4176.7483 | 4239.4424 | 4374.6393 | 4222.0825 | 4124.3061 | 3667.5454 | 5149.8398 | 6222.7152 | 6243.1131 | 6158.5825 | 4981.6547 | 5064.3238 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 | AL-087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 814.0006 | 844.029 | 900.2005 | 830.0151 | 836.0383 | 675.6249 | 980.2938 | 1144.0498 | 1037.5905 | 1391.5477 | 1043.2536 | 959.2523 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 | AL-087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5623.2028 | 6276.3579 | 6590.424 | 6262.039 | 6245.3443 | 5130.129 | 7882.3061 | 10204.1044 | 8360.5462 | 7001.9001 | 6857.0166 | 6350.6372 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 | AL-087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3114.8425 | 3148.3532 | 3356.8546 | 3082.158 | 3041.173 | 2612.5979 | 3810.9867 | 4070.8105 | 4002.7803 | 4107.973 | 4161.1664 | 3864.5064 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 | AL-087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4278.979 | 4422.0313 | 4262.1258 | 4292.2736 | 4298.4938 | 4207.4464 | 5499.2236 | 4429.4399 | 4184.917 | 4192.2759 | 4182.4342 | 4210.2774 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 | AL-087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4051.5103 | 4609.6032 | 4776.9824 | 4412.9012 | 4353.6942 | 3748.0588 | 4109.3344 | 6405.5642 | 7210.1202 | 7534.7101 | 7303.3656 | 6772.6205 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 | AL-087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6791.5284 | 7192.4867 | 7404.9637 | 6922.2867 | 6993.96 | 6421.884 | 6912.9792 | 7901.3501 | 8752.8924 | 8905.3013 | 8569.0323 | 7736.4119 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 | AL-087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5989.9587 | 6404.7189 | 6921.4104 | 6282.8389 | 6210.6361 | 5333.2003 | 5843.3499 | 7240.7945 | 8390.2882 | 8171.5781 | 7904.9613 | 8452.0521 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 | AL-087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4097.4851 | 4017.8612 | 3504.5234 | 3863.4571 | 5390.934 | 3665.4007 | 5072.5483 | 4698.7073 | 5107.865 | 4877.7389 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 | AL-087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 | AL-087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1923.4807 | 1822.9235 | 1842.0999 | 1646.4401 | 1686.2455 | 1339.8795 | 1569.0201 | 1926.7558 | 3711.7653 | 2307.2982 | 2245.2004 | 2084.5306 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 | AL-087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4807.7614 | 5824.0179 | 5932.6379 | 5923.3133 | 5411.6083 | 4684.0424 | 5195.1308 | 6604.4114 | 9305.3355 | 8973.3354 | 7134.0167 | 7495.2084 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 | AL-087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1632.4031 | 1800.9733 | 1860.057 | 1698.1431 | 1700.0547 | 1503.162 | 1674.9239 | 2161.8529 | 4728.5651 | 2323.5811 | 2240.285 | 2091.3347 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 | AL-087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 672.5957 | 854.453 | 828.3248 | 735.8329 | 771.5245 | 797.7475 | 908.3661 | 1309.0764 | 894.7592 | 1500.3286 | 1250.5139 | 1135.1264 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 | AL-087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4904.6631 | 5627.3117 | 5932.003 | 6018.9331 | 5409.5287 | 4450.8427 | 5130.385 | 6458.9662 | 7070.8936 | 7554.5004 | 7522.6545 | 6572.9501 | FALSE | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 | AL-087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4632.3058 | 4691.8458 | 4632.0903 | 4507.7375 | 4539.5543 | 4359.5307 | 4320.4245 | 4675.5577 | 4744.898 | 4758.2156 | 5122.2066 | 4991.8166 | FALSE | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 001 | AL-010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2736.5398 | 3035.7049 | 3163.9995 | 2986.1589 | 2940.8614 | 2691.7231 | 2707.0776 | 3397.0412 | 3436.7103 | 3733.6309 | 3358.6005 | 3252.6059 | FALSE | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 002 | AL-010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3234.9431 | 3553.1462 | 4442.1771 | 3207.944 | 3230.0402 | 2792.4872 | 3034.8542 | 3914.9457 | 4502.1689 | 4416.4805 | 4508.3425 | 4548.2386 | FALSE | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 003 | AL-010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2470.8027 | 3810.7864 | 2593.6756 | 2533.5992 | 2527.7737 | 2140.5205 | 2362.0572 | 3263.0814 | 3725.9218 | 3885.1024 | 3851.6532 | 3990.2142 | FALSE | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 004 | AL-010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 937.3345 | 1091.5297 | 1121.4014 | 997.8427 | 1004.6756 | 873.3132 | 1013.928 | 8573.21 | 9595.4945 | 9561.9848 | 7854.809 | 8009.7081 | FALSE | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 005 | AL-010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 006 | AL-010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5103.6554 | 7871.3402 | 5883.5651 | 5607.3014 | 5520.8191 | 4990.3893 | 5325.5599 | 6453.8829 | 7652.9104 | 7365.7361 | 7348.9366 | 7409.0924 | FALSE | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 007 | AL-010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2656.6274 | 2746.773 | 2986.9078 | 2836.2124 | 2675.006 | 2432.3857 | 2520.2549 | 3082.9638 | 4104.517 | 4256.7887 | 5032.2203 | 5086.6104 | FALSE | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 008 | AL-010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3330.6926 | 3722.1463 | 4204.931 | 3270.363 | 3275.0646 | 2860.4213 | 3045.1806 | 4143.4803 | 4570.326 | 4793.0651 | 4829.1607 | 4810.3274 | FALSE | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 009 | AL-010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4094.5209 | 4901.4433 | 4813.3955 | 4162.2025 | 4272.6424 | 3558.7522 | 3954.7129 | 5593.0679 | 6366.6551 | 6449.9062 | 6441.8906 | 6198.2879 | FALSE | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 010 | AL-010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2703.6202 | 3847.5744 | 2982.1955 | 2609.6762 | 2732.3561 | 2328.4469 | 2504.448 | 3363.7534 | 3718.3207 | 3709.6968 | 3657.7486 | 3808.3219 | FALSE | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 011 | AL-010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5970.4955 | 6683.8017 | 6357.3233 | 5860.7633 | 6079.8695 | 5237.9867 | 5634.1286 | 6635.3964 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
CPA | CPA 001 | AL-056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4942.5564 | 7487.4617 | 6579.7454 | 5291.7747 | 5337.4189 | 6309.4096 | 4790.0302 | 5964.033 | 6287.4628 | 6777.8399 | 6272.7277 | 5969.4084 | FALSE | 0 | Alimentador
CPA | CPA 002 | AL-056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5752.5898 | 7138.9 | 6699.3044 | 6087.1438 | 5968.6998 | 5393.5549 | 5622.2576 | 8823.4962 | 7852.568 | 6941.2175 | 6608.8823 | 6887.8912 | FALSE | 0 | Alimentador
CPA | CPA 003 | AL-056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4652.856 | 5176.3124 | 5153.8942 | 4636.0233 | 4748.1173 | 5397.3128 | 4445.3133 | 6587.3518 | 8334.5019 | 8664.6598 | 8355.8527 | 8477.9305 | FALSE | 0 | Alimentador
CPA | CPA 004 | AL-056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4635.8855 | 6773.2888 | 5073.7821 | 4530.5128 | 4644.2679 | 4780.8828 | 4225.02 | 5384.7775 | 6293.2984 | 6464.6562 | 6314.1221 | 6368.5914 | FALSE | 0 | Alimentador
CPA | CPA 005 | AL-056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6324.8068 | 7347.7269 | 7195.9458 | 6522.2849 | 6632.3273 | 5732.7964 | 6188.3572 | 8268.5276 | 9267.3764 | 9576.3422 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
CPA | CPA 006 | AL-056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2329.4817 | 2566.3244 | 2647.6981 | 2537.0505 | 2483.2231 | 2222.7967 | 2326.2485 | 2667.7678 | 3672.5721 | 3092.0938 | 3541.5416 | 2871.7216 | FALSE | 0 | Alimentador
CPA | CPA 007 | AL-056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3234.4942 | 3705.1124 | 3629.1294 | 3292.7268 | 3323.9622 | 2782.9231 | 3088.9636 | 4228.7834 | 4691.2989 | 4851.6477 | 4707.0638 | 4802.0847 | FALSE | 0 | Alimentador
CPA | CPA 008 | AL-056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3195.6101 | 3584.5516 | 3611.1817 | 3235.3289 | 3326.8123 | 4466.3654 | 3163.6033 | 4181.7648 | 4609.6656 | 4763.7861 | 4567.201 | 4492.0402 | FALSE | 0 | Alimentador
CPA | CPA 009 | AL-056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3450.0001 | 3912.1509 | 3749.6855 | 3757.3103 | 3804.0444 | 3270.4575 | 3551.9247 | 4456.1079 | 5903.3811 | 6309.9934 | 6028.3992 | 6087.3249 | FALSE | 0 | Alimentador
CPA | CPA 010 | AL-056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5057.9444 | 6015.254 | 2594.5578 | 2369.9055 | 2398.0701 | 2030.673 | 2217.5518 | 2895.8456 | 3677.6923 | 3829.8858 | 5042.952 | 6644.3134 | FALSE | 0 | Alimentador
CPA | CPA 011 | AL-056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2252.1194 | 3919.3251 | 4507.7462 | 4305.712 | 4368.4039 | 3705.1673 | 4037.8891 | 5276.9155 | 5899.0895 | 6062.1185 | 6267.9076 | 6243.4789 | FALSE | 0 | Alimentador
CPA | CPA 012 | AL-056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2675.405 | 3209.9358 | 2820.7985 | 2898.5902 | 2940.6028 | 2563.8541 | 3034.3245 | 4540.9878 | 5044.8494 | 4934.9007 | 4891.6648 | 4588.2496 | FALSE | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 001 | AL-045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6740.6222 | 6867.1539 | 6188.1993 | 6623.8267 | 6742.9843 | 5334.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 002 | AL-045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6659.8656 | 6786.238 | 6093.6217 | 6532.1251 | 6639.3199 | 5259.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 004 | AL-045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2946.2425 | 3181.719 | 3408.0613 | 2833.636 | 2838.7119 | 2434.747 | 2584.8128 | 3625.2532 | 4673.3513 | 4311.3404 | 4294.6264 | 4197.9882 | FALSE | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 005 | AL-045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5468.1496 | 6255.8169 | 7057.6076 | 6486.4798 | 6240.649 | 6069.8659 | 5762.1757 | 7392.2018 | 8100.0048 | 8242.4284 | 7872.7775 | 7276.5443 | FALSE | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 006 | AL-045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1913.1265 | 2162.6856 | 2362.2254 | 1617.0198 | 2019.2932 | 1730.612 | 1667.4849 | 2321.5824 | 2667.4866 | 2662.0565 | 2642.6035 | 2532.2616 | FALSE | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 007 | AL-045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5850.5611 | 6110.117 | 6147.809 | 6038.9805 | 5877.1102 | 5338.8298 | 5526.0927 | 6485.1777 | 7240.8161 | 7267.2209 | 7108.1858 | 7106.7958 | FALSE | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 008 | AL-045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3200.7124 | 3958.6944 | 4636.7045 | 4364.3696 | 4203.1341 | 3644.2778 | 3047.0912 | 5404.0464 | 5548.8562 | 6836.7236 | 5641.9859 | 4326.6433 | FALSE | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 009 | AL-045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2382.4334 | 2353.7765 | 2369.4356 | 2378.2954 | 2394.3438 | 2067.4218 | 2419.0449 | 2759.9139 | 2825.8919 | 3008.4662 | 2953.2364 | 6130.6268 | FALSE | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 010 | AL-045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2150.5267 | 2320.9903 | 2509.5406 | 2342.8197 | 2362.8079 | 2162.7855 | 2282.5604 | 2666.4332 | 2781.2452 | 2817.6178 | 2710.7169 | 2646.202 | FALSE | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 012 | AL-045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3256.9572 | 3193.27 | 2215.5315 | 3345.4294 | 3444.1745 | 1992.2984 | 28.178 | 25.4951 | 29.4109 | 30.8058 | 29.8329 | 23.3452 | FALSE | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 013 | AL-045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 179.1089 | 162.865 | 184.0978 | 172.9046 | 174.8971 | 153.8473 | 187.843 | 259.9885 | 325.776 | 348.6488 | 350.772 | 352.7676 | FALSE | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 | AL-240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6114.3422 | 6769.4539 | 5885.2556 | 6311.4761 | 5876.3485 | 5643.2736 | 5096.0051 | 6135.2498 | 7732.2567 | 7815.7181 | 0 | 6955.1469 | FALSE | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 | AL-240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5497.3244 | 6962.1819 | 6728.4831 | 4027.805 | 4162.9153 | 3454.4356 | 3846.3267 | 5329.2928 | 6950.3434 | 6326.8239 | 6788.818 | 6792.2228 | FALSE | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 | AL-240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1728.7591 | 1819.2694 | 1727.255 | 1717.0073 | 1740.4876 | 1613.9049 | 1651.3719 | 1674.594 | 3287.6812 | 1777.541 | 1677.5727 | 1681.3239 | FALSE | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 | AL-240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2869.5578 | 2829.3763 | 3033.375 | 2958.4945 | 2887.0781 | 3006.2538 | 2941.4427 | 3235.5384 | 3310.2376 | 3405.1023 | 2929.489 | 2020.9139 | FALSE | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 | AL-240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4202.6606 | 4780.8462 | 4881.5592 | 5038.7261 | 5075.4906 | 5165.1963 | 4896.6815 | 4914.9223 | 5031.9961 | 6228.0322 | 6255.1436 | 5857.6703 | FALSE | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 | AL-240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7294.5912 | 7812.3457 | 7592.1644 | 7256.7641 | 8965.0598 | 7195.3077 | 7874.5058 | 8230.7974 | 9426.4507 | 9794.8441 | 9879.9118 | 9747.721 | FALSE | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 | AL-240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4242.6277 | 4247.0849 | 4289.6104 | 4281.3985 | 4775.007 | 4081.793 | 4151.807 | 4377.1732 | 4370.4257 | 7280.0804 | 5287.5197 | 4351.5744 | FALSE | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 | AL-240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5766.6442 | 6402.9321 | 6055.143 | 5866.0796 | 5851.3318 | 5484.3102 | 5457.8857 | 6785.4475 | 7949.3348 | 8182.9033 | 8218.5075 | 8083.3051 | FALSE | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 | AL-240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5190.7681 | 5607.8253 | 6512.1801 | 6146.8873 | 6150.6459 | 5217.0947 | 5789.9121 | 7699.2792 | 9078.1568 | 9201.8444 | 8850.9417 | 8873.3872 | FALSE | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 | AL-240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4772.4681 | 4730.6089 | 4460.1687 | 4578.0045 | 4525.5161 | 4418.985 | 3368.7233 | 4418.4896 | 4265.6817 | 4457.2966 | 4199.0354 | 4631.4354 | FALSE | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 | AL-240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4923.2713 | 5619.8314 | 5216.9364 | 5208.1779 | 5028.8401 | 6140.103 | 0 | 5602.6448 | 5726.8058 | 8273.0875 | 6027.6146 | 5886.8767 | FALSE | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 | AL-240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4788.3619 | 6019.2662 | 5387.7732 | 4795.6641 | 4812.8569 | 4257.4229 | 5448.2564 | 5938.1428 | 6766.2519 | 6628.6139 | 6591.141 | 9012.1263 | FALSE | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 | AL-150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 1089.0776 | 1325.9084 | 1822.6931 | 1889.5918 | 1766.6083 | 1678.8999 | 1430.2986 | 1795.0777 | 1746.9024 | 1801.3575 | 1772.0931 | 1809.9116 | FALSE | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 | AL-150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1423.1079 | 520.9079 | 501.0808 | 643.7833 | 504.9614 | 504.2668 | 477.6201 | 1088.9247 | 581.9966 | 577.2911 | 564.56 | 2903.3312 | FALSE | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 | AL-150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 1813.9187 | 1991.1389 | 1790.496 | 2002.3831 | 1789.4561 | 1927.5178 | 1996.0361 | 1946.066 | 2210.8218 | 2411.6604 | 2387.1961 | 1242.4267 | FALSE | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 | AL-150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 011 | AL-320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2267.3553 | 3222.7735 | 4933.8952 | 4633.5322 | 5908.1389 | 6333.8797 | 7156.9795 | 6367.4587 | 9472.3577 | 5589.1905 | 3181.4311 | 3699.1654 | FALSE | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 012 | AL-320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 5021.8073 | 4988.1757 | 5032.2565 | 5048.4696 | 4993.2359 | 4913.6302 | 4838.4627 | 5239.011 | 5417.0149 | 5631.4987 | 5732.8102 | 5688.6723 | FALSE | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 013 | AL-320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | 2585.7102 | 2501.6117 | 2584.2171 | 2741.2771 | 2637.5665 | 3626.0696 | 2565.092 | 2786.3302 | 5366.8948 | 4367.0018 | 3109.2781 | 3021.372 | FALSE | 0 | Alimentador
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 | AL-148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 177.6739 | 471.8517 | 596.8718 | 506.249 | 500.177 | 496.529 | 485.4122 | 517.3248 | 555.6519 | 598.1605 | 646.1772 | 603.0531 | FALSE | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 001 | AL-011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 2758.2679 | 3003.4389 | 3644.3603 | 4329.211 | 4092.4405 | 3840.245 | 3842.4837 | 6102.313 | 4938.8258 | 4980.828 | 4859.5326 | 4648.9217 | FALSE | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 002 | AL-011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4146.3044 | 4240.7964 | 4477.2024 | 5536.0997 | 4130.2355 | 3793.1867 | 3829.3114 | 4935.2846 | 5441.2485 | 5516.1817 | 5450.6272 | 5148.9491 | FALSE | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 003 | AL-011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4064.3191 | 4608.4858 | 4866.3922 | 5586.7648 | 5237.6702 | 5181.6547 | 5036.5886 | 6792.3864 | 6089.7312 | 5964.8613 | 4942.6896 | 4187.2917 | FALSE | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 005 | AL-011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1416.2574 | 4210.5307 | 6039.7682 | 7302.1261 | 8657.4205 | 8038.7502 | 7648.6711 | 8012.6862 | 7858.1647 | 6372.7072 | 5314.7881 | 2497.4661 | FALSE | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 016 | AL-011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 2153.1542 | 4010.1242 | 6073.6817 | 6466.6097 | 6415.8037 | 6581.8007 | 6315.4155 | 6642.4024 | 6558.2154 | 5669.7108 | 6725.9174 | 6089.8284 | FALSE | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 017 | AL-011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5052.7447 | 5909.6965 | 7200.3676 | 8759.3845 | 8969.4866 | 10069.6743 | 9450.6897 | 9858.2214 | 9243.1385 | 7959.2166 | 4542.3113 | 5474.4732 | FALSE | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 001 | AL-070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2585.0395 | 2475.5632 | 3013.7448 | 2887.6587 | 2434.747 | 2499.6882 | 2883.1875 | 3136.3023 | 3071.0236 | 5711.365 | 6423.146 | 2793.7983 | FALSE | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 002 | AL-070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5953.9131 | 6222.9904 | 6420.4094 | 6372.8224 | 6275.9817 | 6234.5215 | 6189.4463 | 7227.8529 | 7767.3306 | 7934.3573 | 7893.5227 | 6636.7562 | FALSE | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 003 | AL-070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | 3311.7501 | 3595.3683 | 3589.7918 | 3159.1214 | 3031.192 | 4147.9799 | 3062.7675 | 5382.5505 | 4164.3566 | 4335.4781 | 4208.1052 | 6338.9668 | FALSE | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 004 | AL-070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3384.2011 | 3294.1609 | 4340.8295 | 4544.6149 | 4743.1421 | 4882.8559 | 5466.2954 | 6364.4139 | 6184.2582 | 8400.119 | 6534.3958 | 5316.1043 | FALSE | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 005 | AL-070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5669.6896 | 6044.8353 | 5619.7 | 5352.6397 | 4969.9562 | 4775.0654 | 4966.2715 | 5429.3908 | 5595.4224 | 5654.5154 | 4199.7901 | 3750.2781 | FALSE | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 | AL-006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3066.3966 | 3274.9098 | 3153.6433 | 2938.1481 | 2982.7445 | 2635.293 | 2983.5457 | 3904.2144 | 4276.6872 | 4584.6842 | 4340.0674 | 5366.3701 | FALSE | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 | AL-006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3061.716 | 1612.5539 | 1776.1039 | 1537.2329 | 1575.2092 | 1304.8467 | 1609.0469 | 1823.308 | 2150.8661 | 2198.9166 | 1980.2002 | 2787.3016 | FALSE | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 | AL-006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3360.8209 | 3919.7164 | 4115.7805 | 3660.623 | 3538.0437 | 3107.4885 | 3544.6446 | 5614.0175 | 9271.7509 | 9178.2798 | 9368.4033 | 9071.4789 | FALSE | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 | AL-006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4946.6534 | 5450.1237 | 5794.7977 | 5047.9213 | 5090.5844 | 4519.2315 | 4912.8016 | 6158.5182 | 6875.6643 | 7402.9244 | 6803.5147 | 7211.7307 | FALSE | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 | AL-006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1020.4519 | 1017.5682 | 1102.5734 | 1083.9045 | 999.8325 | 921.235 | 963.5819 | 1090.1193 | 1106.3837 | 1101.5902 | 1126.6064 | 1186.933 | FALSE | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 | AL-006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6915.8957 | 8113.2535 | 8546.5962 | 7453.1414 | 7564.4648 | 6449.1054 | 7103.2298 | 9090.6445 | 7346.6527 | 6713.5453 | 6298.6805 | 7218.5797 | FALSE | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 | AL-006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7203.0589 | 8173.116 | 8360.613 | 8764.1728 | 7765.009 | 6813.1917 | 7240.5741 | 9033.5278 | 9436.208 | 9389.7598 | 9190.429 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 | AL-006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4488.2959 | 4507.5159 | 4957.2058 | 3505.5459 | 3546.8528 | 2999.2141 | 3318.3968 | 3705.1545 | 5559.2359 | 4180.317 | 3877.7738 | 4010.0056 | FALSE | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 | AL-006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3799.2047 | 3676.4684 | 3707.2397 | 3740.3322 | 3674.3442 | 3542.6332 | 3636.272 | 3764.9066 | 4024.9568 | 4094.7334 | 4209.7792 | 4154.3419 | FALSE | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 | AL-006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5568.476 | 6236.5648 | 6496.7666 | 5912.791 | 5937.9523 | 6110.7178 | 5693.6755 | 7024.8032 | 8082.5103 | 8043.0147 | 7890.9632 | 7024.6423 | FALSE | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 | AL-006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1666.6949 | 1920.2963 | 1962.8067 | 2020.2042 | 1730.2792 | 1577.6543 | 1751.3952 | 2199.2526 | 2387.8595 | 2414.092 | 2347.1792 | 2562.488 | FALSE | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 | AL-006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1967.2603 | 2286.974 | 1542.4879 | 1974.7772 | 1736.6281 | 2097.0134 | 2293.8758 | 1921.0167 | 2847.0499 | 3977 | 4387.6359 | 4963.9199 | FALSE | 0 | Alimentador
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 | AL-004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3320.6152 | 3332.5834 | 3703.1622 | 3408.5459 | 3325.8955 | 3105.4871 | 3069.9866 | 3782.0863 | 3705.4993 | 3792.324 | 3919.1359 | 4421.1537 | FALSE | 0 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 | AL-149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 897.1204 | 1183.4061 | 1045.4664 | 906.7905 | 869.7799 | 846.0361 | 860.7119 | 921.1542 | 1056.5879 | 1077.7458 | 1134.963 | 1029.8835 | FALSE | 0 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 | AL-149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 855.2432 | 951.6475 | 978.6138 | 920.2706 | 1058.6676 | 938.6299 | 856.6505 | 1035.8571 | 1015.197 | 1090.1069 | 1060.1255 | 958.0256 | FALSE | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 | AL-170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4260.2795 | 4497.1673 | 4925.6474 | 4540.3887 | 4296.2356 | 3673.4518 | 4018.6139 | 4987.0529 | 5077.8692 | 5493.1445 | 5376.9215 | 5371.4613 | FALSE | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 | AL-170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6780.1918 | 7264.7538 | 7995.4397 | 6926.608 | 6933.2337 | 5991.0147 | 6523.3143 | 8449.2296 | 9689.1684 | 9784.4806 | 10108.5482 | 9989.0037 | FALSE | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 | AL-170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4903.8986 | 4683.4685 | 4202.1371 | 4962.9396 | 4717.0755 | 3996.357 | 4301.2652 | 4532.8142 | 5027.0589 | 4829.7011 | 4627.0675 | 4390.8507 | FALSE | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 | AL-170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3814.9857 | 4043.4304 | 4442.3738 | 3773.4362 | 3751.2725 | 4457.0351 | 3581.4592 | 4446.8237 | 5225.9213 | 5275.9321 | 5164.4156 | 5135.5329 | FALSE | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 | AL-170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3828.1361 | 4115.6503 | 4406.2485 | 3828.1361 | 3725.4208 | 3273.697 | 3532.0773 | 4302.5008 | 4998.2495 | 5029.0255 | 5008.7281 | 5110.5958 | FALSE | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 | AL-170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2715.8616 | 2895.7597 | 3229.5192 | 2804.1205 | 2722.7104 | 2317.0641 | 2585.1159 | 3341.6722 | 4462.6562 | 3991.1684 | 3812.7497 | 3855.8488 | FALSE | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 | AL-170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4524.8409 | 4602.8801 | 4936.7206 | 4612.36 | 4497.148 | 3951.2272 | 4458.216 | 5248.8564 | 5710.6541 | 6082.6577 | 5628.5015 | 5847.5281 | FALSE | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 | AL-170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4180.7895 | 4463.5807 | 4749.5891 | 4240.4257 | 4120.3092 | 4565.6479 | 4070.3617 | 5056.4866 | 5429.5525 | 7101.4016 | 5675.618 | 5554.4125 | FALSE | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 | AL-170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3650.9797 | 3810.653 | 4161.723 | 3671.9233 | 3519.2427 | 3171.0553 | 3391.3832 | 4002.9252 | 4450.8628 | 4671.8632 | 4822.8863 | 4821.8834 | FALSE | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 | AL-170011 | 34.5 | 34.5 | 13000 | 3659.6822 | 3858.0187 | 3990.0536 | 4043.3536 | 3987.2045 | 4034.0011 | 4026.1388 | 4369.6738 | 5254.2358 | 6501.5956 | 5953.2389 | 4831.065 | FALSE | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 | AL-170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6281.7527 | 6699.8269 | 7277.5942 | 6600.0129 | 6514.2297 | 5613.3929 | 6122.4437 | 8658.2863 | 8564.5069 | 8765.3395 | 8565.213 | 6905.8967 | FALSE | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 | AL-170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2782.4083 | 2942.5542 | 3181.8366 | 3052.2346 | 2778.1811 | 2646.1602 | 2769.8004 | 3393.0119 | 4069.8345 | 3927.6549 | 4801.9604 | 5463.5419 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 | AL-069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2789.1685 | 3047.6798 | 3224.8045 | 3065.2838 | 3050.0469 | 2726.1997 | 2943.273 | 3618.0796 | 3910.112 | 3804.5874 | 3878.9675 | 3579.3872 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 | AL-069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6652.2822 | 7585.6446 | 8125.6538 | 7051.1064 | 6953.4409 | 6373.6169 | 6548.7823 | 7832.8825 | 8151.2032 | 8221.3761 | 8126.0442 | 8057.699 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 | AL-069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4752.0103 | 5103.9514 | 5210.9487 | 4865.8012 | 4919.6376 | 4381.3383 | 4595.6799 | 5769.9929 | 5962.9369 | 5968.495 | 6003.0169 | 5973.2267 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 | AL-069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5052.7468 | 5450.5194 | 6070.9493 | 5183.0157 | 5106.1117 | 4487.0224 | 5024.2103 | 6453.6558 | 7363.5089 | 7433.0151 | 7231.1488 | 7410.2751 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 | AL-069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2481.838 | 2758.6781 | 2847.7579 | 2770.9466 | 2770.3697 | 2526.9422 | 2610.8041 | 3237.0876 | 4393.0232 | 3580.8044 | 3449.8059 | 3347.9966 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 | AL-069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1768.8202 | 2684.4459 | 2647.7963 | 2504.3037 | 1812.5259 | 1688.5047 | 1827.0493 | 1932.2132 | 2050.6687 | 2114.3557 | 2133.499 | 2085.7251 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 | AL-069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2518.5339 | 2758.2105 | 2479.1799 | 2647.0756 | 2412.8261 | 2363.2732 | 2420.2266 | 2736.4 | 2890.0851 | 3407.5447 | 3149.844 | 3741.9123 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 | AL-069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 9127.6363 | 7805.7319 | 7712.4191 | 7790.5092 | 7272.7574 | 6649.4458 | 6521.7952 | 7272.161 | 7558.8312 | 9039.5536 | 8832.7007 | 7168.5868 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 | AL-069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2458.1174 | 2631.3413 | 2875.8979 | 4875.6269 | 2393.0259 | 2058.6428 | 2195.8499 | 3721.4337 | 3477.9743 | 3448.4945 | 3538.4248 | 3345.4545 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 | AL-069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4668.3327 | 4859.8496 | 5219.8544 | 4617.1568 | 4344.1926 | 3783.1865 | 4408.878 | 6095.1152 | 6293.2613 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 | AL-069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2790.8717 | 3928.5239 | 3343.4953 | 2842.0487 | 2829.292 | 2472.0374 | 2688.8869 | 3486.4529 | 3992.2601 | 4122.8 | 3885.5612 | 4257.9221 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 | AL-069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6043.1793 | 6285.8798 | 7768.4558 | 8035.6608 | 6626.467 | 6833.074 | 6506.0533 | 7517.4965 | 8692.1819 | 7640.7111 | 7410.7765 | 7827.1471 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 | AL-069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4612.4138 | 4932.4931 | 5600.4064 | 4763.2461 | 4610.9306 | 4153.8451 | 5536.181 | 5712.2523 | 6453.8748 | 6460.6539 | 6390.2852 | 6936.1359 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 | AL-069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 45.0111 | 11.0454 | 45.0111 | 44.0114 | 42.0119 | 46.0109 | 34 | 11.0454 | 44.0114 | 1.4142 | 1 | 1 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 | AL-069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 8175.2353 | 8895.6756 | 8444.0152 | 9184.6177 | 9184.627 | 7812.7386 | 7085.665 | 9052.5825 | 10012.0186 | 10441.2919 | 10493.796 | 10571.882 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 | AL-069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 4216.3313 | 4118.2833 | 4045.5647 | 3644.4813 | 3680.7778 | 4696.3331 | 5635.2811 | 5293.2548 | 4413.4274 | 4378.8932 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 | AL-069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3492.1828 | 3343.3183 | 3568.1352 | 3577.1465 | 3329.4723 | 2961.7309 | 2993.6069 | 3728.676 | 4372.0981 | 4051.7379 | 4250.8976 | 3963.1947 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 | AL-069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4175.9358 | 4048.7929 | 4193.4254 | 4282.5007 | 4353.2978 | 4082.3645 | 4940.2462 | 5368.731 | 5354.5788 | 5515.3604 | 5765.138 | 5753.1913 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 | AL-069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 59.2284 | 65.9697 | 58.5235 | 62.3699 | 72.2772 | 74.7329 | 84.9294 | 96.0469 | 109.0413 | 111.198 | 109.4806 | 8194.9024 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 | AL-069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5786.0613 | 6094.7048 | 6522.2389 | 5751.4221 | 5845.8461 | 5090.153 | 5220.2265 | 6684.3071 | 7655.8905 | 7907.0976 | 7703.0687 | 7687.1968 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 | AL-069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4719.6822 | 4682.4321 | 4511.4105 | 3976.0664 | 4098.5101 | 4250.1976 | 5079.1658 | 4966.8149 | 4783.1515 | 4609.4014 | 4171.1778 | 4150.7055 | FALSE | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 | AL-069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6638.9314 | 6980.2032 | 7373.0039 | 6184.0159 | 6248.7337 | 5095.9043 | 5467.0639 | 6780.8679 | 7919.0546 | 7947.139 | 7998.5201 | 8124.5151 | FALSE | 0 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 | AL-293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3323.8081 | 3404.9407 | 3305.2746 | 3245.7968 | 3167.4509 | 3796.9958 | 3328.3908 | 3472.6619 | 3582.5467 | 3711.748 | 3476.0985 | 3377.1284 | FALSE | 0 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 | AL-293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1589.9374 | 1700.4499 | 1400.2264 | 1544.5439 | 1571.3704 | 1570.7517 | 1693.6661 | 1902.5081 | 1984.7975 | 1948.0616 | 1934.878 | 1752.5399 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 | AL-080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1809.0708 | 2584.7356 | 2336.7893 | 1658.3998 | 997.766 | 929.4262 | 1446.0169 | 1601.0047 | 1061.9496 | 1006.002 | 860.5301 | 2952.5704 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 | AL-080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4907.7673 | 4159.6618 | 5276.2579 | 4084.1579 | 4090.6103 | 3929.3975 | 3923.0154 | 4349.6162 | 5270.6023 | 6079.8892 | 6368.7248 | 5547.1984 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 | AL-080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3427.8601 | 5066.9104 | 4580.8433 | 3393.4387 | 3405.8956 | 3528.8765 | 4460.1345 | 5073.3036 | 4601.8037 | 4889.7847 | 4429.3625 | 3632.8573 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 | AL-046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 | AL-159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 822.4767 | 1100.5003 | 904.5496 | 575.1669 | 501.2245 | 574.6686 | 1022.8001 | 1003.73 | 553.0497 | 589.7338 | 498 | 524.2185 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 | AL-159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 5294.0157 | 3240.7669 | 2810.958 | 2698.6967 | 2617.8092 | 2678.4611 | 2944.6402 | 2925.9508 | 2962.5322 | 3479.9249 | 3021.2807 | 2838.1642 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 | AL-159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 2634.8869 | 1116.4072 | 870.7342 | 672.6492 | 762.9889 | 412.0995 | 900.894 | 1950.1602 | 1663.0875 | 1507.1553 | 1338.9417 | 426.427 | FALSE | 0 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 001 | AL-250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1002.4515 | 2467.3575 | 1940.2353 | 1640.1979 | 1568.8684 | 1469.2056 | 1962.5506 | 1313.5178 | 1026.8072 | 1222.9657 | 1228.7376 | 1059.4777 | FALSE | 0 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 002 | AL-250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 570.8283 | 752.4925 | 747.2704 | 719.1565 | 588.865 | 513.8025 | 690.6178 | 684.9234 | 747.3326 | 1005.6898 | 722.6652 | 626.9753 | FALSE | 0 | Alimentador
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 | AL-117001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [12 empty] | TRUE | 0.05 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 001 | AL-162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3497.796 | 4487.5442 | 3209.7056 | 3383.1738 | 3436.1379 | 3072.7083 | 3393.2359 | 4281.0164 | 3664.2407 | 3801.6557 | 3773.1051 | 3356.3984 | FALSE | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 002 | AL-162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2818.512 | 2895.2599 | 2893.9668 | 2620.2782 | 2770.9525 | 2770.3697 | 2975.4537 | 3194.3591 | 3132.378 | 3323.946 | 3217.8331 | 3090.3632 | FALSE | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 003 | AL-162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3819.3863 | 3892.913 | 3998.878 | 3923.0529 | 3899.198 | 3757.9602 | 3965.5247 | 4078.9706 | 4178.1839 | 4256.2736 | 4189.2159 | 4121.3328 | FALSE | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 004 | AL-162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 5926.452 | 6422.1629 | 7548.8544 | 6411.3811 | 6138.6389 | 5516.3241 | 5694.3937 | 7462.3772 | 8121.5157 | 8549.5339 | 7928.5122 | 7862.9451 | FALSE | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 011 | AL-162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 012 | AL-162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5094.364 | 4914.4364 | 4871.7492 | 4765.9195 | 4989.1291 | 4753.6614 | 4925.1975 | 5092.0465 | 4999.7264 | 5233.4549 | 7571.5246 | 5166.4511 | FALSE | 0 | Alimentador
BURITI | BURITI 001 | AL-120001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 | AL-012001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3405.9727 | 3556.6459 | 3486.8054 | 3609.5032 | 3551.9144 | 2315.6187 | 3530.8359 | 3958.223 | 477.5291 | 807.9412 | 890.214 | 828.7418 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 | AL-012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5020.8513 | 3939.7686 | 3866.6081 | 3729.0762 | 3459.2846 | 3162.4272 | 3894.6919 | 4973.0748 | 2805.2579 | 1114.6627 | 872.4632 | 1009.846 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 | AL-012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5380.6543 | 5829.1972 | 5779.8716 | 5774.3601 | 5774.0897 | 4477.5308 | 5855.4153 | 6656.7409 | 6130.7854 | 2954.9695 | 4219.4935 | 4045.1821 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 | AL-012011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1131.571 | 1089.1322 | 1218.1794 | 2986.7045 | 1030.1243 | 1769.4239 | 1361.6769 | 1255.3585 | 8306.2895 | 2228.6543 | 649.7546 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 | AL-012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3931.3738 | 4145.5096 | 4111.1098 | 3387.9382 | 4413.2071 | 5449.8119 | 8275.3427 | 9494.7481 | 9912.0341 | 9563.0075 | 4414.2905 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 | AL-012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3820.5039 | 5078.4141 | 4666.5912 | 3433.5965 | 3258.455 | 3918.4755 | 7766.1483 | 9044.9438 | 7339.2166 | 5678.2223 | 5333.3581 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 | AL-012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3287.5188 | 3329.4488 | 3271.6609 | 3281.1522 | 3293.0419 | 4185.4779 | 7776.0675 | 4164.5404 | 4163.2221 | 1011.2037 | 4013.2198 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 | AL-012015 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3023.5788 | 2841.2041 | 2091.6991 | 2784.2762 | 3996.8924 | 2639.3836 | 4146.3565 | 5234.0052 | 4835.761 | 4161.9453 | 4222.803 | 4192.239 | FALSE | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 | AL-085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 1541.5476 | 1668.2889 | 1649.486 | 1666.3043 | 1630.069 | 644.7449 | 1625.0738 | 1646.8667 | 1972.6961 | 1834.8978 | 1773.4512 | 2134.0225 | FALSE | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 | AL-085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 102.8251 | 101.2373 | 108.706 | 92.1358 | 103.2763 | 108.2081 | 103.2473 | 104.9952 | 99.0353 | 99.0858 | 96.1665 | 97.6217 | FALSE | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 | AL-085013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | TRUE | 0 | Alimentador
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 | AL-153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2475.854 | 2407.1996 | 2470.4141 | 2415.0793 | 2436.1217 | 2330.0423 | 2297.3376 | 2777.5675 | 3062.8851 | 3286.0342 | 3060.8216 | 3023.0607 | FALSE | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 011 | AL-180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 387.3719 | 567.631 | 584.083 | 646.8114 | 527.0531 | 427.3757 | 527.1935 | 534.627 | 538.7439 | 466.9839 | 486.508 | 375.8258 | FALSE | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 012 | AL-180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 | AL-015001 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 | AL-330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 420.5948 | 886.2985 | 1033.9826 | 906.6317 | 872.5142 | 1541.1016 | 1747.2175 | 1674.2103 | 1911.3098 | 3754.1734 | 3822.2279 | 3497.4648 | FALSE | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 | AL-330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 148.3543 | 138.398 | 134.8258 | 1238.8127 | 2204.8642 | 2140.1507 | 571.896 | 2671.8911 | 4453.8473 | 4556.6431 | 4637.5188 | 2626.0069 | FALSE | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 | AL-330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 778.8074 | 1825.2983 | 1684.6154 | 2575.212 | 2882.4212 | 2427.4472 | 2187.6933 | 3104.5684 | 5562.369 | 4874.6897 | 2693.2703 | 2950.6914 | FALSE | 0 | Alimentador
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 | AL-115001 | 13.8 | 13.8 | 2900 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 001 | AL-073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2890.4948 | 3270 | 3408.6986 | 3438.8283 | 3262.8751 | 2833.9827 | 2989.9395 | 3596.0363 | 4312.2769 | 4810.6785 | 4261.2422 | 4439.8378 | FALSE | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 002 | AL-073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | 3625.4733 | 3859.9266 | 3593.4614 | 3582.9408 | 3723.9948 | 3483.0884 | 3616.8478 | 4207.0163 | 4621.0744 | 4452.4869 | 4944.3027 | 4648.0698 | FALSE | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 003 | AL-073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3437.5574 | 3779.6631 | 3749.3846 | 3756.9351 | 3743.1992 | 3358.8153 | 3589.8359 | 4188.29 | 5229.6172 | 4832.0001 | 4666.9344 | 4648.944 | FALSE | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 011 | AL-073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2951.9256 | 2944.9253 | 3015.1418 | 2950.7296 | 3036.7417 | 2908.3287 | 2814.2527 | 3415.1651 | 3790.1875 | 4032.8861 | 3805.1431 | 3733.9685 | FALSE | 0 | Alimentador
NOBLE | NOBLE 001 | AL-294001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 | AL-041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1677.9002 | 1753.2073 | 1734.1655 | 1722.45 | 1724.9586 | 1676.2998 | 1701.3595 | 1958.6243 | 2096.1119 | 2148.7727 | 2018.7729 | 2058.6192 | FALSE | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 001 | AL-271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3319.8791 | 3492.6702 | 3387.0803 | 3349.4909 | 3142.6201 | 3693.4778 | 3005.0998 | 3724.717 | 4248.4756 | 4229.5082 | 3849.0233 | 3842.8617 | FALSE | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 002 | AL-271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3127.0774 | 2754.6009 | 3202.1049 | 2761.3593 | 2574.2078 | 2481.2674 | 2456.9398 | 2912.5736 | 3240.7653 | 3292.1927 | 3038.6571 | 3077.3555 | FALSE | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 011 | AL-271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3876.628 | 2446.0345 | 4045.8321 | 4028.2383 | 3956.8917 | 3815.9982 | 3803.5837 | 4108.7833 | 4028.0994 | 4396.0023 | 4297.0339 | 4189.9629 | FALSE | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 012 | AL-271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 591.1184 | 2339.4027 | 3451.0666 | 3630.4717 | 3938.5714 | 3889.253 | 3375.5548 | 3588.651 | 3961.7743 | 2720.9649 | 2914.8765 | 1781.7084 | FALSE | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 014 | AL-271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4022.4402 | 4515.325 | 4810.304 | 4310.2544 | 5628.6874 | 5430.4388 | 6037.4257 | 5425.5193 | 5961.3275 | 6912.009 | 5652.2963 | 4457.3913 | FALSE | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 | AL-028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1403.1725 | 1363.0847 | 1351.555 | 1391.014 | 1403.0175 | 1405.8154 | 1427.6645 | 1572.7724 | 1680.6288 | 1712.4138 | 1854.9852 | 1689.5739 | FALSE | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 | AL-028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | 4331.0361 | 4293.4771 | 4510.2395 | 4434.5147 | 4202.4302 | 2409.7709 | 3178.3551 | 4217.2704 | 4458.5491 | 4700.74 | 4664.9031 | 4829.1421 | FALSE | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 | AL-028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4073.9843 | 4393.1164 | 4560.0554 | 4240.7104 | 4118.1768 | 3309.0024 | 3748.8612 | 4436.4239 | 5270.1079 | 5305.6849 | 5451.6443 | 5528.1037 | FALSE | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 011 | AL-047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1784.1715 | 4945.9358 | 5193.6026 | 4715.8087 | 3453.3954 | 3982.3777 | 3474.3899 | 4261.2179 | 4153.9005 | 4495.8386 | 4018.2397 | 3519.871 | FALSE | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 012 | AL-047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3352.6528 | 6039.2858 | 5778.3293 | 3951.4748 | 2439.0248 | 2456.6304 | 5042.5599 | 6336.993 | 6786.156 | 5935.1714 | 4890.3093 | 2679.8994 | FALSE | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 013 | AL-047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | 2936.4094 | 4445.2295 | 3714.4061 | 3362.4006 | 3784.7975 | 3508.7469 | 4806.2277 | 3606.3418 | 2963.1539 | 3156.5115 | 1879.783 | 4862.4523 | FALSE | 0 | Alimentador
POXOREO | POXOREO 001 | AL-052001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | AL-096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1752.2879 | 3704.8883 | 1954.4539 | 2293.176 | 1894.8488 | 1744.6702 | 1769.3988 | 4004.887 | 4691.6923 | 4872.1751 | 4437.1614 | 4523.9418 | FALSE | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | AL-096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6504.7752 | 7290.0511 | 7640.728 | 7353.9323 | 7099.257 | 6225.3793 | 7215.4701 | 8012.1736 | 9432.2496 | 10092.4027 | 8691.4494 | 8296.9306 | FALSE | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | AL-096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5275.0959 | 5811.927 | 5412.1183 | 4711.0358 | 4634.2123 | 4832.9239 | 7345.9257 | 7554.7125 | 7763.5102 | 7277.7194 | 7300.0945 | 6388.7699 | FALSE | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | AL-096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5789.761 | 6893.0371 | 7000.6538 | 6738.3251 | 6521.5645 | 6052.0213 | 7303.2767 | 7084.0467 | 8352.9225 | 8831.3163 | 8121.1406 | 8012.7853 | FALSE | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | AL-096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5623.302 | 6272.9375 | 6279.7404 | 6102.6481 | 6077.9959 | 5783.1542 | 5964.3394 | 6364.0271 | 5865.4334 | 6015.148 | 5299.9148 | 5559.8156 | FALSE | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | AL-096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4066.0601 | 4926.0989 | 4887.372 | 4804.8802 | 4675.9525 | 4083.1483 | 4372.4089 | 4963.3421 | 5619.2435 | 6381.7932 | 5369.7308 | 5453.1357 | FALSE | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | AL-096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 2314.4978 | 3508.9179 | 4404.071 | 4617.746 | 4445.7029 | 4208.0429 | 5552.0555 | 4711.2755 | 4845.242 | 4020.9731 | 3078.1464 | 3039.0225 | FALSE | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | AL-096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 612.3267 | 706.0113 | 1033.6431 | 1850.6185 | 3356.4291 | 1905.4049 | 1885.6956 | 1623.5153 | 3105.2576 | 3395.1459 | 3210.2413 | 2463.2572 | FALSE | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | AL-096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3192.727 | 3456.9805 | 3779.9646 | 3339.5284 | 3583.5385 | 3024.1913 | 3721.6695 | 0 | 2442.1208 | 3816.6238 | 3753.5756 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | AL-096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4240.3624 | 3935.5825 | 3989.2358 | 2951.0381 | 6596.994 | 4982.9445 | 5594.7068 | 5388.5646 | 5412.3031 | 5046.0085 | 4777.69 | 5701.8398 | FALSE | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 | AL-278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1547.6825 | 421.0855 | 63.7024 | 57.2014 | 58.3095 | 40.8044 | 1540.7745 | 1573.5222 | 1560.4717 | 1556.4164 | 1546.2632 | 1547.8065 | FALSE | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 | AL-278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | 1317.2282 | 3107.2311 | 3165.1738 | 4843.8914 | 3819.8383 | 3361.1656 | 4183.7868 | 4531.7999 | 4985.9676 | 5279.2821 | 3700.6536 | 4891.9302 | FALSE | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 | AL-278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 665.5554 | 1065.2967 | 3460.8573 | 3927.3432 | 3416.4862 | 2078.7643 | 2735.8445 | 3300.1703 | 6769.9298 | 7606.7723 | 7753.81 | 7340.2061 | FALSE | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 | AL-278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 386.5294 | 289.4996 | 142.3376 | 170.1881 | 1586.7618 | 934.4415 | 1252.5322 | 350.2028 | 400.3161 | 200.3697 | 61.6847 | 148.0304 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 | AL-039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5058.0693 | 4918.5409 | 5443.1426 | 5319.6226 | 5366.0825 | 4789.4137 | 5623.6586 | 6039.1854 | 7275.8109 | 6568.7612 | 6301.8211 | 6110.4344 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 | AL-039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5171.106 | 5743.5022 | 5668.1733 | 5459.4774 | 5176.0406 | 4511.5252 | 4983.033 | 6947.3824 | 5771.9058 | 7118.2877 | 8072.6586 | 5889.6649 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 | AL-039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2190.8414 | 2521.3141 | 2569.0687 | 2437.8043 | 2353.6926 | 1731.1643 | 2132.7034 | 2656.1995 | 3013.4779 | 3078.1283 | 2902.9271 | 4877.6357 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 | AL-039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4117.4754 | 4620.3473 | 4649.0853 | 4317.7027 | 4207.1038 | 3471.193 | 3877.8058 | 4915.4659 | 5747.6441 | 6500.9139 | 8337.3833 | 8264.0129 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 | AL-039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5675.0304 | 6142.5647 | 6744.7203 | 6269.133 | 6111.4127 | 5172.2893 | 5864.6447 | 6929.4202 | 8284.8228 | 8752.2939 | 9330.5695 | 9154.2511 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 | AL-039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4919.3961 | 5392.1389 | 5636.9432 | 5272.6116 | 5191.596 | 4119.5865 | 4769.626 | 5688.6119 | 6240.8217 | 6706.7214 | 6743.4499 | 6666.2569 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 | AL-039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4898.0717 | 5389.5568 | 5708.9492 | 5408.1956 | 5238.3666 | 4437.2912 | 4916.0375 | 5892.7063 | 6563.3303 | 7168.9367 | 6711.6926 | 6706.8956 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 | AL-039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3987.834 | 5710.9531 | 5825.0433 | 5269.0535 | 4039.7526 | 3917.3647 | 5069.3439 | 5674.9017 | 5482.1508 | 7899.9392 | 5677.625 | 5559.8184 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 | AL-014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4660.6224 | 5084.3464 | 5362.8621 | 4929.8976 | 4843.1627 | 4017.7924 | 4488.9707 | 5467.9784 | 6455.5406 | 7020.5135 | 6842.1556 | 6887.7225 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 | AL-014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 11239.3959 | 12823.4501 | 12888.2436 | 12152.6078 | 14093.2104 | 9536.5455 | 10433.1046 | 13524.2634 | 15596.9132 | 15729.1732 | 15648.1172 | 15594.4807 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 | AL-014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3093.6343 | 3528.6397 | 3749.5293 | 3449.9625 | 3352.521 | 2775.5288 | 3203.0098 | 3909.5346 | 4594.159 | 4950.8506 | 4631.1581 | 4405.6143 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 | AL-014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 4970.1482 | 5391.1809 | 5604.5585 | 5113.8976 | 4984.9233 | 4079.4041 | 4443.9237 | 5633.4249 | 6803.9709 | 7985.7103 | 6859.6548 | 6664.0343 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 | AL-014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2540.6176 | 2862.9625 | 2940.6166 | 2791.8012 | 2569.1808 | 2174.5659 | 2365.7458 | 2914.4879 | 3404.0285 | 3476.4109 | 3510.9796 | 3425.2197 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 | AL-014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2411.8783 | 2742.1878 | 2740.1876 | 2597.6932 | 2483.3359 | 2213.846 | 2301.5075 | 2806.8477 | 3441.8793 | 3433.1749 | 3310.9591 | 3233.2883 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 | AL-014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4413.1273 | 5025.5517 | 5444.5276 | 5096.9557 | 5542.9416 | 4077.2497 | 5802.9497 | 6765.7754 | 8234.9737 | 8503.3523 | 6439.9523 | 6510.3453 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 | AL-014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3369.7081 | 3550.2991 | 3662.9633 | 3541.269 | 3368.4611 | 2973.6584 | 3164.214 | 3635.6903 | 4421.8156 | 5475.7694 | 5159.7036 | 5152.3713 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 | AL-014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5263.3659 | 6083.2033 | 6227.0376 | 5817.2103 | 5522.832 | 5625.4175 | 6329.3169 | 6350.2202 | 7435.8324 | 9303.1402 | 7587.4507 | 7677.7826 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 | AL-014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 1773.1289 | 3349.0596 | 2406.1554 | 2314.3286 | 2541.2015 | 1483.2481 | 2788.0954 | 2010.0152 | 3556.8492 | 3043.0593 | 2910.539 | 2422.6442 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 | AL-014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 6556.3961 | 7092.1402 | 7923.2821 | 6764.2283 | 6554.9262 | 4971.0733 | 5361.642 | 7153.1063 | 8680.6385 | 8586.6152 | 8875.5571 | 8909.0139 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 | AL-014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4130.8528 | 5479.3738 | 6496.0376 | 6116.4245 | 5388.2807 | 5339.7844 | 5673.976 | 6412.2109 | 7305.9934 | 7400 | 7260.6855 | 6690.3528 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 | AL-014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5303.3412 | 7559.635 | 4013.8174 | 3468.111 | 3234.5524 | 3602.8063 | 3361.7008 | 3363.8961 | 3955.956 | 3744.0259 | 5707.8792 | 3487.1937 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 | AL-014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1704.7853 | 2002.0242 | 1713.6537 | 1700.766 | 1990.9314 | 1518.1653 | 1653.2544 | 2764.5369 | 1588.7328 | 1904.773 | 2158.1587 | 1514.9987 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 | AL-014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4766.974 | 6067.6277 | 5927.8099 | 5808.8226 | 5688.8703 | 5000.7164 | 5619.8096 | 6663.6178 | 7838.3134 | 8045.1766 | 8068.2253 | 7757.9222 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 | AL-014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4638.8586 | 5547.5169 | 5596.7262 | 5342.3456 | 5080.9056 | 4394.3847 | 5235.224 | 6133.0766 | 7329.8107 | 7380.7172 | 7550.0109 | 7229.2608 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 | AL-014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5620.1895 | 6230.3374 | 7198.8006 | 5729.3364 | 5580.8312 | 4645.7906 | 4788.465 | 6449.4115 | 7672.3734 | 8156.628 | 5756.2638 | 5076.7637 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 | AL-014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4508.6107 | 4883.9661 | 4773.1761 | 4544.758 | 4462.3288 | 4015.3307 | 4234.4426 | 4287.4427 | 6059.3016 | 5976.1233 | 6014.5073 | 5989.0918 | FALSE | 0 | Alimentador
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 | AL-116001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 011 | AL-171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2408.5325 | 4293.5516 | 5223.3954 | 3560.068 | 3459.1863 | 2951.6883 | 5614.2983 | 5553.4163 | 6403.0112 | 6777.661 | 6207.3183 | 4570.432 | FALSE | 0 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 012 | AL-171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 623.6473 | 1480.3962 | 1638.3446 | 1195.0105 | 1149.2693 | 1248.0325 | 1310.3667 | 784.9204 | 1166.03 | 1711.4824 | 1799.3827 | 1835.8772 | FALSE | 0 | Alimentador
TESOURO | TESOURO 001 | AL-051001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [12 empty] | TRUE | 0.05 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 | AL-327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1599.9762 | 2539.8632 | 1300.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020.123 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 | AL-327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1265.9261 | 2037.9315 | 1185.3033 | 1267.7638 | 2623.8453 | 5387.992 | 5858.1998 | 5211.1386 | 4362.9587 | 3718.2063 | 4858.3339 | 2666.9858 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 | AL-327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 1697.1753 | 962.1071 | 2308.6641 | 3146.4025 | 4354.8892 | 6859.9885 | 6730.8235 | 6270.002 | 7879.91 | 8366.2037 | 5970.4332 | 3667.011 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 | AL-019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3173.9546 | 3760.9256 | 3669.3555 | 3342.4329 | 3401.2762 | 3318.3726 | 4251.6712 | 4916.2722 | 4932.6735 | 5139.7782 | 5352.7736 | 5487.3719 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 | AL-019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3855.7368 | 4243.2069 | 3977.557 | 4344.4738 | 4531.4106 | 4407.3839 | 4556.1126 | 5058.7566 | 5073.2807 | 5186.6174 | 5164.6201 | 4723.6088 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 | AL-019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3288.8326 | 4091.1765 | 3627.6433 | 4165.0441 | 4242.1664 | 5451.0723 | 3817.172 | 4829.3665 | 4290.5082 | 4450.0544 | 5389.3986 | 5704.8454 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 | AL-019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3498.872 | 3680.8926 | 3607.953 | 3789.105 | 3888.8735 | 3777.3675 | 4576.1753 | 4494.7989 | 4363.6265 | 4561.5582 | 4760.1476 | 5252.7674 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 | AL-019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1516.9509 | 1519.1846 | 1813.1103 | 1440.9622 | 1384.2724 | 1807.436 | 1609.5372 | 1805.8848 | 1517.631 | 1575.5393 | 2143.1866 | 2659.2595 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 | AL-019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2797.5713 | 2774.9771 | 2897.9003 | 2628.7512 | 2861.2529 | 3023.6635 | 2851.9705 | 3316.6176 | 3483.9255 | 3705.1673 | 3721.2689 | 3815.183 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 | AL-019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4817.8968 | 5396.1774 | 5205.9363 | 5758.1014 | 5863.1535 | 5795.0441 | 5781.9378 | 5972.4451 | 5743.3866 | 6296.9308 | 5769.5575 | 5273.9004 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 | AL-019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2509.2266 | 2528.8822 | 2471.1004 | 2512.5415 | 2536.5585 | 2517.495 | 2646.5151 | 2865.765 | 2892.9571 | 3017.7091 | 2892.2581 | 3448.1879 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 | AL-019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 423.954 | 730.8091 | 382.8172 | 290.0569 | 287.2368 | 300.2416 | 320.1406 | 373.9652 | 488.083 | 1059.523 | 1179.7228 | 1159.7676 | FALSE | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 | AL-019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 4620.9646 | 5213.7927 | 4664.084 | 3158.3472 | 3158.2305 | 2996.6815 | 2757.5534 | 4358.8922 | 4459.138 | 4725.5359 | 4646.2644 | 4370.6864 | FALSE | 0 | Alimentador
APIACAS | APIACAS 001 | AL-243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 2404.6688 | 2746.2667 | 2681.9786 | 2725.6561 | 2738.342 | 2734.6263 | 2775.4274 | 2941.075 | 3016.309 | 3051.0326 | 3175.0591 | 2913.4625 | FALSE | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 | AL-230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2753.6804 | 2920.1687 | 2607.1872 | 2420.8536 | 2309.5811 | 2854.1373 | 2547.7663 | 2646.633 | 2815.7033 | 2491.574 | 2382.4714 | 2175.0411 | FALSE | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 | AL-230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2406.4933 | 1799.7569 | 1383.8703 | 1137.2889 | 4062.8484 | 6283.7706 | 9631.6065 | 6505.4061 | 7578.6081 | 4496.38 | 6839.9539 | 6144.1407 | FALSE | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 | AL-230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 4371.2744 | 5490.373 | 4276.0926 | 4885.8597 | 4283.5412 | 6984.3629 | 8224.4954 | 8322.2455 | 7734.7401 | 8919.9724 | 6096.0454 | 4578.2015 | FALSE | 0 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 001 | AL-154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1148.1921 | 1232.768 | 1241.719 | 1271.0476 | 1410.5389 | 1402.7904 | 1581.9545 | 1697.0047 | 1665.3384 | 1777.2889 | 1815.1245 | 1658.1547 | FALSE | 0 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 002 | AL-154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1928.1714 | 2374.3058 | 2371.1672 | 1954.7852 | 1811.4605 | 2079.5964 | 1850.0932 | 1714.7857 | 1837.2817 | 1787.0101 | 1789.427 | 1430.5275 | FALSE | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 001 | AL-104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2969.6235 | 3858.1988 | 3187.0891 | 3024.8731 | 2669.0637 | 3781.7854 | 3669.2392 | 3305.0817 | 3383.954 | 2749.9193 | 2951.0906 | 2259.3417 | FALSE | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 002 | AL-104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2360.8797 | 2647.2703 | 2352.2181 | 2757.3991 | 2588.3759 | 2649.1691 | 2562.2968 | 2749.1069 | 2844.0803 | 2923.6337 | 2690.5815 | 1974.5708 | FALSE | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 011 | AL-104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 3011.0538 | 3419.5352 | 2579.0545 | 3583.2015 | 2152.2967 | 2695.3235 | 2389.955 | 2009.4064 | 2629.2624 | 3318.5082 | 2332.3486 | 1993.68 | FALSE | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 012 | AL-104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 1356.1423 | 1549.9884 | 1350.4496 | 1224.3043 | 1284.2667 | 1444.0793 | 1461.6583 | 1488.4468 | 1625.9855 | 1786.5377 | 1377.3994 | 1111.2812 | FALSE | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 001 | AL-038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2426.7682 | 5714.0519 | 2619.1029 | 2667.326 | 2775.9805 | 2725.2515 | 3369.3603 | 3632.5002 | 4024.8942 | 4019.8016 | 8139.2758 | 5433.8996 | FALSE | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 002 | AL-038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5488.9279 | 6378.9003 | 5601.6734 | 5741.1096 | 6010.6687 | 5969.6945 | 5776.8604 | 6365.1987 | 6670.6968 | 6532.1697 | 6652.47 | 8011.9742 | FALSE | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 004 | AL-038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 4528.1176 | 4364.6418 | 4672.4915 | 4539.9301 | 4659.6756 | 4747.7694 | 4770.4394 | 4676.7623 | 4903.8957 | 5169.2098 | 5474.9102 | 4023.1393 | FALSE | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 011 | AL-038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5680.8682 | 5958.7352 | 6021.1897 | 6446.8338 | 5531.7203 | 6160.9257 | 6917.7801 | 6662.6515 | 6509.2154 | 6348.397 | 7212.4429 | 6314.6662 | FALSE | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 012 | AL-038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2023.0336 | 2206.2756 | 2077.7295 | 2100.5697 | 2414.7517 | 2249.2881 | 2407.746 | 2260.9912 | 2455.4643 | 2494.9461 | 2524.6386 | 2374.0417 | FALSE | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 013 | AL-038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 6450.6258 | 6886.6591 | 6216.8137 | 6046.9385 | 6000.5643 | 6141.3101 | 6287.1673 | 7150.5598 | 7704.3023 | 7821.7065 | 7900.0367 | 7028.5376 | FALSE | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 | AL-126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 2847.21 | 3286.944 | 3106.6492 | 2331.9691 | 2393.8007 | 2245.8462 | 2184.3924 | 2163.9143 | 2239.4932 | 2893.3724 | 2199.3556 | 2063.0734 | FALSE | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 | AL-126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2346.7923 | 2338.562 | 1991.8587 | 1882.2439 | 1873.9042 | 1851.8283 | 1451.4055 | 1459.8222 | 2265.8976 | 2191.1714 | 2267.496 | 2108.7247 | FALSE | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 | AL-126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2080.0733 | 2475.7585 | 2552.82 | 2306.2771 | 2056.3913 | 2328.6734 | 2452.312 | 2395.4929 | 2407.1246 | 2454.3425 | 2399.8354 | 2168.0521 | FALSE | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 001 | AL-092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 | 4968.0614 | 5987.5648 | 5341.0416 | 5912.7971 | 6253.6822 | 6138.2515 | 5950.621 | 7000.2744 | 6585.7994 | 6895.2906 | 6793.7148 | 6321.0383 | FALSE | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 002 | AL-092002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 011 | AL-092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 3705.8421 | 4436.5746 | 3503.6784 | 3113.887 | 4160.0968 | 3848.679 | 4664.8349 | 3827.3484 | 3770.6787 | 4945.0407 | 3933.6854 | 3395.7693 | FALSE | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 | AL-276011 | 138 | 34.5 | 10000 | 4846.5729 | 5735.6164 | 3886.5215 | 3833.772 | 4032.079 | 7327.0516 | 9571.079 | 9224.1319 | 8624.4598 | 7236.0927 | 5508.2637 | 5982.6219 | FALSE | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 | AL-276012 | 138 | 34.5 | 10000 | 3074.3554 | 3493.5398 | 3445.1729 | 53.7587 | 4315.869 | 10964.6414 | 6855.5272 | 5131.6302 | 5806.5441 | 3290.4012 | 2816.1548 | 3427.5976 | FALSE | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 | AL-276013 | 138 | 34.5 | 10000 | 2721.8644 | 3073.0937 | 1922.9792 | 1246.1063 | 2462.3389 | 3176.65 | 8753.7399 | 8901.227 | 11183.0179 | 7363.0825 | 9212.4549 | 8208.7983 | FALSE | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 | AL-276014 | 138 | 34.5 | 10000 | 5672.6646 | 8110.005 | 6835.0026 | 8707.1218 | 9342.0446 | 9478.498 | 11747.9306 | 11478.8519 | 8702.7393 | 9582.0326 | 7753.1068 | 7821.8198 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | AL-109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 1065.8916 | 1080.7965 | 1093.6553 | 1115.2421 | 1159.5728 | 1138.1937 | 1101.3374 | 1082.9774 | 1093.9493 | 1100.9382 | 1109.2002 | 915.1158 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | AL-109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6920.5402 | 8635.4305 | 7785.5173 | 7662.6846 | 7662.4364 | 7168.8747 | 7104.5848 | 8318.3607 | 1803.8121 | 1685.8956 | 1645.9529 | 1724.1926 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | AL-109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6408.1855 | 7887.25 | 7792.6402 | 7855.4751 | 9432.0806 | 7646.3253 | 7625.5201 | 8846.1506 | 9400.4375 | 8546.0883 | 8320.3943 | 7949.535 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | AL-109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8988.4415 | 9759.0883 | 7197.7041 | 6377.964 | 6539.2881 | 6866.2634 | 6368.4501 | 8879.8114 | 9296.3513 | 8860.6061 | 8419.9167 | 7636.1266 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | AL-109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3684.8317 | 4041.5498 | 3636.1261 | 3249.5626 | 3580.6604 | 3951.0773 | 6084.9934 | 6836.2137 | 7381.4028 | 6863.4277 | 5939.8269 | 4267.2567 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | AL-109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | AL-109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6106.9361 | 7922.9316 | 7174.763 | 7464.7852 | 8097.2331 | 6309.1635 | 6458.132 | 8479.1656 | 9346.2519 | 9420.2838 | 9601.9187 | 8854.694 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | AL-109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3283.2463 | 3229.1931 | 2308.1529 | 3197.7692 | 5511.5538 | 7610.6902 | 7919.2124 | 7217.0177 | 7192.8557 | 6599.0401 | 7140.9771 | 6648.289 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | AL-109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 3071.7912 | 3146.6811 | 2815.6394 | 2333.7877 | 3260.8792 | 4695.4141 | 7422.5112 | 8200.4518 | 8611.1974 | 8146.6784 | 8052.103 | 4505.1908 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | AL-109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1695.8128 | 2371.4468 | 1764.2656 | 2410.2153 | 2074.6127 | 2347.4412 | 4637.3753 | 5340.9405 | 3918.9215 | 4242.7242 | 3989.8815 | 3736.1704 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | AL-109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1712.5846 | 1785.0518 | 1085.8517 | 989.7282 | 1749.337 | 4345.0913 | 5882.5119 | 4868.0687 | 4372.4063 | 3675.1471 | 4849.2358 | 3804.5368 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | AL-109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1123.9951 | 1067.4629 | 1058.3704 | 908.1189 | 1480.2932 | 1360.3224 | 1609.0059 | 1309.0836 | 2454.3425 | 3126.3797 | 1532.6921 | 1581.6403 | FALSE | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 | AL-109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2257.3137 | 4870.9311 | 3761.9603 | 3617.8695 | 5990.4318 | 4778.8682 | 4315.1437 | 4153.9697 | 5356.0344 | 4734.7872 | 5304.8221 | 4765.3185 | FALSE | 0 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 | AL-103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 3256.5142 | 3902.8884 | 3931.7904 | 3896.7413 | 4081.9693 | 3927.3329 | 3753.7183 | 4078.4768 | 4146.5653 | 4138.3027 | 4147.8534 | 3972.5852 | FALSE | 0 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 | AL-103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1741.7971 | 2016.765 | 1809.7019 | 1565.6832 | 1304.9234 | 2535.5181 | 2683.5335 | 2318.121 | 2895.3815 | 2722.3815 | 1678.9342 | 1621.1909 | FALSE | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 001 | AL-093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7049.2078 | 7985.977 | 7452.8527 | 7617.803 | 8282.221 | 7623.1375 | 8092.4262 | 9195.7853 | 9647.2569 | 9759.8923 | 9612.0375 | 9493.6756 | FALSE | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 002 | AL-093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2914.5199 | 3032.4078 | 2864.8506 | 3273.2262 | 3116.9416 | 3054.8836 | 3188.0127 | 3134.3213 | 3299.6026 | 3292.3331 | 3169.171 | 3373.795 | FALSE | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 003 | AL-093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3482.1202 | 4012.5732 | 3676.233 | 3826.6361 | 4063.093 | 3935.4854 | 4121.8065 | 4629.3284 | 4805.1844 | 4871.7985 | 4997.987 | 4757.9166 | FALSE | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 004 | AL-093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1906.721 | 2144.8291 | 1958.9714 | 2152.2755 | 2201.6489 | 2189.6075 | 2265.7857 | 2509.7522 | 2605.1942 | 3324.1495 | 3266.5874 | 2645.9004 | FALSE | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 011 | AL-093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 7338.3544 | 7812.7263 | 7043.5148 | 6556.1989 | 7018.2244 | 7046.6633 | 7256.6828 | 8170.6992 | 9594.536 | 8267.0581 | 8923.4102 | 8315.0305 | FALSE | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 012 | AL-093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 5230.3585 | 5179.4897 | 4724.8266 | 4722.9953 | 4597.6104 | 4548.9319 | 5913.6858 | 5507.4412 | 5308.7969 | 5198.2513 | 4029.524 | 4400.7605 | FALSE | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 015 | AL-093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 5108.8962 | 5724.0839 | 5405.4795 | 4976.293 | 5648.6844 | 6527.8971 | 5827.9208 | 5201.7782 | 5646.8679 | 6180.7806 | 6806.7341 | 5065.2172 | FALSE | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 014 | AL-093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 10444.0138 | 12238.6407 | 9813.761 | 9416.3106 | 13392.3925 | 11855.6768 | 11697.2536 | 12357.3823 | 8184.7053 | 922.2852 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 | AL-244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3191.8216 | 3691.9545 | 3657.7896 | 3435.3576 | 3559.4351 | 3346.1587 | 3526.5451 | 4186.5559 | 4031.8433 | 4028.6784 | 4110.9612 | 3879.0624 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 | AL-110001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 | AL-110002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 | AL-238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | 164.9848 | 180.9668 | 202.4105 | 191.9505 | 186.231 | 178.5301 | 168.609 | 217.2487 | 372 | 968.9422 | 1387.9917 | 1775.0628 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 | AL-238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2057.6299 | 2442.0895 | 2149.8067 | 2150.3732 | 2271.0002 | 2253.6513 | 2325.9718 | 2502.3039 | 2606.9645 | 2582.6827 | 2545.8831 | 2386.6807 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 | AL-238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1441.6026 | 1310.9706 | 1448.2016 | 1202.7477 | 78.0256 | 1479.4519 | 1469.1239 | 1496.8557 | 1487.2807 | 1511.5638 | 1350.5925 | 1498.973 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 | AL-238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2862.1817 | 3226.9058 | 3112.7321 | 3131.5748 | 3162.8879 | 3160.0685 | 3232.7699 | 3441.8555 | 3506.4198 | 3560.9058 | 3715.1713 | 3389.5324 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 | AL-238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4354.1365 | 4840.296 | 4710.365 | 4445.4585 | 4615.4225 | 4570.943 | 4641.238 | 5615.9843 | 5296.4841 | 5368.778 | 5279.5987 | 5012.0623 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 | AL-119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 7898.528 | 7578.0452 | 7087.3867 | 7233.9899 | 8846.8266 | 9400.4362 | 9571.4647 | 9543.9535 | 9086.5924 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 | AL-119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 7372.7185 | 8007.3901 | 7908.8111 | 8125.5887 | 8351.3065 | 7807.7009 | 7970.435 | 6009.0902 | 5731.887 | 6267.9502 | 6201.1923 | 5850.8524 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 | AL-119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3952.9091 | 4675.3521 | 4603.9879 | 4652.9518 | 4464.915 | 4184.2717 | 4649.9653 | 5185.581 | 6699.5482 | 7465.7102 | 7349.3668 | 7389.3819 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 | AL-119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 9122.1095 | 9155.9347 | 9225.9786 | 8696.6711 | 8732.6803 | 8760.5841 | 8918.989 | 9058.1562 | 8856.066 | 8854.0586 | 8648.8256 | 8863.0506 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 | AL-119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.4191 | 542.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.1787 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 | AL-119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 5683.5567 | 6836.1633 | 4096.8525 | 3632.6658 | 3373.2069 | 5430.8535 | 5321.6115 | 8842.9752 | 5250.1941 | 4506.3206 | 5636.5657 | 6089.9159 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 | AL-119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 5129.5065 | 5687.2757 | 4133.7539 | 4116.9865 | 3866.79 | 4783.0517 | 6804.0124 | 7380.0771 | 7038.0185 | 7214.8098 | 7109.1297 | 6840.5518 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 | AL-119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3280.2597 | 3643.7047 | 3664.3944 | 2906.7097 | 2989.9112 | 2943.9798 | 2851.2457 | 2784.9548 | 2902.5478 | 2677.6475 | 3009.1594 | 2819.5299 | FALSE | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 001 | AL-054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 261.5358 | 278.0881 | 245.6522 | 269.787 | 290.7387 | 286.9181 | 285.7919 | 294.7626 | 290.193 | 313.0575 | 291.9264 | 277.7427 | FALSE | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 002 | AL-054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2464.6892 | 2604.3491 | 2472.2623 | 2584.2422 | 2701.4916 | 2717.3445 | 2673.0441 | 3002.9026 | 3018.4176 | 3133.3913 | 3167.1719 | 2882.7379 | FALSE | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 011 | AL-054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 845.2721 | 842.3853 | 848.2128 | 841.7987 | 845.9267 | 850.685 | 852.0687 | 844.5413 | 879.7545 | 836.7676 | 847.0472 | 841.4868 | FALSE | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 012 | AL-054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1440.4183 | 1463.7954 | 1473.8117 | 1459.5794 | 1471.8373 | 1438.9917 | 1329.4168 | 1382.2084 | 1453.1376 | 1433.24 | 1423.8013 | 2308.4837 | FALSE | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 013 | AL-054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 1186.9575 | 1060.8723 | 1036.2784 | 945.8668 | 1268.8361 | 1062.3846 | 1085.3433 | 1124.4234 | 3349.1708 | 1183.6908 | 258.2131 | 252.7153 | FALSE | 0 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 | AL-151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 698.0064 | 717.6385 | 662.3239 | 728.3639 | 1164.3367 | 1310.1698 | 1324.2009 | 1305.9005 | 1306.5198 | 1275.5426 | 1278.7564 | 1431.4751 | FALSE | 0 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 | AL-151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 572.0428 | 538.0009 | 462.0877 | 473.2547 | 848.5947 | 1810.5869 | 1833.8315 | 1809.808 | 1144.6349 | 1027.8351 | 719.8361 | 933.1265 | FALSE | 0 | Alimentador
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 | AL-081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | 3906.4015 | 4788.1715 | 3928.5485 | 3465.7682 | 3215.4516 | 4239.1284 | 4356.9388 | 3892.4472 | 4661.5899 | 3604.3221 | 3289.9012 | 3143.4363 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 001 | AL-075001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 2246.7692 | 3670.2689 | 2391.6793 | 2541.5533 | 2423.6997 | 4637.9291 | 2465.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 002 | AL-075002 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 385.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 003 | AL-075003 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3800.296 | 4248.0991 | 4081.2891 | 4540.2283 | 4072.9666 | 4073.3953 | 4421.5097 | 3782.807 | 33.2415 | 215.8703 | 4.4721 | 145.2067 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 004 | AL-075004 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3383.5676 | 4288.5533 | 4605.0304 | 3972.9256 | 3822.4665 | 3650.8861 | 3803.0422 | 4490.167 | 4851.5755 | 4976.5932 | 5257.6239 | 4788.0498 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 005 | AL-075005 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 5489.8679 | 7315.705 | 6229.361 | 6701.7019 | 6444.9423 | 6139.8752 | 6521.6039 | 7751.4821 | 8197.0764 | 8345.6459 | 8779.264 | 7707.7208 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 011 | AL-075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | 1606.1946 | 2151.9519 | 940.628 | 1956.3959 | 2988.8165 | 6688.2149 | 7111.7383 | 6742.6134 | 9826.6414 | 10056.9122 | 8634.8105 | 5070.0344 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 012 | AL-075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5799.0521 | 6437.881 | 4804.6488 | 4000.0892 | 4314.3245 | 6529.6225 | 6758.5627 | 6007.8472 | 5903.1221 | 6771.4992 | 5513.8982 | 5021.2334 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 013 | AL-075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1569.6401 | 1831.4153 | 2121.6439 | 1472.9976 | 3020.1134 | 4842.3666 | 6159.7657 | 6270.5295 | 5588.7868 | 4950.4741 | 3092.44 | 2617.8105 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 | AL-281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1504.9681 | 1560.3926 | 1421.1861 | 1477.7446 | 1462.6896 | 1727.0194 | 1527.3565 | 1453.5835 | 1483.9306 | 1796.1765 | 3589.2262 | 3043.7597 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 | AL-281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5975.0803 | 6019.5149 | 5533.6348 | 5231.797 | 5237.6923 | 5636.4344 | 5416.221 | 5529.1998 | 5695.3817 | 5705.2976 | 4020.5478 | 4471.9236 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 | AL-281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5377.0762 | 6174.6991 | 5932.0153 | 5746.4661 | 6971.5498 | 5745.6022 | 5797.4036 | 6137.2478 | 6414.7307 | 7474.0389 | 6254.1885 | 5447.7628 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 | AL-281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5593.2746 | 6217.36 | 5932.3416 | 6157.4827 | 6268.3116 | 5190.555 | 5615.8465 | 5786.6028 | 6253.449 | 6233.2313 | 5897.1478 | 6122.7976 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 | AL-158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 | AL-158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1908.8185 | 2497.8761 | 2888.1207 | 2312.8199 | 2499.5922 | 2030.9141 | 2688.7181 | 4267.7143 | 4659.6028 | 4436.9562 | 4179.0388 | 3753.9582 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 | AL-158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6178.8369 | 7739.1245 | 7461.2853 | 7407.7773 | 7441.6968 | 7287.5401 | 7339.8505 | 7987.2727 | 8619.2295 | 8492.2521 | 8410.8595 | 8049.2784 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 | AL-158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2526.7198 | 3057.4108 | 3874.9994 | 3188.963 | 3181.5947 | 3226.8537 | 5252.5975 | 8798.9636 | 9553.2205 | 9319.7207 | 8983.3184 | 9095.0819 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 | AL-158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3233.9032 | 2796.113 | 2461.5956 | 2246.6491 | 2209.9158 | 2108.9232 | 4172.8255 | 5180.2241 | 5557.7644 | 5472.5172 | 5720.3706 | 5172.9392 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 | AL-158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4804.4693 | 6126.5104 | 5234.6007 | 5345.1632 | 5198.7261 | 5060.091 | 4893.8072 | 4820.3756 | 4159.9511 | 4354.1926 | 4419.468 | 4072.7278 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 | AL-158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7080.3518 | 6911.7504 | 6265.6498 | 6251.3904 | 6157.926 | 6147.8319 | 6359.1151 | 4898.633 | 5103.3185 | 4902.4194 | 4997.594 | 4796.9079 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 | AL-158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5930.5485 | 7686.1451 | 7419.1597 | 6945.2693 | 6926.7539 | 7081.294 | 7187.1169 | 8024.9459 | 8978.6685 | 8946.7388 | 8844.1298 | 8086.9701 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 | AL-158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 | AL-158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4641.001 | 5583.6741 | 5492.05 | 5698.5158 | 5410.2615 | 5439.4889 | 5575.8438 | 6260.0432 | 6727.9013 | 6706.8374 | 6819.4347 | 6251.5548 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 001 | AL-088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7452.4166 | 8265.9168 | 6926.875 | 6342.7089 | 6805.6249 | 8098.7335 | 8040.1511 | 6605.0223 | 7114.1809 | 6786.4722 | 6669.8292 | 6603.1239 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 002 | AL-088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5080.624 | 6198.524 | 5622.2673 | 5988.812 | 5799.7449 | 5466.3638 | 5739.6712 | 6990.9064 | 7176.1372 | 5416.6855 | 5587.8873 | 4898.8366 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 003 | AL-088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3903.7722 | 5265.4658 | 5255.1287 | 5238.6576 | 5039.8343 | 5135.4828 | 5049.6178 | 5990.6899 | 6708.1292 | 7327.214 | 6393.9772 | 5899.8992 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 004 | AL-088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6730.1151 | 8573.7069 | 7643.6738 | 8201.7111 | 8550.7747 | 7544.0658 | 9151.312 | 9449.0791 | 9512.6969 | 8818.3629 | 7896.2964 | 6854.778 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 007 | AL-088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4854.1516 | 6564.3182 | 6232.8777 | 6248.9853 | 6159.1163 | 6176.4671 | 5986.9011 | 7354.5548 | 7915.5151 | 7796.0362 | 7450.3246 | 7125.4829 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 008 | AL-088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5683.63 | 6881.7246 | 6664.5241 | 6992.4048 | 6859.3529 | 6422.9611 | 6638.3707 | 8130.2911 | 7754.6235 | 7861.0974 | 7617.5998 | 7433.6112 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 | AL-279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4087.8092 | 4164.7043 | 3973.1831 | 5075.6408 | 5231.4152 | 5015.8554 | 6065.948 | 6707.1671 | 7174.4937 | 6792.0816 | 5755.4656 | 5772.2125 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 | AL-279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4228.2962 | 4424.788 | 4491.2449 | 5303.2858 | 5239.5057 | 5396.2721 | 4969.6537 | 5471.1985 | 5951.1696 | 6222.8644 | 6312.501 | 6096.279 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 | AL-279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 1990.0884 | 1409.5914 | 2223.9285 | 3681.935 | 2157.4126 | 3126.2765 | 2071.084 | 1684.9288 | 3038.3275 | 966.4497 | 5312.6641 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 | AL-279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 1948 | 2738.374 | 1475.7808 | 2339.4444 | 3805.2244 | 5662.4986 | 5834.0944 | 5651.7305 | 9223.4009 | 5634.2781 | 5489.1845 | 6129.619 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 | AL-279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 699.9386 | 1221.3443 | 1112.0256 | 1898.6608 | 1368.0994 | 6558.6785 | 10351.752 | 6812.2397 | 7428.8417 | 2779.7635 | 6198.2223 | 5688.6818 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 | AL-279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | 1770.1028 | 3947.4838 | 1491.464 | 2632.0975 | 8481.5973 | 11597.5119 | 9892.9133 | 7524.0304 | 6629.6275 | 7085.6834 | 6513.9865 | 3764.1526 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 | AL-089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1656.6487 | 1830.0954 | 1818.7914 | 1708.5087 | 2194.9077 | 2648.3438 | 3742.2529 | 3872.8456 | 3966.6744 | 3790.1187 | 3501.8726 | 2373.1079 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 | AL-089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5766.2482 | 4976.2566 | 2827.3141 | 2511.5684 | 2629.4747 | 3058.9124 | 3480.4368 | 3525.0878 | 3991.3932 | 4131.0231 | 4379.0671 | 2428.9557 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 | AL-089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 4280.3084 | 4547.0034 | 4068.2785 | 3990.8532 | 4897.5753 | 7916.1726 | 8235.6014 | 5406.7185 | 7481.3997 | 7196.6492 | 5671.8802 | 4684.9347 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 | AL-089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 1781.7017 | 1950.5907 | 2640.1943 | 1456.9478 | 2540.2333 | 4433.4296 | 4108.5035 | 2884.207 | 2398.7551 | 2791.9946 | 2691.2126 | 5780.215 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 | AL-089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | 3393.3582 | 4361.3797 | 4145.8567 | 4172.7749 | 3941.8753 | 6155.4881 | 5546.9453 | 5367.2744 | 4412.6125 | 4181.5007 | 2833.5252 | 1938.942 | FALSE | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 | AL-089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1249.5187 | 1076.4757 | 1153.2302 | 1176.5224 | 3032.1916 | 5181.0788 | 5771.9821 | 5785.1716 | 6150.1458 | 5137.7249 | 6386.84 | 6142.6485 | FALSE | 0 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 | AL-227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 | 3968.129 | 4706.4217 | 2440.3033 | 3019.6563 | 3009.9787 | 4517.8075 | 4516.0359 | 4083.024 | 5142.9584 | 3980.0849 | 2815.9213 | 3332.7114 | FALSE | 0 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 | AL-227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1280.4019 | 1472.7067 | 1244.528 | 1029.8529 | 1028.4717 | 1121.8075 | 1091.8837 | 1172.6641 | 1156.8392 | 1139.9123 | 1069.3933 | 2681.0604 | FALSE | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 001 | AL-118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2040.1738 | 2269.2256 | 1640.9768 | 1735.6938 | 1630.5097 | 1947.1769 | 1682.6289 | 1794.0814 | 1829.3783 | 1891.5375 | 1913.5425 | 1790.4862 | FALSE | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 003 | AL-118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 6647.7304 | 7421.5643 | 5677.9662 | 5467.8643 | 5671.0004 | 6151.8626 | 6290.3826 | 7017.4104 | 7299.3519 | 6729.3269 | 7198.7724 | 6663.9695 | FALSE | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 011 | AL-118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 920.1223 | 1278.0943 | 894.378 | 666.033 | 554.8063 | 1028.7779 | 2277.0255 | 2204.6791 | 1982.0979 | 3433.3589 | 1832.0003 | 596.3598 | FALSE | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 012 | AL-118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 1669.7191 | 1485.506 | 1402.0792 | 1703.9874 | 1963.67 | 1931.2993 | 1939.295 | 2496.4128 | 3938.8482 | 3961.8547 | 3372.2577 | 3346.981 | FALSE | 0 | Alimentador
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 | AL-094001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Alimentador
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 | AL-129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1977.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
VERA | VERA 001 | AL-082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3236.1836 | 3308.7768 | 3026.8877 | 2963.316 | 4098.7571 | 5673.215 | 5731.0378 | 6269.8502 | 6494.12 | 6601.5224 | 6217.4133 | 5570.5185 | FALSE | 0 | Alimentador
VERA | VERA 002 | AL-082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3140.0728 | 3977.4571 | 3495.725 | 3265.6603 | 3522.9114 | 5747.6418 | 5553.153 | 5215.7777 | 5757.5534 | 5021.01 | 3665.6514 | 3299.6448 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 | AL-077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | 5810.4823 | 5843.5854 | 5868.6382 | 6187.7431 | 6076.6919 | 5730.9521 | 5661.7766 | 6995.6062 | 7328.0705 | 7291.5952 | 7404.6367 | 7470.4474 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 | AL-077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1413.9905 | 1445.6237 | 1405.8112 | 1440.1014 | 1427.6652 | 1375.2327 | 1336.0816 | 1652.7946 | 1948.0064 | 1833.0011 | 1810.3989 | 1747.1674 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 | AL-077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4455.2208 | 4798.5969 | 5005.4647 | 4773.1457 | 4450.4759 | 4233.1394 | 4426.0801 | 5635.5494 | 5933.8502 | 6593.6246 | 6353.8492 | 6267.3414 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 | AL-077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | 968.2298 | 890.5712 | 1039.6634 | 933.8099 | 905.7047 | 858.4201 | 1017.2831 | 1154.9138 | 1430.4083 | 1909.4795 | 951.3128 | 962.4474 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 | AL-077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 2771.6105 | 3008.5295 | 3538.9411 | 3536.3181 | 3585.743 | 3462.1612 | 3730.4992 | 3861.0611 | 4054.7515 | 3885.7232 | 3000.3988 | 2623.7092 | FALSE | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 | AL-077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | 1483.1082 | 1727.9178 | 1624.5959 | 3778.4681 | 1873.2712 | 6841.1845 | 3483.1487 | 525.3846 | 2567.334 | 2646.0093 | 3901.0984 | 1873.3804 | FALSE | 0 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 001 | AL-178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4204.3799 | 4463.5718 | 4680.1165 | 4632.8809 | 4771.1921 | 4734.7804 | 4777.5882 | 5377.9063 | 5928.8624 | 5565.5437 | 5595.1305 | 5030.5257 | FALSE | 0 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 011 | AL-178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 904.7176 | 896.1389 | 864.9191 | 877.8844 | 933.6193 | 913.1051 | 954.2856 | 941.1615 | 941.085 | 922.8938 | 934.1617 | 917.4906 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 | AL-124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3626.9432 | 5054.408 | 4492.5624 | 3896.072 | 4406.6779 | 4269.0117 | 4159.5078 | 4528.4278 | 4609.4099 | 5117.9286 | 4986.0285 | 4351.4717 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 | AL-124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2288.4032 | 2962.1858 | 2812.9479 | 2589.7423 | 2729.0667 | 2740.8913 | 3007.3957 | 2659.8077 | 2656.0591 | 2754.6326 | 2892.8892 | 2576.3255 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 | AL-124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1977.171 | 2200.791 | 2369.2955 | 2299.2227 | 2224.8211 | 1991.0964 | 2155.8629 | 2553.4702 | 2739.0148 | 2836.1015 | 2892.465 | 2706.9813 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 | AL-124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1611.3522 | 1795.2136 | 1764.9533 | 1780.9775 | 1778.7898 | 1716.1165 | 1795.6962 | 1978.0035 | 2127.2717 | 2281.6332 | 2351.4574 | 2132.0122 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 | AL-124011 | 34.5 | 34.5 | 11800 | 2973.1695 | 3039.9622 | 2403.0974 | 2169.6696 | 3616.124 | 5568.2968 | 5771.4006 | 4528.0001 | 5948.9444 | 4948.7875 | 4730.5578 | 3263.502 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 | AL-124012 | 34.5 | 34.5 | 8300 | 6303.0052 | 7391.6679 | 6631.4216 | 6195.5831 | 5964.0101 | 6278.5962 | 9551.475 | 11033.5432 | 9495.9647 | 10430.6476 | 8291.8771 | 7138.4741 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 | AL-124013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2609.5444 | 533.5804 | 3225.1569 | 4892.7181 | 5456.7096 | 4489.4989 | 4981.7002 | 2404.0019 | 2550.923 | 2979.5422 | 1743.9452 | 2240.0737 | FALSE | 0 | Alimentador
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 | AL-135001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Alimentador
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 | AL-113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 10365206.7437 | 12099116.17 | 11098615.9092 | 11589370.8522 | 11292508.4254 | 10945006.5895 | 11343305.133 | 12311340.7958 | 12654263.9896 | 13242863.6011 | 13573787.0255 | 12020317.7683 | FALSE | 0 | Alimentador
COLNIZA | COLNIZA 001 | AL-193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2472.8941 | 2785.0637 | 2650.1881 | 2757.855 | 2908.2684 | 2700.572 | 2646.335 | 3078.414 | 3183.3834 | 3149.2115 | 3291.2036 | 3967.876 | FALSE | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 001 | AL-273001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 002 | AL-273002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 011 | AL-273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | 837.2586 | 1704.8501 | 2403.1583 | 2565.3922 | 1632.9042 | 1495.6647 | 1566.076 | 2360.4781 | 2694.4953 | 2661.6134 | 2701.5205 | FALSE | 0 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 | AL-265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 935.7505 | 1072.1511 | 1031.576 | 916.3149 | 896.1808 | 941.7569 | 993.9261 | 1042.6433 | 1046.1826 | 1070.6054 | 1109.2236 | 1003.4326 | FALSE | 0 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 | AL-265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1112.3241 | 1289.6748 | 836.4598 | 1282.3455 | 1250.8577 | 1393.6212 | 1278.4561 | 1431.5967 | 1397.5872 | 1470.641 | 1064.3806 | 1353.8305 | FALSE | 0 | Alimentador
DENISE | DENISE 001 | AL-027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1877.7199 | 1978.4403 | 2164.0171 | 2662.5831 | 2573.9823 | 2258.639 | 1780.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.1444 | FALSE | 0 | Alimentador
DENISE | DENISE 002 | AL-027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1016.5835 | 984.5496 | 905.0812 | 990.784 | 1000.5563 | 952.8741 | 387.6867 | 0 | 0 | 0 | 2081.1307 | 3802.2606 | FALSE | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 | AL-013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5042.841 | 5929.7114 | 5652.9027 | 4532.7116 | 4630.5854 | 4966.7189 | 3526.7959 | 3853.1808 | 4457.5697 | 5867.4494 | 4502.2933 | 4295.2709 | FALSE | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 | AL-013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3409.2347 | 3812.3636 | 4115.1648 | 3710.2007 | 3489.9639 | 3348.5557 | 3310.9511 | 4356.4565 | 4774.6021 | 4782.64 | 4692.7665 | 4413.9715 | FALSE | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 | AL-013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 272.5913 | 263.4407 | 276.74 | 271.9559 | 286.5031 | 299.8166 | 218.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 | AL-013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | 7096.211 | 4893.2939 | 4001.8436 | 6587.9352 | 8166.2854 | 8502.7187 | 6758.523 | 11627.2117 | 12328.1667 | 12313.4211 | 13309.4121 | 15221.7002 | FALSE | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 011 | AL-063011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 012 | AL-063012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 013 | AL-063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 3345.3998 | 3277.811 | 2447.8681 | 2383.7334 | 1788.9027 | 2598.4122 | 2158.9639 | 3798.6292 | 3615.177 | 3978.7076 | 2561.4172 | 2260.079 | FALSE | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 014 | AL-063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3615.2256 | 3955.9304 | 4250.3012 | 3656.0375 | 4429.1002 | 3052.725 | 7146.2503 | 8353.0117 | 8431.6814 | 8982.2885 | 8643.7666 | 7552.1349 | FALSE | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 015 | AL-063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2696.3739 | 2221.7671 | 2313.5741 | 1368.7253 | 921.0516 | 1261.6687 | 1554.2281 | 813.0344 | 1487.4411 | 2777.3026 | 3827.1799 | 2750.2294 | FALSE | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 016 | AL-063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 1379.1186 | 1609.1147 | 1494.8796 | 1361.0474 | 1087.6088 | 1186.4611 | 2531.6418 | 2141.2707 | 2031.0047 | 2087.6448 | 2016.2763 | 2036.9254 | FALSE | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 001 | AL-022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2410.6989 | 2868.5306 | 2959.7152 | 3148.5446 | 2963.9177 | 2848.1371 | 3034.3442 | 4060.0177 | 3563.1583 | 3441.3152 | 3147.8686 | 2719.3097 | FALSE | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 002 | AL-022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4008.8922 | 4989.02 | 4419.3648 | 4368.8311 | 4568.2562 | 4452.4134 | 4561.1123 | 5235.4671 | 5528.3028 | 5488.742 | 6223.8002 | 5735.7493 | FALSE | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 003 | AL-022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3151.3567 | 3536.0748 | 3779.9942 | 3865.9639 | 4026.2212 | 3784.3811 | 4030.4006 | 4266.4857 | 4415.4253 | 4503.3685 | 4744.0879 | 4461.2183 | FALSE | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 011 | AL-022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 820.4316 | 834.8778 | 820.2561 | 817.8997 | 818.0281 | 800.7447 | 837.6455 | 845.8995 | 862.6749 | 845.2136 | 880.7366 | 857.8491 | FALSE | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 012 | AL-022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4797.0745 | 6272.0371 | 5968.7373 | 4506.4422 | 4630.0571 | 5312.153 | 5504.8402 | 5250.5646 | 7169.7855 | 5642.3563 | 7838.7859 | 5196.7538 | FALSE | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 013 | AL-022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4645.0431 | 5771.877 | 5045.4139 | 4280.9438 | 3941.3411 | 4833.4098 | 5973.7135 | 8865.5863 | 6837.4692 | 6976.3312 | 9790.8445 | 6211.8845 | FALSE | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 001 | AL-030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4857.4664 | 5226.4126 | 4891.6374 | 4773.5002 | 4672.4033 | 4603.8023 | 5299.6627 | 5654.9126 | 0 | 6258.0704 | 5892.8637 | 5401.6331 | FALSE | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 002 | AL-030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4927.6372 | 5589.9141 | 5402.0413 | 6069.0145 | 5743.0445 | 5641.2375 | 5418.4898 | 6518.148 | 6584.9727 | 6858.8469 | 7004.6123 | 6421.8642 | FALSE | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 003 | AL-030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3989.5174 | 4688.5096 | 4385.3896 | 4264.4555 | 4206.9012 | 4179.1216 | 4060.7488 | 4636.3926 | 4795.4145 | 4995.3972 | 5368.3093 | 5114.4749 | FALSE | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 011 | AL-030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3191.0401 | 3413.0586 | 3326.4714 | 3400.1897 | 3375.2464 | 3535.0006 | 3403.1164 | 3568.8212 | 3535.6048 | 3731.6216 | 3881.2374 | 3561.5957 | FALSE | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 | AL-264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 | 2374.283 | 2547.1003 | 2688.3231 | 2482.9599 | 2374.2384 | 2347.7926 | 2509.7864 | 2515.6981 | 2501.7262 | 2555.2309 | 2532.9824 | 2568.2593 | FALSE | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 | AL-264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 2791.2264 | 2729.0808 | 2779.8565 | 2870.0789 | 2589.4138 | 2736.7135 | 2689.1445 | 3234.5052 | 2931.4189 | 3591.8565 | 3166.228 | 2983.7171 | FALSE | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 | AL-264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 1998.5087 | 2241.721 | 2228.2471 | 2248.8337 | 2189.32 | 2212.3223 | 2356.9277 | 2571.2878 | 2471.175 | 2629.984 | 2654.7697 | 2468.9887 | FALSE | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 | AL-009001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1290.3038 | 1285.664 | 1355.9664 | 1254.6366 | 1265.2055 | 1145.2323 | 1154.2638 | 1445.0208 | 1592.5238 | 1664.6997 | 1664.0856 | 1634.3665 | FALSE | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 | AL-009002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4430.0289 | 4444.2345 | 4855.0808 | 4574.4522 | 4638.0592 | 4364.3667 | 5687.8905 | 5358.6962 | 5668.0654 | 6074.5082 | 6126.1476 | 6384.3549 | FALSE | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 | AL-009003 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 2713.2941 | 2934.1793 | 3023.9684 | 2653.8463 | 2702.6021 | 1941.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 | AL-009011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 | AL-009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4018.13 | 4173.3158 | 4042.2381 | 4273.5607 | 4461.5517 | 4623.636 | 213.1783 | 230.5168 | 155.3319 | 170.1764 | 4427.8972 | 3732.2445 | FALSE | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 | AL-009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 6513.8766 | 4604.3129 | 3939.5627 | 6146.0312 | 7414.7599 | 7684.3015 | 6224.3888 | 11292.5134 | 11836.8835 | 11569.9605 | 12424.3069 | 13677.9814 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 | AL-196001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 | AL-078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7545.709 | 8037.9849 | 8242.0819 | 7707.9562 | 7596.0999 | 7379.0228 | 7555.1674 | 10061.8363 | 9773.7056 | 5101.1185 | 5059.007 | 5023.5894 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 | AL-078003 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 | AL-078001 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 | AL-107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1304.0035 | 1513.9832 | 1425.0782 | 1403.8412 | 1509.7973 | 1453.4872 | 1509.7934 | 1671.5002 | 1567.9493 | 1669.9632 | 1665.3051 | 1584.9145 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 | AL-107032 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Alimentador
PARANORTE | PARANORTE 001 | AL-341001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | TRUE | 0.02 | Alimentador
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 | AL-007004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 | AL-023001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | TRUE | 0.03 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 | AL-068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4092.2194 | 4475.1619 | 4523.1958 | 4493.601 | 4765.8603 | 4251.05 | 5431.0059 | 6172.3857 | 6534.4449 | 6664.8374 | 6887.2349 | 6583.8246 | FALSE | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 | AL-068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3289.5462 | 3582.6969 | 3623.6215 | 3544.9065 | 3528.1691 | 3423.4101 | 3837.2299 | 4268.4435 | 4420.7384 | 4621.0243 | 4818.1396 | 4542.3951 | FALSE | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 | AL-068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | 2032.0497 | 4186.6192 | 1931.7893 | 1258.544 | 2229.9249 | 2255.0532 | 5037.4352 | 5625.3104 | 5636.7526 | 5897.9976 | 6046.5001 | 5473.7243 | FALSE | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 | AL-068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | 3185.5651 | 3705.6391 | 2177.0365 | 1816.1456 | 2399.0302 | 2271.0872 | 6693.4664 | 6870.5523 | 7170.5652 | 6858.303 | 6837.9864 | 6348.311 | FALSE | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 | AL-068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 3461.2267 | 4364.0551 | 2254.8548 | 2312.4161 | 2058.6415 | 2796.9063 | 2253.6648 | 3927.881 | 3255.8638 | 3441.051 | 3353.013 | 3044.8021 | FALSE | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 | AL-068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 3228.0559 | 3589.5483 | 2189.7765 | 1560.2513 | 1756.9548 | 3058.9869 | 6264.4626 | 8497.7302 | 8048.187 | 8670.541 | 8345.3471 | 8010.1546 | FALSE | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 | AL-068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | 3466.3762 | 3864.3221 | 2929.5413 | 4599.661 | 2762.4853 | 3640.6589 | 3797.0047 | 3880.4662 | 4869.1264 | 4131.3291 | 4133.629 | 3479.8667 | FALSE | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 | AL-068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3970.524 | 3918.5227 | 1454.0021 | 535.2952 | 0 | 1321.6645 | 2517.3536 | 7138.6865 | 8016.2717 | 9705.5168 | 11884.5858 | 6107.7135 | FALSE | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 | AL-280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 20.6155 | 17.4642 | 14.3178 | 4345.2334 | 19.9249 | 17 | 12.1655 | 28.4429 | 290.2637 | 22.1359 | 243.8524 | 159.2608 | FALSE | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 | AL-280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 6699.7234 | 7376.994 | 7482.822 | 7534.8474 | 7767.9118 | 6849.608 | 7024.7216 | 7617.3167 | 7966.2473 | 8374.0925 | 8620.948 | 8377.1127 | FALSE | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 | AL-280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 1642.7492 | 1863.6655 | 1766.355 | 1829.4231 | 1756.1358 | 1842.4402 | 1945.0257 | 2010.857 | 1792.5646 | 1749.4128 | 2064.4893 | 1944.8049 | FALSE | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 | AL-280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1268.3351 | 470.9352 | 1 | 1317.1109 | 5016.139 | 20 | 2036.1866 | 2014.0727 | 1569.7777 | 1441.6133 | 1594.5297 | 1470.2507 | FALSE | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 | AL-280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1658.4233 | 1594.5297 | 1525.8427 | 2091.6608 | 1645.362 | 1663.9471 | 1632.62 | 1638.1371 | 1712.8062 | 1085.1235 | 1089.85 | 1045.9646 | FALSE | 0 | Alimentador
TABAPORA | TABAPORA 001 | AL-128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1957.8769 | 2130.4462 | 1984.9013 | 1943.7824 | 2006.1411 | 2042.6062 | 2069.4468 | 2214.2312 | 2358.2841 | 2211.7201 | 2285.7318 | 2176.1402 | FALSE | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 | AL-018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2500.068 | 2747.1573 | 2888.2834 | 2868.7435 | 3167.3366 | 2951.4315 | 3034.755 | 3714.5478 | 3942.4998 | 3895.8896 | 3883.0259 | 3580.1236 | FALSE | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 | AL-018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4651.3999 | 5332.9602 | 5705.575 | 5727.1104 | 5493.4529 | 5350.3276 | 5639.6599 | 6475.0853 | 7103.5362 | 7020.0257 | 7064.8052 | 6676.2793 | FALSE | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 | AL-018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5490.5553 | 6004.2135 | 5917.1448 | 6149.5448 | 5755.4322 | 5458.5804 | 5864.04 | 7118.9531 | 7750.9098 | 9024.9153 | 5891.897 | 5355.7283 | FALSE | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 | AL-018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 446.0773 | 561.8541 | 739.1157 | 646.8539 | 443.8603 | 288.1059 | 284.1127 | 304.7704 | 470.0223 | 0 | 644.8542 | 4892.2111 | FALSE | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 | AL-018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3378.1726 | 3975.3795 | 3784.0762 | 3615.82 | 3518.7705 | 3432.31 | 3609.1092 | 4272.1996 | 4242.7258 | 5890.5029 | 5605.5134 | 5220.2487 | FALSE | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 | AL-018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3942.0444 | 5572.1339 | 5406.3966 | 4609.4798 | 4997.7856 | 5057.9245 | 4938.7756 | 5916.1995 | 5525.7873 | 4722.6748 | 5078.0319 | 4637.9661 | FALSE | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 | AL-018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4127.8072 | 4316.8883 | 4702.4847 | 4466.5563 | 4434.5012 | 4145.7296 | 4492.5637 | 5466.2902 | 5963.1381 | 7014.9769 | 6341.9689 | 6096.6841 | FALSE | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 | AL-018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4034.09 | 4416.3813 | 4522.2849 | 4392.3053 | 4277.1778 | 4133.7404 | 4271.7211 | 5663.6336 | 5887.8663 | 6250.1566 | 6333.9581 | 6187.1383 | FALSE | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 | AL-018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1092.4651 | 1444.6847 | 1386.163 | 1383.8049 | 1324.3191 | 1261.1871 | 1366.3415 | 1623.394 | 1601.5755 | 1649.9509 | 1678.4189 | 1537.3734 | FALSE | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 | AL-018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4608.3326 | 4714.6826 | 4955.0948 | 4840.3063 | 4796.8687 | 4603.0578 | 4745.765 | 5929.1932 | 6846.47 | 7348.2064 | 6722.1949 | 6691.7625 | FALSE | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 | AL-018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 346.6554 | 311.3214 | 301.2042 | 386.6264 | 359.1838 | 400.2162 | 367.3486 | 419.6725 | 2594.0256 | 388.425 | 415.4913 | 401.6466 | FALSE | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 | AL-018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 732.5749 | 987.8062 | 284.9719 | 72.4983 | 485.2762 | 1099.8345 | 760.8449 | 1195.627 | 1487.1708 | 1793.4124 | 774.9355 | 780.2468 | FALSE | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 | AL-195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 1671.0874 | 2012.9704 | 1906.5972 | 1832.4896 | 1842.6378 | 1765.8361 | 1789.4278 | 2045.6307 | 2221.4772 | 2228.9607 | 2335.7134 | 2268.7814 | FALSE | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 | AL-195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 3467.0636 | 3784.4272 | 3636.4032 | 3731.2975 | 3666.7186 | 3772.3661 | 3295.406 | 3386.6717 | 4496.9189 | 4377.837 | 4583.4053 | 2663.0008 | FALSE | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 | AL-195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 297.2945 | 453.848 | 622.2901 | 1191.6417 | 1043.012 | 412.8256 | 261.3695 | 468.9584 | 806.1886 | 1807.9519 | 1289.7907 | 1175.5867 | FALSE | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 | AL-195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 532.4594 | 626.582 | 367.6588 | 364.8369 | 361.2921 | 545.2201 | 350.4426 | 347.1974 | 366.2677 | 287.9028 | 248.9277 | 211.5207 | FALSE | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 | AL-195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 147.9797 | 178.5385 | 162.3083 | 164.1493 | 165.3663 | 173.8333 | 151.7531 | 113.4416 | 150.4028 | 156.3202 | 141.0035 | 133.0601 | FALSE | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 | AL-211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 2774.536 | 2878.4763 | 3167.574 | 2777.0353 | 2823.7983 | 2744.0572 | 2942.0877 | 3270.3251 | 3098.21 | 3171.9376 | 3132.8685 | 3028.1116 | FALSE | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 | AL-240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4542.1072 | 7878.5558 | 7947.2023 | 4737.1579 | 5033.7824 | 6755.5297 | 5335.6171 | 5681.9231 | 6575.5162 | 5605.1186 | 5687.0678 | 5669.6671 | FALSE | 0 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 002 | AL-020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1294.793 | 1290.7258 | 1362.2353 | 1490.7491 | 1330.9775 | 1444.0831 | 1566.2114 | 1796.2015 | 1909.8683 | 0 | 2058.7384 | 1948.5554 | FALSE | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 013 | AL-180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 8277.966 | 10167.3153 | 8518.3757 | 7897.4044 | 8007.7908 | 7928.5303 | 9507.901 | 10199.8081 | 11106.7443 | 10279.1159 | 10760.776 | 8905.5205 | FALSE | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 013 | AL-271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1196.2826 | 725.1841 | 0 | 836.6409 | 1135.8613 | 34.176 | 2592.1877 | 3053.1834 | 4819.0657 | 4460.5258 | 3082.1987 | 1783.0861 | FALSE | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 | AL-221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 3634.3616 | 5985.5239 | 5133.1745 | 4742.0114 | 4678.8994 | 5802.6439 | 5915.2836 | 5236.0421 | 7713.6972 | 7843.0353 | 7308.0288 | 6961.4885 | FALSE | 0 | Alimentador
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 | AL-388001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 016 | AL-278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 762.6965 | 1377.6012 | 1638.8215 | 2042.9048 | 2718.5356 | 1637.4669 | 4325.6121 | 6781.2834 | 11416.3522 | 13256.0092 | 4386.2624 | 5368.3578 | FALSE | 0 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 017 | AL-278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 3.1623 | 3.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | Alimentador
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 | AL-292001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 | AL-200011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 | AL-039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4497.3731 | 6289.6067 | 6779.5918 | 4779.7453 | 5740.8488 | 3951.5164 | 5014.2019 | 4973.7842 | 6610.1154 | 5394.6397 | 5105.823 | 3585.6064 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 | AL-039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3359.9769 | 3738.1675 | 3825.9945 | 3550.4576 | 4468.4745 | 2818.6557 | 3183.436 | 4022.9876 | 4795.378 | 6640.9371 | 4828.0581 | 4742.6712 | FALSE | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 | AL-039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3507.2533 | 3868.0844 | 3929.1379 | 3606.2553 | 3552.176 | 2955.3426 | 3277.3996 | 4106.3786 | 6366.3274 | 6267.5247 | 4778.6564 | 4668.0699 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 | AL-158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4671.7157 | 5870.3588 | 5059.7075 | 5227.1573 | 5005.3707 | 4833.8732 | 4864.8356 | 5789.8636 | 6339.1959 | 6293.8107 | 6787.1647 | 6117.6551 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 | AL-158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 6210.7165 | 7785.1791 | 6830.1491 | 6527.8322 | 6890.8799 | 8709.4829 | 8470.3021 | 8091.0487 | 5533.9003 | 3804.9296 | 3032.2772 | 2663.8095 | FALSE | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 | AL-158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3536.6439 | 4419.9986 | 4413.7541 | 4877.2174 | 4370.9263 | 8650.6449 | 7228.1905 | 5115.9361 | 6816.2138 | 5223.5645 | 5385.5158 | 4073.8053 | FALSE | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 | AL-327014 | 138 | 34.5 | 10000 | 5791.7801 | 8084.4436 | 6524.1539 | 6022.8496 | 5854.211 | 9469.7546 | 12771.0335 | 12757.2173 | 13886.4592 | 11721.1969 | 14074.3522 | 13898.5345 | FALSE | 0 | Alimentador
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 | AL-224011 | 138 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4324.6366 | 4166.4263 | 4510.0227 | 5013.3685 | 5250.6921 | 5125.6345 | 5359.5363 | 5538.4144 | 4673.8688 | FALSE | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Transformador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404011 | 138 | 34.5 | 15000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404012 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404013 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404014 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404015 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404016 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | TRUE | 0.01 | Alimentador