## Potência Ativa
Descrição | Cód. de Ident | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Janeiro 2022 | Fevereiro 2022 | Março 2022 | Abril 2022 | Maio 2022 | Junho 2022 | Julho 2022 | Agosto 2022 | Setembro 2022 | Outubro 2022 | Novembro 2022 | Dezembro 2022 | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Janeiro 2024 | Fevereiro 2024 | Março 2024 | Abril 2024 | Pot. Máxima | Carregamento | Ultrapassagem | Tipo
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | [24 empty] | 1954 | 2144 | 2391 | 1996 | 2391 | 38.26 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 21421 | 23017 | 24698 | 21688 | 24698 | 98.79 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-02 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | [24 empty] | 10563 | 10210 | 11019 | 9044 | 11019 | 58.77 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-03 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Araguainha | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 22970 | 23810 | 24957 | 7034 | 24957 | 99.83 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | [24 empty] | 5539 | 5316 | 5846 | 5731 | 5846 | 93.54 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 19039 | 19665 | 20668 | 18930 | 20668 | 82.67 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1474 | 1513 | 1614 | 923 | 1614 | 53.8 | 0 | Transformador
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 380 | 439 | 449 | 380 | 449 | 14.97 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 1451 | 1594 | 1705 | 1501 | 1705 | 85.25 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | 1767 | 2652 | 2496 | 1903 | 2652 | 28.29 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 17818 | 20375 | 19878 | 19845 | 20375 | 81.5 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-02 | 206TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 2536 | 3141 | 3162 | 2774 | 3162 | 63.24 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 2162 | 2495 | 2290 | 2484 | 2495 | 8.32 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Luciara TR-01 | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 636 | 663 | 716 | 692 | 716 | 23.87 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 1366 | 1502 | 1544 | 1424 | 1544 | 77.2 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 8167 | 9039 | 9651 | 8157 | 9651 | 77.21 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | 17.25 | 0 | Transformador
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | [24 empty] | 2336 | 2627 | 2863 | 2370 | 2863 | 45.44 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 5000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-01 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 11396 | 13361 | 14729 | 12984 | 14729 | 49.1 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-02 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 9033 | 12373 | 12665 | 10369 | 12665 | 42.22 | 0 | Transformador
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 970 | 1184 | 1200 | 1025 | 1200 | 40 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1492 | 0 | 0 | 1818 | 1818 | 60.6 | 0 | Transformador
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 2018 | 2052 | 2101 | 1914 | 2101 | 70.03 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 8413 | 9507 | 10098 | 9751 | 10098 | 40.39 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 | 231TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | [24 empty] | 18578 | 2462 | 2727 | 2408 | 18578 | 297.25 | 0 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-01 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | [24 empty] | 14110 | 14648 | 14866 | 13840 | 14866 | 79.29 | 0 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-02 | 017TR02 | 138 | 34.5 | 10000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | C. Do Oeste | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 3.2 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-01 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 26411 | 26428 | 28142 | 25672 | 28142 | 112.57 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-02 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 14926 | 15157 | 17693 | 15765 | 17693 | 58.98 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-03 | 037TR03 | 138 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 8268 | 8033 | 8342 | 7543 | 8342 | 88.98 | 0 | Transformador
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 94 | 94 | 102 | 88 | 102 | 10.2 | 0 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-01 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | [24 empty] | 2734 | 3025 | 3230 | 3156 | 3230 | 21.53 | 0 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-02 | 273TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | [24 empty] | 196 | 157 | 976 | 857 | 976 | 15.62 | 0 | Transformador
Cáceres | Figueiróp. TR-01 | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1633 | 1596 | 1560 | 1474 | 1633 | 54.43 | 0 | Transformador
Cáceres | Indiavaí TR-01 | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 665 | 670 | 677 | 645 | 677 | 67.7 | 0 | Transformador
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | Mineradora TR-01 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 3580 | 2478 | 2342 | 2111 | 3580 | 14.32 | 0 | Transformador
Cáceres | Mirassol TR-01 | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 2622 | 2592 | 0 | 0 | 2622 | 87.4 | 0 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 26596 | 26088 | 26104 | 25746 | 26596 | 106.38 | 0 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 16054 | 15761 | 16536 | 15573 | 16536 | 55.12 | 0 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 16168 | 16684 | 17212 | 15435 | 17212 | 68.85 | 0 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 17879 | 19049 | 19768 | 16812 | 19768 | 65.89 | 0 | Transformador
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | Rondolândia TR-01 | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 891 | 925 | 981 | 939 | 981 | 32.7 | 0 | Transformador
Cáceres | V. Bela TR-01 | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 22147 | 21521 | 24217 | 20615 | 24217 | 96.87 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 13978 | 14470 | 15470 | 14321 | 15470 | 61.88 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | [24 empty] | 31173 | 31645 | 34433 | 31055 | 34433 | 86.08 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 38516 | 36684 | 40085 | 33770 | 40085 | 89.08 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1703 | 1796 | 1995 | 1817 | 1995 | 66.5 | 0 | Transformador
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 28845 | 33879 | 33357 | 30400 | 33879 | 75.29 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cangas TR-01 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-01 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 10851 | 11337 | 12486 | 10008 | 12486 | 99.89 | 0 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-02 | 005TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 6643 | 6983 | 7334 | 9440 | 9440 | 37.76 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 20462 | 21498 | 20122 | 18058 | 21498 | 71.66 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 19125 | 21011 | 24163 | 22302 | 24163 | 96.65 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 23760 | 24312 | 26382 | 23903 | 26382 | 58.63 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 24780 | 25561 | 27193 | 23956 | 27193 | 60.43 | 0 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 21639 | 21790 | 24170 | 20433 | 24170 | 96.68 | 0 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-01 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 34705 | 49043 | 41303 | 33875 | 49043 | 108.98 | 0 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-02 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 23688 | 19016 | 20126 | 18304 | 23688 | 52.64 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 10077 | 10114 | 11348 | 9734 | 11348 | 45.39 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 20956 | 16329 | 18216 | 16391 | 20956 | 46.57 | 0 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 33198 | 33418 | 36888 | 31525 | 36888 | 81.97 | 0 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 24518 | 24868 | 26928 | 23821 | 26928 | 59.84 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 38356 | 37137 | 40394 | 36138 | 40394 | 89.76 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 | 170TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | 9041 | 7319 | 5034 | 5061 | 9041 | 96.44 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 17743 | 17254 | 19052 | 16817 | 19052 | 42.34 | 0 | Transformador
Metropolitana | Jangada TR-01 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | 10151 | 10017 | 11173 | 10694 | 11173 | 74.49 | 0 | Transformador
Metropolitana | Lavandeira TR-01 | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 918 | 860 | 896 | 836 | 918 | 45.9 | 0 | Transformador
Metropolitana | Manso TR-01 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | [24 empty] | 3411 | 3784 | 3351 | 3376 | 3784 | 50.45 | 0 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-01 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 13034 | 15583 | 18522 | 19539 | 19539 | 78.16 | 0 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-03 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 8796 | 8955 | 12384 | 14645 | 14645 | 48.82 | 0 | Transformador
Metropolitana | Poconé TR-01 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 19100 | 19298 | 19911 | 17962 | 19911 | 66.37 | 0 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 19189 | 20721 | 19816 | 17871 | 20721 | 69.07 | 0 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 33162 | 34237 | 37064 | 32443 | 37064 | 82.36 | 0 | Transformador
Metropolitana | S.Antônio TR-01 | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 36195 | 37463 | 39686 | 34955 | 39686 | 88.19 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 23027 | 20593 | 23471 | 20184 | 23471 | 93.88 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 34481 | 33450 | 32953 | 33233 | 34481 | 76.62 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-04 | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 8789 | 9014 | 10135 | 9235 | 10135 | 108.11 | 0 | Transformador
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | A.Garças TR-01 | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 3432 | 3804 | 3942 | 0 | 3942 | 78.84 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Anhumas TR-01 | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 1543 | 2394 | 2418 | 1820 | 2418 | 40.3 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 17127 | 15987 | 20397 | 16084 | 20397 | 67.99 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 15664 | 16661 | 16608 | 14706 | 16661 | 66.64 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 | 085TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | 3461 | 4148 | 4325 | 3465 | 4325 | 46.13 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-02 | 012TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | 966 | 6419 | 5438 | 3432 | 6419 | 68.47 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 4649 | 5875 | 6441 | 4379 | 6441 | 25.76 | 0 | Transformador
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 12266 | 13680 | 12848 | 12549 | 13680 | 45.6 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Itiquira TR-01 | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 2342 | 2295 | 8262 | 11255 | 11255 | 90.04 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 7598 | 8278 | 0 | 1 | 8278 | 33.11 | 0 | Transformador
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Noble TR-01 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 12234 | 15123 | 15138 | 15143 | 15143 | 60.57 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 | 271TR02 | 138 | 13.8 | 7500 | [24 empty] | 6386 | 6910 | 7050 | 5986 | 7050 | 94 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | [24 empty] | 9998 | 10581 | 10432 | 10093 | 10581 | 56.43 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 10205 | 11687 | 10373 | 8172 | 11687 | 46.75 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 103 | 90 | 103 | 94 | 103 | 3.43 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Poxoreo | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera Rural | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 6692 | 3652 | 5598 | 760 | 6692 | 22.31 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | 6822 | 6235 | 6977 | 5052 | 6977 | 46.51 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | [24 empty] | 33493 | 34033 | 35524 | 32243 | 35524 | 88.81 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 16465 | 12787 | 14051 | 9193 | 16465 | 65.86 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 19878 | 21474 | 22126 | 18056 | 22126 | 88.5 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 20129 | 23473 | 22443 | 23275 | 23473 | 93.89 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 11377 | 15092 | 15283 | 14839 | 15283 | 50.94 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 22308 | 25658 | 25020 | 21851 | 25658 | 85.53 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | [24 empty] | 18489 | 21207 | 20996 | 16880 | 21207 | 106.04 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 21768 | 24874 | 26461 | 0 | 26461 | 88.2 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 21556 | 24405 | 23891 | 21213 | 24405 | 81.35 | 0 | Transformador
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 1426 | 1481 | 1598 | 1382 | 1598 | 31.96 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Selma TR-01 | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 5513 | 8973 | 11692 | 4160 | 11692 | 46.77 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Taquari I TR-01 | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 3904 | 4722 | 4263 | 4237 | 4722 | 15.74 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Tesouro TR-01 | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-01 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 22072 | 0 | 0 | 0 | 22072 | 88.29 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 9570 | 9565 | 10712 | 11123 | 11123 | 44.49 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR03 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | 5800 | 7078 | 7007 | 6570 | 7078 | 75.5 | 0 | Transformador
Sinop | Apiacás TR-01 | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 2763 | 2884 | 3035 | 2774 | 3035 | 101.17 | 0 | Transformador
Sinop | B. Esperança TR-01 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 4923 | 8628 | 6137 | 2110 | 8628 | 34.51 | 0 | Transformador
Sinop | Carlinda TR-01 | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Castanheira TR-01 | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1038 | 1086 | 1152 | 1110 | 1152 | 38.4 | 0 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-01 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 5073 | 5587 | 5267 | 4607 | 5587 | 44.7 | 0 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-02 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | [24 empty] | 10203 | 12529 | 10236 | 8298 | 12529 | 100.23 | 0 | Transformador
Sinop | Colíder TR-01 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 13163 | 14727 | 15173 | 13443 | 15173 | 60.69 | 0 | Transformador
Sinop | Colider TR-03 | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-01 | 126TR01 | 69 | 34.5 | 14000 | [24 empty] | 6674 | 7548 | 6067 | 5896 | 7548 | 53.91 | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-02 | 126TR02 | 69 | 13.8 | 6750 | [24 empty] | 4036 | 4769 | 4064 | 3875 | 4769 | 70.65 | 0 | Transformador
Sinop | Guarantã TR-01 | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Ipiranga TR-01 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 16469 | 15643 | 14125 | 12291 | 16469 | 54.9 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 16672 | 17479 | 18569 | 15514 | 18569 | 61.9 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 13512 | 12030 | 16989 | 10115 | 16989 | 56.63 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 16370 | 19527 | 18640 | 15749 | 19527 | 65.09 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | -1540 | -940 | -1054 | -860 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Marcelândia TR-01 | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Matupá TR-01 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 20458 | 24073 | 23537 | 20280 | 24073 | 96.29 | 0 | Transformador
Sinop | Matupá TR-02 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 17573 | 18473 | 19806 | 17357 | 19806 | 79.22 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-01 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | [24 empty] | 10519 | 13529 | 11872 | 10507 | 13529 | 67.64 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-02 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 10335 | 9128 | 9825 | 5643 | 10335 | 51.68 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-03 | 119TR03 | 69 | 69 | 60000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-04 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | [24 empty] | 8405 | 11607 | 8476 | 8140 | 11607 | 58.04 | 0 | Transformador
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 13981 | 13987 | 12549 | 8882 | 13987 | 46.62 | 0 | Transformador
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 3583 | 4000 | 4127 | 3780 | 4127 | 82.54 | 0 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 11847 | 11969 | 11870 | 10047 | 11969 | 47.88 | 0 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-02 | 238TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 3605 | 3692 | 3724 | 3529 | 3724 | 39.72 | 0 | Transformador
Sinop | Nova Canaã TR-01 | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-01 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | [24 empty] | 3608 | 3805 | 4150 | 3892 | 4150 | 33.2 | 0 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-02 | 054TR02 | 138 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 2983 | 2948 | 3420 | 3071 | 3420 | 68.4 | 0 | Transformador
Sinop | Paranorte TR-01 | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Primaverinha | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | S.Carmem TR-01 | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | [24 empty] | 5651 | 5741 | 6273 | 3627 | 6273 | 50.18 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-02 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | [24 empty] | 18815 | 20918 | 18033 | 17305 | 20918 | 83.67 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-03 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | 10172 | 11314 | 9874 | 7539 | 11314 | 75.43 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 22398 | 23582 | 25037 | 25575 | 25575 | 85.25 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 20793 | 21305 | 22473 | 20658 | 22473 | 89.89 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | -3207 | -3678 | -2354 | -3245 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 23055 | 25003 | 24604 | 23172 | 25003 | 83.34 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop TR-01 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 21607 | 23995 | 23739 | 21729 | 23995 | 95.98 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 24089 | 23880 | 25022 | 23607 | 25022 | 100.09 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 | [24 empty] | 10278 | 10041 | 9748 | 8686 | 10278 | 68.52 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 9961 | 0 | 0 | 8549 | 9961 | 39.84 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 0 | 14126 | 16946 | 14791 | 16946 | 56.49 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 5616 | 6652 | 11194 | 8484 | 11194 | 37.31 | 0 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-01 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 11841 | 11394 | 9882 | 8934 | 11841 | 39.47 | 0 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-02 | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 9266 | 9156 | 7739 | 6933 | 9266 | 98.84 | 0 | Transformador
Sinop | Terra Nova TR-01 | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 19 | 60 | 72 | 65 | 72 | 2.4 | 0 | Transformador
Sinop | União do Sul TR-01 | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Vera TR-01 | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 7085 | 7737 | 8386 | 7783 | 8386 | 67.09 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 6155 | 6327 | 6844 | 6615 | 6844 | 27.38 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 15884 | 19176 | 19927 | 18348 | 19927 | 66.42 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 4365 | 5407 | 5560 | 5111 | 5560 | 59.31 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 5718 | 6308 | 6159 | 5777 | 6308 | 50.46 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 | 178TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | [24 empty] | 705 | 778 | 728 | 724 | 778 | 12.45 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 15384 | 15775 | 15607 | 8513 | 15775 | 63.1 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 11386 | 0 | 17167 | 16057 | 17167 | 57.22 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | 6792 | 6963 | 7418 | 7151 | 7418 | 49.45 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | [24 empty] | 2256 | 2298 | 2398 | 2245 | 2398 | 35.53 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 1671 | 417 |  |  | 1671 | 6.68 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 10718 | 9603 | 9774 | 4855 | 10718 | 35.73 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | [24 empty] | 15248 | 13222 | 11256 | 9311 | 15248 | 60.99 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 20000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 20000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 2483 | 2499 | 2497 | 2361 | 2499 | 83.3 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 11471 | 11972 | 11927 | 11481 | 11972 | 47.89 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | 14753 | 14567 | 12686 | 12183 | 14753 | 98.35 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 16894 | 17246 | 18493 | 15021 | 18493 | 73.97 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-02 | 030TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | 3340 | 4107 | 3661 | 1197 | 4107 | 43.81 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 6878 | 7149 | 7472 | 7157 | 7472 | 29.89 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-02 | 264TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 4505 | 4696 | 4949 | 4793 | 4949 | 52.79 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 2230 | 2190 | 2087 | 1830 | 2230 | 44.6 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 4488 | 4924 | 5011 | 4356 | 5011 | 20.04 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 9076 | 8772 | 9293 | 5451 | 9293 | 99.13 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 8060 | 8784 | 9354 | 6379 | 9354 | 74.83 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 | 195TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | 3296 | 4154 | 3357 | 1508 | 4154 | 44.31 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 6292 | 3875 | -852 | -168 | 6292 | 20.97 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 2398 | 2724 | 2385 | 2309 | 2724 | 54.48 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 24279 | 24640 | 25297 | 23698 | 25297 | 84.32 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 26931 | 30171 | 31457 | 26999 | 31457 | 104.86 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | -309 | -346 | 275 | -690 | 275 | 1.83 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
AGUA BOA | AGUA BOA 001 | AL-032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | [24 empty] | 6371 | 7294 | 7362 | 6372 | 7362 | 64.17 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 002 | AL-032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5459 | 6599 | 7310 | 6751 | 7310 | 72.82 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 011 | AL-032011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | [24 empty] | 7980 | 7883 | 7962 | 6713 | 7980 | 66.77 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 012 | AL-032012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 2794 | 3431 | 3753 | 3616 | 3753 | 39.25 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 | AL-209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | [24 empty] | 279 | 297 | 343 | 304 | 343 | 15.94 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 | AL-209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | [24 empty] | 1685 | 1882 | 2043 | 1728 | 2043 | 50.88 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 | AL-209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | [24 empty] | 4832 | 6803 | 6300 | 5113 | 6803 | 70.86 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 | AL-209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [24 empty] | 68 | 66 | 72 | 66 | 72 | 1.2 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 | AL-209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 1099 | 2317 | 2247 | 2075 | 2317 | 38.62 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 | AL-209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | [24 empty] | 3101 | 3318 | 3726 | 3260 | 3726 | 57.74 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 | AL-100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | [24 empty] | 5688 | 6184 | 6500 | 1170 | 6500 | 45.45 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 | AL-100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5738 | 5734 | 6335 | 1214 | 6335 | 63.35 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 | AL-100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | [24 empty] | 3035 | 3296 | 3264 | 696 | 3296 | 38.3 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 | AL-100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 3184 | 3420 | 3556 | 1269 | 3556 | 39.51 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 | AL-100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 7528 | 7502 | 7622 | 888 | 7622 | 63.52 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 | AL-100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4237 | 5210 | 5297 | 1891 | 5297 | 52.76 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 | AL-100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4138 | 5140 | 4144 | 3578 | 5140 | 51.2 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 | AL-100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5580 | 5736 | 5967 | 5344 | 5967 | 59.67 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 | AL-100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [24 empty] | 2471 | 1175 | 1184 | 1116 | 2471 | 41.35 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 | AL-100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 3131 | 1444 | 1082 | 1075 | 3131 | 52.18 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 | AL-100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | [24 empty] | 2496 | 2091 | 2602 | 2346 | 2602 | 54.43 | 0 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 | AL-214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 1455 | 1499 | 1262 | 1324 | 1499 | 74.95 | 0 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 | AL-214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 1457 | 2800 | 1911 | 1192 | 2800 | 70 | 0 | Alimentador
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 | AL-097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 | [24 empty] | 2053 | 2267 | 2429 | 2148 | 2429 | 101.63 | 0 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 001 | AL-212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 863 | 978 | 998 | 842 | 998 | 49.9 | 0 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 011 | AL-212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 1248 | 1371 | 1309 | 1958 | 1958 | 48.95 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 001 | AL-155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 5034 | 5645 | 5646 | 5156 | 5646 | 78.42 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 002 | AL-155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 4764 | 4995 | 5245 | 4613 | 5245 | 72.85 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 011 | AL-155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | [24 empty] | 1101 | 1081 | 1067 | 950 | 1101 | 26.32 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 012 | AL-155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 2698 | 4505 | 4082 | 3221 | 4505 | 75.08 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 001 | AL-206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | [24 empty] | 3185 | 3689 | 3574 | 3439 | 3689 | 73.49 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 002 | AL-206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 5148 | 5670 | 5781 | 5644 | 5781 | 80.29 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 003 | AL-206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | [24 empty] | 3090 | 3465 | 3478 | 3446 | 3478 | 69.29 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 011 | AL-206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 6239 | 7215 | 7399 | 6520 | 7399 | 92.49 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 012 | AL-206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 7203 | 10419 | 10121 | 9390 | 10419 | 104.19 | 0 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 | AL-246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 1326 | 1357 | 1518 | 1280 | 1518 | 37.95 | 0 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 | AL-246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 421 | 440 | 536 | 508 | 536 | 13.4 | 0 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 | AL-226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1759 | 2255 | 2279 | 2001 | 2279 | 75.97 | 0 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 | AL-226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 828 | 884 | 885 | 790 | 885 | 17.7 | 0 | Alimentador
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 | AL-239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 634 | 660 | 717 | 692 | 717 | 14.34 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 | AL-033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 4348 | 4949 | 5344 | 4388 | 5344 | 76.34 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 | AL-033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 3788 | 4143 | 4287 | 3770 | 4287 | 61.24 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 | AL-033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 5624 | 5945 | 3851 | 3032 | 5945 | 49.54 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 | AL-033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 2152 | 2422 | 2399 | 2209 | 2422 | 34.6 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 | AL-033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 1593 | 1573 | 1580 | 1570 | 1593 | 22.76 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 | AL-033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 4785 | 4686 | 4774 | 4198 | 4785 | 39.88 | 0 | Alimentador
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 | AL-105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 | AL-213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 611 | 711 | 716 | 645 | 716 | 71.6 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 | AL-211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | [24 empty] | 59 | 339 | 274 | 262 | 339 | 17.73 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 | AL-211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 554 | 568 | 613 | 535 | 613 | 20.43 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 | AL-221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 5237 | 5877 | 6269 | 5655 | 6269 | 87.43 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 | AL-221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | [24 empty] | 5074 | 4160 | 4500 | 3973 | 5074 | 88.45 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 | AL-221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | [24 empty] | 2932 | 4170 | 4096 | 3657 | 4170 | 72.69 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 | AL-221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 1430 | 2591 | 2130 | 1431 | 2591 | 43.18 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 | AL-221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 3874 | 4307 | 3814 | 3806 | 4307 | 45.05 | 0 | Alimentador
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 | AL-228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 2754 | 3079 | 3198 | 2743 | 3198 | 63.96 | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 012 | AL-065002 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 013 | AL-065003 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 | AL-210001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 4408 | 4808 | 4776 | 523 | 4808 | 60.1 | 0 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 | AL-241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [24 empty] | 556 | 619 | 664 | 611 | 664 | 27.78 | 0 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 | AL-241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 782 | 0 | 0 | 1099 | 1099 | 54.95 | 0 | Alimentador
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 | AL-242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 2020 | 2051 | 2180 | 1935 | 2180 | 72.67 | 0 | Alimentador
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 | AL-207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 948 | 1156 | 1174 | 1010 | 1174 | 58.7 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 | AL-208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 291 | 320 | 307 | 282 | 320 | 32 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 | AL-208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | [24 empty] | 542 | 569 | 585 | 545 | 585 | 19.5 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 | AL-208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 1639 | 2346 | 1843 | 1654 | 2346 | 39.1 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 | AL-231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | [24 empty] | 1620 | 1751 | 1795 | 1738 | 1795 | 56.89 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 | AL-231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 4174 | 4259 | 4338 | 4061 | 4338 | 61.97 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 | AL-231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 1819 | 1448 | 1992 | 1717 | 1992 | 49.8 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 | AL-231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | [24 empty] | 2142 | 2474 | 2732 | 2417 | 2732 | 57.15 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 | AL-017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 3468 | 3223 | 3374 | 3229 | 3468 | 43.35 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 | AL-017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 6431 | 6714 | 6740 | 6428 | 6740 | 96.29 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 | AL-017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 541 | 528 | 543 | 479 | 543 | 5.43 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 | AL-017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | [24 empty] | 3676 | 3149 | 3107 | 2884 | 3676 | 40.84 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 | AL-017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 1166 | 1100 | 1172 | 1025 | 1172 | 19.53 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 001 | AL-037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4875 | 4839 | 5459 | 5008 | 5459 | 54.59 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 002 | AL-037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5655 | 5554 | 6013 | 5368 | 6013 | 60.13 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 003 | AL-037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5883 | 5892 | 6099 | 5520 | 6099 | 60.99 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 004 | AL-037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3243 | 3396 | 3783 | 3527 | 3783 | 37.83 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 005 | AL-037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4708 | 4777 | 5195 | 4738 | 5195 | 51.95 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 006 | AL-037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3998 | 4126 | 4373 | 3948 | 4373 | 43.73 | 0 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV | AL-037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 3693 | 3613 | 3873 | 3470 | 3873 | 55.33 | 0 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV | AL-037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 4522 | 4374 | 4509 | 4053 | 4522 | 62.81 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 011 | AL-037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 4929 | 5028 | 5099 | 4446 | 5099 | 63.74 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 012 | AL-037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 3084 | 3113 | 4540 | 3778 | 4540 | 56.75 | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 011 | AL-268011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 012 | AL-268012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 | AL-083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 82 | 83 | 92 | 78 | 92 | 9.2 | 0 | Alimentador
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 | AL-215001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 | AL-057001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
INDIAVAI | INDIAVAI 001 | AL-058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 647 | 667 | 669 | 633 | 669 | 66.9 | 0 | Alimentador
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 | AL-029001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 011 | AL-188011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 013 | AL-188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | [24 empty] | 1185 | 1230 | 1511 | 1193 | 1511 | 10.79 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 001 | AL-074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 6071 | 6038 | 6375 | 5424 | 6375 | 91.07 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 002 | AL-074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 4511 | 4378 | 4481 | 3888 | 4511 | 64.44 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 011 | AL-074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 | AL-216001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 | AL-021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 7326 | 7481 | 7599 | 7389 | 7599 | 105.54 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 | AL-021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | [24 empty] | 8156 | 8113 | 8137 | 7858 | 8156 | 84.96 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 | AL-021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 12992 | 8177 | 7519 | 7454 | 12992 | 108.27 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 | AL-021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4940 | 4755 | 4652 | 4602 | 4940 | 49.4 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 | AL-021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 4678 | 4782 | 4693 | 4487 | 4782 | 39.85 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 | AL-021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 2921 | 2912 | 2952 | 3124 | 3124 | 44.63 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 | AL-021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | [24 empty] | 9195 | 8680 | 9299 | 8867 | 9299 | 86.1 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 | AL-055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | [24 empty] | 7400 | 7180 | 7175 | 6420 | 7400 | 68.8 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 | AL-055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | [24 empty] | 1372 | 4067 | 4117 | 4186 | 4186 | 26.16 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 | AL-055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 2986 | 3052 | 3117 | 2756 | 3117 | 25.98 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 | AL-055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 3493 | 3619 | 3754 | 3159 | 3754 | 31.28 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 | AL-055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | [24 empty] | 970 | 997 | 1003 | 902 | 1003 | 6.36 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 | AL-055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 3494 | 4572 | 4338 | 3455 | 4572 | 45.72 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 | AL-055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 2170 | 2125 | 2935 | 2049 | 2935 | 36.69 | 0 | Alimentador
RESERVA | RESERVA 001 | AL-084001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 001 | AL-020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1029 | 1028 | 1063 | 818 | 1063 | 35.43 | 0 | Alimentador
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 | AL-141001 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 | AL-328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | [24 empty] | 891 | 924 | 982 | 942 | 982 | 31.6 | 0 | Alimentador
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 | AL-016001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 001 | AL-001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 3093 | 3334 | 4170 | 3189 | 4170 | 41.54 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 002 | AL-001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 3062 | 3060 | 3166 | 2914 | 3166 | 43.97 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 003 | AL-001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 2258 | 2281 | 2350 | 2329 | 2350 | 33.57 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 004 | AL-001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 1401 | 1541 | 1667 | 1506 | 1667 | 23.81 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 005 | AL-001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3600 | 3463 | 1980 | 1817 | 3600 | 36 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 006 | AL-001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | [24 empty] | 4800 | 4885 | 5263 | 4753 | 5263 | 52.33 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 007 | AL-001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1572 | 1598 | 1855 | 1651 | 1855 | 18.55 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 008 | AL-001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | [24 empty] | 4100 | 4171 | 6015 | 4140 | 6015 | 59.8 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 009 | AL-001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | [24 empty] | 1307 | 1353 | 1474 | 1262 | 1474 | 14.65 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 010 | AL-001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4474 | 4579 | 5452 | 4541 | 5452 | 54.52 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 011 | AL-001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3866 | 3733 | 4146 | 3467 | 4146 | 41.46 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 012 | AL-001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4641 | 4675 | 5291 | 4465 | 5291 | 52.91 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 013 | AL-001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2007 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 20.07 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 014 | AL-001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6917 | 6892 | 8990 | 6680 | 8990 | 89.9 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 015 | AL-001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7616 | 7932 | 8520 | 7056 | 8520 | 85.2 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 016 | AL-001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2360 | 2355 | 2493 | 2153 | 2493 | 24.93 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 017 | AL-001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5861 | 6101 | 6813 | 5621 | 6813 | 68.13 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 018 | AL-001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5655 | 5704 | 6367 | 5427 | 6367 | 63.67 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 019 | AL-001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5915 | 6082 | 6547 | 5480 | 6547 | 65.47 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 020 | AL-001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4376 | 4452 | 4864 | 4176 | 4864 | 48.64 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 025 | AL-001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5022 | 5124 | 5591 | 4828 | 5591 | 55.91 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 026 | AL-001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6897 | 6813 | 7396 | 6397 | 7396 | 73.96 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 029 | AL-001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | [24 empty] | 5700 | 5883 | 6405 | 5820 | 6405 | 63.68 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 042 | AL-001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6400 | 6447 | 6996 | 5891 | 6996 | 69.96 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 043 | AL-001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4202 | 4461 | 4936 | 4151 | 4936 | 49.36 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 044 | AL-001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3216 | 3275 | 3642 | 3124 | 3642 | 36.42 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 | AL-323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4213 | 4234 | 4570 | 3946 | 4570 | 38.08 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 | AL-323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4528 | 4640 | 4798 | 4405 | 4798 | 39.98 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 | AL-323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4288 | 6132 | 6280 | 5827 | 6280 | 52.33 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 | AL-323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 6292 | 6180 | 6490 | 5863 | 6490 | 54.08 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 | AL-323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4445 | 4464 | 4756 | 4358 | 4756 | 39.63 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 | AL-323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 3576 | 3586 | 3955 | 3348 | 3955 | 32.96 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 | AL-323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 2125 | 2157 | 2353 | 2057 | 2353 | 29.41 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 | AL-323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 2768 | 4449 | 3534 | 2915 | 4449 | 37.08 | 0 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 001 | AL-217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 3764 | 3418 | 3945 | 3793 | 3945 | 65.75 | 0 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 002 | AL-217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | [24 empty] | 2145 | 2560 | 2722 | 2265 | 2722 | 40.38 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 002 | AL-005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 3112 | 3121 | 2995 | 2913 | 3121 | 44.59 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 003 | AL-005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 4125 | 4544 | 4006 | 3550 | 4544 | 63.37 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 011 | AL-005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 2409 | 2274 | 2248 | 2089 | 2409 | 40.15 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 012 | AL-005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [24 empty] | 2063 | 1710 | 1780 | 1702 | 2063 | 34.52 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 | AL-087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2255 | 2239 | 2361 | 2045 | 2361 | 23.61 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 | AL-087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2120 | 2134 | 2358 | 1995 | 2358 | 23.58 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 | AL-087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 149 | 156 | 149 | 151 | 156 | 1.56 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 | AL-087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2370 | 2623 | 2744 | 5430 | 5430 | 54.3 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 | AL-087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4211 | 4254 | 4724 | 4313 | 4724 | 47.24 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 | AL-087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 868 | 844 | 920 | 904 | 920 | 9.2 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 | AL-087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6645 | 7155 | 7435 | 6674 | 7435 | 74.35 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 | AL-087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3669 | 3547 | 3727 | 3308 | 3727 | 37.27 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 | AL-087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3964 | 3934 | 3917 | 3705 | 3964 | 39.64 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 | AL-087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5717 | 5007 | 5175 | 5022 | 5717 | 57.17 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 | AL-087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6754 | 6959 | 6977 | 6609 | 6977 | 69.77 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 | AL-087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6812 | 6959 | 8304 | 7495 | 8304 | 83.04 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 | AL-087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 5908 | 3645 | 5908 | 59.08 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 | AL-087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 | AL-087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1830 | 2154 | 2208 | 1731 | 2208 | 22.08 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 | AL-087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6486 | 6783 | 7709 | 6340 | 7709 | 77.09 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 | AL-087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1736 | 1816 | 2209 | 1856 | 2209 | 22.09 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 | AL-087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | [24 empty] | 1008 | 1325 | 1770 | 1066 | 1770 | 10.41 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 | AL-087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6048 | 6249 | 6592 | 5822 | 6592 | 65.92 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 | AL-087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4829 | 4655 | 4788 | 4503 | 4829 | 48.29 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 001 | AL-010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2847 | 3059 | 3189 | 3020 | 3189 | 31.89 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 002 | AL-010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3874 | 3896 | 4309 | 3547 | 4309 | 43.09 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 003 | AL-010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3297 | 3419 | 3650 | 3082 | 3650 | 36.5 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 004 | AL-010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6932 | 7134 | 7524 | 6449 | 7524 | 75.24 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 005 | AL-010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 006 | AL-010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6252 | 6359 | 7113 | 6060 | 7113 | 71.13 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 007 | AL-010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3309 | 3332 | 4272 | 3287 | 4272 | 42.72 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 008 | AL-010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3993 | 3995 | 4348 | 3662 | 4348 | 43.48 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 009 | AL-010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5202 | 5400 | 5763 | 4700 | 5763 | 57.63 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 010 | AL-010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3210 | 3130 | 3509 | 2904 | 3509 | 35.09 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 011 | AL-010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 001 | AL-056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6100 | 8671 | 5520 | 4863 | 8671 | 86.71 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 002 | AL-056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5540 | 5668 | 6099 | 6116 | 6116 | 61.16 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 003 | AL-056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6973 | 6989 | 7098 | 6314 | 7098 | 70.98 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 004 | AL-056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5402 | 6856 | 7036 | 5010 | 7036 | 70.36 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 005 | AL-056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2000 | 8549 | 3851 | 3243 | 8549 | 85.49 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 006 | AL-056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2379 | 2719 | 2772 | 2532 | 2772 | 27.72 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 007 | AL-056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4184 | 5254 | 4500 | 3820 | 5254 | 52.54 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 008 | AL-056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 3899 | 5313 | 6560 | 5889 | 6560 | 65.35 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 009 | AL-056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5167 | 1663 | 1762 | 1500 | 5167 | 51.67 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 010 | AL-056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6617 | 5973 | 5599 | 5648 | 6617 | 66.17 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 011 | AL-056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 3691 | 2953 | 2423 | 2156 | 3691 | 36.77 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 012 | AL-056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4316 | 4519 | 4450 | 3934 | 4519 | 45.01 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 001 | AL-045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 002 | AL-045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 004 | AL-045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3628 | 3646 | 3980 | 3458 | 3980 | 39.8 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 005 | AL-045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6445 | 6440 | 7643 | 6705 | 7643 | 76.43 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 006 | AL-045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2336 | 2401 | 2499 | 2232 | 2499 | 24.99 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 007 | AL-045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 7590 | 6315 | 7033 | 6067 | 7590 | 75.61 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 008 | AL-045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4938 | 4489 | 5352 | 4740 | 5352 | 53.52 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 009 | AL-045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2350 | 2490 | 2624 | 2514 | 2624 | 26.24 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 010 | AL-045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | [24 empty] | 2182 | 2325 | 2471 | 2231 | 2471 | 19.01 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 012 | AL-045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 25 | 20 | 22 | 17 | 25 | 0.25 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 013 | AL-045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | [24 empty] | 326 | 334 | 369 | 303 | 369 | 2.17 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 | AL-240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6411 | 5869 | 6167 | 5849 | 6411 | 64.11 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 | AL-240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5257 | 5299 | 5833 | 4821 | 5833 | 58.33 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 | AL-240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1598 | 1820 | 1812 | 1759 | 1820 | 18.2 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 | AL-240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1694 | 1597 | 1834 | 1604 | 1834 | 18.27 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 | AL-240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 3133 | 5282 | 5302 | 5184 | 5302 | 52.81 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 | AL-240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 8196 | 8148 | 8896 | 7442 | 8896 | 88.96 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 | AL-240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3905 | 4106 | 4153 | 4001 | 4153 | 41.53 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 | AL-240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 6965 | 6756 | 7597 | 6563 | 7597 | 75.68 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 | AL-240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7653 | 7637 | 9668 | 7135 | 9668 | 96.68 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 | AL-240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 3722 | 4285 | 4280 | 3902 | 4285 | 42.68 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 | AL-240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5253 | 5218 | 5213 | 4852 | 5253 | 52.33 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 | AL-240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5691 | 5446 | 6096 | 5219 | 6096 | 60.96 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 | AL-150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | [24 empty] | 1118 | 1127 | 955 | 960 | 1127 | 26.19 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 | AL-150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 523 | 608 | 622 | 557 | 622 | 15.55 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 | AL-150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | [24 empty] | 2164 | 2237 | 2052 | 2197 | 2237 | 51.99 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 | AL-150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 011 | AL-320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 2580 | 2638 | 3514 | 3757 | 3757 | 31.31 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 012 | AL-320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 5118 | 5149 | 5391 | 4996 | 5391 | 53.91 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 013 | AL-320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | [24 empty] | 2781 | 2771 | 2912 | 2791 | 2912 | 16.27 | 0 | Alimentador
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 | AL-148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 592 | 523 | 543 | 510 | 592 | 29.6 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 001 | AL-011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | [24 empty] | 4381 | 4479 | 4824 | 4261 | 4824 | 56.09 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 002 | AL-011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 4232 | 4407 | 4584 | 4047 | 4584 | 63.93 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 003 | AL-011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 3736 | 3878 | 4741 | 4675 | 4741 | 52.68 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 005 | AL-011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1256 | 3860 | 4772 | 5969 | 5969 | 59.69 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 016 | AL-011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | [24 empty] | 4258 | 5218 | 7208 | 7276 | 7276 | 101.47 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 017 | AL-011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 3453 | 3921 | 5497 | 6305 | 6305 | 52.54 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 001 | AL-070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 2564 | 2561 | 2368 | 2354 | 2564 | 32.05 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 002 | AL-070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6561 | 6841 | 6828 | 6421 | 6841 | 68.41 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 003 | AL-070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | [24 empty] | 3320 | 3303 | 3448 | 2993 | 3448 | 51.52 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 004 | AL-070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3934 | 3740 | 3940 | 3633 | 3940 | 39.4 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 005 | AL-070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 4311 | 4561 | 4601 | 4477 | 4601 | 63.9 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 | AL-006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3278 | 3422 | 3929 | 3228 | 3929 | 39.29 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 | AL-006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1791 | 6024 | 2040 | 1713 | 6024 | 60.24 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 | AL-006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 8012 | 8288 | 9009 | 7550 | 9009 | 90.09 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 | AL-006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5924 | 5939 | 6288 | 5473 | 6288 | 62.88 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 | AL-006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1046 | 1170 | 1155 | 1064 | 1170 | 11.7 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 | AL-006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5613 | 5435 | 6165 | 5315 | 6165 | 61.65 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 | AL-006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 8304 | 7875 | 8304 | 83.04 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 | AL-006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3463 | 3498 | 3804 | 3238 | 3804 | 38.04 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 | AL-006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3839 | 3706 | 3697 | 3680 | 3839 | 38.39 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 | AL-006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 6678 | 6722 | 7183 | 6437 | 7183 | 71.55 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 | AL-006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1931 | 1988 | 2169 | 1836 | 2169 | 21.69 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 | AL-006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 3456 | 3384 | 3324 | 3167 | 3456 | 34.43 | 0 | Alimentador
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 | AL-004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 2363 | 3682 | 3772 | 3409 | 3772 | 52.39 | 0 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 | AL-149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [24 empty] | 846 | 802 | 861 | 805 | 861 | 36.02 | 0 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 | AL-149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [24 empty] | 792 | 813 | 891 | 779 | 891 | 37.28 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 | AL-170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4659 | 4661 | 4988 | 4531 | 4988 | 49.88 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 | AL-170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | [24 empty] | 8491 | 8642 | 9224 | 7987 | 9224 | 70.95 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 | AL-170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3780 | 3625 | 3803 | 3627 | 3803 | 38.03 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 | AL-170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4573 | 4465 | 4943 | 4329 | 4943 | 49.43 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 | AL-170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4384 | 4362 | 4592 | 4161 | 4592 | 45.74 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 | AL-170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3386 | 3369 | 3573 | 3229 | 3573 | 35.73 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 | AL-170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4946 | 5065 | 5401 | 4906 | 5401 | 54.01 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 | AL-170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5284 | 4837 | 5138 | 4667 | 5284 | 52.63 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 | AL-170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4021 | 3989 | 4483 | 3857 | 4483 | 44.83 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 | AL-170011 | 34.5 | 34.5 | 13000 | [24 empty] | 8991 | 7295 | 4971 | 5046 | 8991 | 69.16 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 | AL-170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4484 | 4271 | 4696 | 4286 | 4696 | 46.96 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 | AL-170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4477 | 4191 | 4851 | 4199 | 4851 | 48.51 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 | AL-069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 3363 | 3319 | 3574 | 3325 | 3574 | 51.06 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 | AL-069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6863 | 7085 | 7574 | 6983 | 7574 | 75.74 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 | AL-069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5200 | 5504 | 5754 | 5464 | 5754 | 57.54 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 | AL-069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7835 | 6521 | 6945 | 5949 | 7835 | 78.35 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 | AL-069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2757 | 4102 | 3194 | 3008 | 4102 | 41.02 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 | AL-069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1883 | 1971 | 2465 | 1812 | 2465 | 24.65 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 | AL-069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2824 | 2786 | 3213 | 2703 | 3213 | 32.13 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 | AL-069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 8548 | 6704 | 7144 | 6588 | 8548 | 85.48 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 | AL-069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3022 | 2961 | 2815 | 2755 | 3022 | 30.22 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 | AL-069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | -560 | -269 | 5529 | 5529 | 55.29 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 | AL-069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3252 | 3125 | 3089 | 3034 | 3252 | 32.52 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 | AL-069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6690 | 6591 | 7096 | 6292 | 7096 | 70.96 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 | AL-069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6311 | 5715 | 6335 | 5536 | 6335 | 63.35 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 | AL-069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 | AL-069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 8784 | 8999 | 10126 | 9242 | 10126 | 92.05 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 | AL-069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5209 | 4502 | 4899 | 4343 | 5209 | 52.09 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 | AL-069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3639 | 3391 | 3579 | 3542 | 3639 | 36.39 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 | AL-069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4898 | 4578 | 5049 | 5261 | 5261 | 52.61 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 | AL-069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2889 | 2967 | 2304 | 2277 | 2967 | 29.67 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 | AL-069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 6581 | 6697 | 7158 | 6130 | 7158 | 71.3 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 | AL-069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3207 | 3425 | 3389 | 3384 | 3425 | 34.25 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 | AL-069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6288 | 5504 | 5748 | 5132 | 6288 | 62.88 | 0 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 | AL-293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2739 | 3040 | 2981 | 3015 | 3040 | 30.4 | 0 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 | AL-293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1703 | 1724 | 1509 | 1390 | 1724 | 17.24 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 | AL-080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 818 | 932 | 760 | 779 | 932 | 13.31 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 | AL-080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 4639 | 3819 | 3857 | 4656 | 4656 | 51.73 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 | AL-080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 4387 | 4658 | 3606 | 0 | 4658 | 46.58 | 0 | Alimentador
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 | AL-046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 | AL-159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 657 | 1030 | 664 | 244 | 1030 | 25.75 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 | AL-159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 2816 | 3073 | 2729 | 2711 | 3073 | 76.82 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 | AL-159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 | [24 empty] | 797 | 918 | 573 | 380 | 918 | 30.6 | 0 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 001 | AL-250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1021 | 1920 | 1856 | 1310 | 1920 | 64 | 0 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 002 | AL-250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 707 | 685 | 767 | 702 | 767 | 38.35 | 0 | Alimentador
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 | AL-117001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 001 | AL-162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 3314 | 3232 | 3492 | 2788 | 3492 | 34.78 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 002 | AL-162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 2747 | 2999 | 2621 | 2437 | 2999 | 37.49 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 003 | AL-162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3654 | 3902 | 3856 | 3741 | 3902 | 39.02 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 004 | AL-162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | [24 empty] | 6962 | 7212 | 7591 | 6881 | 7591 | 53.08 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 011 | AL-162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 012 | AL-162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 4673 | 5072 | 4983 | 4894 | 5072 | 42.27 | 0 | Alimentador
BURITI | BURITI 001 | AL-120001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 | AL-012001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 92 | 240 | 0 | 0 | 240 | 2.4 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 | AL-012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 816 | 156 | 143 | 816 | 8.16 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 | AL-012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1792 | 5737 | 5316 | 4820 | 5737 | 57.37 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 | AL-012011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 | AL-012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 6660 | 7393 | 7393 | 67.21 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 | AL-012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 7792 | 3619 | 7792 | 70.84 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 | AL-012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 3295 | 3273 | 3295 | 29.95 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 | AL-012015 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 0 | 3209 | 2765 | 1200 | 3209 | 29.17 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 | AL-085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | [24 empty] | 1608 | 1553 | 1618 | 1572 | 1618 | 32.36 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 | AL-085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 67 | 65 | 71 | 71 | 71 | 0.89 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 | AL-085013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 | AL-153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 2523 | 2869 | 2792 | 2718 | 2869 | 57.38 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 011 | AL-180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 325 | 576 | 480 | 449 | 576 | 5.76 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 012 | AL-180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 | AL-015001 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 | AL-330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 1307 | 1722 | 2384 | 826 | 2384 | 11.92 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 | AL-330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 1258 | 1609 | 919 | 91 | 1609 | 6.44 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 | AL-330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 1572 | 1845 | 2271 | 565 | 2271 | 9.08 | 0 | Alimentador
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 | AL-115001 | 13.8 | 13.8 | 2900 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 001 | AL-073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 3646 | 4078 | 4325 | 3806 | 4325 | 72.08 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 002 | AL-073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | [24 empty] | 4191 | 4348 | 4311 | 4360 | 4360 | 76.49 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 003 | AL-073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 3169 | 3511 | 3609 | 3192 | 3609 | 50.12 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 011 | AL-073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 3024 | 3381 | 3354 | 3264 | 3381 | 56.35 | 0 | Alimentador
NOBLE | NOBLE 001 | AL-294001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 | AL-041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 1650 | 1709 | 1887 | 1710 | 1887 | 94.35 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 001 | AL-271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 3651 | 4000 | 4075 | 3714 | 4075 | 56.83 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 002 | AL-271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 2743 | 2914 | 2992 | 2548 | 2992 | 42.74 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 011 | AL-271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 3760 | 3784 | 3906 | 3916 | 3916 | 39.16 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 012 | AL-271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 1256 | 3647 | 3133 | 2809 | 3647 | 38.14 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 014 | AL-271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 3230 | 4245 | 4289 | 4164 | 4289 | 61.27 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 | AL-028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 1453 | 1518 | 1531 | 1498 | 1531 | 25.52 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 | AL-028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | [24 empty] | 4695 | 4455 | 4506 | 4185 | 4695 | 71.17 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 | AL-028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 4898 | 4953 | 5150 | 4714 | 5150 | 71.53 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 011 | AL-047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 2603 | 2941 | 3409 | 2946 | 3409 | 28.41 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 012 | AL-047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 4565 | 6877 | 4856 | 2383 | 6877 | 57.31 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 013 | AL-047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | [24 empty] | 4008 | 3947 | 3661 | 3263 | 4008 | 45.32 | 0 | Alimentador
POXOREO | POXOREO 001 | AL-052001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | AL-096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3842 | 4288 | 4637 | 3855 | 4637 | 46.37 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | AL-096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7265 | 7315 | 8371 | 7685 | 8371 | 83.71 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | AL-096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5777 | 5628 | 6141 | 5044 | 6141 | 61.41 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | AL-096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7209 | 7999 | 8922 | 7219 | 8922 | 89.22 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | AL-096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4713 | 4707 | 5230 | 4932 | 5230 | 52.3 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | AL-096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4592 | 5006 | 5450 | 4717 | 5450 | 54.5 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | AL-096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | [24 empty] | 4176 | 2936 | 4194 | 2975 | 4194 | 29.96 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | AL-096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | [24 empty] | 1565 | 792 | 1197 | 426 | 1565 | 14.55 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | AL-096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | AL-096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 5681 | 3291 | 2738 | 3316 | 5681 | 81.16 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 | AL-278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 60 | 77 | 74 | 58 | 77 | 0.77 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 | AL-278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | [24 empty] | 2857 | 2813 | 4216 | 2883 | 4216 | 29.48 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 | AL-278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 2756 | 1046 | 1902 | 842 | 2756 | 25.05 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 | AL-278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | -171 | -358 | 209 | -1170 | 209 | 2.09 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 | AL-039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5208 | 5630 | 5707 | 5388 | 5707 | 56.85 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 | AL-039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5069 | 5722 | 5557 | 4856 | 5722 | 57.22 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 | AL-039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3961 | 4463 | 4497 | 2437 | 4497 | 44.97 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 | AL-039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7435 | 8301 | 8357 | 7103 | 8357 | 83.57 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 | AL-039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7642 | 8267 | 8471 | 8961 | 8961 | 89.61 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 | AL-039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5515 | 6671 | 6120 | 5600 | 6671 | 66.45 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 | AL-039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5392 | 6198 | 6079 | 5687 | 6198 | 61.98 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 | AL-039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4684 | 4884 | 4915 | 4622 | 4915 | 49.15 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 | AL-014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 5652 | 5857 | 6045 | 5536 | 6045 | 83.96 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 | AL-014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 13562 | 13954 | 14694 | 13046 | 14694 | 146.94 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 | AL-014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3522 | 4010 | 4188 | 3769 | 4188 | 41.88 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 | AL-014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | [24 empty] | 5955 | 6445 | 6345 | 5462 | 6445 | 49.58 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 | AL-014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 2895 | 3099 | 3211 | 2796 | 3211 | 45.87 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 | AL-014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 2577 | 2943 | 3130 | 2606 | 3130 | 31.18 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 | AL-014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5673 | 6288 | 7129 | 5362 | 7129 | 71.29 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 | AL-014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4697 | 5011 | 4821 | 3805 | 5011 | 50.11 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 | AL-014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6784 | 7506 | 7522 | 6233 | 7522 | 75.22 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 | AL-014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | [24 empty] | 1877 | 2312 | 3976 | 0 | 3976 | 44.36 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 | AL-014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 7330 | 7751 | 7675 | 0 | 7751 | 64.59 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 | AL-014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 6338 | 6628 | 7142 | 0 | 7142 | 59.52 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 | AL-014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 2838 | 3516 | 3569 | 0 | 3569 | 29.74 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 | AL-014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 1344 | 1990 | 2319 | 0 | 2319 | 19.33 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 | AL-014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6284 | 7406 | 7281 | 6377 | 7406 | 74.06 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 | AL-014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5838 | 8838 | 6728 | 5961 | 8838 | 88.38 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 | AL-014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3801 | 3634 | 3767 | 3308 | 3801 | 38.01 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 | AL-014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4314 | 4405 | 4392 | 4038 | 4405 | 43.88 | 0 | Alimentador
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 | AL-116001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 011 | AL-171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 4517 | 3536 | 2082 | 4020 | 4517 | 37.64 | 0 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 012 | AL-171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 1294 | 1809 | 2037 | 1182 | 2037 | 29.1 | 0 | Alimentador
TESOURO | TESOURO 001 | AL-051001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 | AL-327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 2159 | 2632 | 2019 | 1224 | 2632 | 43.87 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 | AL-327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [24 empty] | 2291 | 2383 | 2679 | 2117 | 2679 | 44.83 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 | AL-327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 1572 | 2456 | 2639 | 1574 | 2639 | 13.2 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 | AL-019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 691 | 935 | 918 | 634 | 935 | 10.39 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 | AL-019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 142 | 154 | 170 | 95 | 170 | 1.89 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 | AL-019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 4160 | 4166 | 4513 | 4111 | 4513 | 56.41 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 | AL-019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 301 | 285 | 391 | 209 | 391 | 4.34 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 | AL-019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 1786 | 1906 | 2548 | 1336 | 2548 | 28.31 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 | AL-019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 3363 | 3323 | 3287 | 3287 | 3363 | 37.37 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 | AL-019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5177 | 4960 | 5567 | 5378 | 5567 | 55.67 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 | AL-019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 2511 | 2660 | 3638 | 3401 | 3638 | 40.42 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 | AL-019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 1078 | 1178 | 1239 | 1207 | 1239 | 20.65 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 | AL-019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 4986 | 6002 | 5960 | 5449 | 6002 | 100.03 | 0 | Alimentador
APIACAS | APIACAS 001 | AL-243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 0 | 2923 | 3090 | 2826 | 3090 | 77.25 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 | AL-230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 2854 | 2748 | 2672 | 2487 | 2854 | 29.85 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 | AL-230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 2155 | 3161 | 1292 | 897 | 3161 | 33.06 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 | AL-230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 3648 | 4572 | 4220 | 2011 | 4572 | 47.82 | 0 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 001 | AL-154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 1612 | 1598 | 1047 | 1440 | 1612 | 40.3 | 0 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 002 | AL-154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 884 | 1468 | 1571 | 1378 | 1571 | 39.27 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 001 | AL-104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 3196 | 3962 | 3561 | 2943 | 3962 | 55.25 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 002 | AL-104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 2242 | 2569 | 2355 | 2177 | 2569 | 36.7 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 011 | AL-104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | [24 empty] | 3387 | 3272 | 3080 | 3523 | 3523 | 49.13 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 012 | AL-104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | [24 empty] | 1466 | 1851 | 1504 | 1290 | 1851 | 20.65 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 001 | AL-038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3511 | 3663 | 3855 | 3280 | 3855 | 38.55 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 002 | AL-038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5998 | 6318 | 6727 | 5899 | 6727 | 67.27 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 004 | AL-038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | [24 empty] | 3071 | 3232 | 3182 | 3006 | 3232 | 22.6 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 011 | AL-038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 5250 | 6177 | 5697 | 5410 | 6177 | 51.48 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 012 | AL-038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 2219 | 2320 | 2369 | 2325 | 2369 | 29.61 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 013 | AL-038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 6819 | 7671 | 7435 | 6373 | 7671 | 63.93 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 | AL-126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | [24 empty] | 2125 | 2646 | 2168 | 2130 | 2646 | 46.13 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 | AL-126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 1856 | 2140 | 1995 | 1898 | 2140 | 35.67 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 | AL-126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 2685 | 2905 | 2318 | 2012 | 2905 | 41.5 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 001 | AL-092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 | [24 empty] | 4364 | 4334 | 4807 | 4985 | 4985 | 53.6 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 002 | AL-092002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 011 | AL-092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 4681 | 5013 | 5035 | 4525 | 5035 | 83.92 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 | AL-276011 | 138 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 5722 | 4356 | 4057 | 3600 | 5722 | 57.22 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 | AL-276012 | 138 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 2973 | 3166 | 2938 | 1885 | 3166 | 31.66 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 | AL-276013 | 138 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 2934 | 2517 | 3080 | 2506 | 3080 | 30.8 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 | AL-276014 | 138 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 6282 | 7331 | 5567 | 5088 | 7331 | 73.31 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | AL-109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 813 | 821 | 849 | 850 | 850 | 7.73 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | AL-109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1417 | 1352 | 1614 | 1268 | 1614 | 16.08 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | AL-109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 7313 | 8156 | 8480 | 7364 | 8480 | 84.47 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | AL-109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7942 | 7614 | 7720 | 6576 | 7942 | 79.42 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | AL-109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4076 | 4312 | 4228 | 3941 | 4312 | 42.95 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | AL-109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | AL-109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 8501 | 9383 | 9853 | 8137 | 9853 | 98.53 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | AL-109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 3965 | 4856 | 5050 | 4052 | 5050 | 52.82 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | AL-109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | [24 empty] | 4061 | 2997 | 7036 | 2882 | 7036 | 78.5 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | AL-109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 2172 | 2536 | 2098 | 2318 | 2536 | 21.13 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | AL-109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | [24 empty] | 1565 | 1743 | 703 | 0 | 1743 | 24.31 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | AL-109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 1306 | 1006 | 1046 | 741 | 1306 | 10.88 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 | AL-109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4248 | 6356 | 4746 | 4299 | 6356 | 52.97 | 0 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 | AL-103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 3454 | 3733 | 3721 | 3660 | 3733 | 74.66 | 0 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 | AL-103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 1892 | 2473 | 1892 | 1513 | 2473 | 61.82 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 001 | AL-093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 8661 | 8962 | 9945 | 8422 | 9945 | 99.06 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 002 | AL-093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 3006 | 2921 | 2803 | 2723 | 3006 | 42.94 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 003 | AL-093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 4343 | 4534 | 5044 | 4329 | 5044 | 70.34 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 004 | AL-093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 2371 | 2454 | 2773 | 2416 | 2773 | 39.61 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 011 | AL-093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | [24 empty] | 8029 | 9591 | 9602 | 8235 | 9602 | 80.34 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 012 | AL-093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 4533 | 5085 | 5124 | 4399 | 5124 | 53.59 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 015 | AL-093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 4408 | 5221 | 4934 | 3581 | 5221 | 52.21 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 014 | AL-093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 | AL-244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 3555 | 3945 | 4089 | 3734 | 4089 | 56.79 | 0 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 | AL-110001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 | AL-110002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 | AL-238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | [24 empty] | 1389 | 1374 | 1532 | 1410 | 1532 | 35.63 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 | AL-238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 2326 | 2566 | 2620 | 2404 | 2620 | 52.4 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 | AL-238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 477 | 480 | 408 | 349 | 480 | 8 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 | AL-238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 3377 | 3497 | 3755 | 3356 | 3755 | 53.64 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 | AL-238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 4891 | 5396 | 5584 | 4897 | 5584 | 79.77 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 | AL-119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 2511 | 0 | 0 | 2511 | 25.11 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 | AL-119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | [24 empty] | 5624 | 5912 | 6423 | 5642 | 6423 | 74.64 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 | AL-119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 6323 | 6555 | 6636 | 6336 | 6636 | 73.73 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 | AL-119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 8430 | 8374 | 8503 | 8164 | 8503 | 85.03 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 | AL-119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 1026 | 0 | 0 | 1026 | 10.26 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 | AL-119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | [24 empty] | 5722 | 5187 | 4557 | 3306 | 5722 | 47.88 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 | AL-119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 4875 | 4142 | 5226 | 3640 | 5226 | 52.26 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 | AL-119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 3240 | 3434 | 3629 | 3347 | 3629 | 51.84 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 001 | AL-054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 250 | 235 | 268 | 234 | 268 | 6.7 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 002 | AL-054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 2647 | 2647 | 3066 | 2752 | 3066 | 43.8 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 011 | AL-054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [24 empty] | 747 | 707 | 699 | 700 | 747 | 12.5 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 012 | AL-054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 372 | 365 | 389 | 382 | 389 | 6.48 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 013 | AL-054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | [24 empty] | 1566 | 527 | 1033 | 997 | 1566 | 18.72 | 0 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 | AL-151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 842 | 683 | 715 | 664 | 842 | 10.52 | 0 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 | AL-151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 551 | 411 | 359 | 357 | 551 | 13.77 | 0 | Alimentador
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 | AL-081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | [24 empty] | 4098 | 4207 | 3394 | 3460 | 4207 | 70.35 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 001 | AL-075001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 002 | AL-075002 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 003 | AL-075003 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 0 | -57 | -16 | -48 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 004 | AL-075004 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 4362 | 4813 | 4550 | 4114 | 4813 | 43.75 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 005 | AL-075005 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 7108 | 7875 | 7921 | 7039 | 7921 | 72.01 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 011 | AL-075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | [24 empty] | 2506 | 2680 | 3880 | 980 | 3880 | 36.26 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 012 | AL-075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 7687 | 8890 | 5361 | 3860 | 8890 | 74.08 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 013 | AL-075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 2257 | 2194 | 2094 | 3334 | 3334 | 27.78 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 | AL-281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1314 | 1320 | 1425 | 1242 | 1425 | 14.19 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 | AL-281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6387 | 5894 | 5902 | 4982 | 6387 | 63.87 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 | AL-281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5560 | 5906 | 6267 | 5903 | 6267 | 62.43 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 | AL-281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5630 | 7067 | 6584 | 6339 | 7067 | 70.4 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 | AL-158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 0 | 0 | 2832 | 2589 | 2832 | 28.21 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 | AL-158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 3460 | 4186 | 3926 | 3719 | 4186 | 41.7 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 | AL-158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 7189 | 7684 | 8034 | 7655 | 8034 | 80.03 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 | AL-158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 8235 | 8484 | 8968 | 8314 | 8968 | 89.68 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 | AL-158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4786 | 5195 | 5322 | 4635 | 5322 | 53.22 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 | AL-158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4123 | 4160 | 4023 | 3680 | 4160 | 41.6 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 | AL-158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4403 | 4562 | 4789 | 4292 | 4789 | 47.89 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 | AL-158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7591 | 8505 | 8216 | 7743 | 8505 | 85.05 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 | AL-158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 | AL-158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5868 | 6109 | 6186 | 5705 | 6186 | 61.86 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 001 | AL-088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 7421 | 6827 | 6844 | 6598 | 7421 | 73.92 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 002 | AL-088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5138 | 5176 | 5367 | 7346 | 7346 | 73.17 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 003 | AL-088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5159 | 6374 | 5667 | 5379 | 6374 | 63.74 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 004 | AL-088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 6890 | 7456 | 7780 | 7012 | 7780 | 77.5 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 007 | AL-088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6200 | 7334 | 6890 | 6513 | 7334 | 73.34 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 008 | AL-088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 2463 | 6756 | 7035 | 6924 | 7035 | 70.08 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 | AL-279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4287 | 5219 | 5487 | 4262 | 5487 | 54.66 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 | AL-279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5122 | 6200 | 6867 | 5796 | 6867 | 68.67 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 | AL-279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5443 | 3517 | 6260 | 6330 | 6330 | 63.3 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 | AL-279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 2042 | 2289 | 1881 | 1626 | 2289 | 23.94 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 | AL-279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 1387 | 1505 | 1440 | 1374 | 1505 | 12.54 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 | AL-279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | [24 empty] | 2190 | 3285 | 5123 | 3005 | 5123 | 38.96 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 | AL-089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 1998 | 2018 | 1611 | 1415 | 2018 | 28.14 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 | AL-089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2220 | 2368 | 2144 | 2101 | 2368 | 23.68 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 | AL-089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 4652 | 4307 | 4930 | 4087 | 4930 | 44.82 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 | AL-089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | [24 empty] | 2340 | 2142 | 1931 | 1566 | 2340 | 19.58 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 | AL-089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | [24 empty] | 3433 | 3183 | 2588 | 2258 | 3433 | 44.19 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 | AL-089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 1718 | 1732 | 3513 | 1914 | 3513 | 35.13 | 0 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 | AL-227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 | [24 empty] | 4379 | 4318 | 4730 | 2687 | 4730 | 65.69 | 0 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 | AL-227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 3316 | 1488 | 1115 | 1025 | 3316 | 47.37 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 001 | AL-118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 2280 | 2097 | 1908 | 1685 | 2280 | 31.8 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 003 | AL-118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | [24 empty] | 7082 | 7241 | 6023 | 5254 | 7241 | 84.2 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 011 | AL-118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 1032 | 907 | 721 | 633 | 1032 | 12.9 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 012 | AL-118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | [24 empty] | 2007 | 2037 | 2046 | 1563 | 2046 | 24.46 | 0 | Alimentador
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 | AL-094001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 | AL-129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
VERA | VERA 001 | AL-082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 4288 | 4690 | 5357 | 4770 | 5357 | 74.71 | 0 | Alimentador
VERA | VERA 002 | AL-082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 2990 | 3174 | 3527 | 3035 | 3527 | 50.39 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 | AL-077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | [24 empty] | 8291 | 7033 | 7330 | 6775 | 8291 | 104.95 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 | AL-077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 1596 | 1673 | 1793 | 1597 | 1793 | 35.86 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 | AL-077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 5173 | 3798 | 3998 | 3322 | 5173 | 72.14 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 | AL-077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | [24 empty] | 903 | 1029 | 932 | 889 | 1029 | 21.44 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 | AL-077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | [24 empty] | 2283 | 2742 | 2782 | 2565 | 2782 | 55.64 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 | AL-077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | [24 empty] | 2819 | 3295 | 3269 | 2970 | 3295 | 16.48 | 0 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 001 | AL-178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 4519 | 4864 | 4923 | 4928 | 4928 | 68.72 | 0 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 011 | AL-178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 678 | 754 | 699 | 679 | 754 | 18.85 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 | AL-124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 4437 | 4504 | 4712 | 4396 | 4712 | 52.36 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 | AL-124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 2766 | 3107 | 3193 | 2744 | 3193 | 44.53 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 | AL-124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5022 | 5407 | 5620 | 5143 | 5620 | 55.98 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 | AL-124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 4104 | 4562 | 4789 | 4469 | 4789 | 68.41 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 | AL-124011 | 34.5 | 34.5 | 11800 | [24 empty] | 2881 | 3561 | 3585 | 2015 | 3585 | 30.38 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 | AL-124012 | 34.5 | 34.5 | 8300 | [24 empty] | 6966 | 6490 | 6516 | 5172 | 6966 | 83.93 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 | AL-124013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 417 | 118 | 2854 | 3860 | 3860 | 32.17 | 0 | Alimentador
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 | AL-135001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 | AL-113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 11430720 | 11928384 | 12643776 | 12239424 | 12643776 | 158047.2 | 0 | Alimentador
COLNIZA | COLNIZA 001 | AL-193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 2940 | 2926 | 3155 | 2917 | 3155 | 52.58 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 001 | AL-273001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 002 | AL-273002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 011 | AL-273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 196 | 164 | 977 | 849 | 977 | 13.96 | 0 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 | AL-265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 931 | 953 | 962 | 920 | 962 | 24.05 | 0 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 | AL-265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 1300 | 1326 | 1413 | 1316 | 1413 | 35.32 | 0 | Alimentador
DENISE | DENISE 001 | AL-027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 2314 | 2432 | 2493 | 2210 | 2493 | 41.55 | 0 | Alimentador
DENISE | DENISE 002 | AL-027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 3573 | 1115 | 1091 | 1062 | 3573 | 71.46 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 | AL-013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 4135 | 4557 | 4572 | 4161 | 4572 | 63.5 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 | AL-013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 3896 | 3989 | 4473 | 3992 | 4473 | 63.9 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 | AL-013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 373 | 273 | 260 | 248 | 373 | 5.33 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 | AL-013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | [24 empty] | 10309 | 6389 | 7794 | 8309 | 10309 | 47.92 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 011 | AL-063011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 012 | AL-063012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 013 | AL-063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 2238 | 2186 | 2128 | 2046 | 2238 | 37.3 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 014 | AL-063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 4635 | 4306 | 1792 | 1236 | 4635 | 46.35 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 015 | AL-063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 3253 | 2586 | 3055 | 2807 | 3253 | 27.11 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 016 | AL-063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | [24 empty] | 1539 | 1505 | 1100 | 816 | 1539 | 17.1 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 001 | AL-022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5942 | 2409 | 2400 | 2327 | 5942 | 59.19 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 002 | AL-022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5528 | 5874 | 5853 | 5586 | 5874 | 58.74 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 003 | AL-022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3344 | 3798 | 3813 | 3629 | 3813 | 38.13 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 011 | AL-022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 599 | 606 | 619 | 601 | 619 | 6.47 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 012 | AL-022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 5941 | 6271 | 6000 | 5998 | 6271 | 62.71 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 013 | AL-022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 8255 | 8093 | 6377 | 6091 | 8255 | 82.55 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 001 | AL-030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4792 | 5180 | 5201 | 4879 | 5201 | 52.01 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 002 | AL-030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5579 | 5853 | 6056 | 5505 | 6056 | 60.56 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 003 | AL-030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4799 | 5053 | 5213 | 4993 | 5213 | 52.13 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 011 | AL-030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 3735 | 3858 | 3777 | 3772 | 3858 | 55.11 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 | AL-264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 | [24 empty] | 2193 | 3174 | 3426 | 3170 | 3426 | 72.89 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 | AL-264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 2559 | 2383 | 1940 | 1850 | 2559 | 63.97 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 | AL-264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 2353 | 2397 | 2516 | 2341 | 2516 | 31.45 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 | AL-009001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 1478 | 1495 | 1611 | 1450 | 1611 | 80.55 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 | AL-009002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 5075 | 5207 | 5614 | 4868 | 5614 | 77.97 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 | AL-009003 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 | AL-009011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 | AL-009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 1483 | 259 | 259 | 275 | 1483 | 21.19 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 | AL-009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 9759 | 6230 | 7436 | 7869 | 9759 | 39.04 | 0 | Alimentador
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 | AL-196001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 | AL-078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4234 | 1832 | 1848 | 1640 | 4234 | 42.34 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 | AL-078003 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 | AL-078001 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 | AL-107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 1157 | 1472 | 1485 | 1376 | 1485 | 74.25 | 0 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 | AL-107032 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PARANORTE | PARANORTE 001 | AL-341001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 | AL-007004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 | AL-023001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 | AL-068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 5762 | 5369 | 5626 | 5033 | 5762 | 80.03 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 | AL-068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 7103 | 4329 | 4469 | 3994 | 7103 | 98.65 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 | AL-068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | [24 empty] | 4359 | 2241 | 1550 | 2222 | 4359 | 71.52 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 | AL-068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | [24 empty] | 5686 | 2954 | 1952 | 1897 | 5686 | 47.34 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 | AL-068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | [24 empty] | 2477 | 1939 | 1802 | 1604 | 2477 | 34.54 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 | AL-068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | [24 empty] | 4782 | 2184 | 1907 | 1552 | 4782 | 53.35 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 | AL-068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | [24 empty] | 4181 | 3442 | 3407 | 3049 | 4181 | 43.19 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 | AL-068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 6 | 2292 | 1412 | -483 | 2292 | 19.1 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 | AL-280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | -275 | 2692 | 3959 | 3280 | 3959 | 98.97 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 | AL-280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | [24 empty] | 6644 | 6079 | 4695 | 4221 | 6644 | 46.46 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 | AL-280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | [24 empty] | 1690 | 1608 | 1659 | 1669 | 1690 | 18.78 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 | AL-280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 1159 | 1186 | 1188 | 1164 | 1188 | 9.9 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 | AL-280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 755 | 1100 | 768 | 715 | 1100 | 18.33 | 0 | Alimentador
TABAPORA | TABAPORA 001 | AL-128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 2386 | 2712 | 2372 | 2297 | 2712 | 90.4 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 | AL-018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3178 | 3513 | 3784 | 3211 | 3784 | 37.84 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 | AL-018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6305 | 6502 | 6668 | 6130 | 6668 | 66.68 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 | AL-018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4945 | 5226 | 5341 | 4842 | 5341 | 53.41 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 | AL-018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5128 | 5414 | 4904 | 4949 | 5414 | 53.93 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 | AL-018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4607 | 4808 | 4927 | 4626 | 4927 | 49.27 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 | AL-018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4648 | 5257 | 5455 | 5559 | 5559 | 55.59 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 | AL-018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5216 | 5873 | 5994 | 4890 | 5994 | 59.94 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 | AL-018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5426 | 5988 | 6288 | 5085 | 6288 | 62.64 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 | AL-018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1347 | 1513 | 1707 | 1653 | 1707 | 17 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 | AL-018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 5905 | 6930 | 7147 | 5983 | 7147 | 79.41 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 | AL-018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | [24 empty] | 327 | 261 | 371 | 1202 | 1202 | 16.76 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 | AL-018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | [24 empty] | 457 | 720 | 1073 | 3 | 1073 | 11.97 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 | AL-195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | [24 empty] | 2070 | 2116 | 2201 | 2040 | 2201 | 25.58 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 | AL-195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | [24 empty] | 3426 | 3776 | 4260 | 3223 | 4260 | 49.51 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 | AL-195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 257 | -1048 | 9 | -1130 | 257 | 2.57 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 | AL-195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 335 | 537 | 209 | 205 | 537 | 2.68 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 | AL-195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 159 | 192 | 156 | 131 | 192 | 0.96 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 | AL-211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 2705 | 2869 | 2813 | 2788 | 2869 | 71.73 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 | AL-240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5290 | 5358 | 5423 | 5315 | 5423 | 54.02 | 0 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 002 | AL-020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1928 | 1851 | 1782 | 1693 | 1928 | 64.27 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 013 | AL-180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 8709 | 8890 | 8061 | 7975 | 8890 | 74.08 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 013 | AL-271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 381 | -52 | 78 | 190 | 381 | 3.81 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 | AL-221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 4546 | 6313 | 7239 | 6154 | 7239 | 90.49 | 0 | Alimentador
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 | AL-388001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 016 | AL-278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 3393 | 3080 | 3465 | 2501 | 3465 | 17.32 | 0 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 017 | AL-278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 | AL-292001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 | AL-200011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 | AL-039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 2603 | 2743 | 6864 | 6313 | 6864 | 57.2 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 | AL-039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4456 | 6854 | 4039 | 3420 | 6854 | 57.12 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 | AL-039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 3947 | 4579 | 4366 | 3755 | 4579 | 38.16 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 | AL-158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 5727 | 6259 | 6316 | 5714 | 6316 | 52.63 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 | AL-158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 2693 | 2738 | 3150 | 0 | 3150 | 26.25 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 | AL-158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4630 | 5594 | 4952 | 4584 | 5594 | 46.62 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 | AL-327014 | 138 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 7314 | 7576 | 6016 | 5187 | 7576 | 75.76 | 0 | Alimentador
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 | AL-224011 | 138 | 34.5 | 5000 | [24 empty] | 4021 | 5254 | 6723 | 6094 | 6723 | 134.46 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404011 | 138 | 34.5 | 15000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404012 | 138 | 34.5 | 10000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404013 | 138 | 34.5 | 10000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404014 | 138 | 34.5 | 10000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404015 | 138 | 34.5 | 10000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404016 | 138 | 34.5 | 10000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE AGUA BOA LT CANARANA 138KV | AL-032LT155 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -2958 | -6687 | 1189 | -2857 | 1189 | 1.7 | 0 | Alimentador
| SE AGUA BOA LT N XAVANTINA C1 | AL-032LT033 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 13066 | 17948 | 16154 | 14588 | 17948 | 25.64 | 0 | Alimentador
| SE AGUA BOA LT N XAVANTINA C2 | AL-032LT033 | 138 | 138 | 70000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE N XAVANTINA LTABOA-138KV | AL-033LT032 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 5993 | 2613 | 4719 | 1648 | 5993 | 8.56 | 0 | Alimentador
| SE BGARCAS LT BPeixe C1 138kV | AL-100LTC1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 9516 | 14169 | 15269 | 12819 | 15269 | 21.81 | 0 | Alimentador
| SE BGARCAS LT BPeixe C2 138kV | AL-100LTC2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 9444 | 14160 | 15248 | 12835 | 15248 | 21.78 | 0 | Alimentador
| SE BGARCAS LT NXAVANTINA C2 | AL-100LT037 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 11770 | 4845 | 9550 | 7346 | 11770 | 16.81 | 0 | Alimentador
| SE BGARCAS LT NXavantina 138kV | AL-100LT033 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 12426 | 4780 | 9394 | 6945 | 12426 | 17.75 | 0 | Alimentador
| SE CANARANA LT AGUA BOA C1 | AL-155LT032 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 19580 | 22262 | 22072 | 22180 | 22262 | 31.8 | 0 | Alimentador
| SE CANARANA LT AGUA BOA C2 | AL-155LT032 | 138 | 138 | 70000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE CANARANA LT CANARANA RB C1 | AL-155LT155C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6131 | 5380 | 8293 | 5445 | 8293 | 11.85 | 0 | Alimentador
| SE CANARANA LT CANARANA RB C2 | AL-155LT155C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6079 | 5251 | 8191 | 5336 | 8191 | 11.7 | 0 | Alimentador
| SE CANARANA LT PARANATINGA | AL-155LT224 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -2592 | -2368 | 3023 | 5502 | 5502 | 7.86 | 0 | Alimentador
| SE CANARANA LT QUERÊNCIA | AL-155LT221 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 35458 | 24913 | 28223 | 26050 | 35458 | 50.65 | 0 | Alimentador
| SE Confresa LT A Boa Vista | AL-206LT209 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 41480 | 51353 | 47663 | 42891 | 51353 | 73.36 | 0 | Alimentador
| SE Confresa LT Vila Rica | AL-206LT231 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -2830 | -28916 | 6995 | -16483 | 6995 | 9.99 | 0 | Alimentador
| SE N XAVANTINA LT AGUA BOA II | AL-033LT032C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 2816 | 0 | 5580 | 1983 | 5580 | 7.97 | 0 | Alimentador
| SE N XAVANTINA LTBDOGAR II | AL-033LT035 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 15008 | 20038 | 16715 | 20525 | 20525 | 29.32 | 0 | Alimentador
| SE N XAVANTINA LTBGAR-138KV | AL-033LT100 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 14966 | 19966 | 16655 | 18023 | 19966 | 28.52 | 0 | Alimentador
| SEQUER_LT CANARANA | AL-221LT155 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 26817 | 26064 | 26953 | 31995 | 31995 | 45.71 | 0 | Alimentador
| SEQUER_LTABVISTA 138KV | AL-221LT209 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 23456 | 5644 | 20242 | 4130 | 23456 | 33.51 | 0 | Alimentador
| PCH PARANATINGA LT CANARANA | AL-224LT155 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 27106 | 27565 | 26860 | 23099 | 27565 | 39.38 | 0 | Alimentador
| PCH PARANATINGA LT GAUCHA NORTE | AL-224LT226 | 138 | 138 | 70000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE CACERES LT IV MARCOS 138kV | AL-037LT055 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -18659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE CACERES LT POCONE 138kV | AL-037LT070 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 23761 | 26277 | 25443 | 25387 | 26277 | 37.54 | 0 | Alimentador
| SE JAURU LT ARAPUTANGA 138KV | AL-160LT017-055 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 53308 | 55792 | 60151 | 50383 | 60151 | 85.93 | 0 | Alimentador
| SE JAURU LT P LACERDA 138KV | AL-160LT021 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 34479 | 34519 | 42189 | 34396 | 42189 | 60.27 | 0 | Alimentador
| SE P LACERDA LT MINA ERNESTO 138KV | AL-268LT021 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 5895 | 5478 | 5693 | 5750 | 5895 | 8.42 | 0 | Alimentador
| SE P LACERDA LT SCORGAO 138KV | AL-021LT177 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -1249 | -5140 | 1591 | -749 | 1591 | 2.27 | 0 | Alimentador
| SE SAPEZAL LT COMODORO 138kV | AL-273LT068 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 1342 | 0 | -11064 | -4189 | 1342 | 1.92 | 0 | Alimentador
| SE POCONE LT CACERES | AL-070LT037 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 1094 | -2255 | 0 | 0 | 1094 | 1.56 | 0 | Alimentador
| SE BDURO LTCASCA 138KV | AL-001LT376 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 51987 | 51583 | 49052 | 37615 | 51987 | 74.27 | 0 | Alimentador
| SE BDURO LTCOX I 138KV | AL-001LTCOXELNC1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -4055 | -1002 | 4372 | -9144 | 4372 | 6.25 | 0 | Alimentador
| SE BDURO LTCOX II 138KV | AL-001LTCOXELNC2 | 138 | 138 | 70000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE BEIRA RIO LT CIDADE ALTA | AL-323LT087 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -3888 | -4615 | -2959 | -4988 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE C ALTA LT CPA1 138kV | AL-087LT056C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -2178 | -1512 | 2864 | 4 | 2864 | 4.09 | 0 | Alimentador
| SE C ALTA LT CPA2 138kV | AL-087LT056C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -2276 | -1541 | 2816 | 2221 | 2816 | 4.02 | 0 | Alimentador
| SE C ALTA LT TREV1 138kV | AL-087LT170C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -5663 | -13167 | -13782 | -5477 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE C ALTA LT TREV2 138kV | AL-087LT170C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -5810 | -13169 | -13819 | -5535 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE C ALTA LT VOTORANTIM 13.8kV | AL-087LT274 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 16695 | 16679 | 16587 | 13723 | 16695 | 23.85 | 0 | Alimentador
| SE JANGADA LT NOBRES | AL-320LT011 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE JANGADA LT TREVO | AL-320LT170 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 24572 | 32434 | 30288 | 24159 | 32434 | 46.33 | 0 | Alimentador
| SE POCONE LT VARZEA GRANDE | AL-070LT069 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 4502 | 5349 | 4358 | 5292 | 5349 | 7.64 | 0 | Alimentador
| SECPA-LTCAT1 | AL-056LT087C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 52892 | 51152 | 55232 | 47813 | 55232 | 78.9 | 0 | Alimentador
| SECPA-LTCAT2 | AL-056LT087C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 53839 | 52900 | 55967 | 48672 | 55967 | 79.95 | 0 | Alimentador
| SECPA-LTCOX | AL-056LT010 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -18693 | -17822 | 7004 | -17990 | 7004 | 10.01 | 0 | Alimentador
| Se Trevo LTCAT1 138kV | AL-170LT087C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 27209 | 32438 | 31697 | 30521 | 32438 | 46.34 | 0 | Alimentador
| Se Trevo LTCAT2 138kV | AL-170LT087C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 13692 | 32654 | 32271 | 30758 | 32654 | 46.65 | 0 | Alimentador
| Se Trevo LTNOBRES 138kV | AL-170LT011 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 4141 | 4644 | 4447 | 4117 | 4644 | 6.63 | 0 | Alimentador
| Se Trevo LTVG1 138kV | AL-170LT069C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -8200 | -10382 | -8182 | -10593 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| Se Trevo LTVG2 138kV | AL-170LT069C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -8317 | -11825 | -9297 | -11039 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| Se VGrande LT C2 ETVG (OP) | AL-069LTETVGC2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -14559 | -28230 | -30677 | -24466 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| Se VGrande LT-ETVG2-138kV | AL-069LTETVGC2 | 138 | 138 | 70000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| Se VGrande LT1 Trevo-138kV | AL-069LT170C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 45720 | 49179 | 50625 | 50942 | 50942 | 72.77 | 0 | Alimentador
| Se VGrande LT2 Trevo-138kV | AL-069LT170C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 47773 | 50299 | 52517 | 52992 | 52992 | 75.7 | 0 | Alimentador
| Se VGrande LTCOXIPO-138kV | AL-069LT010 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 4528 | 6889 | 15863 | 10558 | 15863 | 22.66 | 0 | Alimentador
| Se VGrande LTCREI-138kV | AL-069LT045 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 41072 | 40441 | 43454 | 40916 | 43454 | 62.08 | 0 | Alimentador
| Se VGrande LTPOCONE-138kV | AL-069LT070 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 28789 | 27707 | 32261 | 23454 | 32261 | 46.09 | 0 | Alimentador
| SE PARANATINGA - LT PRIMAVERA RURAL 138kV - D | AL-271LT278 | 138 | 138 | 70000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE PRIMA LT C VERDE 138KV | AL-096LT012 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 5743 | 4336 | 6181 | 4555 | 6181 | 8.83 | 0 | Alimentador
| SE PRIMA LT PRIMAVERA 138KV | AL-096LT278 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 19791 | 16854 | 23813 | 11029 | 23813 | 34.02 | 0 | Alimentador
| SE PRIMA LT RONDON 138KV | AL-096LT014 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 14762 | 16374 | 21137 | 19607 | 21137 | 30.2 | 0 | Alimentador
| SE PRIMA RURAL LT PARANATINGA | AL-278LT271 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 12430 | 15387 | 15438 | 15440 | 15440 | 22.06 | 0 | Alimentador
| SE PRIMA RURAL LT ITAQUERE | AL-278LT330 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 5706 | 5818 | 6210 | 1926 | 6210 | 8.87 | 0 | Alimentador
| SE PRIMA RURAL LT PRIMAVERA | AL-278LT096 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 5540 | 8077 | 8402 | 6024 | 8402 | 12 | 0 | Alimentador
| Se Soz_LTROO 138kV | AL-171LT014 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 30554 | 28418 | 37032 | 42497 | 42497 | 60.71 | 0 | Alimentador
| SE A FLORESTA - LT B NORTE III 138KV | AL-019LT258 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -8467 | -2033 | 0 | -1939 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE A FLORESTA - LT COLIDER 138KV | AL-019LT038 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 27879 | 48516 | 51884 | 50321 | 51884 | 74.12 | 0 | Alimentador
| SE A FLORESTA - LT N.M VERDE 138KV | AL-019LT238 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 17019 | 1717 | 1469 | -13644 | 17019 | 24.31 | 0 | Alimentador
| SE A FLORESTA - LT PARANAITA 138KV | AL-019LT054 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 4067 | 3899 | 4202 | 3817 | 4202 | 6 | 0 | Alimentador
| SE B ESP_LT NOVA UBIRATAN | AL-230LT327 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 8791 | 8721 | 7804 | 5549 | 8791 | 12.56 | 0 | Alimentador
| SE B ESP_LT S.R.TRIVELATO | AL-230LT227 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 11061 | 10941 | 20071 | 16988 | 20071 | 28.67 | 0 | Alimentador
| SE B NORTE III - LT ALTA FLORESTA 138KV | AL-258LT019 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 36840 | 32575 | 32382 | 26141 | 36840 | 52.63 | 0 | Alimentador
| SE B NORTE III - LT B NORTE IV 138KV | AL-258LT222 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 35596 | 44543 | 49613 | 43249 | 49613 | 70.88 | 0 | Alimentador
| SE B NORTE III - LT PCH 3 MAIO ME1P 138KV | AL-258LTCURUA | 138 | 138 | 70000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE COLIDER LT ALTA FLORESTA 138kV | AL-038LT019 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -6009 | -15960 | -19302 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE COLIDER LT MATUPA 138kV | AL-038LT093 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -4661 | -2657 | -6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE COLIDER LT SINOP 138kV | AL-038LT075 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 29556 | 40017 | 45555 | 37415 | 45555 | 65.08 | 0 | Alimentador
| SE MATUPA LT COLIDER 138KV | AL-093LT038 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 48404 | 50378 | 59024 | 54288 | 59024 | 84.32 | 0 | Alimentador
| SE N MUTUM LT BUNGE 69KV | AL-119LT245 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6430 | 6785 | 7098 | 6953 | 7098 | 10.14 | 0 | Alimentador
| SE N MUTUM LT SJRCLARO 138KV | AL-119LT195 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE N MUTUM LT SRITA 138KV | AL-119LT227 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 0.02 | 0 | Alimentador
| SE NM Verde LT JURUENA 138kV | AL-238LT264 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 7012 | 7286 | 7579 | 7257 | 7579 | 10.83 | 0 | Alimentador
| SE Sinop LT SINOP CENTRO | AL-281LT158 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 55768 | 60933 | 64177 | 58863 | 64177 | 91.68 | 0 | Alimentador
| SE SINOP VELHA LT C1 ELN | AL-075LTC1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 33690 | 45328 | 57660 | 53564 | 57660 | 82.37 | 0 | Alimentador
| SE SINOP VELHA LT C2 ELN | AL-075LTC2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 33915 | 46001 | 57901 | 53620 | 57901 | 82.72 | 0 | Alimentador
| SE SINOP VELHA LT CARMEM | AL-075LT081 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 18838 | 20927 | 18048 | 17328 | 20927 | 29.9 | 0 | Alimentador
| SE SINOP VELHA LT COLIDER 2 | AL-075LT038 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 29948 | 38267 | 44933 | 43867 | 44933 | 64.19 | 0 | Alimentador
| SE SINOP VELHA LT IPIRANGA | AL-075LT276 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 16791 | 15934 | 14400 | 12544 | 16791 | 23.99 | 0 | Alimentador
| SE SOR RUR LT SRELN 69KV | AL-089LT088 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 3499 | 3194 | 2407 | 1502 | 3499 | 5 | 0 | Alimentador
| SE Santa Rita Trivelato_LT B ESP 138kV | AL-227LT230 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 18768 | 21989 | 17838 | 8835 | 21989 | 31.41 | 0 | Alimentador
| SE Sinop LT COLIDER 138KV | AL-075LT038 | 138 | 138 | 70000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE VERA LT FELIZ NATAL | AL-082LT126 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6761 | 7698 | 6146 | 5992 | 7698 | 11 | 0 | Alimentador
| Se Matupa LT BN III | AL-093LT258 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -24957 | -32700 | -28365 | -13586 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| MTBNO2ENTR101P | AL-093LT175 | 138 | 138 | 70000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE LUCAS LT TAPURAH | AL-109LT118 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 281 | -1324 | 150 | 499 | 499 | 0.71 | 0 | Alimentador
| DERIVACAO - LT BRASNORTE 138KV | AL-235LT256 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 10220 | 9640 | 8286 | 1993 | 10220 | 14.6 | 0 | Alimentador
| DERIVACAO - LT CAMPO NOVO 138KV | AL-235LT124 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 45946 | 60552 | 70244 | 67174 | 70244 | 100.35 | 0 | Alimentador
| DERIVACAO - LT SAPEZAL 138KV | AL-235LT068 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 5957 | -488 | -5865 | -2641 | 5957 | 8.51 | 0 | Alimentador
| SE BRASNORT LT FAZ CORTEZ 138KV | AL-178LT176 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 17864 | 14817 | 11985 | 2287 | 17864 | 25.52 | 0 | Alimentador
| SE CN PARECIS LT BARU 138KV | AL-124LT198 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -7174 | -13740 | -13677 | -5100 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE CN PARECIS LT BRASN 138KV | AL-124LT256 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 3861 | -5532 | -5322 | -8426 | 3861 | 5.52 | 0 | Alimentador
| SE CN PARECIS LT ITAN 138KV | AL-124LT063 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 37246 | 45161 | 50078 | 51708 | 51708 | 73.87 | 0 | Alimentador
| SE DENISE LT B BUGRES | AL-027LT077 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 20976 | 25264 | 26145 | 23737 | 26145 | 37.35 | 0 | Alimentador
| SE DENISE LT NOBRES | AL-027LT011 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 8570 | 11431 | 15222 | 13566 | 15222 | 21.75 | 0 | Alimentador
| SE DENISE LT TANGARA | AL-027LT018 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE DIAMANTINO LT JBS-138KV | AL-013LT247 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6062 | 6239 | 6452 | 6467 | 6467 | 9.24 | 0 | Alimentador
| SE FAZ CORTEZ - LT BRASNORTE 138 KV | AL-176LT178 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 10644 | 12325 | 12918 | 12918 | 18.45 | 0 | Alimentador
| SE FAZ CORTEZ - LT JUARA 138KV | AL-176LT022 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 27171 | 25113 | 24362 | 27171 | 38.82 | 0 | Alimentador
| SE FAZ CORTEZ LT JUINA 138KV | AL-176LT030 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 0 | 2485 | 0 | 2485 | 3.55 | 0 | Alimentador
| SE ITANORTE LT CAMPO NOVO | AL-063LT124 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -9756 | -15909 | -21247 | -7725 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE ITANORTE LT LT PCH JUBA II | AL-063LT062 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 13008 | 16326 | 24595 | 15171 | 24595 | 35.14 | 0 | Alimentador
| SE ITANORTE LT TANGARA | AL-063LT018 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 54650 | 63895 | 62946 | 67558 | 67558 | 96.51 | 0 | Alimentador
| SE JUINA LE SE JUINA RB | AL-030LT030RB | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 7208 | -2229 | -2556 | -5509 | 7208 | 10.3 | 0 | Alimentador
| SE NOBRES LT C2 | AL-011LT011RBC2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 18642 | 21436 | 13314 | 11054 | 21436 | 30.62 | 0 | Alimentador
| SE NOBRES LT CIMAG 138KV | AL-011LT152 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 18193 | 11860 | 18374 | 18370 | 18374 | 26.25 | 0 | Alimentador
| SE NOBRES LT DENISE 138KV | AL-011LT027 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 16128 | 22000 | 24148 | 5742 | 24148 | 34.5 | 0 | Alimentador
| SE NOBRES LT DIAMANTINO 138KV | AL-011LT013 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 29411 | 29773 | 31529 | 29680 | 31529 | 45.04 | 0 | Alimentador
| SE NOBRES LT1 NOB ELN 138KV | AL-011LT011RBC1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 18542 | 21399 | 13372 | 10910 | 21399 | 30.57 | 0 | Alimentador
| SE NOBRES LTCALTA 138KV | AL-011LT170 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 23901 | 31629 | 26732 | 26052 | 31629 | 45.18 | 0 | Alimentador
| SE NOBRES LTMANSO 138KV | AL-011LT150 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 3418 | 3767 | 3357 | 3381 | 3767 | 5.38 | 0 | Alimentador
| SE SJRCLARO LT N MUTUM 138KV | AL-195LT119 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 14490 | 15082 | 16065 | 14634 | 16065 | 22.95 | 0 | Alimentador
| SE SJRCLARO LT PCH G JARARACA 138KV | AL-195LT198 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -13559 | -14398 | -15237 | -6027 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE TAN LT DENISE 138KV | AL-018LT027 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 35813 | 35775 | 43442 | 43914 | 43914 | 62.73 | 0 | Alimentador
| SE TAN LT ITAN 138KV | AL-018LT063 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -19754 | -20985 | -23191 | -13905 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE LUCAS Industrial LT LUCAS | AL-350LT109 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 27912 | 31045 | 30249 | 26753 | 31045 | 44.35 | 0 | Alimentador
| SE COLIDER LT SINOP C2 | AL-038LT075 | 138 | 138 | 70000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE FOZ DO CEDRO - LT LUCAS RV 138KV | AL-381LT350 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 9498 | 9940 | 11467 | 9925 | 11467 | 16.38 | 0 | Alimentador
| SE FOZ DO CEDRO - LT TAPURAH 138KV | AL-381LT118 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 5967 | 5739 | 4984 | 4505 | 5967 | 8.52 | 0 | Alimentador
| SE PARAISO LT NOVA MONTE VERD | AL-325LT238 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 18946 | 19569 | 19224 | 17154 | 19569 | 27.96 | 0 | Alimentador
| SE SALTO PARAISO LT ALTA FORESTA | AL-325LT019 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 49231 | 74134 | 79840 | 72957 | 79840 | 114.06 | 0 | Alimentador
| SERODOVI-LTAT-CPA/CIDA C1 | AL-006LT056C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -4994 | -6415 | -4666 | -5951 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SERODOVI-LTAT-CPA/CIDA C2 | AL-006LT056C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -4929 | -6328 | -4657 | -5859 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE Destilaria LT IV Caceres | AL-368LT037 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 46803 | 51107 | 50200 | 52145 | 52145 | 74.49 | 0 | Alimentador
| SE Destilaria LT IV Marcos | AL-368LT055 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -19155 | -18663 | -17727 | -11430 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS - LT Destilaria | AL-055LT368 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 47132 | 51545 | 50606 | 52558 | 52558 | 75.08 | 0 | Alimentador
| MTSTARLTVR101P | AL-SARBC1LT231 | 138 | 138 | 70000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| MTSTARLTVR202P | AL-SARBC2LT231 | 138 | 138 | 70000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE COLNIZA LT ARIPUANA 138KV | AL-280LT193 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 929 | -699 | 564 | 892 | 929 | 1.33 | 0 | Alimentador

## Potência Reativa
Descrição | Cód. de Ident | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Janeiro 2022 | Fevereiro 2022 | Março 2022 | Abril 2022 | Maio 2022 | Junho 2022 | Julho 2022 | Agosto 2022 | Setembro 2022 | Outubro 2022 | Novembro 2022 | Dezembro 2022 | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Janeiro 2024 | Fevereiro 2024 | Março 2024 | Abril 2024 | Pot. Reativa
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | [24 empty] | 103 | 223 | 286 | 114 | 286
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 3119 | 2164 | 2191 | 1497 | 3119
Barra do Garças | A.Boa TR-02 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | [24 empty] | -540 | -409 | -520 | -1112 | -409
Barra do Garças | A.Boa TR-03 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750
Barra do Garças | Araguainha | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 6008 | 3843 | 8796 | 4603 | 8796
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | [24 empty] | -2686 | -2706 | -2598 | -2481 | -2481
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 334 | 435 | 466 | -50 | 466
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 308 | 303 | 315 | 167 | 315
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | -69 | -50 | -90 | 11 | 11
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 564 | 577 | 573 | 504 | 577
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | -656 | -418 | -254 | -600 | -254
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 1789 | -639 | 1822 | 634 | 1822
Barra do Garças | Confresa TR-02 | 206TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 808 | 941 | 978 | 735 | 978
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 544 | 647 | 601 | 748 | 748
Barra do Garças | Luciara TR-01 | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 215 | 223 | 204 | 219 | 223
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 215 | 223 | 204 | 219 | 223
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | -100 | -40 | 5 | -39 | 5
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 2134 | 2468 | 2394 | 2070 | 2468
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 784 | 784
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | [24 empty] | 755 | 722 | 837 | 670 | 837
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 5000
Barra do Garças | Querência TR-01 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 2923 | 1664 | 3846 | -110 | 3846
Barra do Garças | Querência TR-02 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | -1073 | 1630 | 1034 | -290 | 1630
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | -1073 | 1630 | 1034 | -290 | 1630
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | -141 | 258 | 267 | 246 | 267
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | -141 | 258 | 267 | 246 | 267
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 693 | 0 | 0 | 575 | 693
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 60 | 90 | 113 | 32 | 113
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 942 | 1580 | 2112 | 1803 | 2112
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 | 231TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | [24 empty] | 0 | 489 | 740 | 391 | 740
Cáceres | Araputanga TR-01 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | [24 empty] | 2170 | 1813 | 1965 | 1614 | 2170
Cáceres | Araputanga TR-02 | 017TR02 | 138 | 34.5 | 10000
Cáceres | C. Do Oeste | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 240 | 192 | 192 | 192 | 240
Cáceres | Cáceres TR-01 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 2064 | 2212 | -3315 | 3544 | 3544
Cáceres | Cáceres TR-02 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | -147 | 620 | 1451 | 757 | 1451
Cáceres | Cáceres TR-03 | 037TR03 | 138 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 1093 | 1011 | 1068 | 900 | 1093
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | -922 | -909 | -874 | -907 | -874
Cáceres | Comodoro TR-01 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | [24 empty] | -705 | -27 | 81 | -300 | 81
Cáceres | Comodoro TR-02 | 273TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | [24 empty] | -2890 | -2291 | -1994 | -2774 | -1994
Cáceres | Figueiróp. TR-01 | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 328 | 314 | 300 | 248 | 328
Cáceres | Indiavaí TR-01 | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 262 | 256 | 262 | 256 | 262
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | 262 | 256 | 262 | 256 | 262
Cáceres | Mineradora TR-01 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 239 | -323 | -617 | -444 | 239
Cáceres | Mirassol TR-01 | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 239 | -323 | -617 | -444 | 239
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 113 | 81 | 0 | 0 | 113
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 4421 | 4764 | 4101 | 4128 | 4764
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | -95 | -212 | 691 | -146 | 691
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 1168 | 1167 | 2074 | 1646 | 2074
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 1838 | 2611 | 2310 | 1414 | 2611
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cáceres | Rondolândia TR-01 | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 250 | 311 | 279 | 283 | 311
Cáceres | V. Bela TR-01 | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 250 | 311 | 279 | 283 | 311
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 6423 | 5501 | 5846 | 4761 | 6423
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 3839 | 3431 | 3990 | 3805 | 3990
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | [24 empty] | 7478 | 7361 | 7809 | 7248 | 7809
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 8411 | 7428 | 8068 | 6563 | 8411
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 906 | 951 | 985 | 882 | 985
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 2303 | 3721 | 2147 | 1456 | 3721
Metropolitana | Cangas TR-01 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375
Metropolitana | Chapada TR-01 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 2167 | 2012 | 2938 | 1794 | 2938
Metropolitana | Chapada TR-02 | 005TR02 | 138 | 34.5 | 9375
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 1885 | 1859 | 1743 | 1975 | 1975
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 4841 | 5433 | 5241 | 5035 | 5433
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 4776 | 4576 | 4853 | 4329 | 4853
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 6432 | 5486 | 5775 | 5854 | 6432
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | -22916 | -23648 | -25377 | -21880 | -21880
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 5969 | 6274 | 6746 | 5759 | 6746
Metropolitana | CPA TR-01 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | -947 | 3434 | 803 | -945 | 3434
Metropolitana | CPA TR-02 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 7789 | 5971 | 6034 | 5813 | 7789
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | -5321 | -6031 | -5804 | -5937 | -5321
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 4215 | 5020 | 5347 | 5438 | 5438
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 9457 | 9262 | 9548 | 8105 | 9548
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 9450 | 9341 | 9623 | 8800 | 9623
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 11404 | 11404 | 12456 | 10941 | 12456
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 | 170TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | -2185 | 2773 | 1838 | 1759 | 2773
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 6129 | 5224 | 5770 | 5263 | 6129
Metropolitana | Jangada TR-01 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | 1508 | 1354 | 1308 | 868 | 1508
Metropolitana | Lavandeira TR-01 | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 165 | 106 | 128 | 100 | 165
Metropolitana | Manso TR-01 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | [24 empty] | 1156 | 1953 | 1258 | 1224 | 1953
Metropolitana | Nobres TR-01 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 4503 | 5858 | 6699 | 6645 | 6699
Metropolitana | Nobres TR-03 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 195 | 1459 | 3969 | 5187 | 5187
Metropolitana | Poconé TR-01 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 1049 | -1140 | -2530 | -2768 | 1049
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 4840 | 6187 | 4952 | 4581 | 6187
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 10514 | 8940 | 9644 | 9872 | 10514
Metropolitana | S.Antônio TR-01 | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 11746 | 11281 | 11806 | 10653 | 11806
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 3021 | 2154 | 2710 | 2084 | 3021
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 6423 | 5538 | 5043 | 4749 | 6423
Metropolitana | V.Grande TR-04 | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 2736 | 2884 | 3222 | 2185 | 3222
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375
Rondonópolis | A.Garças TR-01 | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 192 | 42 | 108 | 0 | 192
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000
Rondonópolis | Anhumas TR-01 | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 657 | 1282 | 1236 | 965 | 1282
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 6446 | 6585 | 7952 | 6210 | 7952
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 6121 | 5936 | 6135 | 5147 | 6135
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 | 085TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | 144 | 598 | 723 | 333 | 723
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rondonópolis | C.Verde TR-02 | 012TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | -4151 | -3957 | -4418 | -3217 | -3217
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 1147 | 960 | -106 | 128 | 1147
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 1147 | 960 | -106 | 128 | 1147
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 4615 | 5357 | 4988 | 4856 | 5357
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250
Rondonópolis | Itiquira TR-01 | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 5248 | 3941 | 3251 | 4167 | 5248
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 2179 | 2537 | 0 | 0 | 2537
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 2179 | 2537 | 0 | 0 | 2537
Rondonópolis | Noble TR-01 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | -1333 | -95 | 349 | -296 | 349
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 | 271TR02 | 138 | 13.8 | 7500 | [24 empty] | 1768 | 1957 | 1887 | 1690 | 1957
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | [24 empty] | 3727 | 3539 | 3542 | 3750 | 3750
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 2760 | 3757 | 2541 | 1502 | 3757
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 46 | 43 | 47 | 53 | 53
Rondonópolis | Poxoreo | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 46 | 43 | 47 | 53 | 53
Rondonópolis | Primavera Rural | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 3351 | 1926 | 3077 | -281 | 3351
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | 1047 | 826 | 1501 | 573 | 1501
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | [24 empty] | 11516 | 10846 | 11412 | 10661 | 11516
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | -2610 | -5769 | -3435 | -4596 | -2610
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 5191 | 5676 | 6058 | 5313 | 6058
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 8525 | 8439 | 8187 | 8483 | 8525
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 3771 | 4868 | 4623 | 4675 | 4868
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 6884 | 8060 | 7813 | 6808 | 8060
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | [24 empty] | 3918 | 4752 | 4885 | 3464 | 4885
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 2993 | 4522 | 4891 | 0 | 4891
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 6871 | 7685 | 7359 | 1357 | 7685
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 989 | 904 | 836 | 858 | 989
Rondonópolis | Selma TR-01 | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 989 | 904 | 836 | 858 | 989
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | -459 | 1693 | 609 | 1960 | 1960
Rondonópolis | Taquari I TR-01 | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 1349 | 1667 | 1333 | 1489 | 1667
Rondonópolis | Tesouro TR-01 | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1349 | 1667 | 1333 | 1489 | 1667
Sinop | A.Floresta TR-01 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 2473 | 0 | 0 | 0 | 2473
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 2500 | 2387 | 3102 | 3189 | 3189
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR03 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | -849 | -392 | -152 | -291 | -152
Sinop | Apiacás TR-01 | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | -85 | -97 | -7 | -83 | -7
Sinop | B. Esperança TR-01 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | -251 | 1527 | 413 | -297 | 1527
Sinop | Carlinda TR-01 | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250
Sinop | Castanheira TR-01 | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 306 | 336 | 330 | 324 | 336
Sinop | Cláudia TR-01 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 532 | 463 | 154 | -92 | 532
Sinop | Cláudia TR-02 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | [24 empty] | 1522 | 2960 | 1271 | -152 | 2960
Sinop | Colíder TR-01 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 3095 | 3513 | 3432 | 3000 | 3513
Sinop | Colider TR-03 | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250 | [24 empty] | 3095 | 3513 | 3432 | 3000 | 3513
Sinop | Feliz Natal TR-01 | 126TR01 | 69 | 34.5 | 14000 | [24 empty] | -2612 | -1988 | -2902 | -2969 | -1988
Sinop | Feliz Natal TR-02 | 126TR02 | 69 | 13.8 | 6750 | [24 empty] | -1479 | 279 | -543 | -1616 | 279
Sinop | Guarantã TR-01 | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375
Sinop | Ipiranga TR-01 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 2514 | 3176 | 1905 | -67 | 3176
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 2159 | 997 | 2470 | 1795 | 2470
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 983 | 76 | 2547 | -536 | 2547
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 3423 | 5590 | 3733 | 2369 | 5590
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | -4478 | -4180 | -4060 | -4304 | -4060
Sinop | Marcelândia TR-01 | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000
Sinop | Matupá TR-01 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | -1787 | 597 | 499 | -1765 | 597
Sinop | Matupá TR-02 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 3897 | 4237 | 4705 | 3885 | 4705
Sinop | N. Mutum TR-01 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | [24 empty] | 2471 | 5572 | 2614 | 2177 | 5572
Sinop | N. Mutum TR-02 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 1520 | 2008 | 940 | 806 | 2008
Sinop | N. Mutum TR-03 | 119TR03 | 69 | 69 | 60000
Sinop | N. Mutum TR-04 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | [24 empty] | 3356 | 3534 | 3432 | 3226 | 3534
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 3028 | 2860 | 2254 | 264 | 3028
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 640 | 812 | 627 | 614 | 812
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | -1361 | -1840 | -741 | -537 | -537
Sinop | N.M. Verde TR-02 | 238TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 1056 | 960 | 515 | 693 | 1056
Sinop | Nova Canaã TR-01 | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375
Sinop | Paranaita TR-01 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | [24 empty] | -1183 | -982 | -951 | -1636 | -951
Sinop | Paranaita TR-02 | 054TR02 | 138 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 1161 | 1141 | 1257 | 1196 | 1257
Sinop | Paranorte TR-01 | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Sinop | Primaverinha | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 0 | 1141 | 1257 | 1196 | 1257
Sinop | S.Carmem TR-01 | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 0 | 1141 | 1257 | 1196 | 1257
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | [24 empty] | 275 | 182 | -2100 | -973 | 275
Sinop | Sinop - TR-02 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | [24 empty] | -2420 | -941 | -2671 | -3466 | -941
Sinop | Sinop - TR-03 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | -1656 | -852 | -1884 | -4100 | -852
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 3297 | 3407 | 3222 | 3913 | 3913
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 1659 | 1750 | 1554 | 1062 | 1750
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | -893 | -367 | 491 | 402 | 491
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 4920 | 5773 | 5093 | 4907 | 5773
Sinop | Sinop TR-01 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 217 | 651 | 552 | 7 | 651
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | -6717 | -6659 | -6700 | -7365 | -6659
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 | [24 empty] | 2700 | 2209 | 1768 | 1696 | 2700
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 977 | 0 | 0 | 611 | 977
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 0 | 5356 | 6948 | 6480 | 6948
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | -5774 | -5313 | -2824 | -4503 | -2824
Sinop | Tapurah TR-01 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 2279 | 1912 | -319 | -739 | 2279
Sinop | Tapurah TR-02 | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 1454 | 1313 | -758 | -1016 | 1454
Sinop | Terra Nova TR-01 | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 57 | 240 | 115 | 89 | 240
Sinop | União do Sul TR-01 | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinop | Vera TR-01 | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | -444 | -320 | 49 | 119 | 119
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 2013 | 2150 | 2031 | 2082 | 2150
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | -415 | 1656 | 2369 | 1054 | 2369
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | -278 | 520 | 612 | 229 | 612
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 1003 | 1392 | 904 | 1016 | 1392
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 | 178TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | [24 empty] | -751 | -578 | -695 | -713 | -578
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | -101 | -520 | 305 | -2469 | 305
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 10985 | 0 | 3977 | 3977 | 10985
Tangará da Serra | Colniza | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | -636 | 340 | -1022 | 172 | 340
Tangará da Serra | Colniza | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | [24 empty] | 435 | 553 | 436 | 470 | 553
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 430 | 106 | 436 | 470 | 470
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | -13232 | -13489 | -13256 | -16311 | -13232
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | [24 empty] | -13232 | -13489 | -13256 | -16311 | -13232
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | [24 empty] | 2420 | 1524 | -426 | -872 | 2420
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 2420 | 1524 | -426 | -872 | 2420
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 2420 | 1524 | -426 | -872 | 2420
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 563 | 531 | 523 | 512 | 563
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 2735 | 2829 | 2863 | 2737 | 2863
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | 1742 | 1647 | -248 | -443 | 1742
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 1205 | 1941 | 1809 | 2138 | 2138
Tangará da Serra | Juina TR-02 | 030TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | -1835 | -1286 | -1871 | -684 | -684
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 2505 | 2513 | 2663 | 2586 | 2663
Tangará da Serra | Juruena TR-02 | 264TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 2608 | 1902 | 2193 | 2008 | 2608
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 913 | 1483 | 1116 | 999 | 1483
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | -898 | -795 | -800 | -938 | -795
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | -6222 | -6255 | -6434 | -7580 | -6222
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | -6222 | -6255 | -6434 | -7580 | -6222
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 1502 | 1672 | 2426 | 324 | 2426
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 | 195TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | -83 | -17 | -348 | -981 | -17
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | -1612 | -4420 | -2970 | -3865 | -1612
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 724 | 837 | 791 | 713 | 837
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | -5555 | -5620 | 798 | 295 | 798
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 1554 | 2805 | 3140 | 2530 | 3140
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | -1236 | -1176 | -601 | -1284 | -601
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
AGUA BOA | AGUA BOA 001 | 032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | [24 empty] | 1809 | 2117 | 1900 | 1893 | 2117
AGUA BOA | AGUA BOA 002 | 032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 2316 | 2148 | 2331 | 2850 | 2850
AGUA BOA | AGUA BOA 011 | 032011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | [24 empty] | 670 | 1026 | 556 | 206 | 1026
AGUA BOA | AGUA BOA 012 | 032012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | -413 | -554 | -934 | -404 | -404
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 | 209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | [24 empty] | -295 | -297 | -254 | -275 | -254
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 | 209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | [24 empty] | 341 | 487 | 464 | 359 | 487
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 | 209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | [24 empty] | -1696 | -1766 | -1181 | -1671 | -1181
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 | 209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [24 empty] | -185 | -187 | -185 | -189 | -185
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 | 209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | -1228 | -466 | -638 | -945 | -466
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 | 209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | [24 empty] | -532 | -521 | -342 | -514 | -342
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 | 100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | [24 empty] | 1436 | 2054 | 2031 | 234 | 2054
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 | 100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 966 | 800 | 1366 | 681 | 1366
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 | 100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | [24 empty] | 621 | 699 | 663 | 418 | 699
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 | 100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 292 | 367 | 366 | 301 | 367
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 | 100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4370 | 3984 | 4334 | 239 | 4370
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 | 100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | -1336 | -1687 | -1785 | -139 | -139
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 | 100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1199 | 1382 | 1180 | 926 | 1382
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 | 100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1079 | 1123 | 1176 | 960 | 1176
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 | 100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [24 empty] | -3190 | 1127 | 1440 | 1505 | 1505
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 | 100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | -2496 | 2914 | 1534 | 1511 | 2914
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 | 100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | [24 empty] | 90 | -95 | 124 | -25 | 124
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 | 214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 254 | 250 | 208 | 211 | 254
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 | 214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 214 | 1720 | 1601 | 640 | 1720
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 | 097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 | [24 empty] | 713 | 712 | 714 | 633 | 714
CANABRAVA | CANABRAVA 001 | 212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 112 | 182 | 128 | 155 | 182
CANABRAVA | CANABRAVA 011 | 212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 417 | 515 | 494 | 469 | 515
CANARANA | CANARANA 001 | 155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 1169 | 1303 | 1193 | 1116 | 1303
CANARANA | CANARANA 002 | 155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 1227 | 1261 | 1206 | 1240 | 1261
CANARANA | CANARANA 011 | 155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | [24 empty] | 493 | 473 | 365 | 77 | 493
CANARANA | CANARANA 012 | 155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | -1260 | -319 | -201 | -1542 | -201
CONFRESA | CONFRESA 001 | 206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | [24 empty] | -95 | -376 | -77 | -93 | -77
CONFRESA | CONFRESA 002 | 206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 558 | 329 | 235 | 749 | 749
CONFRESA | CONFRESA 003 | 206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | [24 empty] | 80 | 147 | 228 | 239 | 239
CONFRESA | CONFRESA 011 | 206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | -133 | 295 | 269 | -183 | 295
CONFRESA | CONFRESA 012 | 206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | -6 | -1160 | -744 | -1304 | -6
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 | 246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | -136 | -122 | -59 | -96 | -59
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 | 246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | -140 | -121 | -90 | -83 | -83
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 | 226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 511 | 586 | 592 | 458 | 592
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 | 226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 247 | 228 | 227 | 175 | 247
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 | 239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 185 | 193 | 189 | 196 | 196
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 | 033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 1306 | 1486 | 1559 | 1366 | 1559
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 | 033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 808 | 961 | 808 | 684 | 961
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 | 033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | -3300 | -3235 | -2322 | -1584 | -1584
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 | 033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 1215 | 1071 | 937 | 995 | 1215
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 | 033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | -343 | -368 | -422 | -359 | -343
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 | 033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 480 | 410 | 513 | 279 | 513
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 | 105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 | 213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 127 | 138 | 130 | 117 | 138
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 | 211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | [24 empty] | -15 | 79 | -67 | -85 | 79
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 | 211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 145 | 147 | 157 | 137 | 157
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 | 221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 1190 | 1524 | 1580 | 1513 | 1580
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 | 221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | [24 empty] | 1472 | 1033 | 1061 | 948 | 1472
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 | 221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | [24 empty] | 1269 | 1635 | 1521 | 1350 | 1635
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 | 221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | -157 | 667 | 584 | -114 | 667
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 | 221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 261 | 626 | 321 | 442 | 626
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 | 228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 24 | 43 | 62 | -35 | 62
SALTO BELO | SALTO BELO 012 | 065002 | 34.5 | 34.5 | 20000
SALTO BELO | SALTO BELO 013 | 065003 | 34.5 | 34.5 | 20000
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 | 210001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | -3336 | -3296 | -3296 | -427 | -427
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 | 241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [24 empty] | -334 | -442 | -514 | -441 | -334
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 | 241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 347 | 0 | 0 | 293 | 347
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 | 242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 35 | 35 | 22 | 7 | 35
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 | 207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | -177 | 196 | 209 | 209 | 209
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 | 208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 70 | 82 | 80 | 71 | 82
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 | 208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | [24 empty] | 27 | 67 | 37 | 29 | 67
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 | 208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 1263 | 1753 | 2038 | 1439 | 2038
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 | 231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | [24 empty] | -74 | -76 | 16 | -66 | 16
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 | 231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 229 | 608 | 897 | 860 | 897
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 | 231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 684 | 888 | 746 | 566 | 888
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 | 231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | [24 empty] | 286 | 502 | 748 | 396 | 748
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 | 017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 1261 | 1169 | 1168 | 1114 | 1261
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 | 017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 2109 | 2104 | 2131 | 1972 | 2131
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 | 017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | -197 | -206 | -200 | -221 | -197
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 | 017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | [24 empty] | 727 | -192 | -185 | -272 | 727
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 | 017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | -1069 | -1114 | -1104 | -1167 | -1069
CACERES | CACERES 001 | 037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 217 | 264 | 338 | 219 | 338
CACERES | CACERES 002 | 037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1066 | 1059 | 1102 | 998 | 1102
CACERES | CACERES 003 | 037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 479 | 488 | 500 | 329 | 500
CACERES | CACERES 004 | 037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1020 | 962 | 979 | 953 | 1020
CACERES | CACERES 005 | 037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1102 | 1119 | 1172 | 1021 | 1172
CACERES | CACERES 006 | 037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1101 | 1231 | 1258 | 1102 | 1258
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV | 037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 409 | 374 | 409 | 349 | 409
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV | 037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 668 | 615 | 649 | 511 | 668
CACERES | CACERES 011 | 037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | -498 | -503 | -419 | -642 | -419
CACERES | CACERES 012 | 037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | -717 | -158 | 123 | -126 | 123
CACERES | MINA ERNESTO 011 | 268011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | -717 | -158 | 123 | -126 | 123
CACERES | MINA ERNESTO 012 | 268012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | -717 | -158 | 123 | -126 | 123
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 | 083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | -973 | -974 | -952 | -975 | -952
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 | 215001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | -973 | -974 | -952 | -975 | -952
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 | 057001 | 13.8 | 13.8 | 3000
INDIAVAI | INDIAVAI 001 | 058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 217 | 212 | 213 | 211 | 217
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 | 029001 | 13.8 | 13.8 | 4000
MINERADORA | MINERADORA 011 | 188011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 217 | 212 | 213 | 211 | 217
MINERADORA | MINERADORA 013 | 188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | [24 empty] | -1416 | -857 | -939 | -809 | -809
MIRASSOL | MIRASSOL 001 | 074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 1392 | 1250 | 1426 | 1224 | 1426
MIRASSOL | MIRASSOL 002 | 074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 1126 | 1262 | 1269 | 1195 | 1269
MIRASSOL | MIRASSOL 011 | 074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 | 216001 | 13.8 | 13.8 | 3000
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 | 021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | -1662 | -1651 | -1613 | -1718 | -1613
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 | 021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | [24 empty] | 1856 | 1866 | 1809 | 1764 | 1866
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 | 021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4621 | 6099 | 2739 | 2732 | 6099
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 | 021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2710 | 2484 | 2425 | 2428 | 2710
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 | 021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 445 | 361 | 323 | 201 | 445
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 | 021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | -1744 | -1786 | -1749 | -1609 | -1609
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 | 021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | [24 empty] | 1546 | 1290 | 2174 | 725 | 2174
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 | 055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | [24 empty] | -433 | -660 | -595 | -911 | -433
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 | 055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | [24 empty] | 429 | 1319 | 1401 | 1355 | 1401
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 | 055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 141 | 116 | 773 | 703 | 773
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 | 055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 919 | 961 | 979 | 860 | 979
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 | 055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | [24 empty] | -185 | -176 | -169 | -195 | -169
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 | 055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 351 | 263 | 185 | 436 | 436
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 | 055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | -725 | -720 | -420 | -744 | -420
RESERVA | RESERVA 001 | 084001 | 13.8 | 13.8 | 1000
VILA BELA | VILA BELA 001 | 020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 318 | 328 | 279 | 296 | 328
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 | 141001 | 34.5 | 34.5 | 20000
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 | 328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | [24 empty] | 236 | 296 | 270 | 266 | 296
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 | 016001 | 13.8 | 13.8 | 3000
BARRO DURO | BARRO DURO 001 | 001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 748 | 786 | 1641 | 1120 | 1641
BARRO DURO | BARRO DURO 002 | 001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 848 | 821 | 841 | 773 | 848
BARRO DURO | BARRO DURO 003 | 001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 896 | 854 | 936 | 947 | 947
BARRO DURO | BARRO DURO 004 | 001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 333 | 289 | 293 | 246 | 333
BARRO DURO | BARRO DURO 005 | 001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 583 | 497 | 343 | 312 | 583
BARRO DURO | BARRO DURO 006 | 001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | [24 empty] | 1154 | 1173 | 1247 | 1146 | 1247
BARRO DURO | BARRO DURO 007 | 001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 529 | 510 | 535 | 492 | 535
BARRO DURO | BARRO DURO 008 | 001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | [24 empty] | 867 | 841 | 1215 | 773 | 1215
BARRO DURO | BARRO DURO 009 | 001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | [24 empty] | 36 | 48 | 51 | 34 | 51
BARRO DURO | BARRO DURO 010 | 001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 529 | 772 | 1186 | 721 | 1186
BARRO DURO | BARRO DURO 011 | 001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1102 | 981 | 1106 | 930 | 1106
BARRO DURO | BARRO DURO 012 | 001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 972 | 937 | 1068 | 862 | 1068
BARRO DURO | BARRO DURO 013 | 001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 678 | 0 | 0 | 0 | 678
BARRO DURO | BARRO DURO 014 | 001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1298 | 1164 | 1930 | 1248 | 1930
BARRO DURO | BARRO DURO 015 | 001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1860 | 1899 | 1970 | 1622 | 1970
BARRO DURO | BARRO DURO 016 | 001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 752 | 435 | 461 | 357 | 752
BARRO DURO | BARRO DURO 017 | 001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1948 | 1690 | 1909 | 1529 | 1948
BARRO DURO | BARRO DURO 018 | 001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 930 | 887 | 1015 | 834 | 1015
BARRO DURO | BARRO DURO 019 | 001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1488 | 1163 | 1353 | 1111 | 1488
BARRO DURO | BARRO DURO 020 | 001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1250 | 1208 | 1365 | 1235 | 1365
BARRO DURO | BARRO DURO 025 | 001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 747 | 714 | 849 | 809 | 849
BARRO DURO | BARRO DURO 026 | 001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1766 | 1817 | 1607 | 1702 | 1817
BARRO DURO | BARRO DURO 029 | 001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | [24 empty] | 1557 | 1748 | 1825 | 1696 | 1825
BARRO DURO | BARRO DURO 042 | 001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1620 | 1563 | 1456 | 1186 | 1620
BARRO DURO | BARRO DURO 043 | 001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 167 | 465 | 546 | 416 | 546
BARRO DURO | BARRO DURO 044 | 001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 831 | 816 | 697 | 578 | 831
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 | 323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 1272 | 1159 | 1399 | 1251 | 1399
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 | 323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 1473 | 1578 | 1558 | 1403 | 1578
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 | 323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 1421 | 1646 | 1746 | 1553 | 1746
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 | 323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 2003 | 2301 | 2073 | 1878 | 2301
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 | 323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 656 | 687 | 783 | 623 | 783
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 | 323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 437 | 394 | 504 | 369 | 504
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 | 323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 646 | 617 | 706 | 622 | 706
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 | 323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 1119 | 1494 | 1266 | 1094 | 1494
CANGAS | CANGAS 001 | 217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 713 | 619 | 228 | 153 | 713
CANGAS | CANGAS 002 | 217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | [24 empty] | -1696 | -2287 | -1858 | -2151 | -1696
CHAPADA | CHAPADA 002 | 005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 1507 | 1357 | 1523 | 1370 | 1523
CHAPADA | CHAPADA 003 | 005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 1641 | 1651 | 1581 | 1413 | 1651
CHAPADA | CHAPADA 011 | 005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | -548 | -558 | -547 | -639 | -547
CHAPADA | CHAPADA 012 | 005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [24 empty] | -85 | -438 | -290 | -207 | -85
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 | 087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 648 | 629 | 692 | 626 | 692
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 | 087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 591 | 553 | 330 | 246 | 591
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 | 087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 37 | 53 | 34 | 39 | 53
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 | 087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 633 | 678 | 741 | 1056 | 1056
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 | 087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1343 | 1250 | 1308 | 1290 | 1343
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 | 087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | -88 | -64 | -99 | -96 | -64
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 | 087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1887 | 2077 | 1906 | 1829 | 2077
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 | 087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1021 | 1046 | 986 | 898 | 1046
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 | 087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1304 | 1220 | 1224 | 1158 | 1304
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 | 087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1181 | 897 | 895 | 934 | 1181
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 | 087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1813 | 1726 | 1655 | 1625 | 1813
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 | 087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1812 | 1596 | 2252 | 1890 | 2252
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 | 087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 810 | 47 | 810
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 | 087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 | 087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 196 | 309 | 377 | 171 | 377
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 | 087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1541 | 1059 | 1611 | 919 | 1611
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 | 087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 520 | 605 | 603 | 555 | 605
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 | 087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | [24 empty] | 252 | 302 | 115 | 162 | 302
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 | 087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1566 | 1516 | 1650 | 1625 | 1650
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 | 087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1355 | 1242 | 1320 | 1298 | 1355
COXIPO | COXIPO 001 | 010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1001 | 1132 | 1128 | 1092 | 1132
COXIPO | COXIPO 002 | 010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1141 | 1149 | 1267 | 1091 | 1267
COXIPO | COXIPO 003 | 010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1011 | 1046 | 1095 | 961 | 1095
COXIPO | COXIPO 004 | 010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1223 | 1253 | 1351 | 1087 | 1351
COXIPO | COXIPO 005 | 010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COXIPO | COXIPO 006 | 010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1709 | 1771 | 2066 | 1712 | 2066
COXIPO | COXIPO 007 | 010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 756 | 763 | 1168 | 755 | 1168
COXIPO | COXIPO 008 | 010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1318 | 1311 | 1395 | 1229 | 1395
COXIPO | COXIPO 009 | 010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1347 | 1378 | 1479 | 1186 | 1479
COXIPO | COXIPO 010 | 010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 993 | 980 | 1066 | 941 | 1066
COXIPO | COXIPO 011 | 010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPA | CPA 001 | 056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2235 | 3018 | 2073 | 1974 | 3018
CPA | CPA 002 | 056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1771 | 1743 | 1907 | 2391 | 2391
CPA | CPA 003 | 056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2260 | 2214 | 2309 | 2044 | 2309
CPA | CPA 004 | 056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1582 | 2247 | 2272 | 1725 | 2272
CPA | CPA 005 | 056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 985 | 2605 | 1123 | 994 | 2605
CPA | CPA 006 | 056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 649 | 781 | 776 | 697 | 781
CPA | CPA 007 | 056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 916 | 1416 | 961 | 815 | 1416
CPA | CPA 008 | 056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1216 | 1327 | 1574 | 1813 | 1813
CPA | CPA 009 | 056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1630 | 573 | 590 | 520 | 1630
CPA | CPA 010 | 056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2488 | 2345 | 1973 | 1941 | 2488
CPA | CPA 011 | 056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1733 | 1109 | 813 | 752 | 1733
CPA | CPA 012 | 056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 712 | 860 | 637 | 565 | 860
CRISTO REI | CRISTO REI 001 | 045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRISTO REI | CRISTO REI 002 | 045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRISTO REI | CRISTO REI 004 | 045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 961 | 960 | 1048 | 923 | 1048
CRISTO REI | CRISTO REI 005 | 045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1149 | 440 | 821 | 991 | 1149
CRISTO REI | CRISTO REI 006 | 045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 28 | 27 | 66 | -22 | 66
CRISTO REI | CRISTO REI 007 | 045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1374 | 1683 | 1164 | 1650 | 1683
CRISTO REI | CRISTO REI 008 | 045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1572 | 1471 | 1661 | 1501 | 1661
CRISTO REI | CRISTO REI 009 | 045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1113 | 1036 | 1057 | 1026 | 1113
CRISTO REI | CRISTO REI 010 | 045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | [24 empty] | 796 | 788 | 787 | 783 | 796
CRISTO REI | CRISTO REI 012 | 045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5 | 0 | 5 | 3 | 5
CRISTO REI | CRISTO REI 013 | 045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | [24 empty] | 93 | 93 | 108 | 86 | 108
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 | 240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2861 | 2669 | 2541 | 2538 | 2861
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 | 240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 408 | 401 | 539 | 303 | 539
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 | 240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 796 | 1127 | 964 | 1076 | 1127
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 | 240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 297 | 278 | 464 | 415 | 464
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 | 240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 479 | 1310 | 1065 | 1009 | 1310
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 | 240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2200 | 2063 | 2322 | 1887 | 2322
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 | 240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2260 | 1968 | 1413 | 1461 | 2260
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 | 240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 2555 | 2325 | 2572 | 2288 | 2572
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 | 240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2546 | 2468 | 3307 | 2350 | 3307
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 | 240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1635 | 1797 | 1723 | 1630 | 1797
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 | 240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 2578 | 2819 | 2380 | 2246 | 2819
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 | 240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1973 | 1899 | 2085 | 1846 | 2085
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 | 150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | [24 empty] | 577 | 708 | 662 | 770 | 770
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 | 150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 203 | 227 | 245 | 209 | 245
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 | 150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | [24 empty] | 691 | 657 | 687 | 722 | 722
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 | 150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JANGADA | JANGADA 011 | 320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 470 | 453 | 766 | 667 | 766
JANGADA | JANGADA 012 | 320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 1770 | 1895 | 1903 | 1832 | 1903
JANGADA | JANGADA 013 | 320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | [24 empty] | -545 | -619 | -587 | -610 | -545
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 | 148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | -191 | -205 | -215 | -217 | -191
NOBRES | NOBRES 001 | 011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | [24 empty] | 1652 | 1592 | 2488 | 1438 | 2488
NOBRES | NOBRES 002 | 011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 2134 | 2212 | 2293 | 2077 | 2293
NOBRES | NOBRES 003 | 011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 1609 | 1634 | 2483 | 2142 | 2483
NOBRES | NOBRES 005 | 011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | -485 | 640 | 1864 | 1978 | 1978
NOBRES | NOBRES 016 | 011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | [24 empty] | 2148 | 1732 | 3515 | 3381 | 3515
NOBRES | NOBRES 017 | 011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 327 | 227 | 2788 | 1067 | 2788
POCONE | POCONE 001 | 070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | -1078 | -2888 | -3182 | -3247 | -1078
POCONE | POCONE 002 | 070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1093 | 1121 | 148 | 656 | 1121
POCONE | POCONE 003 | 070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | [24 empty] | 1096 | 1091 | 569 | 521 | 1096
POCONE | POCONE 004 | 070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 85 | -223 | -304 | -355 | 85
POCONE | POCONE 005 | 070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 821 | 829 | 623 | 542 | 829
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 | 006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 795 | 820 | 1176 | 971 | 1176
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 | 006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 489 | 1111 | 533 | 218 | 1111
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 | 006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2188 | 2205 | 2701 | 2131 | 2701
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 | 006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1338 | 1349 | 1352 | 1231 | 1352
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 | 006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 243 | 280 | 301 | 246 | 301
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 | 006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1552 | 1416 | 1908 | 1642 | 1908
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 | 006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 2569 | 2837 | 2837
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 | 006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 398 | 737 | 769 | 653 | 769
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 | 006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1442 | 1376 | 1316 | 1350 | 1442
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 | 006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1567 | 1510 | 1651 | 1471 | 1651
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 | 006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 724 | 722 | 796 | 695 | 796
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 | 006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 3326 | 3212 | 3160 | 2627 | 3326
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 | 004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 1166 | 1183 | 1168 | 869 | 1183
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 | 149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [24 empty] | 508 | 488 | 452 | 470 | 508
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 | 149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [24 empty] | 464 | 421 | 367 | 435 | 464
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 | 170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 922 | 1003 | 1161 | 1060 | 1161
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 | 170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | [24 empty] | 2804 | 2767 | 2946 | 2592 | 2946
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 | 170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2260 | 1806 | 1759 | 1733 | 2260
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 | 170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 745 | 702 | 896 | 738 | 896
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 | 170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1509 | 1502 | 1545 | 1459 | 1545
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 | 170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 991 | 963 | 1036 | 985 | 1036
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 | 170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1545 | 1717 | 1956 | 1847 | 1956
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 | 170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 3212 | 1839 | 1968 | 1870 | 3212
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 | 170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1469 | 1368 | 1583 | 1429 | 1583
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 | 170011 | 34.5 | 34.5 | 13000 | [24 empty] | -3025 | 2155 | 1558 | 1481 | 2155
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 | 170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1677 | 1583 | 1116 | 1012 | 1677
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 | 170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1092 | 1058 | 1146 | 1130 | 1146
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 | 069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 1211 | 1238 | 1248 | 1168 | 1248
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 | 069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3156 | 3069 | 3075 | 2918 | 3156
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 | 069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1797 | 1728 | 1772 | 1680 | 1797
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 | 069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2801 | 1332 | 1434 | 1219 | 2801
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 | 069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 942 | 1351 | 920 | 890 | 1351
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 | 069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 379 | 368 | 1385 | 298 | 1385
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 | 069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 864 | 857 | 640 | 863 | 864
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 | 069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3524 | 2803 | 2776 | 2746 | 3524
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 | 069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1082 | 777 | 740 | 741 | 1082
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 | 069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | -1171 | -1137 | 2051 | 2051
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 | 069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 938 | 920 | 891 | 874 | 938
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 | 069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4778 | 3872 | 2835 | 3230 | 4778
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 | 069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1208 | 1082 | 1228 | 1115 | 1228
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 | 069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 | 069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 2750 | 2893 | 3230 | 2199 | 3230
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 | 069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2587 | 1656 | 1776 | 1679 | 2587
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 | 069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1201 | 1228 | 1384 | 1269 | 1384
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 | 069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2633 | 2291 | 2330 | 2607 | 2633
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 | 069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1194 | 855 | 836 | 804 | 1194
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 | 069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 2092 | 1481 | 1611 | 1369 | 2092
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 | 069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1706 | 2199 | 1915 | 2416 | 2416
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 | 069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | -4873 | -4886 | -5033 | -4508 | -4508
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 | 293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1087 | 1479 | 1117 | 1209 | 1479
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 | 293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 345 | 327 | 275 | 355 | 355
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 | 080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 513 | 3621 | 753 | 887 | 3621
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 | 080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 1966 | 1550 | 1820 | 2358 | 2358
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 | 080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 1549 | 1839 | 960 | 0 | 1839
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 | 046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 | 159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 217 | 325 | 187 | 149 | 325
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 | 159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 937 | 1087 | 804 | 722 | 1087
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 | 159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 | [24 empty] | 233 | 248 | 296 | 126 | 296
ANHUMAS | ANHUMAS 001 | 250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 460 | 964 | 1018 | 641 | 1018
ANHUMAS | ANHUMAS 002 | 250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 189 | 238 | 361 | 313 | 361
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 | 117001 | 13.8 | 13.8 | 2000
BUNGE | BUNGE 001 | 162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1532 | 1698 | 1585 | 1005 | 1698
BUNGE | BUNGE 002 | 162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 889 | 917 | 797 | 946 | 946
BUNGE | BUNGE 003 | 162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1460 | 1506 | 1561 | 1435 | 1561
BUNGE | BUNGE 004 | 162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | [24 empty] | 2286 | 1784 | 2392 | 1665 | 2392
BUNGE | BUNGE 011 | 162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409 | [24 empty] | 2286 | 1784 | 2392 | 1665 | 2392
BUNGE | BUNGE 012 | 162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 2215 | 2083 | 2338 | 2234 | 2338
BURITI | BURITI 001 | 120001 | 13.8 | 13.8 | 3000
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 | 012001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | -608 | -494 | 0 | 0 | 0
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 | 012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 871 | -24 | -97 | 871
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 | 012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1642 | -1916 | -3111 | -2366 | 1642
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 | 012011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 | 012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | -1751 | -1272 | 0
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 | 012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 2855 | 1367 | 2855
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 | 012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | -2709 | -2941 | 0
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 | 012015 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 0 | -3532 | -4358 | -3330 | 0
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 | 085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | [24 empty] | 615 | 614 | 601 | 606 | 615
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 | 085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 74 | 80 | 77 | 64 | 80
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 | 085013 | 34.5 | 34.5 | 20000
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 | 153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 830 | 890 | 888 | 865 | 890
FERRONORTE | FERRONORTE 011 | 180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 76 | 146 | 38 | 107 | 146
FERRONORTE | FERRONORTE 012 | 180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 76 | 146 | 38 | 107 | 146
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 | 015001 | 34.5 | 13.8 | 5000
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 | 330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | -183 | -87 | 157 | -401 | 157
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 | 330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 359 | 547 | 273 | -116 | 547
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 | 330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 234 | 499 | 592 | 1 | 592
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 | 115001 | 13.8 | 13.8 | 2900
JACIARA | JACIARA 001 | 073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 1290 | 1398 | 1466 | 1316 | 1466
JACIARA | JACIARA 002 | 073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | [24 empty] | 1596 | 1408 | 1205 | 1567 | 1596
JACIARA | JACIARA 003 | 073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 1285 | 1392 | 1394 | 1290 | 1394
JACIARA | JACIARA 011 | 073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 1164 | 1272 | 1269 | 1254 | 1272
NOBLE | NOBLE 001 | 294001 | 13.8 | 13.8 | 12000
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 | 041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 745 | 644 | 687 | 669 | 745
PARANATIGA | PARANATIGA 001 | 271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 671 | 774 | 717 | 1132 | 1132
PARANATIGA | PARANATIGA 002 | 271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 1099 | 1183 | 1159 | 1046 | 1183
PARANATIGA | PARANATIGA 011 | 271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 2025 | 1996 | 1855 | 1780 | 2025
PARANATIGA | PARANATIGA 012 | 271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | -894 | -248 | -527 | -373 | -248
PARANATIGA | PARANATIGA 014 | 271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | -3234 | -2491 | -2560 | -2768 | -2491
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 | 028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 611 | 747 | 659 | 611 | 747
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 | 028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | [24 empty] | 1662 | 1459 | 1821 | 1831 | 1831
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 | 028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 1368 | 1352 | 1350 | 1283 | 1368
PETROVINA | PETROVINA 011 | 047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 519 | 957 | 978 | 664 | 978
PETROVINA | PETROVINA 012 | 047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 933 | 2011 | 1063 | 116 | 2011
PETROVINA | PETROVINA 013 | 047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | [24 empty] | 1230 | 1321 | 1159 | 236 | 1321
POXOREO | POXOREO 001 | 052001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 1230 | 1321 | 1159 | 236 | 1321
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | 096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1125 | 1200 | 1237 | 1142 | 1237
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | 096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1766 | 1838 | 2197 | 1700 | 2197
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | 096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2378 | 1979 | 1875 | 1698 | 2378
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | 096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | -1392 | -1883 | -2067 | -1754 | -1392
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | 096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2099 | 2102 | 2089 | 1843 | 2102
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | 096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1817 | 1814 | 1966 | 1912 | 1966
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | 096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | [24 empty] | -1217 | -1449 | -1231 | -1552 | -1217
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | 096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | [24 empty] | 189 | -194 | -503 | -317 | 189
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | 096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | 096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | -2016 | -2633 | -2277 | -2051 | -2016
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 | 278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | -155 | -153 | -160 | -152 | -152
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 | 278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | [24 empty] | 767 | 669 | 902 | 628 | 902
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 | 278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 1309 | 612 | 1042 | 591 | 1309
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 | 278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 290 | -76 | -50 | 74 | 290
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 | 039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 2364 | 2513 | 2737 | 2765 | 2765
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 | 039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1483 | 1712 | 1693 | 1616 | 1712
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 | 039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1260 | 1259 | 1383 | 644 | 1383
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 | 039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1119 | 1286 | 1350 | 1063 | 1350
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 | 039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2229 | 2265 | 2364 | 2618 | 2618
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 | 039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1611 | 2214 | 1752 | 1591 | 2214
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 | 039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1918 | 1892 | 1997 | 1760 | 1997
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 | 039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1846 | 1879 | 1859 | 1811 | 1879
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 | 014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 2066 | 1868 | 2103 | 1951 | 2103
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 | 014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3766 | 3818 | 4124 | 2962 | 4124
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 | 014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1229 | 1318 | 1392 | 1246 | 1392
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 | 014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | [24 empty] | 1987 | 2120 | 2079 | 1867 | 2120
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 | 014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 927 | 971 | 990 | 914 | 990
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 | 014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 980 | 1075 | 1141 | 967 | 1141
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 | 014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1998 | 1549 | 1792 | 1223 | 1998
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 | 014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1036 | 1110 | 1266 | 659 | 1266
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 | 014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1208 | 1397 | 1479 | 1056 | 1479
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 | 014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | [24 empty] | -1182 | -1149 | -452 | 0 | 0
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 | 014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 3318 | 3241 | 3236 | 0 | 3318
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 | 014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 6 | 544 | 583 | 0 | 583
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 | 014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | -1289 | -972 | -812 | 0 | 0
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 | 014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 323 | 598 | 108 | 0 | 598
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 | 014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1995 | 2120 | 2093 | 1975 | 2120
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 | 014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1788 | 2867 | 1886 | 1855 | 2867
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 | 014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | -2084 | -3148 | -568 | -2800 | -568
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 | 014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | -457 | -3841 | -3843 | -3428 | -457
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 | 116001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | -457 | -3841 | -3843 | -3428 | -457
SOZINHO | SOZINHO 011 | 171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | -396 | -875 | -117 | -188 | -117
SOZINHO | SOZINHO 012 | 171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 371 | 316 | 301 | -1204 | 371
TESOURO | TESOURO 001 | 051001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 371 | 316 | 301 | -1204 | 371
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 | 327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | -218 | -51 | -243 | -555 | -51
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 | 327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [24 empty] | 766 | 673 | 580 | 311 | 766
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 | 327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | -285 | -7 | 89 | -28 | 89
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 | 019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | -848 | -939 | -911 | -903 | -848
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 | 019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 2 | -48 | -48 | -24 | 2
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 | 019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 1127 | 1037 | 555 | 1075 | 1127
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 | 019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 86 | 60 | 302 | 65 | 302
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 | 019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 465 | 149 | 369 | -99 | 465
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 | 019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 1703 | 1632 | 1581 | 1636 | 1703
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 | 019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 240 | 59 | 371 | 448 | 448
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 | 019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 922 | 933 | 1299 | 1268 | 1299
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 | 019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | -470 | -452 | -371 | -447 | -371
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 | 019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 186 | 301 | 320 | 180 | 320
APIACAS | APIACAS 001 | 243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 0 | -229 | -143 | -172 | 0
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 | 230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 638 | 530 | 361 | 278 | 638
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 | 230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 224 | 752 | -108 | -390 | 752
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 | 230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | -1132 | -726 | -613 | -1521 | -613
CARLINDA | CARLINDA 001 | 154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 156 | 99 | 211 | 44 | 211
CARLINDA | CARLINDA 002 | 154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | -1425 | -2107 | -2252 | -1994 | -1425
CLAUDIA | CLAUDIA 001 | 104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 791 | 828 | 448 | 186 | 828
CLAUDIA | CLAUDIA 002 | 104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 674 | 685 | 485 | 427 | 685
CLAUDIA | CLAUDIA 011 | 104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | [24 empty] | -862 | 604 | 481 | -61 | 604
CLAUDIA | CLAUDIA 012 | 104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | [24 empty] | 433 | 489 | 111 | 12 | 489
COLIDER | COLIDER 001 | 038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1021 | 1050 | 1065 | 941 | 1065
COLIDER | COLIDER 002 | 038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1049 | 1164 | 1182 | 1002 | 1182
COLIDER | COLIDER 004 | 038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | [24 empty] | 1416 | 981 | 905 | 1419 | 1419
COLIDER | COLIDER 011 | 038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 1957 | 2498 | 2213 | 1729 | 2498
COLIDER | COLIDER 012 | 038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 651 | 243 | 333 | 499 | 651
COLIDER | COLIDER 013 | 038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 2274 | 3056 | 2461 | 1971 | 3056
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 | 126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | [24 empty] | 409 | 613 | -536 | -580 | 613
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 | 126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | -122 | -120 | -214 | 122 | 122
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 | 126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | -1044 | -1012 | -1261 | -1356 | -1012
GUARANTA | GUARANTA 001 | 092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 | [24 empty] | 806 | 726 | 760 | 554 | 806
GUARANTA | GUARANTA 002 | 092002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 806 | 726 | 760 | 554 | 806
GUARANTA | GUARANTA 011 | 092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 196 | 61 | 526 | 755 | 755
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 | 276011 | 138 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 862 | 480 | 271 | 63 | 862
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 | 276012 | 138 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 775 | 965 | -989 | 114 | 965
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 | 276013 | 138 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 780 | 842 | 1037 | 518 | 1037
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 | 276014 | 138 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | -219 | 66 | 357 | 1 | 357
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | 109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | -240 | -244 | 232 | 224 | 232
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | 109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | -842 | -888 | -994 | -1019 | -842
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | 109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1564 | 1840 | 1888 | 1950 | 1950
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | 109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1776 | 1525 | 1250 | 867 | 1776
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | 109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1588 | 1520 | 1164 | 1229 | 1588
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | 109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | 109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1318 | 1546 | 1552 | 1180 | 1552
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | 109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 288 | 643 | 563 | 172 | 643
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | 109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | [24 empty] | 1100 | 254 | 849 | -1016 | 1100
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | 109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 1025 | 1174 | 858 | 1100 | 1174
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | 109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | [24 empty] | -164 | -183 | -527 | 0 | 0
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | 109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | -71 | -99 | -59 | -127 | -59
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 | 109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 1258 | 3731 | 1310 | 1214 | 3731
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 | 103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 465 | 1190 | 249 | 886 | 1190
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 | 103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 640 | 141 | 443 | 770 | 770
MATUPA | MATUPA 001 | 093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1562 | 1832 | 2332 | 1475 | 2332
MATUPA | MATUPA 002 | 093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 1471 | 1398 | 1213 | 1204 | 1471
MATUPA | MATUPA 003 | 093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 766 | 752 | 847 | 791 | 847
MATUPA | MATUPA 004 | 093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 719 | 711 | 728 | 684 | 728
MATUPA | MATUPA 011 | 093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | [24 empty] | 1443 | 1950 | 1946 | 1345 | 1950
MATUPA | MATUPA 012 | 093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | -1944 | -1469 | -1523 | -1951 | -1469
MATUPA | MATUPA 015 | 093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | -426 | -232 | -214 | -1984 | -214
MATUPA | MATUPA 014 | 093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 | 244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 473 | 611 | 406 | 484 | 611
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 | 110001 | 13.8 | 13.8 | 3000
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 | 110002 | 13.8 | 13.8 | 6000
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 | 238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | [24 empty] | 880 | 731 | 771 | 547 | 880
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 | 238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 2 | 165 | 49 | 35 | 165
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 | 238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | -1424 | -1434 | -1361 | -1396 | -1361
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 | 238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | -175 | -272 | -177 | -370 | -175
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 | 238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 511 | -205 | -347 | -502 | 511
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 | 119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 2515 | 0 | 0 | 2515
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 | 119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | [24 empty] | 1109 | 1114 | 1208 | 1090 | 1208
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 | 119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 1783 | 1810 | 1717 | 1740 | 1810
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 | 119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3366 | 3245 | 3440 | 3232 | 3440
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 | 119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 546 | 0 | 0 | 546
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 | 119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | [24 empty] | 505 | 1947 | 413 | -122 | 1947
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 | 119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 2112 | 1154 | 654 | 607 | 2112
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 | 119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 539 | 747 | -251 | 577 | 747
PARANAITA | PARANAITA 001 | 054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 115 | 119 | 104 | 115 | 119
PARANAITA | PARANAITA 002 | 054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 945 | 948 | 1058 | 998 | 1058
PARANAITA | PARANAITA 011 | 054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [24 empty] | 473 | 466 | 451 | 451 | 473
PARANAITA | PARANAITA 012 | 054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | -2290 | -1380 | -1328 | -1367 | -1328
PARANAITA | PARANAITA 013 | 054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | [24 empty] | -790 | 9 | -702 | -616 | 9
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 | 151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | -159 | -230 | -206 | -201 | -159
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 | 151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 102 | 68 | -32 | -38 | 102
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 | 081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | [24 empty] | -250 | -401 | -746 | -611 | -250
SINOP | SINOP 001 | 075001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINOP | SINOP 002 | 075002 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINOP | SINOP 003 | 075003 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 0 | -145 | -3 | -120 | 0
SINOP | SINOP 004 | 075004 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 1248 | 1324 | 1245 | 1132 | 1324
SINOP | SINOP 005 | 075005 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 1865 | 2040 | 2031 | 1788 | 2040
SINOP | SINOP 011 | 075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | [24 empty] | -202 | 132 | 678 | -859 | 678
SINOP | SINOP 012 | 075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 1428 | 1101 | -698 | -1954 | 1428
SINOP | SINOP 013 | 075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | -720 | -994 | -1051 | -867 | -720
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 | 281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 715 | 762 | 695 | 713 | 762
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 | 281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1910 | 1750 | 1714 | 1234 | 1910
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 | 281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 926 | 1045 | 1847 | 1207 | 1847
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 | 281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1895 | 1998 | 1654 | 1701 | 1998
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 | 158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 0 | 0 | 1330 | 949 | 1330
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 | 158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 33 | -113 | -137 | -150 | 33
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 | 158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 359 | 410 | 449 | 283 | 449
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 | 158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2235 | 2074 | 2189 | 1994 | 2235
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 | 158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 92 | 159 | 187 | -40 | 187
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 | 158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 269 | 158 | 132 | 59 | 269
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 | 158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | -190 | -201 | -156 | -268 | -156
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 | 158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 142 | 408 | 581 | 601 | 601
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 | 158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 | 158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 924 | 949 | 892 | 830 | 949
SORRISO | SORRISO 001 | 088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 2397 | 2230 | 1924 | 2235 | 2397
SORRISO | SORRISO 002 | 088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 808 | 779 | 830 | 1145 | 1145
SORRISO | SORRISO 003 | 088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | -332 | -82 | -292 | -381 | -82
SORRISO | SORRISO 004 | 088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 341 | 436 | 489 | 275 | 489
SORRISO | SORRISO 007 | 088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1888 | 2097 | 1879 | 1764 | 2097
SORRISO | SORRISO 008 | 088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1539 | 1864 | 1885 | 1817 | 1885
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 | 279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1070 | 1716 | 1403 | 1664 | 1716
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 | 279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2087 | 2624 | 2548 | 2027 | 2624
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 | 279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2725 | 1428 | 3532 | 2983 | 3532
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 | 279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | -635 | -608 | -864 | -1198 | -608
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 | 279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 681 | 1099 | -460 | -593 | 1099
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 | 279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | [24 empty] | -424 | 485 | 1713 | 715 | 1713
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 | 089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 659 | 782 | 442 | 418 | 782
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 | 089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 830 | 811 | 694 | 638 | 830
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 | 089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 691 | 1011 | 1140 | 714 | 1140
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 | 089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | [24 empty] | -756 | -33 | -257 | -307 | -33
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 | 089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | [24 empty] | 963 | 1075 | 277 | 191 | 1075
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 | 089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 272 | 233 | 1118 | 426 | 1118
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 | 227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 | [24 empty] | 107 | -46 | -1493 | -981 | 107
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 | 227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | -404 | 206 | 83 | 72 | 206
TAPURAH | TAPURAH 001 | 118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 912 | 837 | -348 | -367 | 912
TAPURAH | TAPURAH 003 | 118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | [24 empty] | 590 | 1442 | -386 | -649 | 1442
TAPURAH | TAPURAH 011 | 118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 118 | 86 | -24 | -39 | 118
TAPURAH | TAPURAH 012 | 118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | [24 empty] | 215 | 304 | 179 | -12 | 304
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 | 094001 | 13.8 | 13.8 | 3000
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 | 129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERA | VERA 001 | 082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | -678 | -684 | -314 | -332 | -314
VERA | VERA 002 | 082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 349 | 365 | 569 | 223 | 569
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 | 077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | [24 empty] | 1343 | 2262 | 2121 | 2382 | 2382
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 | 077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | -146 | -139 | -94 | -159 | -94
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 | 077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 167 | -494 | -455 | -598 | 167
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 | 077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | [24 empty] | 338 | 265 | 340 | 264 | 340
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 | 077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | [24 empty] | 589 | 618 | 651 | 477 | 651
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 | 077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | [24 empty] | 1095 | 1038 | 1032 | 957 | 1095
BRASNORTE | BRASNORTE 001 | 178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 1501 | 1649 | 1557 | 2448 | 2448
BRASNORTE | BRASNORTE 011 | 178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | -630 | -515 | -592 | -637 | -515
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 | 124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 1526 | 1631 | 1811 | 1799 | 1811
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 | 124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 935 | 810 | 1047 | 771 | 1047
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 | 124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1379 | 1464 | 1499 | 1446 | 1499
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 | 124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 402 | 474 | 530 | 533 | 533
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 | 124011 | 34.5 | 34.5 | 11800 | [24 empty] | -871 | -773 | -804 | -1179 | -773
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 | 124012 | 34.5 | 34.5 | 8300 | [24 empty] | -193 | 60 | -321 | -778 | 60
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 | 124013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | -278 | -356 | -63 | -378 | -63
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 | 135001 | 13.8 | 13.8 | 4000
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 | 113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 3328128 | 3592512 | 3499200 | 3561408 | 3592512
COLNIZA | COLNIZA 001 | 193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | -355 | -378 | -314 | -445 | -314
COMODORO | COMODORO 001 | 273001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | -355 | -378 | -314 | -445 | -314
COMODORO | COMODORO 002 | 273002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | -355 | -378 | -314 | -445 | -314
COMODORO | COMODORO 011 | 273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | -2890 | -2233 | -1994 | -2776 | -1994
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 | 265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 216 | 234 | 164 | 181 | 234
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 | 265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 166 | 173 | 196 | 153 | 196
DENISE | DENISE 001 | 027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 525 | 537 | 559 | 483 | 559
DENISE | DENISE 002 | 027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | -506 | 375 | 395 | 327 | 395
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 | 013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 360 | 647 | 590 | 428 | 647
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 | 013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 1348 | 1403 | 1486 | 1668 | 1668
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 | 013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 50 | 114 | 96 | 101 | 114
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 | 013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | [24 empty] | 2843 | 2302 | 3016 | -2232 | 3016
ITANORTE | ITANORTE 011 | 063011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 2843 | 2302 | 3016 | -2232 | 3016
ITANORTE | ITANORTE 012 | 063012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 2843 | 2302 | 3016 | -2232 | 3016
ITANORTE | ITANORTE 013 | 063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 2066 | 1802 | 2150 | 65 | 2150
ITANORTE | ITANORTE 014 | 063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | -2348 | -768 | -2604 | -220 | -220
ITANORTE | ITANORTE 015 | 063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 4008 | 2837 | 4137 | 3144 | 4137
ITANORTE | ITANORTE 016 | 063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | [24 empty] | -400 | -419 | -637 | -861 | -400
JUARA | JUARA 001 | 022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1716 | 797 | 827 | 804 | 1716
JUARA | JUARA 002 | 022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1012 | 1056 | 1095 | 1008 | 1095
JUARA | JUARA 003 | 022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 878 | 1826 | 1805 | 938 | 1826
JUARA | JUARA 011 | 022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | -623 | -618 | -622 | -637 | -618
JUARA | JUARA 012 | 022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 692 | 608 | 317 | 309 | 692
JUARA | JUARA 013 | 022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 1678 | 1790 | 555 | 91 | 1790
JUINA | JUINA 001 | 030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1396 | 1614 | 1591 | 1493 | 1614
JUINA | JUINA 002 | 030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1327 | 1593 | 1487 | 1479 | 1593
JUINA | JUINA 003 | 030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 520 | 640 | 619 | 610 | 640
JUINA | JUINA 011 | 030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | -280 | -181 | -227 | -271 | -181
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 | 264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 | [24 empty] | 1352 | 1915 | 2010 | 1803 | 2010
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 | 264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 986 | 960 | 637 | 663 | 986
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 | 264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 274 | 404 | 304 | 303 | 404
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 | 009001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | -205 | -178 | -175 | -196 | -175
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 | 009002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 1931 | 1982 | -536 | -1354 | 1982
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 | 009003 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 | 009011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 | 009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 310 | -110 | -116 | -144 | 310
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 | 009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 3847 | 4458 | 4730 | -149 | 4730
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 | 196001 | 13.8 | 13.8 | 4000
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 | 078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | -916 | -505 | -515 | -560 | -505
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 | 078003 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [24 empty] | -916 | -505 | -515 | -560 | -505
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 | 078001 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [24 empty] | -916 | -505 | -515 | -560 | -505
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 | 107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 547 | 561 | 579 | 456 | 579
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 | 107032 | 34.5 | 34.5 | 6000
PARANORTE | PARANORTE 001 | 341001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 547 | 561 | 579 | 456 | 579
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 | 007004 | 13.8 | 13.8 | 8000
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 | 023001 | 13.8 | 13.8 | 3000
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 | 068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 1763 | 1599 | 1595 | 1503 | 1763
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 | 068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 1453 | 888 | 880 | 796 | 1453
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 | 068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | [24 empty] | -380 | -1357 | -1039 | -1416 | -380
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 | 068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | [24 empty] | 807 | -347 | -871 | -1037 | 807
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 | 068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | [24 empty] | 764 | 159 | -218 | -232 | 764
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 | 068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | [24 empty] | 610 | 5 | -646 | -641 | 610
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 | 068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | [24 empty] | 139 | 625 | 73 | 162 | 625
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 | 068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 253 | -1428 | -984 | 18 | 253
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 | 280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 24 | 1865 | 2326 | 2311 | 2326
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 | 280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | [24 empty] | 2005 | 1966 | 82 | -49 | 2005
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 | 280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | [24 empty] | 1281 | 1141 | 1064 | 1243 | 1281
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 | 280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 888 | 992 | 907 | 944 | 992
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 | 280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | -1053 | -1057 | -713 | -742 | -713
TABAPORA | TABAPORA 001 | 128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 637 | 731 | 704 | 629 | 731
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 | 018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 176 | 227 | 354 | 153 | 354
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 | 018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | -1 | -21 | 64 | -197 | 64
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 | 018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 9 | 2 | 69 | -127 | 69
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 | 018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 973 | 1181 | 1044 | 935 | 1181
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 | 018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 957 | 990 | 1040 | 923 | 1040
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 | 018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 278 | 179 | -685 | 193 | 278
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 | 018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | -658 | -464 | -467 | -701 | -464
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 | 018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 567 | 669 | 750 | 498 | 750
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 | 018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | -343 | -334 | -330 | -262 | -262
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 | 018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 933 | 1267 | 1323 | 1070 | 1323
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 | 018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | [24 empty] | -268 | -294 | -187 | -88 | -88
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 | 018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | [24 empty] | -890 | -721 | -620 | -292 | -292
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 | 195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | [24 empty] | 449 | 454 | 481 | 428 | 481
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 | 195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | [24 empty] | 924 | 1357 | 1496 | 850 | 1496
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 | 195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | -105 | -244 | -15 | 198 | 198
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 | 195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | -39 | 100 | -150 | -116 | 100
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 | 195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 12 | 37 | 12 | -9 | 37
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 | 211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 2027 | 2195 | 2247 | 2011 | 2247
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 | 240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 2098 | 2230 | 2234 | 2591 | 2591
VILA BELA | VILA BELA 002 | 020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 527 | 421 | 413 | 545 | 545
FERRONORTE | FERRONORTE 013 | 180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 2980 | 3351 | 2735 | 2732 | 3351
PARANATIGA | PARANATIGA 013 | 271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | -1220 | -312 | -328 | -202 | -202
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 | 221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | -322 | 926 | 937 | 109 | 937
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 | 388001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | -322 | 926 | 937 | 109 | 937
Primavera Rural | Primavera Rural 016 | 278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 523 | 523 | 752 | 285 | 752
Primavera Rural | Primavera Rural 017 | 278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 | 292001 | 13.8 | 13.8 | 8000
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 | 200011 | 13.8 | 13.8 | 12000
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 | 039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 954 | 985 | 2154 | 1930 | 2154
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 | 039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 2214 | 2272 | 1166 | 1091 | 2272
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 | 039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 1145 | 1223 | 1170 | 1066 | 1223
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 | 158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 456 | 542 | 563 | 395 | 563
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 | 158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 1319 | 827 | 1439 | 0 | 1439
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 | 158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | -582 | -360 | -918 | -1047 | -360
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 | 327014 | 138 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 2515 | 2852 | 1289 | 965 | 2852
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 | 224011 | 138 | 34.5 | 5000 | [24 empty] | -1055 | -575 | 238 | -1805 | 238
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404TR01 | 138 | 34.5 | 15000
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404011 | 138 | 34.5 | 15000
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404012 | 138 | 34.5 | 10000
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404013 | 138 | 34.5 | 10000
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404014 | 138 | 34.5 | 10000
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404015 | 138 | 34.5 | 10000
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404016 | 138 | 34.5 | 10000
| SE AGUA BOA LT CANARANA 138KV | 032LT155 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -3335 | 2436 | 2050 | 572 | 2436
| SE AGUA BOA LT N XAVANTINA C1 | 032LT033 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -3444 | -5845 | -7507 | -7550 | -3444
| SE AGUA BOA LT N XAVANTINA C2 | 032LT033 | 138 | 138 | 70000
| SE N XAVANTINA LTABOA-138KV | 033LT032 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -3270 | -6358 | 5959 | -4246 | 5959
| SE BGARCAS LT BPeixe C1 138kV | 100LTC1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 9572 | 5412 | 9451 | 6097 | 9572
| SE BGARCAS LT BPeixe C2 138kV | 100LTC2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 9413 | 5205 | 9333 | 5962 | 9413
| SE BGARCAS LT NXAVANTINA C2 | 100LT037 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -16901 | -14544 | -13503 | -14474 | -13503
| SE BGARCAS LT NXavantina 138kV | 100LT033 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -16933 | -14413 | -13438 | -14264 | -13438
| SE CANARANA LT AGUA BOA C1 | 155LT032 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -7323 | -6728 | -9867 | -7152 | -6728
| SE CANARANA LT AGUA BOA C2 | 155LT032 | 138 | 138 | 70000
| SE CANARANA LT CANARANA RB C1 | 155LT155C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 1335 | 1183 | 2218 | 3890 | 3890
| SE CANARANA LT CANARANA RB C2 | 155LT155C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 1478 | 1304 | 2411 | 3979 | 3979
| SE CANARANA LT PARANATINGA | 155LT224 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -4627 | -4086 | -6165 | -6591 | -4086
| SE CANARANA LT QUERÊNCIA | 155LT221 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -8663 | -7916 | -9786 | -9217 | -7916
| SE Confresa LT A Boa Vista | 206LT209 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -13175 | -17358 | -14389 | -11105 | -11105
| SE Confresa LT Vila Rica | 206LT231 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -1734 | 1019 | -5498 | 4044 | 4044
| SE N XAVANTINA LT AGUA BOA II | 033LT032C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -8084 | 0 | -4141 | -4304 | 0
| SE N XAVANTINA LTBDOGAR II | 033LT035 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 1392 | -559 | 1370 | 237 | 1392
| SE N XAVANTINA LTBGAR-138KV | 033LT100 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 1395 | -552 | 1378 | -1580 | 1395
| SEQUER_LT CANARANA | 221LT155 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -13696 | -12592 | -11284 | -13215 | -11284
| SEQUER_LTABVISTA 138KV | 221LT209 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -10193 | -10872 | -7623 | -6663 | -6663
| PCH PARANATINGA LT CANARANA | 224LT155 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -11172 | -12692 | -11159 | -8548 | -8548
| PCH PARANATINGA LT GAUCHA NORTE | 224LT226 | 138 | 138 | 70000
| SE CACERES LT IV MARCOS 138kV | 037LT055 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6162 | 0 | 0 | 0 | 6162
| SE CACERES LT POCONE 138kV | 037LT070 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -9167 | -11799 | -10691 | -16280 | -9167
| SE JAURU LT ARAPUTANGA 138KV | 160LT017-055 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -3340 | 1573 | 2172 | -2995 | 2172
| SE JAURU LT P LACERDA 138KV | 160LT021 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 7450 | 4882 | 642 | 8202 | 8202
| SE P LACERDA LT MINA ERNESTO 138KV | 268LT021 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 1229 | 1017 | 1043 | 1204 | 1229
| SE P LACERDA LT SCORGAO 138KV | 021LT177 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -7146 | -7115 | -7363 | -7447 | -7115
| SE SAPEZAL LT COMODORO 138kV | 273LT068 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -8053 | 0 | -1406 | -454 | 0
| SE POCONE LT CACERES | 070LT037 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -2981 | 1759 | 0 | 0 | 1759
| SE BDURO LTCASCA 138KV | 001LT376 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -17998 | -3635 | -4039 | -8311 | -3635
| SE BDURO LTCOX I 138KV | 001LTCOXELNC1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -7531 | -5297 | -4435 | -6218 | -4435
| SE BDURO LTCOX II 138KV | 001LTCOXELNC2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -7531 | -5297 | -4435 | -6218 | -4435
| SE BEIRA RIO LT CIDADE ALTA | 323LT087 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 1152 | 1392 | 2208 | 158 | 2208
| SE C ALTA LT CPA1 138kV | 087LT056C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -5938 | -7694 | 9 | -6923 | 9
| SE C ALTA LT CPA2 138kV | 087LT056C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -5970 | -7824 | 31 | -7303 | 31
| SE C ALTA LT TREV1 138kV | 087LT170C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 3099 | -382 | 1359 | 724 | 3099
| SE C ALTA LT TREV2 138kV | 087LT170C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 3173 | -334 | 1901 | 748 | 3173
| SE C ALTA LT VOTORANTIM 13.8kV | 087LT274 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 3155 | 3082 | 3053 | 1658 | 3155
| SE JANGADA LT NOBRES | 320LT011 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SE JANGADA LT TREVO | 320LT170 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -11979 | -8439 | -11462 | -10764 | -8439
| SE POCONE LT VARZEA GRANDE | 070LT069 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -1259 | -1026 | -1442 | -854 | -854
| SECPA-LTCAT1 | 056LT087C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 22844 | 22095 | 17387 | 16981 | 22844
| SECPA-LTCAT2 | 056LT087C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 23031 | 22122 | 17363 | 17059 | 23031
| SECPA-LTCOX | 056LT010 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -28875 | -21736 | -4719 | -24098 | -4719
| Se Trevo LTCAT1 138kV | 170LT087C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 3751 | 744 | 2229 | 2952 | 3751
| Se Trevo LTCAT2 138kV | 170LT087C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 1816 | 536 | 2177 | 2779 | 2779
| Se Trevo LTNOBRES 138kV | 170LT011 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -1951 | -1792 | -1780 | -1886 | -1780
| Se Trevo LTVG1 138kV | 170LT069C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -7295 | -10454 | -13369 | -2427 | -2427
| Se Trevo LTVG2 138kV | 170LT069C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -5441 | -11229 | -13810 | -2135 | -2135
| Se VGrande LT C2 ETVG (OP) | 069LTETVGC2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -446 | -5075 | 1812 | -446 | 1812
| Se VGrande LT-ETVG2-138kV | 069LTETVGC2 | 138 | 138 | 70000
| Se VGrande LT1 Trevo-138kV | 069LT170C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 12721 | 10247 | 14512 | 13965 | 14512
| Se VGrande LT2 Trevo-138kV | 069LT170C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 9743 | 8476 | 15172 | 12598 | 15172
| Se VGrande LTCOXIPO-138kV | 069LT010 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -16189 | -9254 | -4645 | -9121 | -4645
| Se VGrande LTCREI-138kV | 069LT045 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 4959 | 7192 | 5014 | 7229 | 7229
| Se VGrande LTPOCONE-138kV | 069LT070 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6912 | 4654 | 1554 | 3336 | 6912
| SE PARANATINGA - LT PRIMAVERA RURAL 138kV - D | 271LT278 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6912 | 4654 | 1554 | 3336 | 6912
| SE PRIMA LT C VERDE 138KV | 096LT012 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -9072 | -4272 | -5968 | -6409 | -4272
| SE PRIMA LT PRIMAVERA 138KV | 096LT278 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -8617 | -16078 | -11204 | -12541 | -8617
| SE PRIMA LT RONDON 138KV | 096LT014 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 11080 | 8314 | 14485 | 14888 | 14888
| SE PRIMA RURAL LT PARANATINGA | 278LT271 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -1655 | 149 | 668 | 5 | 668
| SE PRIMA RURAL LT ITAQUERE | 278LT330 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -2654 | -2728 | -2749 | -4801 | -2654
| SE PRIMA RURAL LT PRIMAVERA | 278LT096 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6450 | 7964 | 6600 | 6631 | 7964
| Se Soz_LTROO 138kV | 171LT014 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -8385 | -13206 | -9891 | -14566 | -8385
| SE A FLORESTA - LT B NORTE III 138KV | 019LT258 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -4757 | -7833 | 0 | -1892 | 0
| SE A FLORESTA - LT COLIDER 138KV | 019LT038 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -6058 | -10411 | -8890 | -10264 | -6058
| SE A FLORESTA - LT N.M VERDE 138KV | 019LT238 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -5879 | -2019 | -3112 | 2927 | 2927
| SE A FLORESTA - LT PARANAITA 138KV | 019LT054 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -5106 | -4375 | -4189 | -4967 | -4189
| SE B ESP_LT NOVA UBIRATAN | 230LT327 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 94 | -95 | -738 | -2122 | 94
| SE B ESP_LT S.R.TRIVELATO | 230LT227 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -4870 | -7023 | -6444 | -7793 | -4870
| SE B NORTE III - LT ALTA FLORESTA 138KV | 258LT019 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -13988 | -12250 | -12820 | -9863 | -9863
| SE B NORTE III - LT B NORTE IV 138KV | 258LT222 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -6117 | -3604 | -10824 | -9076 | -3604
| SE B NORTE III - LT PCH 3 MAIO ME1P 138KV | 258LTCURUA | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -6117 | -3604 | -10824 | -9076 | -3604
| SE COLIDER LT ALTA FLORESTA 138kV | 038LT019 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -3329 | -632 | -3987 | 0 | 0
| SE COLIDER LT MATUPA 138kV | 038LT093 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -41 | 3551 | 4879 | 0 | 4879
| SE COLIDER LT SINOP 138kV | 038LT075 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -7714 | -17290 | -13613 | -14609 | -7714
| SE MATUPA LT COLIDER 138KV | 093LT038 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -11168 | -14133 | -12315 | -12918 | -11168
| SE N MUTUM LT BUNGE 69KV | 119LT245 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 2282 | 2632 | 2887 | 2727 | 2887
| SE N MUTUM LT SJRCLARO 138KV | 119LT195 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -8 | -9 | -10 | -2 | -2
| SE N MUTUM LT SRITA 138KV | 119LT227 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 5 | 8 | 6 | 3 | 8
| SE NM Verde LT JURUENA 138kV | 238LT264 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -2711 | -7414 | -7063 | -7316 | -2711
| SE Sinop LT SINOP CENTRO | 281LT158 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 12243 | 12868 | 14134 | 11752 | 14134
| SE SINOP VELHA LT C1 ELN | 075LTC1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 9714 | -5866 | -441 | 800 | 9714
| SE SINOP VELHA LT C2 ELN | 075LTC2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 9757 | -5253 | 4 | 1131 | 9757
| SE SINOP VELHA LT CARMEM | 075LT081 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -2410 | -932 | -2661 | -3455 | -932
| SE SINOP VELHA LT COLIDER 2 | 075LT038 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 624 | -9954 | -10230 | -9066 | 624
| SE SINOP VELHA LT IPIRANGA | 075LT276 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -1487 | -1263 | -3246 | -5511 | -1263
| SE SOR RUR LT SRELN 69KV | 089LT088 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -2363 | -3461 | -5007 | -3314 | -2363
| SE Santa Rita Trivelato_LT B ESP 138kV | 227LT230 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -3679 | -2053 | -4560 | -78 | -78
| SE Sinop LT COLIDER 138KV | 075LT038 | 138 | 138 | 70000
| SE VERA LT FELIZ NATAL | 082LT126 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -2682 | -1857 | -3163 | -3204 | -1857
| Se Matupa LT BN III | 093LT258 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 3125 | 2821 | 3915 | 1624 | 3915
| MTBNO2ENTR101P | 093LT175 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 3125 | 2821 | 3915 | 1624 | 3915
| SE LUCAS LT TAPURAH | 109LT118 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -4207 | -4295 | -7341 | -7590 | -4207
| DERIVACAO - LT BRASNORTE 138KV | 235LT256 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -838 | -2192 | -6693 | -2045 | -838
| DERIVACAO - LT CAMPO NOVO 138KV | 235LT124 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 3862 | 1529 | 7814 | 610 | 7814
| DERIVACAO - LT SAPEZAL 138KV | 235LT068 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -7808 | -11606 | -4137 | -1601 | -1601
| SE BRASNORT LT FAZ CORTEZ 138KV | 178LT176 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 4184 | 16143 | 10587 | -5623 | 16143
| SE CN PARECIS LT BARU 138KV | 124LT198 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -7092 | -5440 | -8788 | -1531 | -1531
| SE CN PARECIS LT BRASN 138KV | 124LT256 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 5596 | 12751 | 15302 | 4520 | 15302
| SE CN PARECIS LT ITAN 138KV | 124LT063 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -16643 | -22436 | -23210 | -22091 | -16643
| SE DENISE LT B BUGRES | 027LT077 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 505 | 3925 | 4095 | 2796 | 4095
| SE DENISE LT NOBRES | 027LT011 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 9948 | 13063 | 14581 | 14160 | 14581
| SE DENISE LT TANGARA | 027LT018 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SE DIAMANTINO LT JBS-138KV | 013LT247 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 1237 | 1285 | 1491 | 1478 | 1491
| SE FAZ CORTEZ - LT BRASNORTE 138 KV | 176LT178 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 4071 | -369 | 2865 | 4071
| SE FAZ CORTEZ - LT JUARA 138KV | 176LT022 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 2989 | 503 | -419 | 2989
| SE FAZ CORTEZ LT JUINA 138KV | 176LT030 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 0 | 2360 | 0 | 2360
| SE ITANORTE LT CAMPO NOVO | 063LT124 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 10881 | 8811 | 15555 | 4042 | 15555
| SE ITANORTE LT LT PCH JUBA II | 063LT062 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -6383 | -714 | -5436 | -11087 | -714
| SE ITANORTE LT TANGARA | 063LT018 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -8300 | -6550 | 2281 | -4294 | 2281
| SE JUINA LE SE JUINA RB | 030LT030RB | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -8096 | -6381 | -3272 | -1125 | -1125
| SE NOBRES LT C2 | 011LT011RBC2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 11120 | 2139 | 4723 | -487 | 11120
| SE NOBRES LT CIMAG 138KV | 011LT152 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6325 | 3031 | 6652 | 6491 | 6652
| SE NOBRES LT DENISE 138KV | 011LT027 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 242 | 4221 | 10984 | 9079 | 10984
| SE NOBRES LT DIAMANTINO 138KV | 011LT013 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 3297 | 2250 | 3633 | -3467 | 3633
| SE NOBRES LT1 NOB ELN 138KV | 011LT011RBC1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 11093 | 2104 | 4699 | -506 | 11093
| SE NOBRES LTCALTA 138KV | 011LT170 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -11440 | -7641 | -9684 | -10319 | -7641
| SE NOBRES LTMANSO 138KV | 011LT150 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -3273 | -2658 | -3399 | -3110 | -2658
| SE SJRCLARO LT N MUTUM 138KV | 195LT119 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -2286 | -4829 | -3171 | -3577 | -2286
| SE SJRCLARO LT PCH G JARARACA 138KV | 195LT198 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -2836 | -1051 | -4415 | 219 | 219
| SE TAN LT DENISE 138KV | 018LT027 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -7146 | -12488 | -15844 | -13397 | -7146
| SE TAN LT ITAN 138KV | 018LT063 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 8571 | 13268 | 12796 | 2768 | 13268
| SE LUCAS Industrial LT LUCAS | 350LT109 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 2474 | 170 | 5799 | 6060 | 6060
| SE COLIDER LT SINOP C2 | 038LT075 | 138 | 138 | 70000
| SE FOZ DO CEDRO - LT LUCAS RV 138KV | 381LT350 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 1013 | 479 | 1984 | 1490 | 1984
| SE FOZ DO CEDRO - LT TAPURAH 138KV | 381LT118 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -525 | -729 | -1975 | -2262 | -525
| SE PARAISO LT NOVA MONTE VERD | 325LT238 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -3281 | -1828 | -2417 | -2935 | -1828
| SE SALTO PARAISO LT ALTA FORESTA | 325LT019 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -4539 | -6568 | -10195 | -8514 | -4539
| SERODOVI-LTAT-CPA/CIDA C1 | 006LT056C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -4917 | -6520 | -5911 | -2194 | -2194
| SERODOVI-LTAT-CPA/CIDA C2 | 006LT056C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -4864 | -6523 | -5831 | -2134 | -2134
| SE Destilaria LT IV Caceres | 368LT037 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -8033 | -9380 | -10940 | -5363 | -5363
| SE Destilaria LT IV Marcos | 368LT055 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 11434 | 11531 | 14918 | 1867 | 14918
| SE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS - LT Destilaria | 055LT368 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -8131 | -9349 | -10984 | -5443 | -5443
| MTSTARLTVR101P | SARBC1LT231 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -8131 | -9349 | -10984 | -5443 | -5443
| MTSTARLTVR202P | SARBC2LT231 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | -8131 | -9349 | -10984 | -5443 | -5443
| SE COLNIZA LT ARIPUANA 138KV | 280LT193 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 1466 | 1274 | 1253 | 862 | 1466

## Potência Aparente
Descrição | Cód. de Ident | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Janeiro 2022 | Fevereiro 2022 | Março 2022 | Abril 2022 | Maio 2022 | Junho 2022 | Julho 2022 | Agosto 2022 | Setembro 2022 | Outubro 2022 | Novembro 2022 | Dezembro 2022 | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Janeiro 2024 | Fevereiro 2024 | Março 2024 | Abril 2024 | Pot. Aparente | Carregamento | Tipo
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | [24 empty] | 1956.7128 | 2155.5661 | 2408.0442 | 1999.2529 | 2408.0442 | 38.53 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 21646.8797 | 23118.5031 | 24794.9931 | 21739.6033 | 24794.9931 | 99.18 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-02 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | [24 empty] | 10576.7939 | 10218.1887 | 11031.2629 | 9112.1062 | 11031.2629 | 58.83 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-03 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | [29 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | Araguainha | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 23742.7244 | 24118.1415 | 26461.6981 | 8406.2337 | 26461.6981 | 105.85 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | [24 empty] | 6155.901 | 5965.0894 | 6397.2901 | 6244.9757 | 6397.2901 | 102.36 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 19041.9294 | 19669.8106 | 20673.2528 | 18930.066 | 20673.2528 | 82.69 | Transformador
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1505.8353 | 1543.0418 | 1644.4516 | 937.9861 | 1644.4516 | 54.82 | Transformador
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 386.2137 | 441.8382 | 457.9312 | 380.1592 | 457.9312 | 15.26 | Transformador
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 1556.7585 | 1695.2183 | 1798.709 | 1583.3562 | 1798.709 | 89.94 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | 1884.8408 | 2684.7398 | 2508.8906 | 1995.3468 | 2684.7398 | 28.64 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 17907.5862 | 20385.0177 | 19961.3268 | 19855.1248 | 20385.0177 | 81.54 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-02 | 206TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500 | [29 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 2661.6085 | 3278.927 | 3309.7927 | 2869.7214 | 3309.7927 | 66.2 | Transformador
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 2229.3901 | 2577.5248 | 2367.5517 | 2594.1781 | 2594.1781 | 8.65 | Transformador
Barra do Garças | Luciara TR-01 | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 671.3576 | 699.4984 | 744.4945 | 725.8271 | 744.4945 | 24.82 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 1369.6554 | 1502.5325 | 1544.0081 | 1424.534 | 1544.0081 | 77.2 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 8441.1993 | 9369.8743 | 9943.4922 | 8415.554 | 9943.4922 | 79.55 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 4382.6932 | 4382.6932 | 17.53 | Transformador
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | [24 empty] | 2454.9788 | 2724.4106 | 2982.8406 | 2462.8845 | 2982.8406 | 47.35 | Transformador
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 5000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-01 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 11764.8946 | 13464.2199 | 15222.8498 | 12984.4659 | 15222.8498 | 50.74 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-02 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 9096.5058 | 12479.905 | 12707.139 | 10373.0546 | 12707.139 | 42.36 | Transformador
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 980.1944 | 1211.7838 | 1229.3449 | 1054.1067 | 1229.3449 | 40.98 | Transformador
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1645.0875 | 0 | 0 | 1906.764 | 1906.764 | 63.56 | Transformador
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 2018.8918 | 2053.9727 | 2104.0366 | 1914.2675 | 2104.0366 | 70.13 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 8465.5734 | 9637.3985 | 10316.4988 | 9916.2901 | 10316.4988 | 41.27 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 | 231TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | [24 empty] | 18578 | 2510.0926 | 2825.6201 | 2439.5379 | 18578 | 297.25 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-01 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | [24 empty] | 14275.8888 | 14759.7721 | 14995.3053 | 13933.7933 | 14995.3053 | 79.97 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-02 | 017TR02 | 138 | 34.5 | 10000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Cáceres | C. Do Oeste | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 258.4879 | 214.6625 | 214.6625 | 214.6625 | 258.4879 | 8.62 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-01 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 26491.5273 | 26520.4096 | 28336.5733 | 25915.4687 | 28336.5733 | 113.35 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-02 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 14926.7239 | 15169.6753 | 17752.3984 | 15783.1643 | 17752.3984 | 59.17 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-03 | 037TR03 | 138 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 8339.9324 | 8096.3702 | 8410.0885 | 7596.5024 | 8410.0885 | 89.71 | Transformador
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 926.7794 | 913.8474 | 879.9318 | 911.259 | 926.7794 | 92.68 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-01 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | [24 empty] | 2823.4343 | 3025.1205 | 3231.0155 | 3170.2265 | 3231.0155 | 21.54 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-02 | 273TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | [24 empty] | 2896.6387 | 2296.3732 | 2220.0477 | 2903.3644 | 2903.3644 | 46.45 | Transformador
Cáceres | Figueiróp. TR-01 | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1665.6149 | 1626.5952 | 1588.5843 | 1494.7174 | 1665.6149 | 55.52 | Transformador
Cáceres | Indiavaí TR-01 | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 714.751 | 717.2419 | 725.9291 | 693.946 | 725.9291 | 72.59 | Transformador
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Cáceres | Mineradora TR-01 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 3587.9689 | 2498.9624 | 2421.911 | 2157.1873 | 3587.9689 | 14.35 | Transformador
Cáceres | Mirassol TR-01 | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [29 empty] | 0 | Transformador
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 2624.4338 | 2593.2653 | 0 | 0 | 2624.4338 | 87.48 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 26960.9432 | 26519.4163 | 26424.1749 | 26074.8327 | 26960.9432 | 107.84 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 16054.2811 | 15762.4257 | 16550.4313 | 15573.6844 | 16550.4313 | 55.17 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 16210.1341 | 16724.7644 | 17336.5054 | 15522.5172 | 17336.5054 | 69.35 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 17973.2269 | 19227.109 | 19902.5105 | 16871.3586 | 19902.5105 | 66.34 | Transformador
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | Rondolândia TR-01 | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 925.4086 | 975.8822 | 1019.9029 | 980.7191 | 1019.9029 | 34 | Transformador
Cáceres | V. Bela TR-01 | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 23059.5867 | 22212.9341 | 24912.6234 | 21157.6309 | 24912.6234 | 99.65 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 14495.5995 | 14871.2024 | 15976.2636 | 14817.8631 | 15976.2636 | 63.91 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | [24 empty] | 32057.3925 | 32489.8499 | 35307.3926 | 31889.5991 | 35307.3926 | 88.27 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 39423.688 | 37428.479 | 40888.8719 | 34401.8294 | 40888.8719 | 90.86 | Transformador
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1929.001 | 2032.2443 | 2224.9157 | 2019.7557 | 2224.9157 | 74.16 | Transformador
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 28936.7903 | 34082.73 | 33426.0237 | 30434.8474 | 34082.73 | 75.74 | Transformador
Metropolitana | Cangas TR-01 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [29 empty] | 0 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-01 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 11065.265 | 11514.1527 | 12827.0043 | 10167.5218 | 12827.0043 | 102.62 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-02 | 005TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [29 empty] | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 6905.2642 | 7226.2141 | 7538.276 | 9644.3883 | 9644.3883 | 38.58 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 21026.8572 | 22173.8921 | 20793.3394 | 18746.8021 | 22173.8921 | 73.91 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 19712.3261 | 21503.5322 | 24645.5306 | 22718.2624 | 24645.5306 | 98.58 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 24615.2031 | 24923.2731 | 27006.676 | 24609.4032 | 27006.676 | 60.01 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 33751.9104 | 34822.3007 | 37194.7762 | 32444.1726 | 37194.7762 | 82.66 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 22447.1665 | 22675.2547 | 25093.7725 | 21229.0737 | 25093.7725 | 100.38 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-01 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 34717.9181 | 49163.0777 | 41310.8051 | 33888.1786 | 49163.0777 | 109.25 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-02 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 24935.7146 | 19931.4098 | 21011.0693 | 19204.8792 | 24935.7146 | 55.41 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 11395.568 | 11775.651 | 12746.1178 | 11401.6983 | 12746.1178 | 50.98 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 21375.6909 | 17083.2269 | 18984.5481 | 17269.5317 | 21375.6909 | 47.5 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 34518.7203 | 34677.7647 | 38103.6592 | 32550.2174 | 38103.6592 | 84.67 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 26276.1265 | 26564.482 | 28595.7919 | 25394.4884 | 28595.7919 | 63.55 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 40015.4214 | 38848.5262 | 42270.8785 | 37757.92 | 42270.8785 | 93.94 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 | 170TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | 9301.2852 | 7826.7036 | 5359.0484 | 5357.9662 | 9301.2852 | 99.21 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 18771.7524 | 18027.4982 | 19906.5719 | 17621.3126 | 19906.5719 | 44.24 | Transformador
Metropolitana | Jangada TR-01 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | 10262.4005 | 10108.096 | 11249.3019 | 10729.1687 | 11249.3019 | 75 | Transformador
Metropolitana | Lavandeira TR-01 | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 932.7106 | 866.5079 | 905.0967 | 841.9596 | 932.7106 | 46.64 | Transformador
Metropolitana | Manso TR-01 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | [24 empty] | 3601.5631 | 4258.2702 | 3579.3526 | 3591.0377 | 4258.2702 | 56.78 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-01 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 13789.9298 | 16647.7041 | 19696.2201 | 20638.0364 | 20638.0364 | 82.55 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-03 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 8798.1612 | 9073.0759 | 13004.4768 | 15536.4408 | 15536.4408 | 51.79 | Transformador
Metropolitana | Poconé TR-01 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 19128.7846 | 19331.6426 | 20071.0942 | 18174.0273 | 20071.0942 | 66.9 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 19789.9803 | 21624.958 | 20425.3803 | 18448.7995 | 21624.958 | 72.08 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 34788.8264 | 35384.9653 | 38298.1309 | 33911.7182 | 38298.1309 | 85.11 | Transformador
Metropolitana | S.Antônio TR-01 | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 38053.2067 | 39124.6384 | 41404.8334 | 36542.2828 | 41404.8334 | 92.01 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 23224.3228 | 20705.3463 | 23626.9325 | 20291.3014 | 23626.9325 | 94.51 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | [24 empty] | 35074.1256 | 33905.338 | 33336.6474 | 33570.6016 | 35074.1256 | 77.94 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-04 | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 9205.0104 | 9464.1245 | 10634.8253 | 9489.9658 | 10634.8253 | 113.44 | Transformador
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [29 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | A.Garças TR-01 | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 3437.3664 | 3804.2319 | 3943.4792 | 0 | 3943.4792 | 78.87 | Transformador
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Anhumas TR-01 | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 1677.0504 | 2715.6509 | 2715.5883 | 2060.0061 | 2715.6509 | 45.26 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 18299.8646 | 17290.0663 | 21892.2798 | 17241.2052 | 21892.2798 | 72.97 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 16817.4771 | 17686.86 | 17704.9114 | 15580.6946 | 17704.9114 | 70.82 | Transformador
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 | 085TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | 3463.9944 | 4190.8839 | 4385.0147 | 3480.9645 | 4385.0147 | 46.77 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-02 | 012TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | 4261.9194 | 7540.6505 | 7006.4662 | 4704.0103 | 7540.6505 | 80.43 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 4788.4037 | 5952.9174 | 6441.8722 | 4380.8703 | 6441.8722 | 25.77 | Transformador
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 13105.4562 | 14691.489 | 13782.2802 | 13455.7845 | 14691.489 | 48.97 | Transformador
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [29 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Itiquira TR-01 | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 5746.8659 | 4560.5379 | 8878.606 | 12001.6213 | 12001.6213 | 96.01 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 7904.2802 | 8658.0398 | 0 | 1 | 8658.0398 | 34.63 | Transformador
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Noble TR-01 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 12306.4067 | 15123.2984 | 15142.0225 | 15145.8927 | 15145.8927 | 60.58 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 | 271TR02 | 138 | 13.8 | 7500 | [24 empty] | 6626.2222 | 7181.779 | 7298.1689 | 6219.9916 | 7298.1689 | 97.31 | Transformador
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | [24 empty] | 10670.0765 | 11157.1538 | 11016.9137 | 10767.1328 | 11157.1538 | 59.5 | Transformador
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 10571.6425 | 12276.0343 | 10679.6915 | 8308.8861 | 12276.0343 | 49.1 | Transformador
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 112.8051 | 99.7447 | 113.2166 | 107.912 | 113.2166 | 3.77 | Transformador
Rondonópolis | Poxoreo | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera Rural | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 7484.1209 | 4128.7504 | 6387.9209 | 810.2845 | 7484.1209 | 24.95 | Transformador
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | 6901.876 | 6289.4754 | 7136.633 | 5084.3911 | 7136.633 | 47.58 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | [24 empty] | 35417.5 | 35719.4738 | 37312.0399 | 33959.7993 | 37312.0399 | 93.28 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 16670.5826 | 14028.1406 | 14464.7788 | 10277.8629 | 16670.5826 | 66.68 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 20544.6189 | 22211.4757 | 22940.3409 | 18821.4533 | 22940.3409 | 91.76 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 21859.8323 | 24943.9061 | 23889.6467 | 24772.705 | 24943.9061 | 99.78 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 11985.6819 | 15857.676 | 15966.9101 | 15558.0058 | 15966.9101 | 53.22 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 23346.0129 | 26894.1734 | 26211.5121 | 22887.0065 | 26894.1734 | 89.65 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | [24 empty] | 18899.5726 | 21732.8864 | 21556.7911 | 17231.7642 | 21732.8864 | 108.66 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 21972.7985 | 25281.7001 | 26909.2252 | 0 | 26909.2252 | 89.7 | Transformador
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 22624.5835 | 25586.388 | 24998.6952 | 21256.3595 | 25586.388 | 85.29 | Transformador
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 1735.3953 | 1735.1014 | 1803.4689 | 1626.6801 | 1803.4689 | 36.07 | Transformador
Rondonópolis | Selma TR-01 | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 5532.0747 | 9131.3185 | 11707.8497 | 4598.6085 | 11707.8497 | 46.83 | Transformador
Rondonópolis | Taquari I TR-01 | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 4130.4984 | 5007.6115 | 4466.5488 | 4491.0233 | 5007.6115 | 16.69 | Transformador
Rondonópolis | Tesouro TR-01 | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-01 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 22210.1084 | 0 | 0 | 0 | 22210.1084 | 88.84 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 9891.1526 | 9858.3464 | 11152.1006 | 11571.1214 | 11571.1214 | 46.28 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR03 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | 5861.8087 | 7088.8467 | 7008.6484 | 6576.4414 | 7088.8467 | 75.61 | Transformador
Sinop | Apiacás TR-01 | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 2764.3071 | 2885.6308 | 3035.0081 | 2775.2414 | 3035.0081 | 101.17 | Transformador
Sinop | B. Esperança TR-01 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 4929.3945 | 8762.0838 | 6150.8811 | 2130.8001 | 8762.0838 | 35.05 | Transformador
Sinop | Carlinda TR-01 | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [29 empty] | 0 | Transformador
Sinop | Castanheira TR-01 | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1082.1645 | 1136.7902 | 1198.3338 | 1156.32 | 1198.3338 | 39.94 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-01 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 5100.8189 | 5606.1518 | 5269.2509 | 4607.9185 | 5606.1518 | 44.85 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-02 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | [24 empty] | 10315.8952 | 12873.9054 | 10314.6079 | 8299.392 | 12873.9054 | 102.99 | Transformador
Sinop | Colíder TR-01 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 13521.9671 | 15140.2014 | 15556.3027 | 13773.6796 | 15556.3027 | 62.23 | Transformador
Sinop | Colider TR-03 | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250 | [29 empty] | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-01 | 126TR01 | 69 | 34.5 | 14000 | [24 empty] | 7166.9254 | 7805.4115 | 6725.3322 | 6601.3466 | 7805.4115 | 55.75 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-02 | 126TR02 | 69 | 13.8 | 6750 | [24 empty] | 4298.4575 | 4777.1542 | 4100.1152 | 4198.4617 | 4777.1542 | 70.77 | Transformador
Sinop | Guarantã TR-01 | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [29 empty] | 0 | Transformador
Sinop | Ipiranga TR-01 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 16659.7766 | 15962.156 | 14252.8822 | 12291.1826 | 16659.7766 | 55.53 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 16811.2125 | 17507.4113 | 18732.5562 | 15617.4973 | 18732.5562 | 62.44 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 13547.7095 | 12030.2401 | 17178.8629 | 10129.1915 | 17178.8629 | 57.26 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 16724.0494 | 20311.3719 | 19010.126 | 15926.1785 | 20311.3719 | 67.7 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 4735.4075 | 4284.3903 | 4194.5817 | 4389.0792 | 4735.4075 | 15.78 | Transformador
Sinop | Marcelândia TR-01 | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Sinop | Matupá TR-01 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 20535.8986 | 24080.4015 | 23542.289 | 20356.6605 | 24080.4015 | 96.32 | Transformador
Sinop | Matupá TR-02 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 17999.9149 | 18952.6752 | 20357.1771 | 17786.4745 | 20357.1771 | 81.43 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-01 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | [24 empty] | 10805.3321 | 14631.508 | 12156.372 | 10730.1621 | 14631.508 | 73.16 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-02 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 10446.1775 | 9346.2532 | 9869.8645 | 5700.2706 | 10446.1775 | 52.23 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-03 | 119TR03 | 69 | 69 | 60000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-04 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | [24 empty] | 9050.2354 | 12133.079 | 9144.4628 | 8755.9509 | 12133.079 | 60.67 | Transformador
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 14305.144 | 14276.406 | 12749.8203 | 8885.9226 | 14305.144 | 47.68 | Transformador
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 3639.71 | 4081.586 | 4174.3572 | 3829.5425 | 4174.3572 | 83.49 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 11924.9205 | 12109.6061 | 11893.1064 | 10061.3408 | 12109.6061 | 48.44 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-02 | 238TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 3756.4825 | 3814.7692 | 3759.4416 | 3596.3996 | 3814.7692 | 40.69 | Transformador
Sinop | Nova Canaã TR-01 | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [29 empty] | 0 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-01 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | [24 empty] | 3796.9926 | 3929.6754 | 4257.5698 | 4221.8669 | 4257.5698 | 34.06 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-02 | 054TR02 | 138 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 3200.9702 | 3161.105 | 3643.6862 | 3295.6725 | 3643.6862 | 72.87 | Transformador
Sinop | Paranorte TR-01 | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Sinop | Primaverinha | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Transformador
Sinop | S.Carmem TR-01 | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | [24 empty] | 5657.6873 | 5743.8841 | 6615.1741 | 3755.2441 | 6615.1741 | 52.92 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-02 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | [24 empty] | 18969.9928 | 20939.1548 | 18229.7375 | 17648.6878 | 20939.1548 | 83.76 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-03 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | 10305.9167 | 11346.0345 | 10052.1307 | 8581.7551 | 11346.0345 | 75.64 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 22639.3598 | 23826.8414 | 25243.4675 | 25872.6147 | 25872.6147 | 86.24 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 20859.0779 | 21376.752 | 22526.6652 | 20685.28 | 22526.6652 | 90.11 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 3329.0086 | 3696.2647 | 2404.6615 | 3269.8057 | 3696.2647 | 12.32 | Transformador
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 23574.1262 | 25660.8172 | 25125.5938 | 23685.8657 | 25660.8172 | 85.54 | Transformador
Sinop | Sinop TR-01 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 21608.0896 | 24003.8294 | 23745.4169 | 21729.0011 | 24003.8294 | 96.02 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 25007.9589 | 24791.0605 | 25903.484 | 24729.2069 | 25903.484 | 103.61 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 | [24 empty] | 10626.725 | 10281.1168 | 9907.0343 | 8850.0289 | 10626.725 | 70.84 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 10008.7986 | 0 | 0 | 8570.8064 | 10008.7986 | 40.04 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 0 | 15107.3033 | 18315.0654 | 16148.1913 | 18315.0654 | 61.05 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 8054.7211 | 8513.3468 | 11544.7223 | 9604.9604 | 11544.7223 | 38.48 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-01 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 12058.3217 | 11553.3103 | 9887.1475 | 8964.5121 | 12058.3217 | 40.19 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-02 | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 9379.3855 | 9249.6651 | 7776.0327 | 7007.0497 | 9379.3855 | 100.05 | Transformador
Sinop | Terra Nova TR-01 | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 60.0833 | 247.3863 | 135.6798 | 110.2089 | 247.3863 | 8.25 | Transformador
Sinop | União do Sul TR-01 | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Vera TR-01 | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 7098.8986 | 7743.6147 | 8386.1432 | 7783.9097 | 8386.1432 | 67.09 | Transformador
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 6475.8161 | 6682.3221 | 7138.9983 | 6934.908 | 7138.9983 | 28.56 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 15889.4204 | 19247.3716 | 20067.3239 | 18378.2486 | 20067.3239 | 66.89 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 4373.8437 | 5431.9471 | 5593.5806 | 5116.1276 | 5593.5806 | 59.66 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 5805.3021 | 6459.7622 | 6224.9897 | 5865.6615 | 6459.7622 | 51.68 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 | 178TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | [24 empty] | 1030.0612 | 969.21 | 1006.4835 | 1016.1422 | 1030.0612 | 16.48 | Transformador
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 15384.3315 | 15783.5682 | 15609.9799 | 8863.8101 | 15783.5682 | 63.13 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 15821.2269 | 0 | 17621.6463 | 16542.1818 | 17621.6463 | 58.74 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | 6821.7124 | 6971.2961 | 7488.071 | 7153.0682 | 7488.071 | 49.92 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | [24 empty] | 2297.5554 | 2363.6017 | 2437.3141 | 2293.6706 | 2437.3141 | 36.11 | Transformador
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 1725.4394 | 430.2615 |  |  | 1725.4394 | 6.9 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 17028.2515 | 16558.1016 | 16469.7484 | 17018.2181 | 17028.2515 | 56.76 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | [24 empty] | 15438.844 | 13309.5402 | 11264.0584 | 9351.7434 | 15438.844 | 61.76 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 20000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 20000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 2546.0279 | 2554.792 | 2551.1836 | 2415.8777 | 2554.792 | 85.16 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 11792.5428 | 12301.7082 | 12265.8101 | 11802.734 | 12301.7082 | 49.21 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | 14855.4897 | 14659.8123 | 12688.4239 | 12191.0516 | 14855.4897 | 99.04 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 16936.9201 | 17354.884 | 18581.2683 | 15172.3922 | 18581.2683 | 74.33 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-02 | 030TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | 3810.8824 | 4303.6316 | 4111.3942 | 1378.6461 | 4303.6316 | 45.91 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 7319.9665 | 7577.8209 | 7932.3611 | 7609.865 | 7932.3611 | 31.73 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-02 | 264TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 5205.448 | 5066.559 | 5413.1183 | 5196.6252 | 5413.1183 | 57.74 | Transformador
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 2409.6616 | 2644.8798 | 2366.6485 | 2084.9223 | 2644.8798 | 52.9 | Transformador
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | [24 empty] | 4576.9584 | 4987.7651 | 5074.4577 | 4455.8478 | 5074.4577 | 20.3 | Transformador
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [24 empty] | 11003.9566 | 10773.7184 | 11302.929 | 9336.4769 | 11302.929 | 120.56 | Transformador
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | [24 empty] | 8198.7562 | 8941.7135 | 9663.4772 | 6387.2229 | 9663.4772 | 77.31 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 | 195TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [24 empty] | 3297.0449 | 4154.0348 | 3374.9893 | 1799.0067 | 4154.0348 | 44.31 | Transformador
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | [24 empty] | 6495.2142 | 5878.0971 | 3089.7903 | 3868.6495 | 6495.2142 | 21.65 | Transformador
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 2504.9112 | 2849.6921 | 2512.7487 | 2416.5782 | 2849.6921 | 56.99 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 24906.382 | 25272.7917 | 25309.5834 | 23699.8361 | 25309.5834 | 84.37 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | [24 empty] | 26975.798 | 30301.11 | 31613.3271 | 27117.2805 | 31613.3271 | 105.38 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | [24 empty] | 1274.0396 | 1225.8434 | 660.9281 | 1457.6543 | 1457.6543 | 9.72 | Transformador
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Transformador
AGUA BOA | AGUA BOA 001 | AL-032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | [24 empty] | 6622.8485 | 7595.0066 | 7603.2259 | 6647.2425 | 7603.2259 | 66.27 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 002 | AL-032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5929.9694 | 6939.7914 | 7672.6567 | 7327.9261 | 7672.6567 | 76.43 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 011 | AL-032011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | [24 empty] | 8008.0772 | 7949.4883 | 7981.3896 | 6716.16 | 8008.0772 | 67.01 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 012 | AL-032012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 2824.3592 | 3475.4391 | 3867.4753 | 3638.4986 | 3867.4753 | 40.45 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 | AL-209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | [24 empty] | 406.0369 | 420.0214 | 426.8079 | 409.928 | 426.8079 | 19.84 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 | AL-209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | [24 empty] | 1719.1585 | 1943.9889 | 2095.0286 | 1764.898 | 2095.0286 | 52.17 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 | AL-209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | [24 empty] | 5120.9999 | 7028.4824 | 6409.7395 | 5379.1273 | 7028.4824 | 73.21 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 | AL-209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [24 empty] | 197.1015 | 198.3053 | 198.517 | 200.1924 | 200.1924 | 3.35 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 | AL-209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 1647.9639 | 2363.3969 | 2335.8196 | 2280.0548 | 2363.3969 | 39.39 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 | AL-209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | [24 empty] | 3146.3034 | 3358.6552 | 3741.6627 | 3300.2721 | 3741.6627 | 57.98 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 | AL-100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | [24 empty] | 5866.4674 | 6516.1931 | 6809.9164 | 1193.1706 | 6809.9164 | 47.62 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 | AL-100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5818.7456 | 5789.5385 | 6480.6004 | 1391.9616 | 6480.6004 | 64.81 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 | AL-100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | [24 empty] | 3097.8809 | 3369.3051 | 3330.6553 | 811.8744 | 3369.3051 | 39.16 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 | AL-100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 3197.3614 | 3439.635 | 3574.7856 | 1304.2093 | 3574.7856 | 39.72 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 | AL-100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 8704.4635 | 8494.2486 | 8768.0351 | 919.6005 | 8768.0351 | 73.07 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 | AL-100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4442.6417 | 5476.3189 | 5589.6721 | 1896.1018 | 5589.6721 | 55.68 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 | AL-100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4308.2067 | 5322.5486 | 4308.7279 | 3695.8842 | 5322.5486 | 53.02 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 | AL-100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5683.3653 | 5844.8973 | 6081.7814 | 5429.5429 | 6081.7814 | 60.82 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 | AL-100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [24 empty] | 4035.0887 | 1628.1136 | 1864.2575 | 1873.6278 | 4035.0887 | 67.53 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 | AL-100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 4004.145 | 3252.1581 | 1877.2 | 1854.3856 | 4004.145 | 66.74 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 | AL-100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | [24 empty] | 2497.6221 | 2093.1569 | 2604.953 | 2346.1332 | 2604.953 | 54.49 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 | AL-214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 1477.0041 | 1519.7042 | 1279.0262 | 1340.7076 | 1519.7042 | 75.99 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 | AL-214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 1472.632 | 3286.0919 | 2493.0146 | 1352.9464 | 3286.0919 | 82.15 | Alimentador
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 | AL-097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 | [24 empty] | 2173.2874 | 2376.1803 | 2531.7656 | 2239.3287 | 2531.7656 | 105.93 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 001 | AL-212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 870.2373 | 994.7904 | 1006.1749 | 856.1478 | 1006.1749 | 50.31 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 011 | AL-212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 1315.8241 | 1464.5361 | 1399.1129 | 2013.3865 | 2013.3865 | 50.33 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 001 | AL-155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 5167.9509 | 5793.4302 | 5770.6642 | 5275.395 | 5793.4302 | 80.46 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 002 | AL-155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 4919.4741 | 5151.7129 | 5381.8641 | 4776.753 | 5381.8641 | 74.75 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 011 | AL-155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | [24 empty] | 1206.3374 | 1179.9534 | 1127.703 | 953.1154 | 1206.3374 | 28.84 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 012 | AL-155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 2977.7179 | 4516.2801 | 4086.9457 | 3571.079 | 4516.2801 | 75.27 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 001 | AL-206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | [24 empty] | 3186.4165 | 3708.1123 | 3574.8294 | 3440.2573 | 3708.1123 | 73.87 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 002 | AL-206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 5178.153 | 5679.537 | 5785.7745 | 5693.482 | 5785.7745 | 80.36 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 003 | AL-206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | [24 empty] | 3091.0354 | 3468.1168 | 3485.4652 | 3454.2781 | 3485.4652 | 69.44 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 011 | AL-206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 6240.4175 | 7221.0283 | 7403.8883 | 6522.5677 | 7403.8883 | 92.55 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 012 | AL-206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 7203.0025 | 10483.3755 | 10148.3091 | 9480.1116 | 10483.3755 | 104.83 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 | AL-246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 1332.9561 | 1362.4731 | 1519.1461 | 1283.595 | 1519.1461 | 37.98 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 | AL-246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 443.6677 | 456.3343 | 543.5034 | 514.7359 | 543.5034 | 13.59 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 | AL-226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1831.721 | 2329.8972 | 2354.6348 | 2052.7457 | 2354.6348 | 78.49 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 | AL-226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 864.0561 | 912.9294 | 913.6487 | 809.1508 | 913.6487 | 18.27 | Alimentador
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 | AL-239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 660.44 | 687.6402 | 741.4917 | 719.2218 | 741.4917 | 14.83 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 | AL-033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 4539.9053 | 5167.2814 | 5566.76 | 4595.7045 | 5566.76 | 79.53 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 | AL-033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 3873.2168 | 4252.9954 | 4362.4801 | 3831.5475 | 4362.4801 | 62.32 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 | AL-033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 6520.6883 | 6768.1792 | 4496.875 | 3420.8303 | 6768.1792 | 56.4 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 | AL-033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 2471.3011 | 2648.2305 | 2575.4941 | 2422.7476 | 2648.2305 | 37.83 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 | AL-033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 1629.5085 | 1615.473 | 1635.385 | 1610.522 | 1635.385 | 23.36 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 | AL-033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 4809.015 | 4703.9022 | 4801.4836 | 4207.261 | 4809.015 | 40.08 | Alimentador
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 | AL-105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [29 empty] | 0 | Alimentador
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 | AL-213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 624.0593 | 724.2686 | 727.706 | 655.5257 | 727.706 | 72.77 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 | AL-211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | [24 empty] | 60.8769 | 348.0833 | 282.0727 | 275.4433 | 348.0833 | 18.2 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 | AL-211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 572.6613 | 586.7137 | 632.7859 | 552.2626 | 632.7859 | 21.09 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 | AL-221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 5370.4999 | 6071.3841 | 6465.0415 | 5853.9042 | 6465.0415 | 90.16 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 | AL-221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | [24 empty] | 5283.2055 | 4286.3375 | 4623.3885 | 4084.5358 | 5283.2055 | 92.1 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 | AL-221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | [24 empty] | 3194.8372 | 4479.0764 | 4369.2856 | 3898.2238 | 4479.0764 | 78.08 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 | AL-221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 1438.5927 | 2675.4757 | 2208.6095 | 1435.5337 | 2675.4757 | 44.59 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 | AL-221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 3882.7821 | 4352.2552 | 3827.4844 | 3831.5793 | 4352.2552 | 45.52 | Alimentador
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 | AL-228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 2754.1046 | 3079.3002 | 3198.6009 | 2743.2233 | 3198.6009 | 63.97 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 012 | AL-065002 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 013 | AL-065003 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 | AL-210001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 5528.0521 | 5829.2778 | 5802.9124 | 675.1726 | 5829.2778 | 72.87 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 | AL-241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [24 empty] | 648.6077 | 760.6083 | 839.6976 | 753.5264 | 839.6976 | 35.13 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 | AL-241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 855.5308 | 0 | 0 | 1137.3874 | 1137.3874 | 56.87 | Alimentador
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 | AL-242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 2020.3032 | 2051.2986 | 2180.111 | 1935.0127 | 2180.111 | 72.67 | Alimentador
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 | AL-207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 964.3822 | 1172.4982 | 1192.4584 | 1031.3976 | 1192.4584 | 59.62 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 | AL-208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 299.3009 | 330.3392 | 317.2523 | 290.8006 | 330.3392 | 33.03 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 | AL-208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | [24 empty] | 542.6721 | 572.9311 | 586.1689 | 545.771 | 586.1689 | 19.54 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 | AL-208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 2069.1762 | 2928.6046 | 2747.7433 | 2192.3588 | 2928.6046 | 48.81 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 | AL-231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | [24 empty] | 1621.6892 | 1752.6486 | 1795.0713 | 1739.2527 | 1795.0713 | 56.89 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 | AL-231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 4180.2771 | 4302.1791 | 4429.769 | 4151.0626 | 4429.769 | 63.28 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 | AL-231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 1943.352 | 1698.6018 | 2127.106 | 1807.8841 | 2127.106 | 53.18 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 | AL-231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | [24 empty] | 2161.009 | 2524.4168 | 2832.548 | 2449.2254 | 2832.548 | 59.25 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 | AL-017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 3690.1416 | 3428.453 | 3570.4482 | 3415.763 | 3690.1416 | 46.13 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 | AL-017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 6767.9866 | 7035.9514 | 7068.8585 | 6723.6871 | 7068.8585 | 100.98 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 | AL-017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 575.7517 | 566.7627 | 578.6614 | 527.5244 | 578.6614 | 5.79 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 | AL-017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | [24 empty] | 3747.1996 | 3154.8479 | 3112.5029 | 2896.7982 | 3747.1996 | 41.64 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 | AL-017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 1581.8714 | 1565.5657 | 1610.0932 | 1553.227 | 1610.0932 | 26.83 | Alimentador
CACERES | CACERES 001 | AL-037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4879.8273 | 4846.1961 | 5469.4538 | 5012.7862 | 5469.4538 | 54.69 | Alimentador
CACERES | CACERES 002 | AL-037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5754.5965 | 5654.0602 | 6113.1476 | 5459.9842 | 6113.1476 | 61.13 | Alimentador
CACERES | CACERES 003 | AL-037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5902.4681 | 5912.1746 | 6119.4608 | 5529.7957 | 6119.4608 | 61.19 | Alimentador
CACERES | CACERES 004 | AL-037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3399.6248 | 3529.626 | 3907.6246 | 3653.483 | 3907.6246 | 39.08 | Alimentador
CACERES | CACERES 005 | AL-037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4835.2526 | 4906.3112 | 5325.5618 | 4846.7603 | 5325.5618 | 53.26 | Alimentador
CACERES | CACERES 006 | AL-037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4146.8307 | 4305.7214 | 4550.3509 | 4098.9155 | 4550.3509 | 45.5 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV | AL-037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 3715.5794 | 3632.3057 | 3894.5359 | 3487.5064 | 3894.5359 | 55.64 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV | AL-037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 4571.073 | 4417.024 | 4555.4673 | 4085.0863 | 4571.073 | 63.49 | Alimentador
CACERES | CACERES 011 | AL-037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 4954.0938 | 5053.0974 | 5116.1863 | 4492.1131 | 5116.1863 | 63.95 | Alimentador
CACERES | CACERES 012 | AL-037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 3166.2509 | 3117.0071 | 4541.6659 | 3780.1005 | 4541.6659 | 56.77 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 011 | AL-268011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 012 | AL-268012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 | AL-083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 976.4492 | 977.5301 | 956.435 | 978.115 | 978.115 | 97.81 | Alimentador
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 | AL-215001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 | AL-057001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
INDIAVAI | INDIAVAI 001 | AL-058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 682.4207 | 699.8807 | 702.0897 | 667.2406 | 702.0897 | 70.21 | Alimentador
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 | AL-029001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 011 | AL-188011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 013 | AL-188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | [24 empty] | 1846.4238 | 1499.1161 | 1779.0003 | 1441.4333 | 1846.4238 | 13.19 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 001 | AL-074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 6228.5396 | 6166.0315 | 6532.5417 | 5560.3914 | 6532.5417 | 93.32 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 002 | AL-074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 4649.4082 | 4556.2625 | 4657.2226 | 4067.5016 | 4657.2226 | 66.53 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 011 | AL-074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 | AL-216001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 | AL-021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 7512.1581 | 7661.0157 | 7768.3055 | 7586.0955 | 7768.3055 | 107.89 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 | AL-021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | [24 empty] | 8364.5127 | 8324.8258 | 8335.6613 | 8053.5619 | 8364.5127 | 87.13 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 | AL-021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 13789.333 | 10201.0357 | 8002.3423 | 7938.8878 | 13789.333 | 114.91 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 | AL-021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5634.5097 | 5364.7256 | 5246.1156 | 5203.2286 | 5634.5097 | 56.35 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 | AL-021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 4699.1179 | 4795.6068 | 4704.1023 | 4491.4997 | 4795.6068 | 39.96 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 | AL-021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 3402.0254 | 3416.0708 | 3431.225 | 3514.0087 | 3514.0087 | 50.2 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 | AL-021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | [24 empty] | 9324.0625 | 8775.3348 | 9549.7475 | 8896.59 | 9549.7475 | 88.42 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 | AL-055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | [24 empty] | 7412.6574 | 7210.2705 | 7199.6285 | 6484.3135 | 7412.6574 | 68.92 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 | AL-055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | [24 empty] | 1437.5065 | 4275.5409 | 4348.8493 | 4399.8433 | 4399.8433 | 27.5 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 | AL-055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 2989.3272 | 3054.2037 | 3211.4199 | 2844.2477 | 3211.4199 | 26.76 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 | AL-055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 3611.8707 | 3744.4201 | 3879.5563 | 3273.9702 | 3879.5563 | 32.33 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 | AL-055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | [24 empty] | 987.4842 | 1012.4154 | 1017.1381 | 922.8375 | 1017.1381 | 6.45 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 | AL-055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 3511.5861 | 4579.5582 | 4341.943 | 3482.4016 | 4579.5582 | 45.8 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 | AL-055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 2287.9084 | 2243.6633 | 2964.8988 | 2179.8938 | 2964.8988 | 37.06 | Alimentador
RESERVA | RESERVA 001 | AL-084001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 001 | AL-020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1077.0167 | 1079.0588 | 1099.0041 | 869.908 | 1099.0041 | 36.63 | Alimentador
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 | AL-141001 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 | AL-328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | [24 empty] | 921.725 | 970.2536 | 1018.4419 | 978.836 | 1018.4419 | 32.78 | Alimentador
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 | AL-016001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 001 | AL-001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 3182.1617 | 3425.3981 | 4481.27 | 3379.9587 | 4481.27 | 44.64 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 002 | AL-001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 3177.2548 | 3168.2236 | 3275.7956 | 3014.7844 | 3275.7956 | 45.5 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 003 | AL-001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 2429.2756 | 2435.6266 | 2529.5446 | 2514.1698 | 2529.5446 | 36.14 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 004 | AL-001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 1440.0312 | 1567.8654 | 1692.5537 | 1525.9594 | 1692.5537 | 24.18 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 005 | AL-001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3646.9013 | 3498.4822 | 2009.4897 | 1843.5924 | 3646.9013 | 36.47 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 006 | AL-001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | [24 empty] | 4936.7718 | 5023.8585 | 5408.7132 | 4889.2049 | 5408.7132 | 53.77 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 007 | AL-001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1658.6214 | 1677.4099 | 1930.6087 | 1722.7493 | 1930.6087 | 19.31 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 008 | AL-001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | [24 empty] | 4190.6669 | 4254.9409 | 6136.4852 | 4211.5471 | 6136.4852 | 61.01 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 009 | AL-001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | [24 empty] | 1307.4957 | 1353.8512 | 1474.882 | 1262.4579 | 1474.882 | 14.66 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 010 | AL-001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4505.1656 | 4643.622 | 5579.5071 | 4597.8823 | 5579.5071 | 55.8 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 011 | AL-001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4019.995 | 3859.7474 | 4290.985 | 3589.5667 | 4290.985 | 42.91 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 012 | AL-001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4741.6943 | 4767.9759 | 5397.7129 | 4547.4464 | 5397.7129 | 53.98 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 013 | AL-001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2118.427 | 0 | 0 | 0 | 2118.427 | 21.18 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 014 | AL-001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7037.7335 | 6989.6037 | 9194.8355 | 6795.5797 | 9194.8355 | 91.95 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 015 | AL-001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7839.8378 | 8156.1526 | 8744.787 | 7240.029 | 8744.787 | 87.45 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 016 | AL-001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2476.9142 | 2394.8382 | 2535.2653 | 2182.3973 | 2535.2653 | 25.35 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 017 | AL-001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6176.2468 | 6330.7425 | 7075.3975 | 5825.2452 | 7075.3975 | 70.75 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 018 | AL-001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5730.962 | 5772.5545 | 6447.3959 | 5490.709 | 6447.3959 | 64.47 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 019 | AL-001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6099.2925 | 6192.1961 | 6685.3435 | 5591.4865 | 6685.3435 | 66.85 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 020 | AL-001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4551.0302 | 4612.9782 | 5051.9027 | 4354.7906 | 5051.9027 | 50.52 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 025 | AL-001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5077.2525 | 5173.5067 | 5655.0935 | 4895.3105 | 5655.0935 | 56.55 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 026 | AL-001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7119.506 | 7051.1317 | 7568.5709 | 6619.5478 | 7568.5709 | 75.69 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 029 | AL-001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | [24 empty] | 5908.8281 | 6137.1975 | 6659.9287 | 6062.0802 | 6659.9287 | 66.21 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 042 | AL-001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6601.8482 | 6633.7605 | 7145.9046 | 6009.1994 | 7145.9046 | 71.46 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 043 | AL-001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4205.3172 | 4485.1696 | 4966.1063 | 4171.793 | 4966.1063 | 49.66 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 044 | AL-001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3321.6287 | 3375.1268 | 3708.0956 | 3177.0206 | 3708.0956 | 37.08 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 | AL-323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4400.8355 | 4389.765 | 4779.3411 | 4139.5552 | 4779.3411 | 39.83 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 | AL-323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4761.5662 | 4900.9881 | 5044.6177 | 4623.033 | 5044.6177 | 42.04 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 | AL-323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4517.3206 | 6349.0739 | 6518.1988 | 6030.4011 | 6518.1988 | 54.32 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 | AL-323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 6603.126 | 6594.4675 | 6813.0338 | 6156.4318 | 6813.0338 | 56.78 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 | AL-323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4493.146 | 4516.5545 | 4820.0233 | 4402.3054 | 4820.0233 | 40.17 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 | AL-323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 3602.6025 | 3607.5798 | 3986.9839 | 3368.2733 | 3986.9839 | 33.22 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 | AL-323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 2221.0225 | 2243.5102 | 2456.6329 | 2148.9842 | 2456.6329 | 30.71 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 | AL-323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 2985.6297 | 4693.1479 | 3753.9196 | 3113.5287 | 4693.1479 | 39.11 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 001 | AL-217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 3830.9353 | 3473.5983 | 3951.5831 | 3796.0846 | 3951.5831 | 65.86 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 002 | AL-217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | [24 empty] | 2734.491 | 3432.7786 | 3295.6711 | 3123.6239 | 3432.7786 | 50.93 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 002 | AL-005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 3457.6861 | 3403.247 | 3359.9932 | 3219.0789 | 3457.6861 | 49.4 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 003 | AL-005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 4439.4263 | 4834.6393 | 4306.6921 | 3820.8728 | 4834.6393 | 67.42 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 011 | AL-005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 2470.5435 | 2341.4611 | 2313.5931 | 2184.5462 | 2470.5435 | 41.18 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 012 | AL-005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [24 empty] | 2064.7503 | 1765.2037 | 1803.4689 | 1714.5416 | 2064.7503 | 34.55 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 | AL-087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2346.2585 | 2325.6745 | 2460.3221 | 2138.668 | 2460.3221 | 24.6 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 | AL-087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2200.8364 | 2204.4875 | 2380.9796 | 2010.1097 | 2380.9796 | 23.81 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 | AL-087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 153.5252 | 164.7574 | 152.83 | 155.9551 | 164.7574 | 1.65 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 | AL-087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2453.0775 | 2709.2089 | 2842.2908 | 5531.7299 | 5531.7299 | 55.32 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 | AL-087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4419.974 | 4433.8489 | 4901.7385 | 4501.7851 | 4901.7385 | 49.02 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 | AL-087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 872.4494 | 846.4231 | 925.3113 | 909.0831 | 925.3113 | 9.25 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 | AL-087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6907.7344 | 7450.366 | 7675.4193 | 6920.0807 | 7675.4193 | 76.75 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 | AL-087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3808.412 | 3698.0164 | 3855.2205 | 3427.7205 | 3855.2205 | 38.55 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 | AL-087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4172.974 | 4118.8294 | 4103.7867 | 3881.7508 | 4172.974 | 41.73 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 | AL-087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5837.7093 | 5086.7139 | 5251.8235 | 5108.1151 | 5837.7093 | 58.38 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 | AL-087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6993.1027 | 7169.8506 | 7170.6035 | 6805.8435 | 7170.6035 | 71.71 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 | AL-087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7048.8785 | 7139.6707 | 8603.9479 | 7729.6264 | 8603.9479 | 86.04 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 | AL-087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 5963.2679 | 3645.303 | 5963.2679 | 59.63 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 | AL-087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656 | [29 empty] | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 | AL-087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1840.4662 | 2176.0508 | 2239.9538 | 1739.4258 | 2239.9538 | 22.4 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 | AL-087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6666.5491 | 6865.1708 | 7875.5319 | 6406.2595 | 7875.5319 | 78.76 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 | AL-087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1812.2075 | 1914.1267 | 2289.8231 | 1937.2044 | 2289.8231 | 22.9 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 | AL-087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | [24 empty] | 1039.0226 | 1358.9809 | 1773.7319 | 1078.2393 | 1773.7319 | 10.43 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 | AL-087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6247.4523 | 6430.261 | 6795.3634 | 6044.5272 | 6795.3634 | 67.95 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 | AL-087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5015.5026 | 4817.8407 | 4966.623 | 4686.3432 | 5015.5026 | 50.16 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 001 | AL-010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3017.8486 | 3261.7334 | 3382.6181 | 3211.3648 | 3382.6181 | 33.83 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 002 | AL-010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4038.534 | 4061.8982 | 4491.4107 | 3710.9958 | 4491.4107 | 44.91 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 003 | AL-010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3448.5258 | 3575.4268 | 3810.7119 | 3228.3502 | 3810.7119 | 38.11 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 004 | AL-010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7039.0591 | 7243.2013 | 7644.3297 | 6539.9671 | 7644.3297 | 76.44 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 005 | AL-010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 006 | AL-010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6481.3722 | 6601.0092 | 7406.9646 | 6297.1854 | 7406.9646 | 74.07 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 007 | AL-010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3394.2624 | 3418.2441 | 4428.7931 | 3372.5946 | 4428.7931 | 44.29 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 008 | AL-010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4204.8987 | 4204.6101 | 4566.3036 | 3862.7303 | 4566.3036 | 45.66 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 009 | AL-010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5373.5661 | 5573.0498 | 5949.7571 | 4847.3287 | 5949.7571 | 59.5 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 010 | AL-010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3360.0817 | 3279.8323 | 3667.3474 | 3052.6541 | 3667.3474 | 36.67 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 011 | AL-010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | Alimentador
CPA | CPA 001 | AL-056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6496.5549 | 9181.2072 | 5896.4166 | 5248.3755 | 9181.2072 | 91.81 | Alimentador
CPA | CPA 002 | AL-056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5816.1878 | 5929.9471 | 6390.1839 | 6566.76 | 6566.76 | 65.67 | Alimentador
CPA | CPA 003 | AL-056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7330.0975 | 7331.2971 | 7464.1198 | 6636.6055 | 7464.1198 | 74.64 | Alimentador
CPA | CPA 004 | AL-056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5628.8834 | 7214.8281 | 7393.7325 | 5298.6531 | 7393.7325 | 73.94 | Alimentador
CPA | CPA 005 | AL-056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2229.4001 | 8937.0815 | 4011.4 | 3391.9147 | 8937.0815 | 89.37 | Alimentador
CPA | CPA 006 | AL-056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2465.9363 | 2828.9436 | 2878.5691 | 2626.1822 | 2878.5691 | 28.79 | Alimentador
CPA | CPA 007 | AL-056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4283.0961 | 5441.4678 | 4601.4694 | 3905.973 | 5441.4678 | 54.41 | Alimentador
CPA | CPA 008 | AL-056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4084.2205 | 5476.212 | 6746.1897 | 6161.7603 | 6746.1897 | 67.2 | Alimentador
CPA | CPA 009 | AL-056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5418.006 | 1758.948 | 1858.1561 | 1587.5768 | 5418.006 | 54.18 | Alimentador
CPA | CPA 010 | AL-056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7069.288 | 6416.8336 | 5936.4577 | 5972.2178 | 7069.288 | 70.69 | Alimentador
CPA | CPA 011 | AL-056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4077.5937 | 3154.3763 | 2555.7578 | 2283.3835 | 4077.5937 | 40.62 | Alimentador
CPA | CPA 012 | AL-056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4374.3342 | 4600.1045 | 4495.3608 | 3974.3655 | 4600.1045 | 45.82 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 001 | AL-045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 002 | AL-045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 004 | AL-045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3753.1194 | 3770.2674 | 4115.6657 | 3579.0631 | 4115.6657 | 41.16 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 005 | AL-045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6546.6194 | 6455.0136 | 7686.9688 | 6777.8393 | 7686.9688 | 76.87 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 006 | AL-045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2336.1678 | 2401.1518 | 2499.8714 | 2232.1084 | 2499.8714 | 25 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 007 | AL-045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 7713.3635 | 6535.42 | 7128.6734 | 6287.3674 | 7713.3635 | 76.83 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 008 | AL-045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5182.1837 | 4723.8715 | 5603.8224 | 4971.9816 | 5603.8224 | 56.04 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 009 | AL-045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2600.244 | 2696.9234 | 2828.8911 | 2715.3033 | 2828.8911 | 28.29 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 010 | AL-045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | [24 empty] | 2322.658 | 2454.9071 | 2593.301 | 2364.4132 | 2593.301 | 19.95 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 012 | AL-045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 25.4951 | 20 | 22.561 | 17.2627 | 25.4951 | 0.25 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 013 | AL-045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | [24 empty] | 339.0059 | 346.7059 | 384.4802 | 314.9683 | 384.4802 | 2.26 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 | AL-240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7020.4161 | 6447.381 | 6669.9753 | 6375.9113 | 7020.4161 | 70.2 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 | AL-240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5272.8088 | 5314.1511 | 5857.8503 | 4830.5124 | 5857.8503 | 58.58 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 | AL-240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1785.2787 | 2140.6842 | 2052.4717 | 2062.0032 | 2140.6842 | 21.41 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 | AL-240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1719.8387 | 1621.016 | 1891.7854 | 1656.8165 | 1891.7854 | 18.84 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 | AL-240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 3169.4053 | 5442.0239 | 5407.9043 | 5281.2818 | 5442.0239 | 54.21 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 | AL-240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 8486.1308 | 8405.1099 | 9194.047 | 7677.5083 | 9194.047 | 91.94 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 | AL-240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4511.8317 | 4553.2692 | 4386.7959 | 4259.4039 | 4553.2692 | 45.53 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 | AL-240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 7418.8442 | 7144.8696 | 8020.5731 | 6950.3894 | 8020.5731 | 79.89 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 | AL-240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 8065.3906 | 8025.8827 | 10217.9486 | 7512.0387 | 10217.9486 | 102.18 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 | AL-240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4065.2809 | 4646.5508 | 4613.7977 | 4228.771 | 4646.5508 | 46.29 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 | AL-240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5851.5035 | 5930.7913 | 5730.5994 | 5346.627 | 5930.7913 | 59.08 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 | AL-240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6023.3056 | 5767.592 | 6442.7045 | 5535.8538 | 6442.7045 | 64.43 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 | AL-150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | [24 empty] | 1258.1149 | 1330.9369 | 1162.0108 | 1230.6502 | 1330.9369 | 30.93 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 | AL-150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 561.0152 | 648.9938 | 668.5125 | 594.9202 | 668.5125 | 16.71 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 | AL-150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | [24 empty] | 2271.6463 | 2331.4841 | 2163.9485 | 2312.5944 | 2331.4841 | 54.19 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 | AL-150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 011 | AL-320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 2622.4607 | 2676.6122 | 3596.5194 | 3815.7487 | 3815.7487 | 31.8 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 012 | AL-320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 5415.4246 | 5486.6407 | 5717.0176 | 5321.3006 | 5717.0176 | 57.17 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 013 | AL-320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | [24 empty] | 2833.8994 | 2839.296 | 2970.5745 | 2856.8831 | 2970.5745 | 16.6 | Alimentador
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 | AL-148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 622.049 | 561.7419 | 584.0154 | 554.2463 | 622.049 | 31.1 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 001 | AL-011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | [24 empty] | 4682.1218 | 4753.515 | 5427.8099 | 4497.1063 | 5427.8099 | 63.11 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 002 | AL-011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 4739.597 | 4930.983 | 5125.5151 | 4548.8612 | 5125.5151 | 71.48 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 003 | AL-011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 4067.7484 | 4208.1873 | 5351.8567 | 5142.3525 | 5351.8567 | 59.47 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 005 | AL-011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1346.3881 | 3912.6973 | 5123.1319 | 6288.1989 | 6288.1989 | 62.88 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 016 | AL-011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | [24 empty] | 4769.1161 | 5497.9403 | 8019.3821 | 8023.175 | 8023.175 | 111.89 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 017 | AL-011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 3468.4489 | 3927.5654 | 6163.599 | 6394.6473 | 6394.6473 | 53.29 | Alimentador
POCONE | POCONE 001 | AL-070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 2781.3989 | 3859.9566 | 3966.4276 | 4010.5268 | 4010.5268 | 50.13 | Alimentador
POCONE | POCONE 002 | AL-070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6651.4186 | 6932.2379 | 6829.6038 | 6454.4231 | 6932.2379 | 69.32 | Alimentador
POCONE | POCONE 003 | AL-070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | [24 empty] | 3496.2288 | 3478.5184 | 3494.6337 | 3038.0076 | 3496.2288 | 52.24 | Alimentador
POCONE | POCONE 004 | AL-070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3934.9182 | 3746.6424 | 3951.7105 | 3650.3033 | 3951.7105 | 39.52 | Alimentador
POCONE | POCONE 005 | AL-070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 4388.4806 | 4635.7267 | 4642.9872 | 4509.6888 | 4642.9872 | 64.49 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 | AL-006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3373.0267 | 3518.8754 | 4101.2214 | 3370.879 | 4101.2214 | 41.01 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 | AL-006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1856.5565 | 6125.5936 | 2108.4803 | 1726.8159 | 6125.5936 | 61.26 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 | AL-006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 8305.3891 | 8576.3028 | 9405.1838 | 7844.9768 | 9405.1838 | 94.05 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 | AL-006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6073.2216 | 6090.2809 | 6431.7065 | 5609.7317 | 6431.7065 | 64.32 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 | AL-006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1073.8552 | 1203.0378 | 1193.577 | 1092.0678 | 1203.0378 | 12.03 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 | AL-006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5823.6134 | 5616.4296 | 6453.5021 | 5562.858 | 6453.5021 | 64.54 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 | AL-006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 8692.3056 | 8370.4357 | 8692.3056 | 86.92 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 | AL-006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3485.7959 | 3574.7969 | 3880.9505 | 3303.1883 | 3880.9505 | 38.81 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 | AL-006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4100.8883 | 3953.2028 | 3924.2407 | 3919.8087 | 4100.8883 | 41.01 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 | AL-006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 6859.3858 | 6889.5126 | 7370.2978 | 6602.9395 | 7370.2978 | 73.42 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 | AL-006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2062.265 | 2115.048 | 2310.4495 | 1963.1406 | 2310.4495 | 23.1 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 | AL-006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4796.4791 | 4665.6618 | 4586.3467 | 4114.7318 | 4796.4791 | 47.78 | Alimentador
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 | AL-004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 2635.019 | 3867.3781 | 3948.697 | 3518.0168 | 3948.697 | 54.84 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 | AL-149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [24 empty] | 986.8029 | 938.8014 | 972.4325 | 932.1615 | 986.8029 | 41.28 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 | AL-149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [24 empty] | 917.9107 | 915.5381 | 963.6234 | 892.2253 | 963.6234 | 40.32 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 | AL-170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4749.3542 | 4767.6965 | 5121.3343 | 4653.3387 | 5121.3343 | 51.21 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 | AL-170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | [24 empty] | 8942.0074 | 9074.164 | 9683.0311 | 8397.061 | 9683.0311 | 74.48 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 | AL-170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4404.089 | 4049.9705 | 4190.0943 | 4019.7535 | 4404.089 | 44.04 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 | AL-170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4633.2876 | 4519.8483 | 5023.551 | 4391.4559 | 5023.551 | 50.24 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 | AL-170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4636.4358 | 4613.3554 | 4844.9447 | 4409.3766 | 4844.9447 | 48.26 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 | AL-170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3528.0415 | 3503.9306 | 3720.1646 | 3375.8948 | 3720.1646 | 37.2 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 | AL-170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5181.6929 | 5348.1131 | 5744.2786 | 5242.1603 | 5744.2786 | 57.44 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 | AL-170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 6183.6559 | 5174.7937 | 5502.0058 | 5027.7022 | 6183.6559 | 61.6 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 | AL-170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4280.9347 | 4217.0541 | 4754.28 | 4113.2092 | 4754.28 | 47.54 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 | AL-170011 | 34.5 | 34.5 | 13000 | [24 empty] | 9486.2377 | 7606.6451 | 5209.4342 | 5258.8475 | 9486.2377 | 72.97 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 | AL-170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4787.3359 | 4554.9237 | 4826.7869 | 4403.8551 | 4826.7869 | 48.27 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 | AL-170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4608.2527 | 4322.4813 | 4984.5278 | 4348.3906 | 4984.5278 | 49.85 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 | AL-069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 3574.3937 | 3542.3728 | 3785.6281 | 3524.1806 | 3785.6281 | 54.08 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 | AL-069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7553.8801 | 7721.1389 | 8174.4175 | 7568.1578 | 8174.4175 | 81.74 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 | AL-069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5501.746 | 5768.882 | 6020.6727 | 5716.4409 | 6020.6727 | 60.21 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 | AL-069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 8320.6265 | 6655.6491 | 7091.5006 | 6072.6075 | 8320.6265 | 83.21 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 | AL-069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2913.4881 | 4318.7504 | 3323.8586 | 3136.9036 | 4318.7504 | 43.19 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 | AL-069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1920.7629 | 2005.0598 | 2827.4458 | 1836.3409 | 2827.4458 | 28.27 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 | AL-069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2953.2138 | 2914.8319 | 3276.121 | 2837.4245 | 3276.121 | 32.76 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 | AL-069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 9245.9115 | 7266.3901 | 7664.3925 | 7137.3847 | 9245.9115 | 92.46 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 | AL-069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3209.8611 | 3061.2497 | 2910.64 | 2852.9118 | 3209.8611 | 32.1 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 | AL-069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 1298.0143 | 1168.3878 | 5897.1554 | 5897.1554 | 58.97 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 | AL-069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3384.575 | 3257.6103 | 3214.9342 | 3157.3774 | 3384.575 | 33.85 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 | AL-069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 8221.033 | 7644.1916 | 7641.3638 | 7072.6349 | 8221.033 | 82.21 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 | AL-069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6425.5727 | 5816.5238 | 6452.9225 | 5647.1693 | 6452.9225 | 64.53 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 | AL-069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 | AL-069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 9204.4096 | 9452.5896 | 10628.6771 | 9500.0087 | 10628.6771 | 96.62 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 | AL-069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5816.0339 | 4796.9094 | 5210.9862 | 4656.2528 | 5816.0339 | 58.16 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 | AL-069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3832.065 | 3606.5032 | 3837.2773 | 3762.4626 | 3837.2773 | 38.37 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 | AL-069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5560.8536 | 5119.2543 | 5560.6925 | 5871.5049 | 5871.5049 | 58.72 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 | AL-069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3126.013 | 3087.7361 | 2450.9818 | 2414.7764 | 3126.013 | 31.26 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 | AL-069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 6905.5069 | 6858.8024 | 7337.0488 | 6281.008 | 7337.0488 | 73.09 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 | AL-069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3632.5315 | 4070.1629 | 3892.6271 | 4157.9456 | 4157.9456 | 41.58 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 | AL-069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7955.1916 | 7359.8242 | 7640.065 | 6830.7751 | 7955.1916 | 79.55 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 | AL-293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2946.8101 | 3380.6865 | 3183.4023 | 3248.3697 | 3380.6865 | 33.81 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 | AL-293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 1737.5943 | 1754.7379 | 1533.8533 | 1434.6167 | 1754.7379 | 17.55 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 | AL-080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 965.5532 | 3739.0193 | 1069.864 | 1180.5126 | 3739.0193 | 53.41 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 | AL-080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 5038.4002 | 4121.5605 | 4264.8387 | 5219.0516 | 5219.0516 | 57.99 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 | AL-080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 4652.437 | 5007.8823 | 3731.5997 | 0 | 5007.8823 | 50.08 | Alimentador
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 | AL-046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 | AL-159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 691.909 | 1080.0579 | 689.8297 | 285.8968 | 1080.0579 | 27 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 | AL-159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 2967.798 | 3259.5856 | 2844.9705 | 2805.4955 | 3259.5856 | 81.49 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 | AL-159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 | [24 empty] | 830.3602 | 950.909 | 644.938 | 400.3449 | 950.909 | 31.7 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 001 | AL-250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1119.8397 | 2148.4171 | 2116.8514 | 1458.4173 | 2148.4171 | 71.61 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 002 | AL-250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 731.8265 | 725.1683 | 847.7087 | 768.6176 | 847.7087 | 42.39 | Alimentador
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 | AL-117001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 001 | AL-162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 3650.9752 | 3650.8941 | 3834.878 | 2963.6074 | 3834.878 | 38.2 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 002 | AL-162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 2887.2703 | 3136.0628 | 2739.4981 | 2614.17 | 3136.0628 | 39.2 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 003 | AL-162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3934.8845 | 4182.5399 | 4159.9828 | 4006.7825 | 4182.5399 | 41.83 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 004 | AL-162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | [24 empty] | 7327.7036 | 7429.3741 | 7958.9538 | 7079.5753 | 7958.9538 | 55.66 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 011 | AL-162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409 | [29 empty] | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 012 | AL-162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 5171.3783 | 5483.0715 | 5504.2286 | 5379.7762 | 5504.2286 | 45.87 | Alimentador
BURITI | BURITI 001 | AL-120001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 | AL-012001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 614.9211 | 549.214 | 0 | 0 | 614.9211 | 6.15 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 | AL-012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 1193.5229 | 157.8354 | 172.7947 | 1193.5229 | 11.94 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 | AL-012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2430.5201 | 6048.4895 | 6159.3975 | 5369.3907 | 6159.3975 | 61.59 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 | AL-012011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 | AL-012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 6886.3344 | 7501.6287 | 7501.6287 | 68.2 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 | AL-012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 8298.5715 | 3868.5721 | 8298.5715 | 75.44 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 | AL-012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 4265.6425 | 4400.2284 | 4400.2284 | 40 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 | AL-012015 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 0 | 4772.0755 | 5161.1422 | 3539.6186 | 5161.1422 | 46.92 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 | AL-085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | [24 empty] | 1721.5949 | 1669.9716 | 1726.0142 | 1684.7611 | 1726.0142 | 34.52 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 | AL-085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 99.8248 | 103.0776 | 104.7378 | 95.5877 | 104.7378 | 1.31 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 | AL-085013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 | AL-153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 2656.0175 | 3003.8743 | 2929.8136 | 2852.3234 | 3003.8743 | 60.08 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 011 | AL-180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 333.7679 | 594.2154 | 481.5018 | 461.5734 | 594.2154 | 5.94 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 012 | AL-180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [29 empty] | 0 | Alimentador
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 | AL-015001 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 | AL-330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 1319.7492 | 1724.1963 | 2389.1641 | 918.1922 | 2389.1641 | 11.95 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 | AL-330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 1308.2221 | 1699.4381 | 958.6918 | 147.4347 | 1699.4381 | 6.8 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 | AL-330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 1589.3206 | 1911.2891 | 2346.8926 | 565.0009 | 2346.8926 | 9.39 | Alimentador
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 | AL-115001 | 13.8 | 13.8 | 2900 | [29 empty] | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 001 | AL-073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 3867.4819 | 4310.973 | 4566.7035 | 4027.0947 | 4566.7035 | 76.11 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 002 | AL-073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | [24 empty] | 4484.6067 | 4570.2919 | 4476.2424 | 4633.0432 | 4633.0432 | 81.28 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 003 | AL-073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 3419.6178 | 3776.875 | 3868.8651 | 3442.8134 | 3868.8651 | 53.73 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 011 | AL-073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 3240.2889 | 3612.36 | 3586.0392 | 3496.6001 | 3612.36 | 60.21 | Alimentador
NOBLE | NOBLE 001 | AL-294001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 | AL-041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 1810.3936 | 1826.3124 | 2008.1678 | 1836.2083 | 2008.1678 | 100.41 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 001 | AL-271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 3712.1479 | 4074.1964 | 4137.5976 | 3882.6821 | 4137.5976 | 57.7 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 002 | AL-271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 2954.9704 | 3144.9777 | 3208.636 | 2754.3457 | 3208.636 | 45.84 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 011 | AL-271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 4270.6235 | 4278.1622 | 4324.1023 | 4301.5644 | 4324.1023 | 43.24 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 012 | AL-271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 1541.6783 | 3655.4224 | 3177.014 | 2833.6566 | 3655.4224 | 38.23 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 014 | AL-271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 4570.7391 | 4921.9006 | 4994.9095 | 5000.072 | 5000.072 | 71.43 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 | AL-028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 1576.2392 | 1691.8431 | 1666.8059 | 1617.8149 | 1691.8431 | 28.2 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 | AL-028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | [24 empty] | 4980.4888 | 4687.8253 | 4860.0491 | 4568.0177 | 4980.4888 | 75.5 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 | AL-028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 5085.4526 | 5134.2101 | 5324.0023 | 4885.4769 | 5324.0023 | 73.94 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 011 | AL-047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 2654.2362 | 3092.7868 | 3546.5145 | 3019.9026 | 3546.5145 | 29.55 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 012 | AL-047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 4659.3684 | 7165.0017 | 4970.9863 | 2385.8217 | 7165.0017 | 59.71 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 013 | AL-047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | [24 empty] | 4192.489 | 4162.1929 | 3840.0784 | 3271.5233 | 4192.489 | 47.41 | Alimentador
POXOREO | POXOREO 001 | AL-052001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | AL-096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4003.3222 | 4452.7457 | 4799.1601 | 4020.5956 | 4799.1601 | 47.99 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | AL-096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7476.5621 | 7542.3782 | 8654.5046 | 7870.783 | 8654.5046 | 86.55 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | AL-096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6247.2885 | 5965.8046 | 6420.8649 | 5322.1368 | 6420.8649 | 64.21 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | AL-096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7342.1621 | 8217.645 | 9158.3062 | 7429.0293 | 9158.3062 | 91.58 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | AL-096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5159.28 | 5155.0221 | 5631.7689 | 5265.0995 | 5631.7689 | 56.32 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | AL-096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4938.416 | 5324.5312 | 5793.7601 | 5089.7773 | 5793.7601 | 57.94 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | AL-096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | [24 empty] | 4349.7201 | 3274.0948 | 4370.9263 | 3355.4924 | 4370.9263 | 31.22 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | AL-096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | [24 empty] | 1576.3711 | 815.414 | 1298.3905 | 531.0038 | 1576.3711 | 14.66 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | AL-096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | AL-096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 6028.1023 | 4214.6613 | 3561.0915 | 3899.0328 | 6028.1023 | 86.12 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 | AL-278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 166.2077 | 171.2834 | 176.2839 | 162.6899 | 176.2839 | 1.76 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 | AL-278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | [24 empty] | 2958.1646 | 2891.4581 | 4311.4104 | 2950.6055 | 4311.4104 | 30.15 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 | AL-278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 3051.0682 | 1211.8828 | 2168.725 | 1028.7104 | 3051.0682 | 27.74 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 | AL-278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 336.6616 | 365.9781 | 214.8977 | 1172.3378 | 1172.3378 | 11.72 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 | AL-039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5719.4196 | 6165.3929 | 6329.3774 | 6056.0523 | 6329.3774 | 63.05 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 | AL-039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5281.4818 | 5972.6232 | 5809.1736 | 5117.8308 | 5972.6232 | 59.73 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 | AL-039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4156.5756 | 4637.1813 | 4704.859 | 2520.6557 | 4704.859 | 47.05 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 | AL-039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7518.7357 | 8400.0236 | 8465.3381 | 7182.1012 | 8465.3381 | 84.65 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 | AL-039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7960.44 | 8571.6693 | 8794.6766 | 9335.6009 | 9335.6009 | 93.36 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 | AL-039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5745.4805 | 7028.8005 | 6365.8388 | 5821.6219 | 7028.8005 | 70.02 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 | AL-039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5722.9702 | 6480.3447 | 6398.6131 | 5953.1142 | 6480.3447 | 64.8 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 | AL-039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5034.6372 | 5232.9817 | 5254.8174 | 4964.1318 | 5254.8174 | 52.55 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 | AL-014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 6017.762 | 6147.6722 | 6400.362 | 5869.7272 | 6400.362 | 88.89 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 | AL-014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 14075.1767 | 14466.9015 | 15261.75 | 13378.0253 | 15261.75 | 152.62 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 | AL-014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3730.2714 | 4221.0454 | 4413.2763 | 3969.6193 | 4413.2763 | 44.13 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 | AL-014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | [24 empty] | 6277.7539 | 6784.72 | 6676.9204 | 5772.2728 | 6784.72 | 52.19 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 | AL-014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 3039.7951 | 3247.5594 | 3360.1519 | 2941.6002 | 3360.1519 | 48 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 | AL-014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 2757.0508 | 3133.1891 | 3331.4833 | 2779.6268 | 3331.4833 | 33.19 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 | AL-014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6014.5601 | 6475.9822 | 7350.7758 | 5499.7066 | 7350.7758 | 73.51 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 | AL-014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4809.8966 | 5132.4673 | 4984.4555 | 3861.6455 | 5132.4673 | 51.32 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 | AL-014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6890.7126 | 7634.8965 | 7666.0241 | 6321.8213 | 7666.0241 | 76.66 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 | AL-014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | [24 empty] | 2218.1643 | 2581.7717 | 4001.6097 | 0 | 4001.6097 | 44.64 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 | AL-014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 8045.9943 | 8401.3143 | 8329.305 | 0 | 8401.3143 | 70.01 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 | AL-014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 6338.0028 | 6650.2872 | 7165.7556 | 0 | 7165.7556 | 59.71 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 | AL-014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 3117.0122 | 3647.8816 | 3660.2056 | 0 | 3660.2056 | 30.5 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 | AL-014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 1382.2681 | 2077.9086 | 2321.5135 | 0 | 2321.5135 | 19.35 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 | AL-014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6593.0783 | 7703.4561 | 7575.857 | 6675.8336 | 7703.4561 | 77.03 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 | AL-014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6105.6685 | 9291.3903 | 6987.3443 | 6242.9597 | 9291.3903 | 92.91 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 | AL-014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4334.8191 | 4807.8956 | 3809.5817 | 4333.9202 | 4807.8956 | 48.08 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 | AL-014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4338.1384 | 5844.4252 | 5835.9501 | 5296.8508 | 5844.4252 | 58.22 | Alimentador
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 | AL-116001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 011 | AL-171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 4534.3252 | 3642.653 | 2085.2849 | 4024.3936 | 4534.3252 | 37.79 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 012 | AL-171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 1346.1341 | 1836.3924 | 2059.1187 | 1687.2285 | 2059.1187 | 29.42 | Alimentador
TESOURO | TESOURO 001 | AL-051001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 | AL-327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 2169.9781 | 2632.4941 | 2033.5708 | 1343.9498 | 2632.4941 | 43.87 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 | AL-327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [24 empty] | 2415.6649 | 2476.2104 | 2741.0657 | 2139.7219 | 2741.0657 | 45.87 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 | AL-327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 1597.6261 | 2456.01 | 2640.5003 | 1574.249 | 2640.5003 | 13.2 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 | AL-019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 1093.8853 | 1325.1211 | 1293.3078 | 1103.3426 | 1325.1211 | 14.72 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 | AL-019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 142.0141 | 161.3072 | 176.6465 | 97.9847 | 176.6465 | 1.96 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 | AL-019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 4309.957 | 4293.1253 | 4546.9984 | 4249.2289 | 4546.9984 | 56.84 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 | AL-019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 313.0447 | 291.2473 | 494.0496 | 218.8744 | 494.0496 | 5.49 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 | AL-019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 1845.5408 | 1911.8151 | 2574.5805 | 1339.663 | 2574.5805 | 28.61 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 | AL-019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 3769.6124 | 3702.1282 | 3647.4553 | 3671.6297 | 3769.6124 | 41.88 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 | AL-019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5182.5601 | 4960.3509 | 5579.3485 | 5396.6275 | 5579.3485 | 55.79 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 | AL-019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 2674.9215 | 2818.8808 | 3862.9581 | 3629.6866 | 3862.9581 | 42.92 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 | AL-019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 1176.0034 | 1261.7401 | 1293.353 | 1287.1123 | 1293.353 | 21.56 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 | AL-019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 4989.4681 | 6009.5428 | 5968.5844 | 5451.9722 | 6009.5428 | 100.16 | Alimentador
APIACAS | APIACAS 001 | AL-243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 0 | 2931.9567 | 3093.3071 | 2831.2294 | 3093.3071 | 77.33 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 | AL-230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 2924.4418 | 2798.6432 | 2696.2761 | 2502.4894 | 2924.4418 | 30.59 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 | AL-230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 2166.6105 | 3249.2191 | 1296.5061 | 978.115 | 3249.2191 | 33.98 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 | AL-230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 3819.5979 | 4629.2829 | 4264.29 | 2521.4206 | 4629.2829 | 48.42 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 001 | AL-154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 1619.5308 | 1601.0637 | 1068.0496 | 1440.6721 | 1619.5308 | 40.49 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 002 | AL-154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 1676.9261 | 2567.9706 | 2745.8232 | 2423.8234 | 2745.8232 | 68.65 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 001 | AL-104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 3292.4303 | 4047.5953 | 3589.0702 | 2948.8718 | 4047.5953 | 56.45 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 002 | AL-104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 2341.1194 | 2658.7565 | 2404.423 | 2218.481 | 2658.7565 | 37.98 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 011 | AL-104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | [24 empty] | 3494.9697 | 3327.2812 | 3117.3324 | 3523.5281 | 3523.5281 | 49.14 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 012 | AL-104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | [24 empty] | 1528.6088 | 1914.5031 | 1508.0905 | 1290.0558 | 1914.5031 | 21.36 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 001 | AL-038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3656.4412 | 3810.5208 | 3999.4062 | 3412.3131 | 3999.4062 | 39.99 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 002 | AL-038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6089.0397 | 6424.3303 | 6830.0551 | 5983.4944 | 6830.0551 | 68.3 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 004 | AL-038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | [24 empty] | 3381.7299 | 3377.6005 | 3308.1942 | 3324.0934 | 3381.7299 | 23.65 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 011 | AL-038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 5602.8876 | 6662.9823 | 6111.7246 | 5679.5723 | 6662.9823 | 55.52 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 012 | AL-038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 2312.5229 | 2332.6914 | 2392.2897 | 2377.9458 | 2392.2897 | 29.9 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 013 | AL-038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 7188.1734 | 8257.3226 | 7831.7141 | 6670.8298 | 8257.3226 | 68.81 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 | AL-126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | [24 empty] | 2164.0023 | 2716.079 | 2233.2756 | 2207.5552 | 2716.079 | 47.35 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 | AL-126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 1860.0054 | 2143.3618 | 2006.4449 | 1901.9169 | 2143.3618 | 35.72 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 | AL-126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 2880.8264 | 3076.2264 | 2638.7961 | 2426.2893 | 3076.2264 | 43.95 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 001 | AL-092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 | [24 empty] | 4437.8071 | 4394.3864 | 4866.7082 | 5015.6895 | 5015.6895 | 53.93 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 002 | AL-092002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 011 | AL-092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 4685.1016 | 5013.3711 | 5062.4007 | 4587.5538 | 5062.4007 | 84.37 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 | AL-276011 | 138 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 5786.5644 | 4382.3665 | 4066.0411 | 3600.5512 | 5786.5644 | 57.87 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 | AL-276012 | 138 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 3072.3532 | 3309.8007 | 3099.9944 | 1888.4441 | 3309.8007 | 33.1 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 | AL-276013 | 138 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 3035.9111 | 2654.1012 | 3249.8875 | 2558.9764 | 3249.8875 | 32.5 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 | AL-276014 | 138 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 6285.8162 | 7331.2971 | 5578.4351 | 5088.0001 | 7331.2971 | 73.31 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | AL-109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 847.6845 | 856.4911 | 880.1278 | 879.0199 | 880.1278 | 8 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | AL-109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1648.2879 | 1617.5438 | 1895.5295 | 1626.7099 | 1895.5295 | 18.88 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | AL-109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 7478.3732 | 8360.977 | 8687.6317 | 7617.8078 | 8687.6317 | 86.54 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | AL-109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 8138.1534 | 7765.2187 | 7820.5435 | 6632.9077 | 8138.1534 | 81.38 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | AL-109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4374.4165 | 4572.0612 | 4385.3027 | 4128.1863 | 4572.0612 | 45.54 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | AL-109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | AL-109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 8602.565 | 9509.5113 | 9974.4831 | 8222.1146 | 9974.4831 | 99.74 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | AL-109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 3975.4458 | 4898.386 | 5081.2862 | 4055.6489 | 5081.2862 | 53.15 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | AL-109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | [24 empty] | 4207.3413 | 3007.7442 | 7087.0373 | 3055.8436 | 7087.0373 | 79.07 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | AL-109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 2401.7096 | 2794.5611 | 2266.6645 | 2565.7599 | 2794.5611 | 23.29 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | AL-109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | [24 empty] | 1573.5695 | 1752.5804 | 878.6 | 0 | 1752.5804 | 24.44 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | AL-109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 1307.9285 | 1010.8595 | 1047.6626 | 751.8045 | 1307.9285 | 10.9 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 | AL-109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4430.3575 | 7370.149 | 4923.476 | 4467.124 | 7370.149 | 61.42 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 | AL-103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 3485.1601 | 3918.0849 | 3729.3219 | 3765.7132 | 3918.0849 | 78.36 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 | AL-103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 1997.3142 | 2477.0164 | 1943.1709 | 1697.6658 | 2477.0164 | 61.93 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 001 | AL-093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 8800.7253 | 9147.3312 | 10214.7564 | 8550.1877 | 10214.7564 | 101.75 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 002 | AL-093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 3346.6217 | 3238.309 | 3054.2066 | 2977.305 | 3346.6217 | 47.81 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 003 | AL-093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 4410.0346 | 4595.9395 | 5114.6207 | 4400.6729 | 5114.6207 | 71.33 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 004 | AL-093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 2477.6202 | 2554.9241 | 2866.9693 | 2510.9584 | 2866.9693 | 40.96 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 011 | AL-093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | [24 empty] | 8157.64 | 9787.2254 | 9797.2098 | 8344.1147 | 9797.2098 | 81.98 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 012 | AL-093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 4932.2637 | 5292.9374 | 5345.55 | 4812.2346 | 5345.55 | 55.91 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 015 | AL-093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 4428.537 | 5226.152 | 4938.6387 | 4093.8755 | 5226.152 | 52.26 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 014 | AL-093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 | AL-244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 3586.3288 | 3992.0353 | 4109.1066 | 3765.2373 | 4109.1066 | 57.07 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 | AL-110001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 | AL-110002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 | AL-238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | [24 empty] | 1644.2995 | 1556.3538 | 1715.07 | 1512.3852 | 1715.07 | 39.89 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 | AL-238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 2326.0009 | 2571.2995 | 2620.4582 | 2404.2548 | 2620.4582 | 52.41 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 | AL-238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 1501.7673 | 1512.2024 | 1420.8395 | 1438.9639 | 1512.2024 | 25.2 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 | AL-238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 3381.5313 | 3507.5623 | 3759.1693 | 3376.3347 | 3759.1693 | 53.7 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 | AL-238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 4917.6216 | 5399.8927 | 5594.7712 | 4922.6632 | 5594.7712 | 79.93 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 | AL-119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 3553.9198 | 0 | 0 | 3553.9198 | 35.54 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 | AL-119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | [24 empty] | 5732.2995 | 6016.0402 | 6535.6096 | 5746.3261 | 6535.6096 | 75.95 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 | AL-119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 6569.5828 | 6800.3033 | 6854.5303 | 6570.5781 | 6854.5303 | 76.16 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 | AL-119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 9077.1612 | 8980.7517 | 9172.492 | 8780.4738 | 9172.492 | 91.72 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 | AL-119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 0 | 1162.2358 | 0 | 0 | 1162.2358 | 11.62 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 | AL-119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | [24 empty] | 5744.2414 | 5540.3771 | 4575.6768 | 3308.2503 | 5744.2414 | 48.06 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 | AL-119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 5312.8306 | 4299.7535 | 5266.763 | 3690.2641 | 5312.8306 | 53.13 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 | AL-119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 3284.5275 | 3514.3086 | 3637.6699 | 3396.3713 | 3637.6699 | 51.97 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 001 | AL-054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 275.1818 | 263.4122 | 287.4717 | 260.7317 | 287.4717 | 7.19 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 002 | AL-054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 2810.6288 | 2811.6388 | 3243.4118 | 2927.3722 | 3243.4118 | 46.33 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 011 | AL-054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [24 empty] | 884.1595 | 846.7615 | 831.8666 | 832.707 | 884.1595 | 14.8 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 012 | AL-054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 2320.0181 | 1427.454 | 1383.8009 | 1419.3706 | 2320.0181 | 38.67 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 013 | AL-054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | [24 empty] | 1753.9829 | 527.0768 | 1248.9568 | 1171.9492 | 1753.9829 | 20.97 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 | AL-151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 856.881 | 720.6865 | 744.084 | 693.7557 | 856.881 | 10.71 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 | AL-151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 560.3615 | 416.5873 | 360.4234 | 359.0167 | 560.3615 | 14.01 | Alimentador
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 | AL-081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | [24 empty] | 4105.6186 | 4226.0679 | 3475.0183 | 3513.534 | 4226.0679 | 70.67 | Alimentador
SINOP | SINOP 001 | AL-075001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 002 | AL-075002 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 003 | AL-075003 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 0 | 155.8012 | 16.2788 | 129.244 | 155.8012 | 1.42 | Alimentador
SINOP | SINOP 004 | AL-075004 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 4537.0197 | 4991.7878 | 4717.2582 | 4266.8982 | 4991.7878 | 45.38 | Alimentador
SINOP | SINOP 005 | AL-075005 | 13.8 | 13.8 | 11000 | [24 empty] | 7348.5978 | 8134.9385 | 8177.2368 | 7262.5385 | 8177.2368 | 74.34 | Alimentador
SINOP | SINOP 011 | AL-075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | [24 empty] | 2514.1281 | 2683.2488 | 3938.7922 | 1303.1811 | 3938.7922 | 36.81 | Alimentador
SINOP | SINOP 012 | AL-075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 7818.5135 | 8957.9183 | 5406.2487 | 4326.3976 | 8957.9183 | 74.65 | Alimentador
SINOP | SINOP 013 | AL-075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 2369.0608 | 2408.666 | 2342.9548 | 3444.8868 | 3444.8868 | 28.71 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 | AL-281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1495.9348 | 1524.1535 | 1585.4495 | 1432.1079 | 1585.4495 | 15.79 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 | AL-281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6666.4735 | 6148.3116 | 6145.8441 | 5132.551 | 6666.4735 | 66.66 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 | AL-281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5636.5837 | 5997.738 | 6533.5058 | 6025.1355 | 6533.5058 | 65.08 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 | AL-281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5940.364 | 7344.0107 | 6788.5766 | 6563.2554 | 7344.0107 | 73.16 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 | AL-158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 0 | 0 | 3128.7576 | 2757.4485 | 3128.7576 | 31.17 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 | AL-158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 3460.1574 | 4187.5249 | 3928.3896 | 3722.0238 | 4187.5249 | 41.71 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 | AL-158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 7197.9582 | 7694.9305 | 8046.537 | 7660.2294 | 8046.537 | 80.15 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 | AL-158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 8532.904 | 8733.8269 | 9231.2916 | 8549.7738 | 9231.2916 | 92.31 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 | AL-158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4786.8842 | 5197.4326 | 5325.2843 | 4635.1726 | 5325.2843 | 53.25 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 | AL-158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4131.766 | 4162.9994 | 4025.165 | 3680.4729 | 4162.9994 | 41.63 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 | AL-158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4407.0976 | 4566.4258 | 4791.5401 | 4300.3591 | 4791.5401 | 47.92 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 | AL-158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 7592.328 | 8514.7806 | 8236.5173 | 7766.2893 | 8514.7806 | 85.15 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 | AL-158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 | AL-158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5940.303 | 6182.2716 | 6249.9808 | 5765.0607 | 6249.9808 | 62.5 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 001 | AL-088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 7798.5159 | 7181.9795 | 7109.2976 | 6966.2636 | 7798.5159 | 77.68 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 002 | AL-088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5201.1449 | 5234.2924 | 5430.8 | 7434.6984 | 7434.6984 | 74.06 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 003 | AL-088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5169.6717 | 6374.5274 | 5674.5179 | 5392.4764 | 6374.5274 | 63.75 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 004 | AL-088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 6898.4332 | 7468.737 | 7795.3525 | 7017.3905 | 7795.3525 | 77.65 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 007 | AL-088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6481.0913 | 7627.907 | 7141.6203 | 6747.6563 | 7627.907 | 76.28 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 008 | AL-088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 2904.2882 | 7008.4258 | 7283.1621 | 7158.4401 | 7283.1621 | 72.55 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 | AL-279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 4418.5143 | 5493.8709 | 5663.5305 | 4575.3186 | 5663.5305 | 56.42 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 | AL-279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5530.8637 | 6732.4123 | 7324.479 | 6140.2235 | 7324.479 | 73.24 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 | AL-279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6087.0251 | 3795.8494 | 7187.6717 | 6997.656 | 7187.6717 | 71.88 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 | AL-279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 2138.4548 | 2368.3718 | 2069.9413 | 2019.6732 | 2368.3718 | 24.77 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 | AL-279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 1545.1634 | 1863.552 | 1511.6878 | 1496.5043 | 1863.552 | 15.53 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 | AL-279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | [24 empty] | 2230.6672 | 3320.6099 | 5401.8051 | 3088.8914 | 5401.8051 | 41.08 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 | AL-089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 2103.8738 | 2164.22 | 1670.5343 | 1475.4487 | 2164.22 | 30.18 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 | AL-089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 2370.0844 | 2503.0272 | 2253.5244 | 2195.7334 | 2503.0272 | 25.03 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 | AL-089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [24 empty] | 4703.04 | 4424.0671 | 5060.0889 | 4148.8993 | 5060.0889 | 46 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 | AL-089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | [24 empty] | 2459.0925 | 2142.2542 | 1948.0272 | 1595.8086 | 2459.0925 | 20.58 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 | AL-089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | [24 empty] | 3565.5095 | 3359.63 | 2602.7818 | 2266.0638 | 3565.5095 | 45.9 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 | AL-089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 1739.3987 | 1747.6021 | 3686.61 | 1960.8345 | 3686.61 | 36.87 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 | AL-227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 | [24 empty] | 4380.3071 | 4318.245 | 4960.0352 | 2860.4772 | 4960.0352 | 68.89 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 | AL-227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 3340.5197 | 1502.1917 | 1118.085 | 1027.5257 | 3340.5197 | 47.72 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 001 | AL-118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 2455.6352 | 2257.8702 | 1939.4762 | 1724.504 | 2455.6352 | 34.25 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 003 | AL-118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | [24 empty] | 7106.5339 | 7383.1866 | 6035.3562 | 5293.9321 | 7383.1866 | 85.85 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 011 | AL-118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 1038.7242 | 911.0681 | 721.3993 | 634.2003 | 1038.7242 | 12.98 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 012 | AL-118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | [24 empty] | 2018.4831 | 2059.5594 | 2053.8152 | 1563.0461 | 2059.5594 | 24.62 | Alimentador
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 | AL-094001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 | AL-129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
VERA | VERA 001 | AL-082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 4341.2703 | 4739.6156 | 5366.1946 | 4781.5399 | 5366.1946 | 74.84 | Alimentador
VERA | VERA 002 | AL-082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 3010.2992 | 3194.918 | 3572.6027 | 3043.1816 | 3572.6027 | 51.04 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 | AL-077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | [24 empty] | 8399.0672 | 7387.8098 | 7630.6973 | 7181.5422 | 8399.0672 | 106.32 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 | AL-077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 1602.664 | 1678.7644 | 1795.4623 | 1604.8956 | 1795.4623 | 35.91 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 | AL-077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 5175.6949 | 3829.9922 | 4023.8078 | 3375.3945 | 5175.6949 | 72.18 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 | AL-077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | [24 empty] | 964.1851 | 1062.5752 | 992.0806 | 927.371 | 1062.5752 | 22.14 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 | AL-077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | [24 empty] | 2357.7553 | 2810.7807 | 2857.1533 | 2608.9757 | 2857.1533 | 57.14 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 | AL-077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | [24 empty] | 3024.2001 | 3454.6301 | 3428.0293 | 3120.3764 | 3454.6301 | 17.27 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 001 | AL-178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 4761.7604 | 5135.9222 | 5163.3495 | 5502.5347 | 5502.5347 | 76.74 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 011 | AL-178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 925.5182 | 913.0942 | 916.0049 | 931.0263 | 931.0263 | 23.28 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 | AL-124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 4692.0832 | 4790.2168 | 5048.0358 | 4749.8649 | 5048.0358 | 56.09 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 | AL-124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | [24 empty] | 2919.757 | 3210.8486 | 3360.2765 | 2850.2591 | 3360.2765 | 46.86 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 | AL-124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5207.8906 | 5601.6913 | 5816.4767 | 5342.4119 | 5816.4767 | 57.94 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 | AL-124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 4123.6416 | 4586.5586 | 4818.2384 | 4500.6722 | 4818.2384 | 68.83 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 | AL-124011 | 34.5 | 34.5 | 11800 | [24 empty] | 3009.7844 | 3643.9333 | 3674.0497 | 2334.5805 | 3674.0497 | 31.14 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 | AL-124012 | 34.5 | 34.5 | 8300 | [24 empty] | 6968.6731 | 6490.2773 | 6523.902 | 5230.1881 | 6968.6731 | 83.96 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 | AL-124013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 501.1716 | 375.0467 | 2854.6953 | 3878.4641 | 3878.4641 | 32.32 | Alimentador
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 | AL-135001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 | AL-113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [24 empty] | 11905368.3565 | 12457627.6763 | 13119049.9724 | 12747043.8453 | 13119049.9724 | 163988.12 | Alimentador
COLNIZA | COLNIZA 001 | AL-193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 2961.3553 | 2950.3152 | 3170.5869 | 2950.748 | 3170.5869 | 52.84 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 001 | AL-273001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 002 | AL-273002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 011 | AL-273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 2896.6387 | 2239.0143 | 2220.4876 | 2902.9256 | 2902.9256 | 41.47 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 | AL-265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 955.7285 | 981.3078 | 975.8791 | 937.6359 | 981.3078 | 24.53 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 | AL-265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 1310.5556 | 1337.2378 | 1426.529 | 1324.8641 | 1426.529 | 35.66 | Alimentador
DENISE | DENISE 001 | AL-027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [24 empty] | 2372.8087 | 2490.5809 | 2554.9031 | 2262.1647 | 2554.9031 | 42.58 | Alimentador
DENISE | DENISE 002 | AL-027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 3608.6514 | 1176.3715 | 1160.3043 | 1111.2034 | 3608.6514 | 72.17 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 | AL-013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 4150.6415 | 4602.7012 | 4609.9115 | 4182.9541 | 4609.9115 | 64.03 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 | AL-013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [24 empty] | 4122.6108 | 4228.5376 | 4713.3772 | 4326.4637 | 4713.3772 | 67.33 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 | AL-013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 376.3363 | 295.8462 | 277.157 | 267.7779 | 376.3363 | 5.38 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 | AL-013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | [24 empty] | 10693.8361 | 6791.0621 | 8357.194 | 8603.5635 | 10693.8361 | 49.71 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 011 | AL-063011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 012 | AL-063012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 013 | AL-063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 3045.8168 | 2832.9843 | 3025.0428 | 2047.0322 | 3045.8168 | 50.76 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 014 | AL-063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 5195.7992 | 4373.9524 | 3161.0252 | 1255.4266 | 5195.7992 | 51.96 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 015 | AL-063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 5161.9834 | 3838.7452 | 5142.7419 | 4214.7343 | 5161.9834 | 43.02 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 016 | AL-063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | [24 empty] | 1590.1324 | 1562.2375 | 1271.129 | 1186.2449 | 1590.1324 | 17.67 | Alimentador
JUARA | JUARA 001 | AL-022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 6184.8217 | 2537.418 | 2538.4895 | 2461.9799 | 6184.8217 | 61.61 | Alimentador
JUARA | JUARA 002 | AL-022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5619.869 | 5968.1666 | 5954.5473 | 5676.2188 | 5968.1666 | 59.68 | Alimentador
JUARA | JUARA 003 | AL-022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3457.3429 | 4214.1523 | 4218.6484 | 3748.2643 | 4218.6484 | 42.19 | Alimentador
JUARA | JUARA 011 | AL-022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [24 empty] | 864.2511 | 865.5403 | 877.5221 | 875.7682 | 877.5221 | 9.18 | Alimentador
JUARA | JUARA 012 | AL-022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 5981.1659 | 6300.4051 | 6008.3682 | 6005.9541 | 6300.4051 | 63 | Alimentador
JUARA | JUARA 013 | AL-022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 8423.818 | 8288.5915 | 6401.1057 | 6091.6797 | 8423.818 | 84.24 | Alimentador
JUINA | JUINA 001 | AL-030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4991.2003 | 5425.624 | 5438.9045 | 5102.322 | 5438.9045 | 54.39 | Alimentador
JUINA | JUINA 002 | AL-030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5734.6465 | 6065.9095 | 6235.8885 | 5700.2163 | 6235.8885 | 62.36 | Alimentador
JUINA | JUINA 003 | AL-030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4827.0903 | 5093.3691 | 5249.6219 | 5030.1242 | 5249.6219 | 52.5 | Alimentador
JUINA | JUINA 011 | AL-030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 3745.4806 | 3862.2435 | 3783.8153 | 3781.7225 | 3862.2435 | 55.17 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 | AL-264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 | [24 empty] | 2576.2673 | 3706.9531 | 3972.0997 | 3646.8766 | 3972.0997 | 84.51 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 | AL-264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 2742.3853 | 2569.1028 | 2041.9033 | 1965.2147 | 2742.3853 | 68.56 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 | AL-264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 2368.8995 | 2430.8075 | 2534.2991 | 2360.5275 | 2534.2991 | 31.68 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 | AL-009001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 1492.1491 | 1505.5594 | 1620.4771 | 1463.1869 | 1620.4771 | 81.02 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 | AL-009002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 5429.9527 | 5571.4606 | 5639.5294 | 5052.7953 | 5639.5294 | 78.33 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 | AL-009003 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 | AL-009011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 | AL-009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | [24 empty] | 1515.0541 | 281.3912 | 283.7904 | 310.4207 | 1515.0541 | 21.64 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 | AL-009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [24 empty] | 10489.8756 | 7660.7222 | 8812.8881 | 7870.4105 | 10489.8756 | 41.96 | Alimentador
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 | AL-196001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 | AL-078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4331.9524 | 1900.3287 | 1918.4184 | 1732.9743 | 4331.9524 | 43.32 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 | AL-078003 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 | AL-078001 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 | AL-107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [24 empty] | 1279.7883 | 1575.2793 | 1593.8839 | 1449.5903 | 1593.8839 | 79.69 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 | AL-107032 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
PARANORTE | PARANORTE 001 | AL-341001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 | AL-007004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 | AL-023001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 | AL-068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 6025.6795 | 5602.0498 | 5847.7261 | 5252.6277 | 6025.6795 | 83.69 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 | AL-068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [24 empty] | 7250.0909 | 4419.1385 | 4554.8173 | 4072.5486 | 7250.0909 | 100.7 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 | AL-068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | [24 empty] | 4375.5321 | 2619.834 | 1866.0174 | 2634.8321 | 4375.5321 | 71.79 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 | AL-068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | [24 empty] | 5742.9822 | 2974.3108 | 2137.5091 | 2161.9385 | 5742.9822 | 47.81 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 | AL-068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | [24 empty] | 2592.1468 | 1945.5082 | 1815.1386 | 1620.6912 | 2592.1468 | 36.15 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 | AL-068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | [24 empty] | 4820.7493 | 2184.0057 | 2013.4461 | 1679.162 | 4820.7493 | 53.78 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 | AL-068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | [24 empty] | 4183.3099 | 3498.2837 | 3407.782 | 3053.3007 | 4183.3099 | 43.21 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 | AL-068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 253.0711 | 2700.4533 | 1721.0462 | 483.3353 | 2700.4533 | 22.5 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 | AL-280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [24 empty] | 276.0453 | 3274.9182 | 4591.727 | 4012.371 | 4591.727 | 114.79 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 | AL-280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | [24 empty] | 6939.9396 | 6389.0059 | 4695.716 | 4221.2844 | 6939.9396 | 48.53 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 | AL-280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | [24 empty] | 2120.6275 | 1971.6858 | 1970.8823 | 2081.0118 | 2120.6275 | 23.56 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 | AL-280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 1460.0771 | 1546.1759 | 1494.6548 | 1498.6767 | 1546.1759 | 12.88 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 | AL-280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [24 empty] | 1295.6983 | 1525.5324 | 1047.947 | 1030.4315 | 1525.5324 | 25.43 | Alimentador
TABAPORA | TABAPORA 001 | AL-128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 2469.5678 | 2808.7907 | 2474.2676 | 2381.5646 | 2808.7907 | 93.63 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 | AL-018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 3182.8698 | 3520.3264 | 3800.5226 | 3214.6431 | 3800.5226 | 38.01 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 | AL-018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 6305.0001 | 6502.0339 | 6668.3071 | 6133.1647 | 6668.3071 | 66.68 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 | AL-018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4945.0082 | 5226.0004 | 5341.4457 | 4843.6652 | 5341.4457 | 53.41 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 | AL-018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5219.4936 | 5541.3137 | 5013.8959 | 5036.549 | 5541.3137 | 55.2 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 | AL-018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4705.3478 | 4908.8659 | 5035.5664 | 4717.1819 | 5035.5664 | 50.36 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 | AL-018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 4656.3063 | 5260.0466 | 5497.8405 | 5562.3493 | 5562.3493 | 55.62 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 | AL-018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [24 empty] | 5257.3396 | 5891.3008 | 6012.1648 | 4939.99 | 6012.1648 | 60.12 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 | AL-018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5455.5444 | 6025.2556 | 6332.5701 | 5109.3276 | 6332.5701 | 63.08 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 | AL-018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 1389.9849 | 1549.4273 | 1738.6055 | 1673.6347 | 1738.6055 | 17.32 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 | AL-018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | [24 empty] | 5978.2534 | 7044.8697 | 7268.4206 | 6077.9264 | 7268.4206 | 80.76 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 | AL-018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | [24 empty] | 422.7919 | 393.1374 | 415.4636 | 1205.217 | 1205.217 | 16.81 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 | AL-018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | [24 empty] | 1000.4744 | 1018.9411 | 1239.2453 | 292.0154 | 1239.2453 | 13.83 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 | AL-195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | [24 empty] | 2118.1362 | 2164.1562 | 2252.9452 | 2084.4145 | 2252.9452 | 26.18 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 | AL-195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | [24 empty] | 3548.4154 | 4012.4338 | 4515.0433 | 3333.201 | 4515.0433 | 52.47 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 | AL-195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 277.622 | 1076.0297 | 17.4929 | 1147.2158 | 1147.2158 | 11.47 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 | AL-195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 337.2625 | 546.2316 | 257.2567 | 235.5441 | 546.2316 | 2.73 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 | AL-195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 159.4522 | 195.5326 | 156.4609 | 131.3088 | 195.5326 | 0.98 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 | AL-211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | [24 empty] | 3380.2003 | 3612.3657 | 3600.2747 | 3437.5958 | 3612.3657 | 90.31 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 | AL-240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | [24 empty] | 5690.8439 | 5803.5389 | 5865.1245 | 5912.9101 | 5912.9101 | 58.9 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 002 | AL-020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [24 empty] | 1998.7278 | 1898.2734 | 1829.2329 | 1778.5595 | 1998.7278 | 66.62 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 013 | AL-180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | [24 empty] | 9204.7314 | 9500.5948 | 8512.3408 | 8429.9733 | 9500.5948 | 79.17 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 013 | AL-271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 1278.1084 | 316.3037 | 337.1469 | 277.3157 | 1278.1084 | 12.78 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 | AL-221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [24 empty] | 4557.3896 | 6380.5521 | 7299.3897 | 6154.9652 | 7299.3897 | 91.24 | Alimentador
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 | AL-388001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 016 | AL-278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 3433.0712 | 3124.0885 | 3545.6634 | 2517.1861 | 3545.6634 | 17.73 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 017 | AL-278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 | AL-292001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 | AL-200011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 | AL-039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 2772.314 | 2914.4938 | 7194.04 | 6601.4293 | 7194.04 | 59.95 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 | AL-039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4975.7142 | 7220.7548 | 4203.9359 | 3589.8024 | 7220.7548 | 60.17 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 | AL-039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4109.7243 | 4739.5116 | 4520.0504 | 3903.3807 | 4739.5116 | 39.5 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 | AL-158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 5745.1253 | 6282.4235 | 6341.0429 | 5727.6366 | 6341.0429 | 52.84 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 | AL-158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 2998.668 | 2860.1701 | 3463.123 | 0 | 3463.123 | 28.86 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 | AL-158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [24 empty] | 4666.4359 | 5605.5719 | 5036.3705 | 4702.049 | 5605.5719 | 46.71 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 | AL-327014 | 138 | 34.5 | 10000 | [24 empty] | 7734.3274 | 8095.0405 | 6152.5423 | 5276.0017 | 8095.0405 | 80.95 | Alimentador
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 | AL-224011 | 138 | 34.5 | 5000 | [24 empty] | 4157.0983 | 5285.3705 | 6727.2114 | 6355.6952 | 6727.2114 | 134.54 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 404TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [29 empty] | 0 | Transformador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404011 | 138 | 34.5 | 15000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404012 | 138 | 34.5 | 10000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404013 | 138 | 34.5 | 10000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404014 | 138 | 34.5 | 10000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404015 | 138 | 34.5 | 10000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | AL-404016 | 138 | 34.5 | 10000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
| SE AGUA BOA LT CANARANA 138KV | AL-032LT155 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 4457.8009 | 7116.8859 | 2369.8567 | 2913.6975 | 7116.8859 | 10.17 | Alimentador
| SE AGUA BOA LT N XAVANTINA C1 | AL-032LT033 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 13512.2719 | 18875.771 | 17813.1066 | 16425.9625 | 18875.771 | 26.97 | Alimentador
| SE AGUA BOA LT N XAVANTINA C2 | AL-032LT033 | 138 | 138 | 70000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
| SE N XAVANTINA LTABOA-138KV | AL-033LT032 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6827.0747 | 6874.0041 | 7601.2263 | 4554.6043 | 7601.2263 | 10.86 | Alimentador
| SE BGARCAS LT BPeixe C1 138kV | AL-100LTC1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 13497.3123 | 15167.4093 | 17957.276 | 14195.0756 | 17957.276 | 25.65 | Alimentador
| SE BGARCAS LT BPeixe C2 138kV | AL-100LTC2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 13333.9306 | 15086.339 | 17877.5388 | 14152.126 | 17877.5388 | 25.54 | Alimentador
| SE BGARCAS LT NXAVANTINA C2 | AL-100LT037 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 20595.5505 | 15329.7737 | 16538.8485 | 16231.463 | 20595.5505 | 29.42 | Alimentador
| SE BGARCAS LT NXavantina 138kV | AL-100LT033 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 21003.1418 | 15184.9586 | 16395.9471 | 15864.8896 | 21003.1418 | 30 | Alimentador
| SE CANARANA LT AGUA BOA C1 | AL-155LT032 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 20904.6102 | 23256.4535 | 24177.0733 | 23304.5812 | 24177.0733 | 34.54 | Alimentador
| SE CANARANA LT AGUA BOA C2 | AL-155LT032 | 138 | 138 | 70000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
| SE CANARANA LT CANARANA RB C1 | AL-155LT155C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6274.6622 | 5508.5288 | 8584.4844 | 6691.7953 | 8584.4844 | 12.26 | Alimentador
| SE CANARANA LT CANARANA RB C2 | AL-155LT155C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6256.095 | 5410.4914 | 8538.466 | 6656.2254 | 8538.466 | 12.2 | Alimentador
| SE CANARANA LT PARANATINGA | AL-155LT224 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 5303.5453 | 4722.5862 | 6866.2766 | 8585.6441 | 8585.6441 | 12.27 | Alimentador
| SE CANARANA LT QUERÊNCIA | AL-155LT221 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 36500.9224 | 26140.4022 | 29871.45 | 27632.5096 | 36500.9224 | 52.14 | Alimentador
| SE Confresa LT A Boa Vista | AL-206LT209 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 43522.0751 | 54207.2945 | 49787.5978 | 44305.2921 | 54207.2945 | 77.44 | Alimentador
| SE Confresa LT Vila Rica | AL-206LT231 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 3318.9842 | 28933.9492 | 8897.0798 | 16971.8362 | 28933.9492 | 41.33 | Alimentador
| SE N XAVANTINA LT AGUA BOA II | AL-033LT032C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 8560.4271 | 0 | 6948.6892 | 4738.8506 | 8560.4271 | 12.23 | Alimentador
| SE N XAVANTINA LTBDOGAR II | AL-033LT035 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 15072.4161 | 20045.7957 | 16771.0502 | 20526.3683 | 20526.3683 | 29.32 | Alimentador
| SE N XAVANTINA LTBGAR-138KV | AL-033LT100 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 15030.8743 | 19973.6291 | 16711.9092 | 18092.1234 | 19973.6291 | 28.53 | Alimentador
| SEQUER_LT CANARANA | AL-221LT155 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 30111.9894 | 28946.3393 | 29219.7342 | 34616.7048 | 34616.7048 | 49.45 | Alimentador
| SEQUER_LTABVISTA 138KV | AL-221LT209 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 25575.0109 | 12249.6988 | 21629.8103 | 7839.1625 | 25575.0109 | 36.54 | Alimentador
| PCH PARANATINGA LT CANARANA | AL-224LT155 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 29318.063 | 30346.5993 | 29085.7849 | 24629.9027 | 30346.5993 | 43.35 | Alimentador
| PCH PARANATINGA LT GAUCHA NORTE | AL-224LT226 | 138 | 138 | 70000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
| SE CACERES LT IV MARCOS 138kV | AL-037LT055 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 19650.1533 | 0 | 0 | 0 | 19650.1533 | 28.07 | Alimentador
| SE CACERES LT POCONE 138kV | AL-037LT070 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 25467.9997 | 28804.4637 | 27597.8936 | 30158.5505 | 30158.5505 | 43.08 | Alimentador
| SE JAURU LT ARAPUTANGA 138KV | AL-160LT017-055 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 53412.531 | 55814.1702 | 60190.2017 | 50471.9399 | 60190.2017 | 85.99 | Alimentador
| SE JAURU LT P LACERDA 138KV | AL-160LT021 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 35274.6926 | 34862.5198 | 42193.8845 | 35360.3962 | 42193.8845 | 60.28 | Alimentador
| SE P LACERDA LT MINA ERNESTO 138KV | AL-268LT021 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6021.7494 | 5571.6042 | 5787.7541 | 5874.7014 | 6021.7494 | 8.6 | Alimentador
| SE P LACERDA LT SCORGAO 138KV | AL-021LT177 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 7254.3309 | 8777.4042 | 7532.931 | 7484.5715 | 8777.4042 | 12.54 | Alimentador
| SE SAPEZAL LT COMODORO 138kV | AL-273LT068 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 8164.0537 | 0 | 11152.9786 | 4213.5302 | 11152.9786 | 15.93 | Alimentador
| SE POCONE LT CACERES | AL-070LT037 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 3175.405 | 2859.9136 | 0 | 0 | 3175.405 | 4.54 | Alimentador
| SE BDURO LTCASCA 138KV | AL-001LT376 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 55014.327 | 51710.9187 | 49218.0071 | 38522.2137 | 55014.327 | 78.59 | Alimentador
| SE BDURO LTCOX I 138KV | AL-001LTCOXELNC1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 8553.3026 | 5390.938 | 6227.6488 | 11057.8596 | 11057.8596 | 15.8 | Alimentador
| SE BDURO LTCOX II 138KV | AL-001LTCOXELNC2 | 138 | 138 | 70000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
| SE BEIRA RIO LT CIDADE ALTA | AL-323LT087 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 4055.0768 | 4820.3619 | 3692.011 | 4990.5018 | 4990.5018 | 7.13 | Alimentador
| SE C ALTA LT CPA1 138kV | AL-087LT056C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6324.8342 | 7841.1594 | 2864.0141 | 6923.0012 | 7841.1594 | 11.2 | Alimentador
| SE C ALTA LT CPA2 138kV | AL-087LT056C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6389.1373 | 7974.3123 | 2816.1706 | 7633.2595 | 7974.3123 | 11.39 | Alimentador
| SE C ALTA LT TREV1 138kV | AL-087LT170C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6455.4915 | 13172.5401 | 13848.8413 | 5524.6452 | 13848.8413 | 19.78 | Alimentador
| SE C ALTA LT TREV2 138kV | AL-087LT170C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6619.972 | 13173.2349 | 13949.142 | 5585.3137 | 13949.142 | 19.93 | Alimentador
| SE C ALTA LT VOTORANTIM 13.8kV | AL-087LT274 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 16990.4988 | 16961.3609 | 16865.6271 | 13822.7961 | 16990.4988 | 24.27 | Alimentador
| SE JANGADA LT NOBRES | AL-320LT011 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE JANGADA LT TREVO | AL-320LT170 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 27336.4157 | 33513.8938 | 32384.2614 | 26448.4589 | 33513.8938 | 47.88 | Alimentador
| SE POCONE LT VARZEA GRANDE | AL-070LT069 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 4674.7283 | 5446.5105 | 4590.3734 | 5360.4645 | 5446.5105 | 7.78 | Alimentador
| SECPA-LTCAT1 | AL-056LT087C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 57614.3385 | 55719.9796 | 57904.0723 | 50738.9134 | 57904.0723 | 82.72 | Alimentador
| SECPA-LTCAT2 | AL-056LT087C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 58558.2179 | 57339.2787 | 58598.4544 | 51574.9267 | 58598.4544 | 83.71 | Alimentador
| SECPA-LTCOX | AL-056LT010 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 34397.5853 | 28108.3151 | 8445.4116 | 30072.4742 | 34397.5853 | 49.14 | Alimentador
| Se Trevo LTCAT1 138kV | AL-170LT087C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 27466.3373 | 32446.5311 | 31775.2773 | 30663.4268 | 32446.5311 | 46.35 | Alimentador
| Se Trevo LTCAT2 138kV | AL-170LT087C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 13811.905 | 32658.3988 | 32344.3468 | 30883.2868 | 32658.3988 | 46.65 | Alimentador
| Se Trevo LTNOBRES 138kV | AL-170LT011 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 4577.5847 | 4977.7505 | 4790.0114 | 4528.4307 | 4977.7505 | 7.11 | Alimentador
| Se Trevo LTVG1 138kV | AL-170LT069C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 10975.2916 | 14733.3649 | 15674.0322 | 10867.4734 | 15674.0322 | 22.39 | Alimentador
| Se Trevo LTVG2 138kV | AL-170LT069C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 9938.6604 | 16307.0864 | 16647.832 | 11243.5646 | 16647.832 | 23.78 | Alimentador
| Se VGrande LT C2 ETVG (OP) | AL-069LTETVGC2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 14565.8298 | 28682.5474 | 30730.4682 | 24470.0648 | 30730.4682 | 43.9 | Alimentador
| Se VGrande LT-ETVG2-138kV | AL-069LTETVGC2 | 138 | 138 | 70000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
| Se VGrande LT1 Trevo-138kV | AL-069LT170C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 47456.7407 | 50235.1973 | 52663.9228 | 52821.4785 | 52821.4785 | 75.46 | Alimentador
| Se VGrande LT2 Trevo-138kV | AL-069LT170C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 48756.3901 | 51008.156 | 54664.6584 | 54468.9055 | 54664.6584 | 78.09 | Alimentador
| Se VGrande LTCOXIPO-138kV | AL-069LT010 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 16810.3095 | 11536.6736 | 16529.0893 | 13952.2043 | 16810.3095 | 24.01 | Alimentador
| Se VGrande LTCREI-138kV | AL-069LT045 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 41370.2896 | 41075.5322 | 43742.3172 | 41549.6991 | 43742.3172 | 62.49 | Alimentador
| Se VGrande LTPOCONE-138kV | AL-069LT070 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 29607.132 | 28095.152 | 32298.4061 | 23690.0615 | 32298.4061 | 46.14 | Alimentador
| SE PARANATINGA - LT PRIMAVERA RURAL 138kV - D | AL-271LT278 | 138 | 138 | 70000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
| SE PRIMA LT C VERDE 138KV | AL-096LT012 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 10737.003 | 6086.9434 | 8591.9605 | 7862.7798 | 10737.003 | 15.34 | Alimentador
| SE PRIMA LT PRIMAVERA 138KV | AL-096LT278 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 21585.5593 | 23292.9045 | 26317.0778 | 16700.7641 | 26317.0778 | 37.6 | Alimentador
| SE PRIMA LT RONDON 138KV | AL-096LT014 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 18457.6013 | 18363.836 | 25623.973 | 24618.8341 | 25623.973 | 36.61 | Alimentador
| SE PRIMA RURAL LT PARANATINGA | AL-278LT271 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 12539.694 | 15387.7214 | 15452.4454 | 15440.0008 | 15452.4454 | 22.07 | Alimentador
| SE PRIMA RURAL LT ITAQUERE | AL-278LT330 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6293.0241 | 6425.8157 | 6791.2518 | 5172.9176 | 6791.2518 | 9.7 | Alimentador
| SE PRIMA RURAL LT PRIMAVERA | AL-278LT096 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 8502.5937 | 11342.9813 | 10684.269 | 8958.7241 | 11342.9813 | 16.2 | Alimentador
| Se Soz_LTROO 138kV | AL-171LT014 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 31683.6731 | 31336.5786 | 38330.1566 | 44923.9732 | 44923.9732 | 64.18 | Alimentador
| SE A FLORESTA - LT B NORTE III 138KV | AL-019LT258 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 9711.8041 | 8092.5261 | 0 | 2709.1299 | 9711.8041 | 13.87 | Alimentador
| SE A FLORESTA - LT COLIDER 138KV | AL-019LT038 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 28529.5988 | 49620.4714 | 52640.1136 | 51357.1099 | 52640.1136 | 75.2 | Alimentador
| SE A FLORESTA - LT N.M VERDE 138KV | AL-019LT238 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 18005.8047 | 2650.3679 | 3441.2941 | 13954.4282 | 18005.8047 | 25.72 | Alimentador
| SE A FLORESTA - LT PARANAITA 138KV | AL-019LT054 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6527.7657 | 5860.2752 | 5933.3401 | 6264.23 | 6527.7657 | 9.33 | Alimentador
| SE B ESP_LT NOVA UBIRATAN | AL-230LT327 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 8791.5025 | 8721.5174 | 7838.8175 | 5940.8993 | 8791.5025 | 12.56 | Alimentador
| SE B ESP_LT S.R.TRIVELATO | AL-230LT227 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 12085.637 | 13001.0773 | 21080.0896 | 18690.1844 | 21080.0896 | 30.11 | Alimentador
| SE B NORTE III - LT ALTA FLORESTA 138KV | AL-258LT019 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 39406.2145 | 34802.2 | 34827.3789 | 27939.7683 | 39406.2145 | 56.29 | Alimentador
| SE B NORTE III - LT B NORTE IV 138KV | AL-258LT222 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 36117.7644 | 44688.563 | 50780.0034 | 44191.0599 | 50780.0034 | 72.54 | Alimentador
| SE B NORTE III - LT PCH 3 MAIO ME1P 138KV | AL-258LTCURUA | 138 | 138 | 70000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
| SE COLIDER LT ALTA FLORESTA 138kV | AL-038LT019 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6869.5212 | 15972.5084 | 19709.4742 | 0 | 19709.4742 | 28.16 | Alimentador
| SE COLIDER LT MATUPA 138kV | AL-038LT093 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 4661.1803 | 4435.0028 | 8192.3258 | 0 | 8192.3258 | 11.7 | Alimentador
| SE COLIDER LT SINOP 138kV | AL-038LT075 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 30546.0788 | 43592.4809 | 47545.4708 | 40165.9695 | 47545.4708 | 67.92 | Alimentador
| SE MATUPA LT COLIDER 138KV | AL-093LT038 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 49675.6625 | 52322.8877 | 60295.0396 | 55803.7783 | 60295.0396 | 86.14 | Alimentador
| SE N MUTUM LT BUNGE 69KV | AL-119LT245 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6822.9337 | 7277.6129 | 7662.661 | 7468.6503 | 7662.661 | 10.95 | Alimentador
| SE N MUTUM LT SJRCLARO 138KV | AL-119LT195 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 8 | 9 | 10 | 2.2361 | 10 | 0.01 | Alimentador
| SE N MUTUM LT SRITA 138KV | AL-119LT227 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 12.083 | 13.6015 | 12.53 | 7.6158 | 13.6015 | 0.02 | Alimentador
| SE NM Verde LT JURUENA 138kV | AL-238LT264 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 7517.8232 | 10394.8637 | 10359.8847 | 10304.7516 | 10394.8637 | 14.85 | Alimentador
| SE Sinop LT SINOP CENTRO | AL-281LT158 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 57096.0671 | 62276.9292 | 65714.97 | 60024.6805 | 65714.97 | 93.88 | Alimentador
| SE SINOP VELHA LT C1 ELN | AL-075LTC1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 35062.4856 | 45705.9902 | 57661.6864 | 53569.9738 | 57661.6864 | 82.37 | Alimentador
| SE SINOP VELHA LT C2 ELN | AL-075LTC2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 35290.5975 | 46299.9569 | 57901.0001 | 53631.9267 | 57901.0001 | 82.72 | Alimentador
| SE SINOP VELHA LT CARMEM | AL-075LT081 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 18991.5335 | 20947.7434 | 18243.1145 | 17669.0863 | 20947.7434 | 29.93 | Alimentador
| SE SINOP VELHA LT COLIDER 2 | AL-075LT038 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 29954.5002 | 39540.4275 | 46082.8318 | 44794.0403 | 46082.8318 | 65.83 | Alimentador
| SE SINOP VELHA LT IPIRANGA | AL-075LT276 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 16856.7153 | 15983.9771 | 14761.3182 | 13701.2064 | 16856.7153 | 24.08 | Alimentador
| SE SOR RUR LT SRELN 69KV | AL-089LT088 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 4222.176 | 4709.5814 | 5555.5106 | 3638.4887 | 5555.5106 | 7.94 | Alimentador
| SE Santa Rita Trivelato_LT B ESP 138kV | AL-227LT230 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 19125.1893 | 22084.6311 | 18411.6225 | 8835.3443 | 22084.6311 | 31.55 | Alimentador
| SE Sinop LT COLIDER 138KV | AL-075LT038 | 138 | 138 | 70000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
| SE VERA LT FELIZ NATAL | AL-082LT126 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 7273.5304 | 7918.8164 | 6912.1549 | 6794.8274 | 7918.8164 | 11.31 | Alimentador
| Se Matupa LT BN III | AL-093LT258 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 25151.8881 | 32821.457 | 28633.9039 | 13682.718 | 32821.457 | 46.89 | Alimentador
| MTBNO2ENTR101P | AL-093LT175 | 138 | 138 | 70000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
| SE LUCAS LT TAPURAH | AL-109LT118 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 4216.374 | 4494.4411 | 7342.5323 | 7606.3855 | 7606.3855 | 10.87 | Alimentador
| DERIVACAO - LT BRASNORTE 138KV | AL-235LT256 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 10254.2988 | 9886.0742 | 10651.4809 | 2855.5339 | 10651.4809 | 15.22 | Alimentador
| DERIVACAO - LT CAMPO NOVO 138KV | AL-235LT124 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 46108.0249 | 60571.3013 | 70677.2816 | 67176.7696 | 70677.2816 | 100.97 | Alimentador
| DERIVACAO - LT SAPEZAL 138KV | AL-235LT068 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 9820.9324 | 11616.255 | 7177.2553 | 3088.3785 | 11616.255 | 16.59 | Alimentador
| SE BRASNORT LT FAZ CORTEZ 138KV | AL-178LT176 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 18347.4345 | 21912.0957 | 15991.3975 | 6070.2964 | 21912.0957 | 31.3 | Alimentador
| SE CN PARECIS LT BARU 138KV | AL-124LT198 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 10087.752 | 14777.7265 | 16256.9761 | 5324.8438 | 16256.9761 | 23.22 | Alimentador
| SE CN PARECIS LT BRASN 138KV | AL-124LT256 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6798.7158 | 13899.3174 | 16201.0768 | 9561.7925 | 16201.0768 | 23.14 | Alimentador
| SE CN PARECIS LT ITAN 138KV | AL-124LT063 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 40795.2689 | 50427.0762 | 55195.2007 | 56229.2588 | 56229.2588 | 80.33 | Alimentador
| SE DENISE LT B BUGRES | AL-027LT077 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 20982.0781 | 25567.0749 | 26463.7497 | 23901.1043 | 26463.7497 | 37.81 | Alimentador
| SE DENISE LT NOBRES | AL-027LT011 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 13130.4076 | 17358.2755 | 21078.7771 | 19609.7414 | 21078.7771 | 30.11 | Alimentador
| SE DENISE LT TANGARA | AL-027LT018 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
| SE DIAMANTINO LT JBS-138KV | AL-013LT247 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6186.9227 | 6369.9565 | 6622.0378 | 6633.745 | 6633.745 | 9.48 | Alimentador
| SE FAZ CORTEZ - LT BRASNORTE 138 KV | AL-176LT178 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 11395.9544 | 12330.5225 | 13231.8914 | 13231.8914 | 18.9 | Alimentador
| SE FAZ CORTEZ - LT JUARA 138KV | AL-176LT022 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 27334.911 | 25118.0369 | 24365.6029 | 27334.911 | 39.05 | Alimentador
| SE FAZ CORTEZ LT JUINA 138KV | AL-176LT030 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 0 | 0 | 3427.0724 | 0 | 3427.0724 | 4.9 | Alimentador
| SE ITANORTE LT CAMPO NOVO | AL-063LT124 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 14614.2293 | 18185.9837 | 26332.3572 | 8718.5658 | 26332.3572 | 37.62 | Alimentador
| SE ITANORTE LT LT PCH JUBA II | AL-063LT062 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 14489.6775 | 16341.6056 | 25188.5712 | 18790.4446 | 25188.5712 | 35.98 | Alimentador
| SE ITANORTE LT TANGARA | AL-063LT018 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 55276.6904 | 64229.8492 | 62987.3152 | 67694.3262 | 67694.3262 | 96.71 | Alimentador
| SE JUINA LE SE JUINA RB | AL-030LT030RB | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 10839.7638 | 6759.1125 | 4152.0019 | 5622.6956 | 10839.7638 | 15.49 | Alimentador
| SE NOBRES LT C2 | AL-011LT011RBC2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 21706.6479 | 21542.4562 | 14126.9008 | 11064.7225 | 21706.6479 | 31.01 | Alimentador
| SE NOBRES LT CIMAG 138KV | AL-011LT152 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 19261.1234 | 12241.183 | 19541.0588 | 19483.0691 | 19541.0588 | 27.92 | Alimentador
| SE NOBRES LT DENISE 138KV | AL-011LT027 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 16129.8155 | 22401.2687 | 26528.7421 | 10742.3836 | 26528.7421 | 37.9 | Alimentador
| SE NOBRES LT DIAMANTINO 138KV | AL-011LT013 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 29595.2214 | 29857.8973 | 31737.6201 | 29881.8087 | 31737.6201 | 45.34 | Alimentador
| SE NOBRES LT1 NOB ELN 138KV | AL-011LT011RBC1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 21606.9529 | 21502.1863 | 14173.6017 | 10921.7277 | 21606.9529 | 30.87 | Alimentador
| SE NOBRES LTCALTA 138KV | AL-011LT170 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 26497.7622 | 32538.8771 | 28432.0186 | 28021.2146 | 32538.8771 | 46.48 | Alimentador
| SE NOBRES LTMANSO 138KV | AL-011LT150 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 4732.3623 | 4610.342 | 4777.3057 | 4593.8286 | 4777.3057 | 6.82 | Alimentador
| SE SJRCLARO LT N MUTUM 138KV | AL-195LT119 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 14669.2159 | 15836.2232 | 16374.9646 | 15064.8228 | 16374.9646 | 23.39 | Alimentador
| SE SJRCLARO LT PCH G JARARACA 138KV | AL-195LT198 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 13852.4141 | 14436.3086 | 15863.7446 | 6030.9775 | 15863.7446 | 22.66 | Alimentador
| SE TAN LT DENISE 138KV | AL-018LT027 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 36518.9853 | 37891.9618 | 46241.104 | 45912.0791 | 46241.104 | 66.06 | Alimentador
| SE TAN LT ITAN 138KV | AL-018LT063 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 21533.2895 | 24827.6066 | 26486.9798 | 14177.8295 | 26486.9798 | 37.84 | Alimentador
| SE LUCAS Industrial LT LUCAS | AL-350LT109 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 28021.4279 | 31045.4654 | 30799.8442 | 27430.7603 | 31045.4654 | 44.35 | Alimentador
| SE COLIDER LT SINOP C2 | AL-038LT075 | 138 | 138 | 70000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
| SE FOZ DO CEDRO - LT LUCAS RV 138KV | AL-381LT350 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 9551.8675 | 9951.5346 | 11637.3685 | 10036.2207 | 11637.3685 | 16.62 | Alimentador
| SE FOZ DO CEDRO - LT TAPURAH 138KV | AL-381LT118 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 5990.0513 | 5785.1156 | 5361.0522 | 5040.9988 | 5990.0513 | 8.56 | Alimentador
| SE PARAISO LT NOVA MONTE VERD | AL-325LT238 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 19227.9972 | 19654.1941 | 19375.3468 | 17403.2739 | 19654.1941 | 28.08 | Alimentador
| SE SALTO PARAISO LT ALTA FORESTA | AL-325LT019 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 49439.8006 | 74424.3816 | 80488.2825 | 73452.1072 | 80488.2825 | 114.98 | Alimentador
| SERODOVI-LTAT-CPA/CIDA C1 | AL-006LT056C1 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 7008.3468 | 9146.7276 | 7530.7023 | 6342.5576 | 9146.7276 | 13.07 | Alimentador
| SERODOVI-LTAT-CPA/CIDA C2 | AL-006LT056C2 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 6924.8492 | 9088.0753 | 7462.4533 | 6235.5302 | 9088.0753 | 12.98 | Alimentador
| SE Destilaria LT IV Caceres | AL-368LT037 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 47487.3657 | 51960.6567 | 51378.2405 | 52420.061 | 52420.061 | 74.89 | Alimentador
| SE Destilaria LT IV Marcos | AL-368LT055 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 22308.0788 | 21937.9017 | 23168.7991 | 11581.4761 | 23168.7991 | 33.1 | Alimentador
| SE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS - LT Destilaria | AL-055LT368 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 47828.2195 | 52385.9793 | 51784.317 | 52839.0917 | 52839.0917 | 75.48 | Alimentador
| MTSTARLTVR101P | AL-SARBC1LT231 | 138 | 138 | 70000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
| MTSTARLTVR202P | AL-SARBC2LT231 | 138 | 138 | 70000 | [29 empty] | 0 | Alimentador
| SE COLNIZA LT ARIPUANA 138KV | AL-280LT193 | 138 | 138 | 70000 | [24 empty] | 1735.5682 | 1453.161 | 1374.0833 | 1240.4467 | 1735.5682 | 2.48 | Alimentador