## Potência Ativa
Descrição | Cód. de Ident | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Pot. Máxima | Carregamento | Ultrapassagem | Tipo
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 9446 | 12418 | 12488 | 10841 | 10516 | 10884 | 10653 | 11594 | 12114 | 0 | 0 | 0 | 12488 | 99.9 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | 1648 | 2058 | 1867 | 1911 | 1781 | 1697 | 1870 | 1947 | 2102 | 2131 | 2128 | 2118 | 2131 | 34.1 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 15966 | 22725 | 23002 | 23755 | 22234 | 21395 | 20734 | 22584 | 25197 | 23934 | 22634 | 22504 | 25197 | 100.79 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-02 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | 7163 | 10938 | 11359 | 11594 | 10863 | 11343 | 8372 | 9414 | 11929 | 11139 | 11093 | 9206 | 11929 | 63.62 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-03 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | [14 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | Araguainha | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 19738 | 21408 | 19809 | 22637 | 19223 | 18044 | 19044 | 23417 | 26168 | 24350 | 23863 | 24188 | 26168 | 87.23 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 4279 | 4905 | 5131 | 5209 | 5190 | 5145 | 5341 | 5221 | 5814 | 6171 | 6332 | 6572 | 6572 | 105.15 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 14791 | 17076 | 16146 | 16970 | 14784 | 13680 | 14164 | 17714 | 20912 | 20934 | 21564 | 20888 | 21564 | 86.26 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 779 | 899 | 830 | 888 | 867 | 843 | 806 | 944 | 1036 | 1539 | 1606 | 1572 | 1606 | 53.53 | 0 | Transformador
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 955 | 1099 | 1061 | 1077 | 1119 | 1099 | 1121 | 1255 | 1264 | 1338 | 1138 | 1080 | 1338 | 44.6 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1748 | 2119 | 1981 | 1775 | 1284 | 1245 | 1322 | 1464 | 1676 | 1700 | 1569 | 1570 | 2119 | 105.95 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 11555 | 14496 | 13258 | 12958 | 11296 | 11695 | 12181 | 11799 | 12165 | 14796 | 0 | 0 | 14796 | 59.18 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 2753 | 4556 | 4925 | 3414 | 3036 | 3450 | 3477 | 2681 | 0 | 1520 | 1494 | 1264 | 4925 | 39.4 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 21024 | 27416 | 28370 | 14034 | 14477 | 19074 | 15851 | 13076 | 14925 | 15851 | 14955 | 15339 | 28370 | 113.48 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-02 | 206TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500 | [14 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2128 | 2765 | 2578 | 2430 | 2206 | 2303 | 2256 | 2528 | 3131 | 2938 | 2768 | 2677 | 3131 | 62.62 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 636 | 374 | 1494 | 1835 | 1500 | 741 | 655 | 1141 | -146 | 0 | 622 | 1802 | 1835 | 6.12 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Luciara TR-01 | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 535 | 593 | 561 | 623 | 631 | 590 | 638 | 673 | 701 | 740 | 744 | 684 | 744 | 24.8 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1113 | 1322 | 1261 | 1258 | 1198 | 1120 | 1102 | 1334 | 1472 | 1594 | 1552 | 1454 | 1594 | 79.7 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 6475 | 8032 | 7533 | 7704 | 6673 | 6463 | 6206 | 8111 | 9466 | 9471 | 9403 | 9385 | 9471 | 75.77 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | 1925 | 2524 | 2487 | 2673 | 2461 | 2692 | 2523 | 2508 | 2488 | 2557 | 1550 | 2555 | 2692 | 42.73 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-01 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 9835 | 11882 | 11426 | 11276 | 10140 | 10291 | 10195 | 11010 | 12217 | 12085 | 12164 | 11756 | 12217 | 40.72 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-02 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 7701 | 11077 | 11003 | 9239 | 11558 | 15766 | 17546 | 15549 | 17240 | 17361 | 11850 | 14423 | 17546 | 58.49 | 0 | Transformador
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 631 | 582 | 436 | 597 | 603 | 579 | 629 | 748 | 1018 | 1090 | 1023 | 1090 | 36.33 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1301 | 1657 | 1670 | 1604 | 1591 | 1548 | 1790 | 1732 | 1943 | 1987 | 1811 | 1666 | 1987 | 66.23 | 0 | Transformador
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1574 | 2021 | 1855 | 1955 | 1895 | 1814 | 1813 | 2089 | 2175 | 2265 | 2285 | 2154 | 2285 | 76.17 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 7078 | 8417 | 8466 | 8265 | 8227 | 8283 | 8325 | 9021 | 9468 | 9554 | 9773 | 9063 | 9773 | 39.09 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 | 231TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 1826 | 2175 | 2229 | 2073 | 2168 | 2097 | 2187 | 2107 | 2434 | 2437 | 2118 | 2038 | 2437 | 38.99 | 0 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-01 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | 13096 | 13041 | 0 | 12304 | 11516 | 10726 | 11719 | 13574 | 14816 | 17438 | 16201 | 15327 | 17438 | 93 | 0 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-02 | 017TR02 | 138 | 34.5 | 10000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Cáceres | C. Do Oeste | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 96 | 96 | 288 | 288 | 336 | 336 | 336 | 384 | 432 | 96 | 96 | 96 | 432 | 14.4 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-01 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 21003 | 22926 | 23162 | 21110 | 21967 | 18188 | 18819 | 25184 | 28184 | 28331 | 29136 | 26988 | 29136 | 116.54 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-02 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 13030 | 14155 | 13928 | 13813 | 13690 | 12953 | 13759 | 16622 | 18707 | 18245 | 18339 | 17245 | 18707 | 62.36 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-03 | 037TR03 | 138 | 13.8 | 9375 | 6269 | 6661 | 6641 | 6046 | 5910 | 5308 | 5981 | 7579 | 8520 | 8551 | 8985 | 8350 | 8985 | 95.84 | 0 | Transformador
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 90 | 83 | 84 | 87 | 84 | 86 | 92 | 180 | 91 | 93 | 94 | 93 | 180 | 18 | 0 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-01 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | 1358 | 436 | 953 | 780 | 1127 | 1634 | 3683 | 3979 | 3477 | 4079 | 4933 | 3104 | 4933 | 32.89 | 0 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-02 | 273TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 0 | -719 | 487 | -1503 | -1517 | -149 | 760 | 959 | 967 | 1200 | 1861 | 497 | 1861 | 29.78 | 0 | Transformador
Cáceres | Figueiróp. TR-01 | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1460 | 1413 | 1442 | 1356 | 1354 | 1154 | 1279 | 1483 | 1625 | 1724 | 1773 | 1709 | 1773 | 59.1 | 0 | Transformador
Cáceres | Indiavaí TR-01 | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 540 | 513 | 548 | 495 | 508 | 502 | 495 | 566 | 630 | 677 | 700 | 665 | 700 | 70 | 0 | Transformador
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Cáceres | Mineradora TR-01 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 2204 | 2582 | 1561 | 1549 | 1386 | 2628 | 2669 | 2726 | 2639 | 2776 | 2724 | 2527 | 2776 | 11.1 | 0 | Transformador
Cáceres | Mirassol TR-01 | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [14 empty] | 0 | Transformador
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1381 | 1477 | 1421 | 1568 | 1567 | 1684 | 1656 | 1696 | 2174 | 2448 | 2541 | 2620 | 2620 | 87.33 | 0 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 20990 | 20677 | 21449 | 22266 | 116240 | 125387 | 126199 | 129121 | 131068 | 28080 | 28371 | 27383 | 131068 | 524.27 | 0 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 13441 | 13828 | 13763 | 13777 | 13692 | 11762 | 12060 | 13068 | 15723 | 17134 | 17760 | 15443 | 17760 | 59.2 | 0 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 13835 | 13516 | 13540 | 15901 | 12741 | 11725 | 12153 | 14732 | 16781 | 17663 | 18150 | 17440 | 18150 | 72.6 | 0 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 14225 | 14594 | 15149 | 14961 | 14106 | 12738 | 14848 | 17310 | 20243 | 20948 | 20920 | 20194 | 20948 | 69.83 | 0 | Transformador
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 591 | 586 | 577 | 622 | 611 | 0 | 0 | 672 | 707 | 723 | 0 | 0 | 723 | 72.3 | 0 | Transformador
Cáceres | Rondolândia TR-01 | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 854 | 912 | 834 | 812 | 878 | 835 | 906 | 1080 | 988 | 1019 | 988 | 942 | 1080 | 36 | 0 | Transformador
Cáceres | V. Bela TR-01 | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 17116 | 19762 | 21530 | 19974 | 19694 | 16413 | 18745 | 23585 | 26404 | 26213 | 24718 | 23399 | 26404 | 105.62 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 12716 | 14599 | 13323 | 12507 | 12463 | 13525 | 12212 | 17303 | 18801 | 20399 | 16341 | 17886 | 20399 | 81.6 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | 26540 | 28285 | 28957 | 27754 | 27596 | 23392 | 26419 | 32418 | 34956 | 39390 | 38393 | 35907 | 39390 | 98.48 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 29090 | 33506 | 34370 | 30513 | 30330 | 26118 | 29189 | 39320 | 43626 | 42526 | 41077 | 40815 | 43626 | 96.95 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1400 | 1384 | 1429 | 1498 | 1516 | 1329 | 1260 | 1506 | 1589 | 0 | 1689 | 1818 | 1818 | 60.6 | 0 | Transformador
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 25873 | 27243 | 29348 | 27781 | 26432 | 22782 | 24994 | 30286 | 34962 | 34446 | 33057 | 31453 | 34962 | 77.69 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cangas TR-01 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [14 empty] | 0 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-01 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 9411 | 9487 | 8876 | 11092 | 9367 | 10096 | 10439 | 12404 | 11393 | 11429 | 11649 | 13948 | 13948 | 111.58 | 0 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-02 | 005TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [14 empty] | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 9154 | 9524 | 10380 | 9384 | 9259 | 7780 | 8801 | 11215 | 12752 | 11158 | 8435 | 7776 | 12752 | 51.01 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 16868 | 17602 | 18183 | 17052 | 17334 | 15202 | 15718 | 19553 | 19630 | 24431 | 22845 | 21981 | 24431 | 97.72 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 19093 | 20505 | 21472 | 19973 | 20139 | 17680 | 20809 | 23505 | 27605 | 27028 | 22903 | 21426 | 27605 | 110.42 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 17118 | 18451 | 19283 | 18661 | 17763 | 15502 | 17170 | 20814 | 25454 | 27366 | 27005 | 25748 | 27366 | 60.81 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 15983 | 17693 | 16249 | 16057 | 16072 | 14386 | 15389 | 24502 | 26814 | 26971 | 27661 | 27892 | 27892 | 61.98 | 0 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 22070 | 25190 | 25102 | 22760 | 22680 | 24710 | 21424 | 26001 | 24591 | 25920 | 25518 | 26922 | 26922 | 107.69 | 0 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-01 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 32388 | 36840 | 37618 | 32737 | 33209 | 35745 | 31353 | 41363 | 45588 | 48695 | 37394 | 38121 | 48695 | 108.21 | 0 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-02 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 10977 | 12206 | 10946 | 10773 | 11104 | 9478 | 10531 | 14361 | 19559 | 24841 | 26162 | 26249 | 26249 | 58.33 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 19654 | 20035 | 18407 | 19727 | 19495 | 16030 | 7580 | 10396 | 11658 | 11732 | 11526 | 11215 | 20035 | 80.14 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 16375 | 17105 | 16679 | 17663 | 17144 | 0 | 13852 | 17222 | 19033 | 19463 | 18739 | 20848 | 20848 | 46.33 | 0 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 28925 | 31363 | 31399 | 28866 | 28848 | 25601 | 28029 | 32498 | 36867 | 38755 | 37067 | 37309 | 38755 | 86.12 | 0 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 18843 | 23767 | 23492 | 22000 | 22645 | 20659 | 21293 | 24573 | 25434 | 29958 | 26216 | 26195 | 29958 | 66.57 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 29568 | 31711 | 34865 | 31453 | 30753 | 26331 | 30259 | 36494 | 40857 | 42226 | 42017 | 41600 | 42226 | 93.84 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 | 170TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 3674 | 3879 | 4007 | 4071 | 3939 | 3955 | 3951 | 4279 | 5029 | 5610 | 5594 | 4770 | 5610 | 59.84 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 15469 | 16679 | 18169 | 16139 | 15625 | 13712 | 15088 | 18438 | 21158 | 21775 | 21110 | 20611 | 21775 | 48.39 | 0 | Transformador
Metropolitana | Jangada TR-01 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 8649 | 9619 | 12650 | 10979 | 11139 | 11378 | 11756 | 13520 | 16013 | 13304 | 10276 | 10922 | 16013 | 106.75 | 0 | Transformador
Metropolitana | Lavandeira TR-01 | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1066 | 1025 | 1173 | 1133 | 1112 | 1085 | 1088 | 846 | 898 | 976 | 1031 | 990 | 1173 | 58.65 | 0 | Transformador
Metropolitana | Manso TR-01 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | 2829 | 3007 | 3020 | 3873 | 3291 | 2809 | 2777 | 3535 | 3914 | 3534 | 3453 | 3384 | 3914 | 52.19 | 0 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-01 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 11690 | 14155 | 18425 | 20766 | 20837 | 21176 | 18907 | 22555 | 23857 | 19317 | 16624 | 13505 | 23857 | 95.43 | 0 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-03 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 8242 | 10250 | 14133 | 15750 | 16869 | 15596 | 15621 | 16778 | 16801 | 14332 | 10851 | 10784 | 16869 | 56.23 | 0 | Transformador
Metropolitana | Poconé TR-01 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 16724 | 17518 | 18602 | 18012 | 17308 | 17220 | 19215 | 21884 | 23286 | 23928 | 23343 | 19175 | 23928 | 79.76 | 0 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 12744 | 13577 | 13271 | 12781 | 12746 | 11176 | 12722 | 16891 | 22008 | 21870 | 21745 | 20153 | 22008 | 73.36 | 0 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 31391 | 34792 | 35777 | 33017 | 32733 | 30521 | 31243 | 38590 | 38240 | 40517 | 38101 | 37114 | 40517 | 90.04 | 0 | Transformador
Metropolitana | S.Antônio TR-01 | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 31461 | 33059 | 35453 | 31440 | 31143 | 27100 | 29060 | 36720 | 41178 | 41398 | 40846 | 41083 | 41398 | 92 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 19217 | 19421 | 20471 | 18915 | 18101 | 15827 | 16483 | 20430 | 22630 | 23706 | 21427 | 22992 | 23706 | 94.82 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 25173 | 26773 | 28447 | 26519 | 25735 | 22875 | 24034 | 30874 | 34289 | 36076 | 37095 | 41814 | 41814 | 92.92 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-04 | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 7881 | 8594 | 8121 | 8825 | 8832 | 7546 | 6838 | 8679 | 9590 | 10156 | 10035 | 10028 | 10156 | 108.33 | 0 | Transformador
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [14 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | A.Garças TR-01 | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2796 | 3384 | 3468 | 3528 | 2916 | 3126 | 3564 | 3576 | 3522 | 3414 | 3234 | 3162 | 3576 | 71.52 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Anhumas TR-01 | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1397 | 2686 | 2159 | 1895 | 1867 | 1629 | 2064 | 1654 | 1455 | 1684 | 1731 | 1455 | 2686 | 89.53 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 15459 | 15663 | 15311 | 15320 | 15960 | 15553 | 15299 | 16371 | 16053 | 16264 | 15977 | 15917 | 16371 | 65.48 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 14364 | 14249 | 14655 | 14605 | 14406 | 13481 | 14333 | 16132 | 17004 | 17744 | 17219 | 16566 | 17744 | 70.98 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 | 085TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 1739 | 2659 | 3576 | 3090 | 3065 | 2744 | 3777 | 3484 | 3303 | 3260 | 2965 | 2894 | 3777 | 40.29 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 15058 | 13747 | 12968 | 14542 | 15622 | 17630 | 21041 | 21264 | 27513 | 12281 | 14557 | 0 | 27513 | 110.05 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-02 | 012TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 4673 | 4888 | 3955 | 3392 | 4028 | 2842 | 5918 | 8002 | 9607 | 2863 | 2377 | 2154 | 9607 | 102.47 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 17054 | 16195 | 16208 | 16672 | 14917 | 10561 | 17437 | 21280 | 8024 | 0 | 2648 | 8532 | 21280 | 85.12 | 0 | Transformador
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 12062 | 13846 | 12782 | 12301 | 12248 | 11946 | 13479 | 14508 | 14456 | 14217 | 14146 | 12716 | 14508 | 58.03 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [14 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Itiquira TR-01 | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 9162 | 9755 | 9622 | 6735 | 7104 | 6087 | 7764 | 10393 | 11434 | 11521 | 11949 | 4902 | 11949 | 95.59 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 1103 | 1182 | 2127 | 573 | 4905 | -1057 | 112 | 2917 | 3916 | 4679 | 9081 | 12156 | 12156 | 48.62 | 0 | Transformador
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Noble TR-01 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 9642 | 11797 | 14577 | 13129 | 14469 | 14049 | 15675 | 16922 | 20122 | 19937 | 19536 | 14360 | 20122 | 80.49 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 | 271TR02 | 138 | 13.8 | 7500 | 5128 | 5942 | 5550 | 5624 | 5231 | 5068 | 5050 | 6346 | 7168 | 7138 | 6516 | 6624 | 7168 | 95.57 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | 8517 | 9146 | 10073 | 8849 | 8532 | 6529 | 7233 | 9073 | 10962 | 10787 | 11018 | 10933 | 11018 | 58.76 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 6939 | 13183 | 12104 | 10288 | 8754 | 7726 | 11355 | 14086 | 12244 | 11188 | 10205 | 8698 | 14086 | 56.34 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 92 | 94 | 90 | 92 | 92 | 88 | 97 | 104 | 111 | 118 | 115 | 107 | 118 | 3.93 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Poxoreo | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera Rural | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 1199 | 3531 | 4992 | 6919 | 8152 | 7404 | 9229 | 12057 | 16024 | 17861 | 16863 | 15821 | 17861 | 59.54 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 1534 | 2651 | 3163 | 4583 | 4410 | 1694 | 4371 | 6721 | 10859 | 12850 | 8541 | 10271 | 12850 | 102.8 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | 30443 | 34768 | 35449 | 33276 | 32643 | 29512 | 35490 | 35500 | 39225 | 41102 | 36061 | 36628 | 41102 | 102.76 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 7605 | 9068 | 8995 | 13199 | 21091 | 18172 | 26491 | 21265 | 26571 | 28173 | 32272 | 24081 | 32272 | 129.09 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 14252 | 14760 | 15895 | 14801 | 14433 | 12006 | 13859 | 17597 | 18772 | 20047 | 21980 | 22149 | 22149 | 88.6 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 17227 | 19669 | 20070 | 18540 | 18521 | 15691 | 17510 | 20678 | 23025 | 24895 | 23247 | 24044 | 24895 | 99.58 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 11669 | 14537 | 13367 | 12341 | 12073 | 9647 | 11738 | 13606 | 18916 | 18105 | 15127 | 13461 | 18916 | 63.05 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 17890 | 20518 | 20926 | 19586 | 18578 | 15670 | 16986 | 21441 | 25279 | 24822 | 26035 | 25633 | 26035 | 86.78 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | 13931 | 15972 | 16191 | 15259 | 14566 | 12468 | 15860 | 16654 | 20094 | 22051 | 21106 | 21153 | 22051 | 110.26 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 18057 | 21869 | 22009 | 21093 | 18057 | 15897 | 21049 | 21909 | 26362 | 28323 | 27217 | 24570 | 28323 | 94.41 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 18099 | 20350 | 20917 | 19824 | 19095 | 16285 | 18111 | 22627 | 27149 | 27781 | 24799 | 24491 | 27781 | 92.6 | 0 | Transformador
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1249 | 1412 | 1396 | 1355 | 1410 | 1309 | 1380 | 1643 | 1557 | 1630 | 1568 | 1570 | 1643 | 32.86 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Selma TR-01 | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 4527 | 9099 | 9526 | 979 | -1120 | -2466 | 2134 | 2106 | 6372 | 1801 | 1767 | 8716 | 9526 | 38.1 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Taquari I TR-01 | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 4437 | 4528 | 4207 | 4317 | 4271 | 4857 | 4547 | 4812 | 4792 | 4791 | 4718 | 4627 | 4857 | 16.19 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Tesouro TR-01 | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-01 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18060 | 19440 | 18761 | 18914 | 19596 | 19478 | 20029 | 23236 | 22643 | 23750 | 25804 | 22265 | 25804 | 103.22 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 7445 | 8474 | 8008 | 8451 | 9010 | 8975 | 9075 | 9689 | 9892 | 11024 | 10584 | 10344 | 11024 | 44.1 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR03 | 138 | 34.5 | 9375 | 4780 | 5336 | 4974 | 3696 | 3371 | 3161 | 3056 | 4710 | 4729 | 5101 | 5683 | 5190 | 5683 | 60.62 | 0 | Transformador
Sinop | Apiacás TR-01 | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2357 | 2716 | 2652 | 2679 | 2690 | 2696 | 2737 | 2895 | 2966 | 2995 | 3136 | 2867 | 3136 | 104.53 | 0 | Transformador
Sinop | B. Esperança TR-01 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 5396 | 8111 | 4641 | 1654 | 8627 | 16981 | 19796 | 18169 | 17803 | 16445 | 16093 | 13885 | 19796 | 79.18 | 0 | Transformador
Sinop | Carlinda TR-01 | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [14 empty] | 0 | Transformador
Sinop | Castanheira TR-01 | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 924 | 1074 | 990 | 1014 | 1002 | 966 | 1002 | 1086 | 1122 | 1176 | 1200 | 1044 | 1200 | 40 | 0 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-01 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 4826 | 5164 | 4608 | 4334 | 4185 | 5374 | 4911 | 4442 | 4806 | 4545 | 4576 | 3987 | 5374 | 42.99 | 0 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-02 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 8493 | 9969 | 8873 | 7396 | 7352 | 9229 | 9250 | 8990 | 9597 | 10738 | 8802 | 7880 | 10738 | 85.9 | 0 | Transformador
Sinop | Colíder TR-01 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 11366 | 11910 | 11454 | 11658 | 12656 | 12178 | 12839 | 13847 | 14784 | 14975 | 15319 | 14156 | 15319 | 61.28 | 0 | Transformador
Sinop | Colider TR-03 | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-01 | 126TR01 | 69 | 34.5 | 12500 | 5923 | 6686 | 6464 | 5594 | 4849 | 5858 | 5297 | 5296 | 5931 | 5814 | 5801 | 4925 | 6686 | 53.49 | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-02 | 126TR02 | 69 | 13.8 | 6750 | 4046 | 4768 | 4270 | 3689 | 3664 | 4169 | 3682 | 3786 | 4276 | 4144 | 4166 | 3847 | 4768 | 70.64 | 0 | Transformador
Sinop | Guarantã TR-01 | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [14 empty] | 0 | Transformador
Sinop | Ipiranga TR-01 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 14645 | 16587 | 12240 | 12468 | 16782 | 24145 | 31076 | 31853 | 28149 | 22480 | 21280 | 21009 | 31853 | 106.18 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 22241 | 24009 | 22399 | 22598 | 22058 | 21864 | 20739 | 25345 | 20747 | 19216 | 18809 | 17590 | 25345 | 84.48 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 9399 | 9636 | 7526 | 8497 | 11842 | 19418 | 25564 | 26166 | 29599 | 25974 | 27699 | 22314 | 29599 | 98.66 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 13481 | 16850 | 13321 | 13133 | 15257 | 12814 | 15175 | 17070 | 19750 | 19637 | 18122 | 15180 | 19750 | 65.83 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 818 | 918 | 800 | 1094 | 836 | 1162 | 1072 | 586 | -297 | 120 | -820 | -205 | 1162 | 3.87 | 0 | Transformador
Sinop | Marcelândia TR-01 | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Sinop | Matupá TR-01 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 18946 | 19816 | 15244 | 16607 | 19298 | 24800 | 20379 | 22073 | 24257 | 27221 | 25088 | 20108 | 27221 | 108.88 | 0 | Transformador
Sinop | Matupá TR-02 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 14199 | 15871 | 14919 | 15148 | 16452 | 15323 | 16362 | 18263 | 18776 | 19135 | 19263 | 18702 | 19263 | 77.05 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-01 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | 9899 | 11659 | 11003 | 18130 | 18047 | 16521 | 17096 | 17928 | 18868 | 20845 | 20261 | 19418 | 20845 | 104.22 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-02 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | 6106 | 7331 | 7896 | 4303 | 2880 | 8729 | 10831 | 12557 | 12269 | 11682 | 13325 | 12555 | 13325 | 66.62 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-03 | 119TR03 | 69 | 69 | 60000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-04 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | 8380 | 8420 | 8509 | 8112 | 11890 | 11052 | 8363 | 8486 | 8322 | 11042 | 8058 | 12106 | 12106 | 60.53 | 0 | Transformador
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 7851 | 10701 | 9933 | 9697 | 12290 | 19563 | 22655 | 22375 | 23412 | 20680 | 22576 | 19195 | 23412 | 78.04 | 0 | Transformador
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 3159 | 3690 | 3496 | 3374 | 2993 | 3397 | 3529 | 4129 | 3920 | 4003 | 4018 | 3785 | 4129 | 82.58 | 0 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 8429 | 8979 | 8020 | 8309 | 9541 | 10420 | 10112 | 11727 | 11635 | 11975 | 12666 | 12054 | 12666 | 50.66 | 0 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-02 | 238TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 2179 | 2597 | 2258 | 2320 | 2371 | 2348 | 2414 | 2645 | 2788 | 3495 | 3719 | 3438 | 3719 | 39.67 | 0 | Transformador
Sinop | Nova Canaã TR-01 | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [14 empty] | 0 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-01 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 3958 | 4127 | 3841 | 3951 | 4155 | 4162 | 4172 | 4589 | 5470 | 4860 | 4069 | 3708 | 5470 | 43.76 | 0 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-02 | 054TR02 | 138 | 13.8 | 5000 | 2572 | 2750 | 2576 | 2705 | 2843 | 2852 | 2833 | 3168 | 3178 | 3311 | 3354 | 3071 | 3354 | 67.08 | 0 | Transformador
Sinop | Paranorte TR-01 | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Sinop | Primaverinha | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | S.Carmem TR-01 | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 5169 | 5866 | 3077 | 3415 | 3736 | 5561 | 5351 | 4874 | 6068 | 5591 | 3797 | 4024 | 6068 | 48.54 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-02 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | 15542 | 18431 | 16518 | 14319 | 15152 | 22055 | 20219 | 19593 | 22662 | 21881 | 20157 | 16383 | 22662 | 90.65 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-03 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | 7652 | 9696 | 6573 | 5906 | 9364 | 16819 | 16599 | 16010 | 19578 | 16659 | 17041 | 12442 | 19578 | 130.52 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 12037 | 15019 | 14212 | 13297 | 13756 | 13665 | 17135 | 24347 | 26402 | 25738 | 25344 | 24322 | 26402 | 88.01 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 19029 | 21667 | 22659 | 22715 | 22301 | 22982 | 21826 | 22064 | 23792 | 23599 | 23553 | 22500 | 23792 | 95.17 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | -3828 | -4422 | -5290 | -3978 | -3547 | -3782 | -4096 | -4288 | -4536 | -3194 | -3111 | -2164 | -2164 | -7.21 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 17314 | 19934 | 18343 | 18731 | 18197 | 18699 | 18149 | 21991 | 23276 | 23700 | 23831 | 22844 | 23831 | 79.44 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop TR-01 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 17946 | 23338 | 21135 | 21110 | 20466 | 23481 | 21072 | 23413 | 23813 | 24282 | 25264 | 22487 | 25264 | 101.06 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 21491 | 26009 | 23115 | 23564 | 22447 | 22789 | 23654 | 26136 | 26331 | 23745 | 23947 | 21819 | 26331 | 105.32 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 | 119 | 72 | 34 | 110 | 133 | 146 | 7043 | 10084 | 11237 | 11432 | 10739 | 9417 | 11432 | 76.21 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 | 10489 | 11429 | 9659 | 9734 | 14537 | 23208 | 22641 | 19097 | 19286 | 17525 | 16999 | 17939 | 23208 | 92.83 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 9603 | 11924 | 11250 | 14144 | 14741 | 13746 | 13486 | 13364 | 15981 | 16892 | 11374 | 13010 | 16892 | 56.31 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | 3713 | 6336 | 2917 | 5061 | 14642 | 26148 | 27359 | 24484 | 26734 | 27216 | 25359 | 20634 | 27359 | 91.2 | 0 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-01 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | 9651 | 10468 | 8675 | 8487 | 8560 | 9516 | 11054 | 12120 | 13467 | 12948 | 11558 | 10478 | 13467 | 44.89 | 0 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-02 | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 7571 | 8370 | 6798 | 6761 | 6706 | 7220 | 7232 | 8327 | 8284 | 8052 | 8273 | 7559 | 8370 | 89.28 | 0 | Transformador
Sinop | Terra Nova TR-01 | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2032 | 2237 | 2095 | 2264 | 2302 | 2221 | 2287 | 2613 | 2708 | 2677 | 16 | 40 | 2708 | 90.27 | 0 | Transformador
Sinop | União do Sul TR-01 | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 52.47 | 0 | Transformador
Sinop | Vera TR-01 | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | 5826 | 7482 | 5905 | 5587 | 7347 | 11121 | 10530 | 10857 | 11271 | 11823 | 9649 | 8205 | 11823 | 94.58 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 15000 | 5887 | 6591 | 6722 | 6897 | 6967 | 6396 | 6395 | 6804 | 7013 | 7787 | 7522 | 7438 | 7787 | 51.91 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 13308 | 15251 | 16240 | 15696 | 16981 | 15277 | 9869 | 11378 | 18352 | 15485 | 19741 | 19109 | 19741 | 65.8 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 4110 | 4124 | 5157 | 5092 | 5099 | 5034 | 5397 | 5551 | 6092 | 5611 | 5811 | 2864 | 6092 | 64.98 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 4574 | 5674 | 5124 | 5000 | 5065 | 5329 | 5060 | 5662 | 6257 | 6070 | 6057 | 5835 | 6257 | 50.06 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 | 178TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 516 | 670 | 644 | 607 | 622 | 685 | 685 | 666 | 667 | 686 | 712 | 660 | 712 | 11.39 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 14825 | 16323 | 14227 | 10452 | 11041 | 13983 | 20856 | 24875 | 25463 | 23020 | 23867 | 19765 | 25463 | 101.85 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 3932 | 4633 | 4439 | 4186 | 4353 | 4152 | 4493 | 5098 | 5333 | 5686 | 5569 | 4921 | 5686 | 18.95 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 6417 | 7127 | 6205 | 7161 | 7689 | 6954 | 7827 | 8771 | 8280 | 8429 | 8460 | 7880 | 8771 | 58.47 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | 1922 | 2140 | 2130 | 2074 | 2076 | 2087 | 2225 | 2433 | 2334 | 2476 | 2509 | 2316 | 2509 | 37.17 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 2406 | 2413 | 2436 | 2417 | 2367 | 615 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 9.74 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 7508 | 6745 | 5243 | 7286 | 8698 | 9859 | 9363 | 12557 | 11919 | 12492 | 10487 | 10597 | 12557 | 41.86 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | 8356 | 10385 | 10884 | 7677 | 8987 | 10417 | 20322 | 22789 | 22450 | 23928 | 20875 | 18122 | 23928 | 95.71 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2155 | 1998 | 2039 | 2013 | 2023 | 1937 | 2056 | 2377 | 2584 | 2828 | 2815 | 2628 | 2828 | 94.27 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 8981 | 10924 | 10090 | 10245 | 10204 | 9940 | 10712 | 11452 | 12128 | 11883 | 12491 | 11720 | 12491 | 49.96 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 9667 | 12398 | 10236 | 9010 | 8602 | 10449 | 11531 | 12022 | 13013 | 12753 | 13412 | 11915 | 13412 | 89.41 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 15528 | 15558 | 12965 | 14257 | 14966 | 15211 | 16838 | 18708 | 19376 | 19865 | 21389 | 18940 | 21389 | 85.56 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-02 | 030TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 3665 | 2146 | 1454 | 2790 | 3380 | 3571 | 4747 | 4976 | 4877 | 5057 | 5208 | 4257 | 5208 | 55.55 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 5832 | 6220 | 5986 | 6315 | 6149 | 6103 | 6282 | 6748 | 6953 | 7379 | 7628 | 7110 | 7628 | 30.51 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-02 | 264TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 4139 | 4254 | 4169 | 4348 | 4186 | 4213 | 4228 | 4488 | 4639 | 5240 | 4994 | 4654 | 5240 | 55.89 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1976 | 2306 | 2028 | 2093 | 2013 | 2207 | 2020 | 1890 | 2047 | 1927 | 1966 | 1827 | 2306 | 46.12 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 4310 | 4656 | 5442 | 5364 | 1094 | 3007 | 3534 | 5012 | 4825 | 5045 | 5013 | 4965 | 5442 | 21.77 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 6484 | 6899 | 7577 | 7538 | 7418 | 6933 | 7091 | 8503 | 9000 | 9049 | 7497 | 7677 | 9049 | 96.52 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 4720 | 6975 | 6640 | 4624 | 7498 | 6524 | 6197 | 7707 | 11512 | 12979 | 13189 | 10865 | 13189 | 105.51 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 | 195TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 591 | 1414 | 2030 | 3022 | 2556 | 2852 | 2160 | 3219 | 5376 | 6761 | 6765 | 5058 | 6765 | 72.16 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 925 | 6198 | -1933 | -1895 | -3542 | -1360 | 12498 | 23286 | 27054 | 23717 | 23425 | 19830 | 27054 | 90.18 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1781 | 2034 | 1824 | 1808 | 1878 | 1886 | 1945 | 2065 | 2072 | 2106 | 2258 | 2137 | 2258 | 45.16 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 18942 | 20995 | 22504 | 22289 | 21414 | 20455 | 21127 | 24952 | 24984 | 27060 | 26508 | 25606 | 27060 | 90.2 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 21710 | 23265 | 24220 | 23462 | 22641 | 21392 | 23179 | 27761 | 29585 | 29745 | 30147 | 29652 | 30147 | 100.49 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | -317 | 179 | -394 | -1200 | -346 | 314 | 441 | -781 | -560 | 1076 | -80 | 390 | 1076 | 7.17 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Transformador
AGUA BOA | AGUA BOA 001 | AL-032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | 5231 | 6386 | 6290 | 6195 | 5608 | 5848 | 5836 | 6792 | 7776 | 7722 | 7335 | 7500 | 7776 | 67.78 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 002 | AL-032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4661 | 6424 | 6465 | 6453 | 5773 | 5616 | 5309 | 6031 | 6622 | 5991 | 6108 | 6072 | 6622 | 65.96 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 011 | AL-032011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 4712 | 7886 | 8250 | 7998 | 7840 | 8119 | 6449 | 6776 | 8789 | 8965 | 8748 | 7984 | 8965 | 75.01 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 012 | AL-032012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2814 | 3679 | 3708 | 4086 | 3663 | 3375 | 2290 | 2998 | 3576 | 3199 | 2734 | 2940 | 4086 | 42.74 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 | AL-209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | 253 | 317 | 283 | 293 | 294 | 299 | 320 | 328 | 333 | 319 | 328 | 298 | 333 | 15.48 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 | AL-209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | 1442 | 1772 | 1609 | 1622 | 1529 | 1486 | 1634 | 1684 | 1844 | 1865 | 1862 | 1974 | 1974 | 49.16 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 | AL-209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | 4367 | 6701 | 6220 | 5574 | 4624 | 4969 | 5341 | 5521 | 6118 | 6498 | 5597 | 6053 | 6701 | 69.8 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 | AL-209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 57 | 56 | 53 | 63 | 63 | 62 | 62 | 69 | 67 | 75 | 71 | 68 | 75 | 1.26 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 | AL-209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1549 | 2389 | 1549 | 1547 | 1416 | 2200 | 2018 | 1674 | 1485 | 1347 | 1279 | 1375 | 2389 | 39.82 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 | AL-209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | 2436 | 3088 | 2835 | 2914 | 3029 | 2851 | 3007 | 3338 | 3421 | 3590 | 3659 | 3388 | 3659 | 56.7 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 | AL-100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 4771 | 5530 | 5999 | 5288 | 6367 | 4930 | 4993 | 6379 | 7078 | 5819 | 117 | 6716 | 7078 | 49.5 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 | AL-100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5115 | 5689 | 5517 | 5398 | 5167 | 4725 | 4748 | 5822 | 7330 | 5618 | 93 | 6901 | 7330 | 73.3 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 | AL-100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 2349 | 2898 | 2582 | 3499 | 2282 | 2055 | 2172 | 3028 | 3733 | 2643 | 41 | 3462 | 3733 | 43.38 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 | AL-100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2657 | 3107 | 2808 | 2942 | 2497 | 2168 | 2363 | 3226 | 3899 | 2850 | 5 | 3487 | 3899 | 43.32 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 | AL-100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 6962 | 7054 | 7026 | 6790 | 6935 | 6976 | 6980 | 7324 | 7371 | 7400 | 220 | 7374 | 7400 | 61.67 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 | AL-100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3890 | 4444 | 4019 | 4228 | 3703 | 3158 | 3331 | 4146 | 4579 | 4199 | 242 | 4619 | 4619 | 46.01 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 | AL-100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2883 | 3587 | 3565 | 3388 | 3196 | 2815 | 2894 | 4174 | 5019 | 4769 | 5690 | 4515 | 5690 | 56.68 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 | AL-100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4339 | 5012 | 4973 | 4790 | 4115 | 3792 | 3806 | 5127 | 6287 | 6193 | 6350 | 6145 | 6350 | 63.5 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 | AL-100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 952 | 1011 | 1239 | 1388 | 1414 | 1351 | 1347 | 1429 | 1432 | 1695 | 1467 | 1254 | 1695 | 28.37 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 | AL-100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2040 | 2485 | 2113 | 2213 | 2054 | 2191 | 2442 | 2237 | 2618 | 2466 | 2525 | 2470 | 2618 | 43.63 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 | AL-100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1214 | 1889 | 1840 | 1976 | 1917 | 1577 | 1890 | 1614 | 2187 | 2629 | 2713 | 3002 | 3002 | 62.8 | 0 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 | AL-214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1191 | 1377 | 1260 | 1358 | 1327 | 1286 | 1234 | 1442 | 1598 | 1658 | 1188 | 1556 | 1658 | 82.9 | 0 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 | AL-214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1348 | 1861 | 1930 | 1916 | 1098 | 1169 | 1825 | 1813 | 1797 | 1051 | 2166 | 1642 | 2166 | 54.15 | 0 | Alimentador
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 | AL-097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 | 1747 | 2100 | 1983 | 1974 | 1837 | 1798 | 1886 | 2091 | 2400 | 2428 | 2236 | 2097 | 2428 | 101.59 | 0 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 001 | AL-212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 946 | 1088 | 1053 | 1068 | 1111 | 1084 | 1115 | 1251 | 1241 | 1175 | 980 | 939 | 1251 | 62.55 | 0 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 011 | AL-212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1677 | 1814 | 1834 | 1725 | 1755 | 1746 | 1748 | 1760 | 1804 | 1830 | 1823 | 1692 | 1834 | 45.85 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 001 | AL-155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4334 | 5041 | 4868 | 5015 | 4258 | 4289 | 4600 | 5055 | 5648 | 5437 | 5788 | 5170 | 5788 | 80.39 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 002 | AL-155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4103 | 5183 | 5056 | 4669 | 4363 | 4134 | 4701 | 4931 | 5793 | 5481 | 5336 | 5144 | 5793 | 80.46 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 011 | AL-155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | 1140 | 1235 | 1346 | 1371 | 1034 | 1067 | 1093 | 1081 | 1054 | 1038 | 1061 | 1042 | 1371 | 32.78 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 012 | AL-155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1860 | 3044 | 2869 | 2410 | 2260 | 2529 | 2526 | 2123 | 2164 | 1993 | 1808 | 1707 | 3044 | 50.73 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 001 | AL-206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 0 | 0 | 193 | 3842 | 3706 | 3600 | 3662 | 4277 | 4353 | 4533 | 4590 | 3433 | 4590 | 91.44 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 002 | AL-206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 4606 | 4282 | 4215 | 4306 | 4764 | 4975 | 4998 | 6112 | 5727 | 6112 | 84.89 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 003 | AL-206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 0 | 0 | 0 | 3292 | 3005 | 2901 | 2715 | 3164 | 3237 | 3376 | 3591 | 3175 | 3591 | 71.54 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 011 | AL-206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 4981 | 6273 | 6264 | 6307 | 5830 | 6028 | 6078 | 6038 | 6086 | 6514 | 6554 | 6268 | 6554 | 81.92 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 012 | AL-206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 5752 | 6150 | 6237 | 5132 | 5604 | 7429 | 5863 | 5477 | 5986 | 6519 | 6153 | 5213 | 7429 | 74.29 | 0 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 | AL-246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1192 | 2140 | 1980 | 2076 | 2062 | 1939 | 1944 | 2222 | 2312 | 2428 | 2454 | 2294 | 2454 | 61.35 | 0 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 | AL-246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 341 | 581 | 590 | 703 | 678 | 635 | 719 | 758 | 764 | 808 | 784 | 688 | 808 | 20.2 | 0 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 | AL-226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1481 | 1965 | 1883 | 1755 | 1593 | 1601 | 1637 | 1780 | 2193 | 2062 | 1943 | 1846 | 2193 | 73.1 | 0 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 | AL-226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 683 | 753 | 720 | 704 | 659 | 767 | 711 | 799 | 916 | 888 | 876 | 843 | 916 | 18.32 | 0 | Alimentador
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 | AL-239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 539 | 596 | 562 | 629 | 636 | 592 | 639 | 672 | 703 | 743 | 740 | 683 | 743 | 14.86 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 | AL-033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3413 | 4308 | 4170 | 4166 | 3557 | 3431 | 3283 | 5324 | 4999 | 5031 | 5101 | 5020 | 5324 | 76.06 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 | AL-033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3036 | 3698 | 3416 | 3472 | 3061 | 3024 | 2892 | 3736 | 4413 | 4400 | 4261 | 4376 | 4413 | 63.04 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 | AL-033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1141 | 2520 | 3349 | 6051 | 6092 | 5522 | 8427 | 4247 | 4586 | 4991 | 6342 | 11087 | 11087 | 92.39 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 | AL-033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2056 | 2053 | 2061 | 2677 | 1991 | 2114 | 2102 | 2070 | 1673 | 1709 | 2182 | 2216 | 2677 | 38.24 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 | AL-033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 848 | 861 | 864 | 1560 | 1558 | 1566 | 1565 | 1562 | 1021 | 1026 | 1569 | 1598 | 1598 | 22.83 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 | AL-033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4245 | 4646 | 4874 | 4818 | 4555 | 4731 | 4974 | 4519 | 4863 | 5083 | 5052 | 5166 | 5166 | 43.05 | 0 | Alimentador
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 | AL-105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [14 empty] | 0 | Alimentador
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 | AL-213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 507 | 652 | 596 | 625 | 621 | 742 | 643 | 707 | 756 | 744 | 704 | 728 | 756 | 75.6 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 | AL-211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | 178 | 733 | 677 | 718 | 505 | 807 | 671 | 462 | 84 | 54 | 88 | 31 | 807 | 42.2 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 | AL-211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1965 | 2280 | 2229 | 2400 | 2288 | 2197 | 2193 | 2450 | 886 | 829 | 352 | 606 | 2450 | 81.67 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 | AL-221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3259 | 5420 | 5015 | 5320 | 4991 | 5096 | 4560 | 5086 | 5453 | 5717 | 5653 | 5565 | 5717 | 79.73 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 | AL-221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 4086 | 4464 | 3053 | 3537 | 3387 | 3379 | 3332 | 4502 | 4412 | 4256 | 4320 | 4383 | 4502 | 78.48 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 | AL-221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 2199 | 4359 | 3807 | 3481 | 2518 | 3016 | 3245 | 2810 | 3273 | 2569 | 2545 | 2482 | 4359 | 75.99 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 | AL-221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 926 | 2295 | 2061 | 1568 | 2237 | 3202 | 3265 | 4980 | 3646 | 3724 | 2749 | 3175 | 4980 | 83 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 | AL-221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3229 | 4587 | 4820 | 3658 | 8099 | 7453 | 9318 | 7902 | 8309 | 6683 | 5491 | 4113 | 9318 | 97.46 | 0 | Alimentador
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 | AL-228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2283 | 2824 | 2536 | 2728 | 2433 | 2491 | 2544 | 2995 | 3215 | 3080 | 3271 | 3226 | 3271 | 65.42 | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 012 | AL-065002 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 013 | AL-065003 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 | AL-210001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 3728 | 4152 | 4032 | 3992 | 4104 | 4200 | 4216 | 4824 | 4752 | 4744 | 5024 | 4808 | 5024 | 251.2 | 0 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 | AL-241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 544 | 572 | 587 | 583 | 600 | 588 | 604 | 640 | 664 | 734 | 648 | 622 | 734 | 30.71 | 0 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 | AL-241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 771 | 1092 | 1067 | 975 | 996 | 955 | 1104 | 1083 | 1242 | 1203 | 1014 | 945 | 1242 | 62.1 | 0 | Alimentador
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 | AL-242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1577 | 2027 | 1868 | 1960 | 1948 | 1827 | 1821 | 2086 | 2181 | 2268 | 2281 | 2153 | 2281 | 76.03 | 0 | Alimentador
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 | AL-207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 26 | 48 | 26 | 874 | 388 | 308 | 298 | 318 | 250 | 492 | 1069 | 1005 | 1069 | 53.45 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 | AL-208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 215 | 273 | 274 | 264 | 258 | 260 | 259 | 312 | 330 | 347 | 345 | 327 | 347 | 34.7 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 | AL-208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 695 | 734 | 715 | 713 | 716 | 743 | 700 | 740 | 577 | 574 | 582 | 580 | 743 | 24.77 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 | AL-208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2813 | 3806 | 3879 | 3852 | 2637 | 2556 | 2303 | 2291 | 2333 | 2475 | 2017 | 2333 | 3879 | 64.65 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 | AL-231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | 1291 | 1627 | 1501 | 1493 | 1491 | 1504 | 1511 | 1782 | 1847 | 1813 | 1832 | 1741 | 1847 | 58.54 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 | AL-231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3279 | 3847 | 3718 | 3818 | 3760 | 3748 | 3835 | 4243 | 4617 | 4602 | 4624 | 4326 | 4624 | 66.06 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 | AL-231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 964 | 1133 | 1273 | 1083 | 1073 | 1168 | 1010 | 1069 | 1342 | 1904 | 1418 | 1093 | 1904 | 47.6 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 | AL-231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1820 | 2187 | 2267 | 2073 | 2185 | 2090 | 2198 | 2129 | 2440 | 2416 | 2219 | 1959 | 2440 | 51.04 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 | AL-017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3543 | 3504 | 3451 | 3336 | 3317 | 3067 | 3338 | 3749 | 3936 | 4070 | 4004 | 3717 | 4070 | 50.87 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 | AL-017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5345 | 5519 | 5582 | 5482 | 5060 | 5031 | 5162 | 6083 | 6529 | 6750 | 7332 | 6640 | 7332 | 104.74 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 | AL-017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 442 | 426 | 460 | 435 | 456 | 472 | 495 | 558 | 602 | 648 | 617 | 538 | 648 | 6.48 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 | AL-017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 2742 | 2624 | 2712 | 3238 | 3076 | 3029 | 2904 | 2829 | 3154 | 4855 | 3770 | 3226 | 4855 | 53.94 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 | AL-017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 996 | 961 | 970 | 1008 | 970 | 916 | 1023 | 1089 | 1166 | 1169 | 1223 | 1208 | 1223 | 20.38 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 001 | AL-037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3987 | 4498 | 4572 | 4563 | 4150 | 3737 | 3932 | 4942 | 5505 | 5754 | 5864 | 5386 | 5864 | 58.64 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 002 | AL-037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3712 | 4118 | 4163 | 3811 | 3585 | 3250 | 3419 | 4837 | 6140 | 6267 | 6193 | 5848 | 6267 | 62.67 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 003 | AL-037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5538 | 5767 | 5887 | 5425 | 5199 | 4651 | 4769 | 6033 | 6372 | 6314 | 6492 | 5961 | 6492 | 64.92 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 004 | AL-037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2900 | 3211 | 3150 | 3064 | 2885 | 2667 | 2759 | 3467 | 3754 | 3696 | 3749 | 3553 | 3754 | 37.54 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 005 | AL-037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3655 | 3955 | 4017 | 3561 | 3867 | 3071 | 3134 | 4475 | 4922 | 5145 | 5370 | 4845 | 5370 | 53.7 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 006 | AL-037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3235 | 3606 | 3608 | 3205 | 3064 | 2714 | 2920 | 3809 | 4355 | 4238 | 4437 | 4072 | 4437 | 44.37 | 0 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV | AL-037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2870 | 3072 | 3061 | 2781 | 2759 | 2483 | 2486 | 3479 | 3893 | 3868 | 4117 | 3814 | 4117 | 58.81 | 0 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV | AL-037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3397 | 3781 | 3546 | 3254 | 3191 | 2833 | 3654 | 4064 | 4587 | 4648 | 4892 | 4493 | 4892 | 67.94 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 011 | AL-037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 5213 | 3990 | 4351 | 4125 | 3906 | 3719 | 3872 | 4838 | 5607 | 5399 | 5225 | 6260 | 6260 | 78.25 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 012 | AL-037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2019 | 3966 | 4175 | 4102 | 4576 | 4502 | 4468 | 4552 | 4806 | 4815 | 4912 | 4060 | 4912 | 61.4 | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 011 | AL-268011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 012 | AL-268012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 | AL-083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 78 | 72 | 73 | 79 | 73 | 75 | 82 | 90 | 80 | 83 | 83 | 82 | 90 | 9 | 0 | Alimentador
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 | AL-215001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 | AL-057001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
INDIAVAI | INDIAVAI 001 | AL-058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 525 | 510 | 543 | 491 | 502 | 497 | 497 | 560 | 621 | 665 | 688 | 652 | 688 | 68.8 | 0 | Alimentador
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 | AL-029001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 011 | AL-188011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 013 | AL-188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 1588 | 1637 | 758 | 417 | 357 | 1516 | 1050 | 1403 | 1176 | 1450 | 1529 | 1516 | 1637 | 11.69 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 001 | AL-074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5173 | 5215 | 5281 | 5005 | 4643 | 4342 | 4845 | 5802 | 6651 | 6769 | 6819 | 6591 | 6819 | 97.41 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 002 | AL-074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3709 | 3672 | 3765 | 3472 | 3248 | 2966 | 3266 | 4026 | 4681 | 4827 | 4877 | 4632 | 4877 | 69.67 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 011 | AL-074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 6.4 | 0 | Alimentador
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 | AL-216001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 | AL-021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5252 | 5309 | 5843 | 5502 | 5157 | 4645 | 5346 | 6698 | 7811 | 7890 | 8203 | 7708 | 8203 | 113.93 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 | AL-021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | 6019 | 5961 | 7599 | 7080 | 6794 | 6273 | 7049 | 7843 | 8568 | 8524 | 8787 | 8547 | 8787 | 91.53 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 | AL-021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 12422 | 12455 | 11234 | 10880 | 10717 | 9817 | 10689 | 11991 | 13373 | 14357 | 14100 | 13209 | 14357 | 119.64 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 | AL-021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4570 | 4253 | 4713 | 4838 | 4639 | 4489 | 4879 | 4758 | 4717 | 5115 | 5222 | 4871 | 5222 | 52.22 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 | AL-021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4185 | 4718 | 3905 | 3786 | 4476 | 3511 | 3772 | 4442 | 5311 | 6850 | 5294 | 5658 | 6850 | 57.08 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 | AL-021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2539 | 2505 | 2726 | 2708 | 2439 | 2261 | 2404 | 2698 | 2975 | 3127 | 3234 | 3101 | 3234 | 46.2 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 | AL-021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | 7153 | 7336 | 7541 | 8107 | 7979 | 7233 | 6303 | 6523 | 8481 | 9284 | 9689 | 7997 | 9689 | 89.71 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 | AL-055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 6107 | 5884 | 6189 | 5808 | 5542 | 5052 | 5381 | 6664 | 7423 | 7764 | 8126 | 7539 | 8126 | 75.55 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 | AL-055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 3891 | 3813 | 3750 | 4019 | 3832 | 3712 | 3743 | 4043 | 4083 | 4013 | 1682 | 2013 | 4083 | 25.52 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 | AL-055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2529 | 2574 | 2563 | 4937 | 3498 | 2188 | 2375 | 2814 | 3197 | 3339 | 3380 | 3242 | 4937 | 41.14 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 | AL-055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2964 | 2961 | 2975 | 2861 | 2686 | 2498 | 3616 | 3336 | 6174 | 4047 | 3974 | 3725 | 6174 | 51.45 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 | AL-055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | 846 | 849 | 820 | 820 | 782 | 741 | 1078 | 947 | 1027 | 1075 | 1113 | 5330 | 5330 | 33.79 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 | AL-055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2471 | 1336 | 3170 | 3078 | 3102 | 2812 | 2815 | 3660 | 4419 | 4272 | 4431 | 4075 | 4431 | 44.31 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 | AL-055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2254 | 2978 | 1870 | 1938 | 1802 | 1611 | 1464 | 2043 | 2409 | 2327 | 2656 | 2375 | 2978 | 37.22 | 0 | Alimentador
RESERVA | RESERVA 001 | AL-084001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 001 | AL-020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1277 | 1246 | 1425 | 1254 | 1251 | 1191 | 1033 | 1131 | 1269 | 1287 | 1326 | 1247 | 1425 | 47.5 | 0 | Alimentador
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 | AL-141001 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 | AL-328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | 848 | 878 | 832 | 818 | 875 | 833 | 904 | 934 | 988 | 1019 | 987 | 943 | 1019 | 32.79 | 0 | Alimentador
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 | AL-016001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 001 | AL-001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3450 | 2939 | 2986 | 2833 | 2897 | 4035 | 2781 | 4157 | 6030 | 7979 | 3880 | 3547 | 7979 | 79.48 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 002 | AL-001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2595 | 2779 | 2886 | 2633 | 2702 | 3782 | 2607 | 3073 | 3755 | 3753 | 3289 | 3245 | 3782 | 52.53 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 003 | AL-001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2406 | 4698 | 2235 | 2145 | 2098 | 2013 | 2095 | 2434 | 2641 | 2962 | 2595 | 2495 | 4698 | 67.11 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 004 | AL-001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1272 | 1545 | 1609 | 1430 | 1445 | 1248 | 1423 | 1642 | 1845 | 1936 | 1781 | 3108 | 3108 | 44.4 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 005 | AL-001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1573 | 2320 | 3398 | 3176 | 3199 | 2679 | 2993 | 3587 | 3825 | 4023 | 4005 | 3892 | 4023 | 40.23 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 006 | AL-001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 4053 | 4390 | 5464 | 4377 | 4390 | 3802 | 4166 | 4996 | 5553 | 5756 | 5555 | 4922 | 5756 | 57.23 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 007 | AL-001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 1561 | 1321 | 1493 | 1878 | 1958 | 2270 | 1947 | 1673 | 2270 | 22.7 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 008 | AL-001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 3577 | 3991 | 4229 | 4362 | 4015 | 3433 | 3756 | 5069 | 5516 | 5202 | 5017 | 4567 | 5516 | 54.84 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 009 | AL-001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 2751 | 2995 | 1373 | 1227 | 1226 | 1073 | 1180 | 1426 | 1589 | 1664 | 1521 | 1373 | 2995 | 29.78 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 010 | AL-001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3526 | 3713 | 3879 | 3557 | 3510 | 3225 | 4558 | 4412 | 4929 | 5950 | 5215 | 5152 | 5950 | 59.5 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 011 | AL-001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3075 | 3687 | 3575 | 3192 | 3166 | 2662 | 2950 | 4092 | 4348 | 4644 | 4398 | 4443 | 4644 | 46.44 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 012 | AL-001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3630 | 4110 | 4352 | 4122 | 3988 | 3527 | 4548 | 5161 | 5726 | 6043 | 5540 | 5517 | 6043 | 60.43 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 013 | AL-001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1628 | 1788 | 1918 | 1667 | 1672 | 1418 | 2058 | 2035 | 2223 | 2702 | 2669 | 0 | 2702 | 27.02 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 014 | AL-001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5339 | 6128 | 6275 | 5449 | 7028 | 4566 | 5157 | 7127 | 8069 | 8091 | 7960 | 8517 | 8517 | 85.17 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 015 | AL-001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5468 | 6669 | 6537 | 6075 | 5815 | 5016 | 5704 | 7837 | 9256 | 9345 | 9007 | 8668 | 9345 | 93.45 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 016 | AL-001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1946 | 2099 | 2073 | 1933 | 1968 | 1780 | 1899 | 2369 | 2601 | 2644 | 2653 | 2608 | 2653 | 26.53 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 017 | AL-001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3601 | 5392 | 5620 | 5599 | 5630 | 4328 | 5372 | 6739 | 7802 | 7437 | 7061 | 6837 | 7802 | 78.02 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 018 | AL-001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4623 | 4997 | 5502 | 5031 | 4996 | 4251 | 4733 | 5852 | 6493 | 6490 | 6432 | 6124 | 6493 | 64.93 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 019 | AL-001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4670 | 5467 | 5598 | 4948 | 5079 | 4386 | 4803 | 6302 | 7090 | 7102 | 6733 | 6872 | 7102 | 71.02 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 020 | AL-001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4155 | 4091 | 6037 | 3423 | 3496 | 2993 | 3290 | 4527 | 5363 | 5300 | 4856 | 4689 | 6037 | 60.37 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 025 | AL-001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2148 | 2245 | 2227 | 2205 | 2249 | 1883 | 2588 | 2796 | 4062 | 5884 | 5761 | 5782 | 5884 | 58.84 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 026 | AL-001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5926 | 6013 | 6365 | 5992 | 5903 | 6575 | 7470 | 7102 | 7845 | 7971 | 8392 | 7595 | 8392 | 83.92 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 029 | AL-001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 5340 | 5579 | 5692 | 5414 | 5189 | 4659 | 5293 | 6360 | 6944 | 7339 | 6914 | 6678 | 7339 | 72.97 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 042 | AL-001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4809 | 5305 | 5253 | 4612 | 4744 | 3992 | 4330 | 5867 | 6541 | 6777 | 6943 | 7119 | 7119 | 71.19 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 043 | AL-001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2984 | 3390 | 3644 | 3300 | 3305 | 2929 | 3284 | 4343 | 5118 | 5310 | 5101 | 4935 | 5310 | 53.1 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 044 | AL-001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2425 | 2581 | 2781 | 2418 | 2433 | 2100 | 2270 | 3068 | 3531 | 5100 | 3592 | 4855 | 5100 | 51 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 | AL-323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3491 | 3664 | 4056 | 3418 | 3376 | 2893 | 3156 | 4158 | 4353 | 4830 | 4655 | 4785 | 4830 | 40.25 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 | AL-323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3904 | 4363 | 4418 | 4151 | 4071 | 3520 | 3803 | 4693 | 5240 | 5055 | 5001 | 4643 | 5240 | 43.67 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 | AL-323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4134 | 4246 | 4389 | 5221 | 4039 | 3464 | 3644 | 4430 | 6423 | 6448 | 4839 | 5546 | 6448 | 53.73 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 | AL-323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 5258 | 5520 | 5719 | 5496 | 5422 | 4958 | 5314 | 6140 | 6570 | 7173 | 6933 | 6536 | 7173 | 59.78 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 | AL-323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3948 | 4126 | 4264 | 3984 | 4008 | 3432 | 3722 | 5038 | 5910 | 5369 | 5035 | 4929 | 5910 | 49.25 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 | AL-323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2798 | 3311 | 3493 | 2914 | 2882 | 2530 | 2735 | 3708 | 4251 | 4224 | 4065 | 3948 | 4251 | 35.43 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 | AL-323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1736 | 1836 | 2046 | 1742 | 1720 | 1479 | 1598 | 2182 | 2440 | 2451 | 2430 | 2367 | 2451 | 30.64 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 | AL-323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2489 | 2658 | 2685 | 2714 | 2547 | 2232 | 2340 | 3094 | 4728 | 3443 | 3289 | 3114 | 4728 | 39.4 | 0 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 001 | AL-217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 823 | 845 | 860 | 3476 | 3418 | 3816 | 4682 | 3603 | 3818 | 3917 | 3671 | 3652 | 4682 | 78.03 | 0 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 002 | AL-217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | 2337 | 2628 | 2837 | 2628 | 2888 | 2788 | 2886 | 3089 | 2864 | 2971 | 2665 | 2666 | 3089 | 45.83 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 002 | AL-005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2927 | 2828 | 2731 | 2874 | 2653 | 2903 | 3333 | 3436 | 3285 | 3227 | 3298 | 4122 | 4122 | 58.89 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 003 | AL-005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3584 | 3861 | 3610 | 3546 | 3768 | 4110 | 4439 | 4282 | 4569 | 4132 | 4284 | 5636 | 5636 | 78.6 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 011 | AL-005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1476 | 1776 | 1857 | 1975 | 1879 | 1998 | 1911 | 2274 | 2142 | 2244 | 2328 | 2732 | 2732 | 45.53 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 012 | AL-005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1803 | 2091 | 1203 | 2342 | 1381 | 1249 | 1508 | 2060 | 2537 | 2905 | 2206 | 2199 | 2905 | 48.61 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 | AL-087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5501 | 5684 | 5972 | 5592 | 5589 | 4812 | 5323 | 7089 | 7403 | 5593 | 2492 | 2474 | 7403 | 74.03 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 | AL-087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1717 | 1895 | 2058 | 1795 | 1750 | 1508 | 1677 | 2274 | 2485 | 2971 | 3489 | 2427 | 3489 | 34.89 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 | AL-087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 129 | 149 | 161 | 172 | 698 | 184 | 170 | 698 | 6.98 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 | AL-087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2110 | 2180 | 2386 | 2143 | 2132 | 1803 | 2040 | 2525 | 2904 | 3214 | 2826 | 2870 | 3214 | 32.14 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 | AL-087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3985 | 4046 | 4165 | 4030 | 3930 | 3517 | 4917 | 5950 | 5981 | 5627 | 4772 | 4860 | 5981 | 59.81 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 | AL-087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 814 | 844 | 900 | 830 | 836 | 670 | 980 | 1143 | 1037 | 1383 | 1043 | 958 | 1383 | 13.83 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 | AL-087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5473 | 6085 | 6392 | 6078 | 6065 | 4980 | 7582 | 9811 | 7958 | 6782 | 6631 | 6153 | 9811 | 98.11 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 | AL-087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3000 | 3032 | 3232 | 2973 | 2922 | 2512 | 3686 | 3923 | 3873 | 3961 | 4009 | 3731 | 4009 | 40.09 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 | AL-087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4050 | 4181 | 4046 | 4062 | 4075 | 3997 | 5212 | 4143 | 3937 | 3971 | 3970 | 3990 | 5212 | 52.12 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 | AL-087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3940 | 4461 | 4635 | 4296 | 4238 | 3704 | 4065 | 6258 | 7047 | 7336 | 7118 | 6598 | 7336 | 73.36 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 | AL-087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6527 | 6912 | 7132 | 6657 | 6714 | 6163 | 6641 | 7618 | 8463 | 8594 | 8267 | 7490 | 8594 | 85.94 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 | AL-087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5738 | 6170 | 6691 | 6056 | 6001 | 5064 | 5643 | 7001 | 8094 | 7895 | 7638 | 8097 | 8097 | 80.97 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 | AL-087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4050 | 3928 | 3500 | 3851 | 5275 | 3631 | 4965 | 4637 | 5021 | 4809 | 0 | 0 | 5275 | 52.75 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 | AL-087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656 | [14 empty] | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 | AL-087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1833 | 1751 | 1766 | 1574 | 1620 | 1331 | 1560 | 1912 | 3611 | 2285 | 2226 | 2068 | 3611 | 36.11 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 | AL-087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4621 | 5620 | 5743 | 5718 | 5240 | 4498 | 5022 | 6389 | 9012 | 8707 | 6937 | 7282 | 9012 | 90.12 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 | AL-087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1552 | 1713 | 1766 | 1611 | 1615 | 1414 | 1581 | 2058 | 4468 | 2215 | 2139 | 1991 | 4468 | 44.68 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 | AL-087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 657 | 829 | 801 | 721 | 757 | 776 | 900 | 1284 | 875 | 1469 | 1213 | 1104 | 1469 | 8.64 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 | AL-087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4766 | 5459 | 5748 | 5850 | 5245 | 4324 | 4973 | 6266 | 6839 | 7314 | 7269 | 6363 | 7314 | 73.14 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 | AL-087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4416 | 4484 | 4431 | 4321 | 4353 | 4168 | 4132 | 4474 | 4541 | 4590 | 4930 | 4832 | 4930 | 49.3 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 001 | AL-010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2563 | 2852 | 2958 | 2804 | 2771 | 2523 | 2530 | 3175 | 3223 | 3500 | 3166 | 3074 | 3500 | 35 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 002 | AL-010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3056 | 3368 | 3976 | 3016 | 3042 | 2616 | 2854 | 3720 | 4295 | 4196 | 4324 | 4357 | 4357 | 43.57 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 003 | AL-010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2329 | 3347 | 2448 | 2313 | 2382 | 1998 | 2217 | 3108 | 3562 | 3711 | 3684 | 3820 | 3820 | 38.2 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 004 | AL-010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 936 | 1091 | 1121 | 997 | 1003 | 870 | 1011 | 8325 | 9317 | 9272 | 7712 | 7868 | 9317 | 93.17 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 005 | AL-010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 006 | AL-010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4903 | 7501 | 5657 | 5302 | 5138 | 4689 | 5002 | 6194 | 7301 | 7063 | 7063 | 7123 | 7501 | 75.01 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 007 | AL-010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2538 | 2669 | 2903 | 2751 | 2556 | 2324 | 2417 | 2985 | 3854 | 4215 | 5029 | 4962 | 5029 | 50.29 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 008 | AL-010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3112 | 3487 | 3558 | 3045 | 3052 | 2623 | 2806 | 3890 | 4322 | 4548 | 4588 | 4585 | 4588 | 45.88 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 009 | AL-010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3930 | 4715 | 4626 | 3997 | 4103 | 3389 | 3773 | 5382 | 6144 | 6227 | 6223 | 5993 | 6227 | 62.27 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 010 | AL-010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2539 | 3302 | 2819 | 2441 | 2583 | 2159 | 2344 | 3186 | 3545 | 3535 | 3490 | 3646 | 3646 | 36.46 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 011 | AL-010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5751 | 6446 | 6114 | 5635 | 5862 | 5021 | 5406 | 6398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6446 | 64.46 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 001 | AL-056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4600 | 6911 | 6107 | 4896 | 4940 | 5693 | 4415 | 5547 | 5835 | 6333 | 5888 | 5606 | 6911 | 69.11 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 002 | AL-056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5400 | 6522 | 6334 | 5678 | 5624 | 4953 | 5274 | 8482 | 7450 | 6626 | 6310 | 6577 | 8482 | 84.82 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 003 | AL-056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4355 | 4869 | 4857 | 4346 | 4457 | 4868 | 4147 | 6202 | 7909 | 8253 | 7955 | 8091 | 8253 | 82.53 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 004 | AL-056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4303 | 6279 | 4728 | 4195 | 4318 | 4294 | 3895 | 5223 | 6018 | 6202 | 6063 | 6126 | 6279 | 62.79 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 005 | AL-056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5866 | 6881 | 6744 | 6098 | 6199 | 5305 | 5766 | 7830 | 8795 | 9127 | 0 | 0 | 9127 | 91.27 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 006 | AL-056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2154 | 2386 | 2452 | 2348 | 2314 | 2060 | 2134 | 2637 | 3581 | 2990 | 3351 | 2756 | 3581 | 35.81 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 007 | AL-056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3148 | 3607 | 3532 | 3205 | 3241 | 2695 | 3000 | 4120 | 4566 | 4726 | 4585 | 4689 | 4726 | 47.26 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 008 | AL-056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3118 | 3461 | 3437 | 3068 | 3164 | 4024 | 2995 | 3994 | 4499 | 4657 | 4469 | 4405 | 4657 | 46.39 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 009 | AL-056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3185 | 3643 | 3470 | 3470 | 3523 | 2994 | 3280 | 4173 | 5628 | 6049 | 5749 | 5807 | 6049 | 60.49 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 010 | AL-056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4711 | 5420 | 2421 | 2194 | 2226 | 1863 | 2044 | 2721 | 3395 | 3500 | 4529 | 6295 | 6295 | 62.95 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 011 | AL-056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1931 | 3530 | 4124 | 3916 | 3968 | 3316 | 3638 | 5011 | 5541 | 5641 | 5871 | 5870 | 5871 | 58.48 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 012 | AL-056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2564 | 2978 | 2702 | 2764 | 2789 | 2448 | 2870 | 4439 | 4939 | 4886 | 4831 | 4535 | 4939 | 49.2 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 001 | AL-045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6292 | 6339 | 5817 | 6202 | 6266 | 5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6339 | 48.76 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 002 | AL-045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6249 | 6299 | 5764 | 6153 | 6195 | 4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6299 | 48.45 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 004 | AL-045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2813 | 3050 | 3279 | 2713 | 2718 | 2317 | 2464 | 3490 | 4396 | 4166 | 4154 | 4063 | 4396 | 43.96 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 005 | AL-045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5212 | 5846 | 6768 | 6182 | 5904 | 5726 | 5587 | 7238 | 7931 | 8065 | 7699 | 7156 | 8065 | 80.65 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 006 | AL-045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1913 | 2053 | 2253 | 1527 | 1924 | 1633 | 1665 | 2321 | 2662 | 2657 | 2637 | 2530 | 2662 | 26.62 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 007 | AL-045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5596 | 5823 | 5990 | 5814 | 5650 | 5152 | 5296 | 6251 | 7067 | 7100 | 6956 | 6955 | 7100 | 70.72 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 008 | AL-045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2964 | 3710 | 4377 | 4109 | 3956 | 3381 | 2842 | 5121 | 5267 | 6330 | 5366 | 4101 | 6330 | 63.3 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 009 | AL-045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2167 | 2150 | 2175 | 2167 | 2161 | 1867 | 2057 | 2522 | 2591 | 2775 | 2698 | 5853 | 5853 | 58.53 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 010 | AL-045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2011 | 2186 | 2363 | 2202 | 2230 | 2045 | 2169 | 2529 | 2635 | 2669 | 2569 | 2487 | 2669 | 20.53 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 012 | AL-045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3043 | 2958 | 2106 | 3077 | 3163 | 1902 | 25 | 25 | 28 | 30 | 29 | 23 | 3163 | 31.63 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 013 | AL-045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 164 | 155 | 176 | 150 | 158 | 137 | 169 | 245 | 311 | 334 | 335 | 338 | 338 | 1.99 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 | AL-240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5595 | 5941 | 5375 | 5787 | 5344 | 4956 | 4588 | 5797 | 7113 | 7199 | 0 | 6348 | 7199 | 71.99 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 | AL-240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5220 | 6419 | 6351 | 3818 | 3958 | 3263 | 3655 | 5071 | 6193 | 6050 | 6433 | 6463 | 6463 | 64.63 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 | AL-240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1568 | 1710 | 1653 | 1615 | 1696 | 1495 | 1498 | 1596 | 3108 | 1656 | 1541 | 1539 | 3108 | 31.08 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 | AL-240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2701 | 2659 | 2830 | 2789 | 2666 | 2729 | 2697 | 2978 | 3068 | 3099 | 2709 | 1902 | 3099 | 30.87 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 | AL-240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3900 | 4413 | 4532 | 4644 | 4722 | 4727 | 4499 | 4606 | 4704 | 5716 | 5714 | 5726 | 5726 | 57.04 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 | AL-240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6855 | 7347 | 7136 | 6775 | 8336 | 6642 | 7079 | 7775 | 8937 | 9289 | 9369 | 9247 | 9369 | 93.69 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 | AL-240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3999 | 3973 | 4009 | 3978 | 4486 | 3795 | 3890 | 4107 | 4114 | 6837 | 4916 | 4010 | 6837 | 68.37 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 | AL-240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5364 | 5984 | 5639 | 5417 | 5422 | 4857 | 5046 | 6547 | 7540 | 7745 | 7755 | 7650 | 7755 | 77.25 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 | AL-240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4843 | 5244 | 6039 | 5732 | 5754 | 4821 | 5419 | 7252 | 8581 | 8708 | 8388 | 8410 | 8708 | 87.08 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 | AL-240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4384 | 4319 | 4128 | 4205 | 4214 | 4088 | 3104 | 4055 | 3994 | 4178 | 3847 | 4337 | 4384 | 43.67 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 | AL-240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4478 | 4787 | 4796 | 4699 | 4568 | 5631 | 0 | 5102 | 5207 | 7774 | 5513 | 5351 | 7774 | 77.44 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 | AL-240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4473 | 5542 | 5058 | 4463 | 4466 | 3867 | 5073 | 5576 | 6391 | 6249 | 6232 | 8476 | 8476 | 84.76 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 | AL-150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 967 | 1143 | 1581 | 1634 | 1516 | 1449 | 1227 | 1580 | 1502 | 1565 | 1485 | 1586 | 1634 | 37.98 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 | AL-150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1310 | 497 | 459 | 531 | 455 | 458 | 436 | 891 | 548 | 543 | 542 | 2716 | 2716 | 67.9 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 | AL-150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 1701 | 1897 | 1676 | 1903 | 1683 | 1835 | 1892 | 1857 | 2103 | 2295 | 2288 | 1170 | 2295 | 53.34 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 | AL-150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 011 | AL-320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2150 | 3205 | 4931 | 4615 | 5813 | 5984 | 6866 | 6147 | 9131 | 5519 | 3148 | 3663 | 9131 | 76.09 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 012 | AL-320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4695 | 4691 | 4727 | 4714 | 4681 | 4531 | 4465 | 4880 | 5133 | 5293 | 5413 | 5324 | 5413 | 54.13 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 013 | AL-320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | 2499 | 2406 | 2507 | 2666 | 2586 | 3610 | 2511 | 2756 | 5366 | 4367 | 3067 | 2983 | 5366 | 29.98 | 0 | Alimentador
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 | AL-148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 152 | 412 | 516 | 452 | 441 | 429 | 440 | 485 | 525 | 586 | 629 | 573 | 629 | 31.45 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 001 | AL-011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 2571 | 2818 | 3151 | 3972 | 3562 | 3331 | 3284 | 5268 | 4472 | 4398 | 4471 | 4228 | 5268 | 61.26 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 002 | AL-011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3612 | 3725 | 3925 | 4216 | 3602 | 3196 | 3235 | 4365 | 4868 | 4894 | 4844 | 4586 | 4894 | 68.25 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 003 | AL-011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3663 | 4230 | 4542 | 4929 | 4767 | 4704 | 4619 | 6268 | 5599 | 5447 | 4534 | 3824 | 6268 | 69.64 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 005 | AL-011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1149 | 4188 | 5880 | 7177 | 7883 | 7711 | 7453 | 7838 | 7608 | 6271 | 4933 | 2484 | 7883 | 78.83 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 016 | AL-011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1988 | 3886 | 5677 | 6104 | 6061 | 6186 | 5877 | 6145 | 6070 | 5228 | 6178 | 5193 | 6186 | 86.27 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 017 | AL-011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4473 | 5263 | 6598 | 8209 | 8485 | 8896 | 8280 | 8748 | 8629 | 6965 | 4124 | 5049 | 8896 | 74.13 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 001 | AL-070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2427 | 2363 | 2807 | 2717 | 2317 | 2404 | 2751 | 2994 | 2969 | 5619 | 6111 | 2597 | 6111 | 76.39 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 002 | AL-070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5485 | 5820 | 6011 | 5932 | 5835 | 5717 | 5739 | 6719 | 7268 | 7385 | 7399 | 6527 | 7399 | 73.99 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 003 | AL-070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | 3005 | 3273 | 3246 | 2828 | 2750 | 3739 | 2768 | 4731 | 3879 | 4033 | 3943 | 5930 | 5930 | 88.6 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 004 | AL-070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2896 | 3110 | 3865 | 4105 | 4071 | 4511 | 5153 | 5942 | 5733 | 7796 | 5940 | 5249 | 7796 | 77.96 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 005 | AL-070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5272 | 5505 | 5032 | 4816 | 4391 | 4225 | 4413 | 4989 | 5204 | 5262 | 4086 | 3705 | 5505 | 76.46 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 | AL-006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3032 | 3135 | 3021 | 2817 | 2923 | 2580 | 2888 | 3813 | 4177 | 4452 | 4224 | 5202 | 5202 | 52.02 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 | AL-006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3008 | 1609 | 1764 | 1533 | 1570 | 1304 | 1574 | 1814 | 2148 | 2185 | 1952 | 2687 | 3008 | 30.08 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 | AL-006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3219 | 3756 | 3943 | 3505 | 3373 | 2929 | 3392 | 5306 | 8940 | 8838 | 9009 | 8761 | 9009 | 90.09 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 | AL-006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4752 | 5302 | 5612 | 4847 | 4937 | 4363 | 4766 | 5989 | 6706 | 7179 | 6626 | 6984 | 7179 | 71.79 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 | AL-006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 981 | 978 | 1082 | 1068 | 976 | 915 | 949 | 1062 | 1078 | 1074 | 1091 | 1141 | 1141 | 11.41 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 | AL-006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6627 | 7809 | 8241 | 7150 | 7278 | 6169 | 6848 | 8776 | 7125 | 6473 | 6076 | 6938 | 8776 | 87.76 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 | AL-006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6811 | 7772 | 7960 | 8385 | 7374 | 6410 | 6833 | 8540 | 8975 | 8942 | 8764 | 0 | 8975 | 89.75 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 | AL-006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4204 | 4274 | 4767 | 3444 | 3489 | 2962 | 3274 | 3659 | 5052 | 4129 | 3839 | 3969 | 5052 | 50.52 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 | AL-006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3610 | 3486 | 3499 | 3521 | 3462 | 3335 | 3435 | 3541 | 3774 | 3841 | 3935 | 3899 | 3935 | 39.35 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 | AL-006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5394 | 6052 | 6290 | 5733 | 5731 | 6026 | 5550 | 6814 | 7838 | 7786 | 7672 | 6840 | 7838 | 78.08 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 | AL-006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1564 | 1797 | 1851 | 1771 | 1615 | 1452 | 1619 | 2054 | 2247 | 2272 | 2207 | 2411 | 2411 | 24.11 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 | AL-006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1583 | 1771 | 1505 | 1809 | 1614 | 1712 | 1615 | 1588 | 2443 | 2952 | 3330 | 3570 | 3570 | 35.56 | 0 | Alimentador
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 | AL-004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3177 | 3184 | 3523 | 3261 | 3190 | 2955 | 2907 | 3636 | 3599 | 3675 | 3801 | 4210 | 4210 | 58.47 | 0 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 | AL-149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 756 | 965 | 822 | 763 | 726 | 696 | 709 | 794 | 927 | 944 | 995 | 908 | 995 | 41.63 | 0 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 | AL-149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 721 | 817 | 786 | 743 | 861 | 795 | 775 | 958 | 905 | 957 | 921 | 842 | 958 | 40.08 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 | AL-170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4070 | 4315 | 4731 | 4347 | 4114 | 3562 | 3903 | 4864 | 4966 | 5379 | 5274 | 5271 | 5379 | 53.79 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 | AL-170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6324 | 6798 | 7520 | 6457 | 6481 | 5576 | 6123 | 7984 | 9169 | 9270 | 9585 | 9475 | 9585 | 73.73 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 | AL-170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4139 | 3986 | 3590 | 4140 | 4015 | 3495 | 3719 | 4114 | 4436 | 4298 | 3977 | 3849 | 4436 | 44.36 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 | AL-170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3720 | 3952 | 4342 | 3710 | 3694 | 4301 | 3535 | 4375 | 5122 | 5176 | 5070 | 5053 | 5176 | 51.76 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 | AL-170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3549 | 3831 | 4125 | 3549 | 3458 | 3024 | 3261 | 4037 | 4717 | 4744 | 4726 | 4842 | 4842 | 48.23 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 | AL-170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2548 | 2732 | 3075 | 2644 | 2564 | 2169 | 2430 | 3178 | 4112 | 3824 | 3656 | 3707 | 4112 | 41.12 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 | AL-170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4203 | 4308 | 4663 | 4317 | 4196 | 3670 | 4173 | 4958 | 5433 | 5766 | 5365 | 5561 | 5766 | 57.66 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 | AL-170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3820 | 4092 | 4401 | 3893 | 3772 | 3975 | 3712 | 4651 | 5058 | 6431 | 5276 | 5183 | 6431 | 64.06 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 | AL-170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3358 | 3524 | 3887 | 3390 | 3245 | 2886 | 3118 | 3749 | 4184 | 4409 | 4526 | 4568 | 4568 | 45.68 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 | AL-170011 | 34.5 | 34.5 | 13000 | 3335 | 3858 | 3988 | 4038 | 3970 | 3987 | 4013 | 4320 | 4963 | 6149 | 5558 | 4730 | 6149 | 47.3 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 | AL-170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5736 | 6168 | 6753 | 6059 | 5972 | 5064 | 5534 | 7669 | 7963 | 8184 | 8043 | 6465 | 8184 | 81.84 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 | AL-170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2720 | 2873 | 3130 | 2894 | 2733 | 2540 | 2737 | 3339 | 3972 | 3848 | 4670 | 5131 | 5131 | 51.31 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 | AL-069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2594 | 2836 | 2990 | 2843 | 2831 | 2529 | 2734 | 3378 | 3660 | 3569 | 3642 | 3357 | 3660 | 52.29 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 | AL-069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6017 | 6780 | 7347 | 6374 | 6318 | 5856 | 5982 | 7135 | 7452 | 7537 | 7475 | 7392 | 7537 | 75.37 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 | AL-069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4489 | 4836 | 4931 | 4614 | 4647 | 4155 | 4375 | 5463 | 5670 | 5666 | 5716 | 5666 | 5716 | 57.16 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 | AL-069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4903 | 5291 | 5895 | 5024 | 4956 | 4339 | 4892 | 6307 | 7192 | 7255 | 7067 | 7239 | 7255 | 72.55 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 | AL-069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2348 | 2628 | 2693 | 2572 | 2592 | 2346 | 2473 | 3060 | 3938 | 3436 | 3280 | 3184 | 3938 | 39.38 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 | AL-069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1737 | 2675 | 2635 | 2356 | 1779 | 1662 | 1797 | 1898 | 2019 | 2090 | 2087 | 2043 | 2675 | 26.75 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 | AL-069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2353 | 2579 | 2443 | 2545 | 2291 | 2176 | 2304 | 2627 | 2776 | 3344 | 3006 | 3658 | 3658 | 36.58 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 | AL-069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8169 | 7121 | 7128 | 7088 | 6606 | 5903 | 5782 | 6678 | 7115 | 8280 | 8101 | 6806 | 8280 | 82.8 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 | AL-069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2350 | 2521 | 2758 | 4463 | 2278 | 1953 | 2094 | 3062 | 3356 | 3333 | 3417 | 3229 | 4463 | 44.63 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 | AL-069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4321 | 4517 | 4868 | 4264 | 4040 | 3460 | 4054 | 5685 | 5863 | 0 | 0 | 0 | 5863 | 58.63 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 | AL-069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2657 | 3666 | 3200 | 2704 | 2683 | 2312 | 2552 | 3323 | 3829 | 3958 | 3731 | 4070 | 4070 | 40.7 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 | AL-069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4996 | 5222 | 6491 | 6847 | 5319 | 4914 | 5149 | 6185 | 7665 | 6779 | 6628 | 6994 | 7665 | 76.65 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 | AL-069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4444 | 4772 | 5446 | 4628 | 4480 | 4005 | 5324 | 5585 | 6260 | 6335 | 6228 | 6770 | 6770 | 67.7 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 | AL-069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 | AL-069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 7877 | 8594 | 8127 | 8829 | 8827 | 7528 | 6835 | 8681 | 9574 | 10071 | 10027 | 10017 | 10071 | 91.55 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 | AL-069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 3865 | 3756 | 3665 | 3230 | 3350 | 4341 | 5093 | 4911 | 4095 | 4135 | 5093 | 50.93 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 | AL-069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3290 | 3136 | 3345 | 3331 | 3119 | 2775 | 2829 | 3559 | 4099 | 3778 | 3971 | 3724 | 4099 | 40.99 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 | AL-069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3786 | 3732 | 3824 | 3946 | 4049 | 3760 | 4503 | 4712 | 4667 | 4816 | 5240 | 5043 | 5240 | 52.4 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 | AL-069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 58 | 64 | 56 | 61 | 70 | 73 | 83 | 93 | 107 | 109 | 105 | 7665 | 7665 | 76.65 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 | AL-069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5413 | 5701 | 6140 | 5366 | 5461 | 4717 | 4878 | 6301 | 7268 | 7516 | 7332 | 7315 | 7516 | 74.87 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 | AL-069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3850 | 3933 | 3744 | 3448 | 3493 | 3628 | 4330 | 4163 | 4153 | 3910 | 3682 | 3600 | 4330 | 43.3 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 | AL-069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5157 | 5391 | 5665 | 4833 | 4828 | 4740 | 4322 | 5179 | 6020 | 6033 | 6050 | 6137 | 6137 | 61.37 | 0 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 | AL-293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3166 | 3239 | 3142 | 3094 | 3021 | 3596 | 3027 | 3191 | 3304 | 3353 | 3190 | 3186 | 3596 | 35.96 | 0 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 | AL-293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1499 | 1601 | 1253 | 1460 | 1494 | 1494 | 1597 | 1751 | 1861 | 1888 | 1867 | 1690 | 1888 | 18.88 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 | AL-080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1649 | 1877 | 1810 | 903 | 809 | 803 | 906 | 940 | 819 | 806 | 764 | 1226 | 1877 | 26.81 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 | AL-080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4448 | 3735 | 4711 | 3685 | 3722 | 3631 | 3617 | 3885 | 4832 | 5653 | 5984 | 5129 | 5984 | 66.49 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 | AL-080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3425 | 4770 | 4299 | 3285 | 3330 | 3437 | 4224 | 4805 | 4214 | 4437 | 4004 | 3516 | 4805 | 48.05 | 0 | Alimentador
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 | AL-046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 | AL-159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 822 | 1035 | 853 | 569 | 501 | 562 | 982 | 985 | 550 | 565 | 498 | 473 | 1035 | 25.87 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 | AL-159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 5089 | 3113 | 2669 | 2558 | 2555 | 2605 | 2859 | 2838 | 2826 | 3319 | 2896 | 2726 | 5089 | 127.22 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 | AL-159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 2623 | 1038 | 807 | 636 | 686 | 401 | 841 | 1834 | 1544 | 1371 | 1142 | 408 | 2623 | 87.43 | 0 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 001 | AL-250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 970 | 2157 | 1712 | 1480 | 1398 | 1322 | 1673 | 1180 | 917 | 1146 | 1080 | 933 | 2157 | 71.9 | 0 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 002 | AL-250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 522 | 702 | 707 | 685 | 561 | 472 | 643 | 632 | 665 | 876 | 689 | 607 | 876 | 43.8 | 0 | Alimentador
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 | AL-117001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 001 | AL-162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3319 | 4223 | 2943 | 3181 | 3138 | 2944 | 3073 | 3851 | 3366 | 3485 | 3289 | 3011 | 4223 | 42.07 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 002 | AL-162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2579 | 2729 | 2712 | 2483 | 2593 | 2592 | 2781 | 3003 | 2916 | 3131 | 3017 | 2968 | 3131 | 39.14 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 003 | AL-162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3544 | 3634 | 3724 | 3650 | 3633 | 3517 | 3681 | 3801 | 3905 | 3971 | 3901 | 3830 | 3971 | 39.71 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 004 | AL-162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 5628 | 6076 | 7091 | 6132 | 5962 | 5226 | 5534 | 7127 | 7893 | 8199 | 7735 | 7641 | 8199 | 57.34 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 011 | AL-162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409 | [14 empty] | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 012 | AL-162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4521 | 4481 | 4506 | 4417 | 4553 | 4396 | 4573 | 4753 | 4608 | 4761 | 7084 | 4804 | 7084 | 59.03 | 0 | Alimentador
BURITI | BURITI 001 | AL-120001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 | AL-012001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3151 | 3307 | 3276 | 3407 | 3364 | 2187 | 3331 | 3755 | 435 | 113 | 105 | 133 | 3755 | 37.55 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 | AL-012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5012 | 3919 | 3863 | 3680 | 3399 | 3161 | 3865 | 4833 | 2804 | 688 | 554 | 685 | 5012 | 50.12 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 | AL-012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5304 | 5726 | 5710 | 5703 | 5684 | 4411 | 5768 | 6510 | 5417 | 2274 | 3230 | 3447 | 6510 | 65.1 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 | AL-012011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1102 | 1065 | 1165 | 1452 | 1016 | 1069 | 1292 | 1170 | 6861 | 2154 | 591 | 0 | 6861 | 62.37 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 | AL-012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3858 | 4145 | 4018 | 3341 | 3574 | 5097 | 8240 | 9480 | 9912 | 9563 | 4180 | 0 | 9912 | 90.11 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 | AL-012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3605 | 4767 | 4423 | 3223 | 3040 | 3699 | 7272 | 8472 | 6600 | 5188 | 4975 | 0 | 8472 | 77.02 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 | AL-012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3216 | 3250 | 3191 | 3198 | 3218 | 3260 | 3752 | 3311 | 3233 | 742 | 2798 | 0 | 3752 | 34.11 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 | AL-012015 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 2298 | 2195 | 1519 | 1687 | 2030 | 1275 | 1956 | 3847 | 3810 | 610 | 871 | 972 | 3847 | 34.97 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 | AL-085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 1380 | 1518 | 1448 | 1473 | 1441 | 600 | 1527 | 1517 | 1837 | 1699 | 1652 | 1984 | 1984 | 39.68 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 | AL-085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 67 | 68 | 69 | 83 | 71 | 75 | 72 | 68 | 68 | 67 | 68 | 67 | 83 | 1.04 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 | AL-085013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 | AL-153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2283 | 2251 | 2285 | 2228 | 2225 | 2139 | 2112 | 2559 | 2857 | 3039 | 2898 | 2840 | 3039 | 60.78 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 011 | AL-180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 384 | 539 | 553 | 603 | 507 | 423 | 498 | 525 | 529 | 465 | 481 | 374 | 603 | 6.03 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 012 | AL-180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [14 empty] | 0 | Alimentador
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 | AL-015001 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 | AL-330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 400 | 878 | 1032 | 859 | 780 | 1535 | 1745 | 1672 | 1904 | 3687 | 3715 | 3408 | 3715 | 18.58 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 | AL-330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 128 | 127 | 103 | 1224 | 2099 | 2087 | 571 | 2549 | 4110 | 4180 | 4215 | 2486 | 4215 | 16.86 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 | AL-330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 771 | 1735 | 1677 | 2574 | 2776 | 2332 | 2151 | 3056 | 5382 | 4754 | 2653 | 2812 | 5382 | 21.53 | 0 | Alimentador
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 | AL-115001 | 13.8 | 13.8 | 2900 | [14 empty] | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 001 | AL-073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2644 | 3078 | 3149 | 3182 | 3025 | 2623 | 2783 | 3399 | 4034 | 4458 | 3987 | 4212 | 4458 | 74.3 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 002 | AL-073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | 3384 | 3592 | 3398 | 3363 | 3504 | 3233 | 3402 | 3969 | 4348 | 4224 | 4625 | 4348 | 4625 | 81.14 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 003 | AL-073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3140 | 3477 | 3403 | 3425 | 3262 | 2986 | 3071 | 3853 | 4636 | 4481 | 4326 | 4334 | 4636 | 64.39 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 011 | AL-073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2677 | 2717 | 2742 | 2678 | 2730 | 2626 | 2547 | 3093 | 3465 | 3651 | 3525 | 3435 | 3651 | 60.85 | 0 | Alimentador
NOBLE | NOBLE 001 | AL-294001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 | AL-041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1465 | 1594 | 1579 | 1553 | 1549 | 1509 | 1532 | 1775 | 1966 | 1982 | 1862 | 1912 | 1982 | 99.1 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 001 | AL-271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2986 | 3428 | 3252 | 3192 | 2994 | 3473 | 2929 | 3661 | 4164 | 4152 | 3778 | 3775 | 4164 | 58.07 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 002 | AL-271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2878 | 2525 | 2726 | 2528 | 2339 | 2208 | 2232 | 2694 | 3012 | 3057 | 2811 | 2854 | 3057 | 43.67 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 011 | AL-271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3849 | 2446 | 3974 | 3952 | 3876 | 3711 | 3720 | 4004 | 3929 | 3894 | 3862 | 3742 | 4004 | 40.04 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 012 | AL-271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 370 | 2338 | 3281 | 3290 | 3836 | 3585 | 3309 | 3396 | 3766 | 2695 | 2859 | 1591 | 3836 | 40.12 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 014 | AL-271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2612 | 4472 | 4767 | 4167 | 5261 | 5095 | 5747 | 5096 | 5101 | 6670 | 5382 | 2616 | 6670 | 95.29 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 | AL-028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1298 | 1260 | 1245 | 1234 | 1247 | 1246 | 1295 | 1438 | 1503 | 1556 | 1617 | 1512 | 1617 | 26.95 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 | AL-028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | 4235 | 4055 | 4438 | 4355 | 4088 | 2370 | 3175 | 4171 | 4368 | 4606 | 4564 | 4682 | 4682 | 70.97 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 | AL-028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3848 | 4176 | 4344 | 4004 | 3892 | 3056 | 3582 | 4281 | 5094 | 5116 | 5255 | 5331 | 5331 | 74.04 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 011 | AL-047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1782 | 4820 | 5088 | 4624 | 3404 | 3936 | 3456 | 4197 | 4100 | 4423 | 3915 | 3476 | 5088 | 42.4 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 012 | AL-047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3205 | 5438 | 5243 | 3892 | 2401 | 2432 | 4891 | 5918 | 6403 | 5716 | 4726 | 2606 | 6403 | 53.36 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 013 | AL-047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | 2890 | 4388 | 3613 | 3277 | 3756 | 3488 | 4207 | 3599 | 2795 | 3074 | 1860 | 4809 | 4809 | 54.38 | 0 | Alimentador
POXOREO | POXOREO 001 | AL-052001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | AL-096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1612 | 3174 | 1789 | 1916 | 1734 | 1595 | 1666 | 3832 | 4501 | 4667 | 4265 | 4320 | 4667 | 46.67 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | AL-096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6190 | 7002 | 7332 | 7056 | 6763 | 5918 | 6897 | 7770 | 9144 | 9756 | 8418 | 8017 | 9756 | 97.56 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | AL-096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4931 | 5480 | 5180 | 4543 | 4468 | 4492 | 6920 | 7084 | 7259 | 6872 | 6612 | 6066 | 7259 | 72.59 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | AL-096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5524 | 6566 | 6687 | 6417 | 6140 | 5691 | 6975 | 6929 | 8267 | 8782 | 8037 | 7915 | 8782 | 87.82 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | AL-096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5143 | 5924 | 5968 | 5717 | 5645 | 5246 | 5513 | 5979 | 5405 | 5513 | 4829 | 5093 | 5979 | 59.79 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | AL-096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3766 | 4531 | 4566 | 4457 | 4284 | 3640 | 3982 | 4598 | 5244 | 5972 | 5028 | 5060 | 5972 | 59.72 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | AL-096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 2208 | 3507 | 4404 | 4617 | 4443 | 4208 | 5542 | 4631 | 4787 | 3804 | 2808 | 2647 | 5542 | 39.59 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | AL-096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 612 | 706 | 987 | 1767 | 3204 | 1878 | 1862 | 1619 | 2992 | 3230 | 3057 | 2394 | 3230 | 30.03 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | AL-096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2865 | 3117 | 3394 | 3113 | 3308 | 3007 | 3670 | 0 | 2423 | 3744 | 3741 | 0 | 3744 | 37.44 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | AL-096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4072 | 3913 | 3951 | 2951 | 6559 | 4394 | 5310 | 5028 | 5276 | 4859 | 4611 | 5484 | 6559 | 93.7 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 | AL-278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1485 | 407 | 47 | 34 | 30 | 39 | 1481 | 1506 | 1504 | 1524 | 1513 | 1512 | 1524 | 15.24 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 | AL-278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | 1309 | 2934 | 3065 | 4660 | 3614 | 3225 | 4054 | 4367 | 4728 | 4968 | 3529 | 4690 | 4968 | 34.74 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 | AL-278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 590 | 949 | 3198 | 3556 | 3073 | 1869 | 2419 | 2980 | 6090 | 6869 | 6999 | 6549 | 6999 | 63.63 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 | AL-278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -382 | 283 | 48 | -170 | -1482 | -930 | -1249 | 349 | 398 | 92 | -58 | 67 | 398 | 3.98 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 | AL-039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4537 | 4323 | 4795 | 4764 | 4829 | 4228 | 4944 | 5396 | 6732 | 5860 | 5618 | 5552 | 6732 | 67.06 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 | AL-039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4871 | 5347 | 5355 | 5087 | 4864 | 4206 | 4663 | 6531 | 5464 | 6754 | 7876 | 5632 | 7876 | 78.76 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 | AL-039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2081 | 2388 | 2433 | 2339 | 2235 | 1649 | 2018 | 2536 | 2868 | 2957 | 2785 | 4663 | 4663 | 46.63 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 | AL-039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4110 | 4603 | 4637 | 4309 | 4199 | 3470 | 3873 | 4899 | 5718 | 6400 | 8219 | 8153 | 8219 | 82.19 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 | AL-039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5381 | 5851 | 6364 | 5898 | 5778 | 4864 | 5356 | 6601 | 7932 | 8368 | 8938 | 8733 | 8938 | 89.38 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 | AL-039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4703 | 5191 | 5440 | 5088 | 5013 | 3983 | 4604 | 5497 | 6016 | 6476 | 6496 | 6430 | 6496 | 64.71 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 | AL-039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4615 | 5069 | 5426 | 5122 | 4962 | 4193 | 4647 | 5602 | 6232 | 6838 | 6344 | 6368 | 6838 | 68.38 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 | AL-039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3594 | 5117 | 5257 | 4669 | 3624 | 3485 | 4498 | 5278 | 5124 | 7268 | 5295 | 5210 | 7268 | 72.68 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 | AL-014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4320 | 4737 | 5007 | 4619 | 4535 | 3760 | 4193 | 5128 | 6050 | 6641 | 6423 | 6505 | 6641 | 92.24 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 | AL-014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 10804 | 12306 | 12370 | 11676 | 12882 | 9126 | 10026 | 12998 | 14964 | 15118 | 15044 | 14972 | 15118 | 151.18 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 | AL-014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2883 | 3323 | 3541 | 3260 | 3169 | 2602 | 3006 | 3706 | 4341 | 4721 | 4392 | 4194 | 4721 | 47.21 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 | AL-014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 4598 | 5016 | 5224 | 4755 | 4602 | 3693 | 4103 | 5274 | 6402 | 7580 | 6500 | 6307 | 7580 | 58.31 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 | AL-014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2377 | 2677 | 2765 | 2627 | 2403 | 1999 | 2207 | 2756 | 3219 | 3307 | 3343 | 3267 | 3343 | 47.76 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 | AL-014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2246 | 2563 | 2562 | 2411 | 2301 | 2015 | 2099 | 2613 | 3238 | 3217 | 3135 | 3032 | 3238 | 32.25 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 | AL-014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4253 | 4851 | 5159 | 4874 | 5269 | 3878 | 5576 | 6449 | 7934 | 8200 | 6237 | 6236 | 8200 | 82 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 | AL-014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3287 | 3468 | 3570 | 3465 | 3293 | 2910 | 3107 | 3570 | 4218 | 5307 | 5005 | 5009 | 5307 | 53.07 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 | AL-014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5114 | 5929 | 6069 | 5656 | 5352 | 5471 | 5963 | 6196 | 7250 | 8964 | 7432 | 7533 | 8964 | 89.64 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 | AL-014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 1185 | 2954 | 2400 | 1866 | 2227 | 995 | 2480 | 1935 | 3274 | 2933 | 2686 | 2327 | 3274 | 36.53 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 | AL-014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 6097 | 6596 | 7348 | 6351 | 6097 | 4599 | 5087 | 6779 | 8109 | 7940 | 8167 | 8108 | 8167 | 68.06 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 | AL-014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4099 | 5479 | 6492 | 6115 | 5385 | 5336 | 5660 | 6412 | 7296 | 7392 | 7245 | 6676 | 7392 | 61.6 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 | AL-014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5258 | 7340 | 3923 | 3263 | 3027 | 3422 | 3106 | 3146 | 3828 | 3631 | 5702 | 3362 | 7340 | 61.17 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 | AL-014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1542 | 1999 | 1628 | 1658 | 1988 | 1395 | 1595 | 2758 | 1546 | 1864 | 2132 | 1486 | 2758 | 22.98 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 | AL-014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4480 | 5641 | 5587 | 5476 | 5354 | 4622 | 5286 | 6331 | 7479 | 7671 | 7698 | 7411 | 7698 | 76.98 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 | AL-014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4305 | 5212 | 5260 | 5004 | 4751 | 4056 | 4891 | 5832 | 6995 | 7031 | 7152 | 6894 | 7152 | 71.52 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 | AL-014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4439 | 4900 | 5661 | 4536 | 4434 | 3811 | 3991 | 5003 | 5883 | 6250 | 4502 | 3869 | 6250 | 62.5 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 | AL-014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3601 | 3871 | 3843 | 3685 | 3643 | 3359 | 3490 | 3838 | 4600 | 4503 | 4533 | 4486 | 4600 | 45.82 | 0 | Alimentador
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 | AL-116001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 011 | AL-171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2010 | 4291 | 5118 | 3478 | 3343 | 2780 | 5603 | 5553 | 6403 | 6767 | 6201 | 4535 | 6767 | 56.39 | 0 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 012 | AL-171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 550 | 1398 | 1533 | 1195 | 1148 | 1248 | 1310 | 742 | 1165 | 1694 | 1773 | 1798 | 1798 | 25.69 | 0 | Alimentador
TESOURO | TESOURO 001 | AL-051001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 | AL-327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1530 | 2461 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2461 | 41.02 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 | AL-327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1205 | 1971 | 1180 | 1267 | 2540 | 5043 | 5528 | 4939 | 4097 | 3527 | 4852 | 2557 | 5528 | 92.51 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 | AL-327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 1250 | 957 | 2007 | 3043 | 4354 | 6749 | 6639 | 6197 | 7766 | 8231 | 5907 | 3649 | 8231 | 41.16 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 | AL-019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3072 | 3631 | 3533 | 3247 | 3286 | 3219 | 4128 | 4776 | 4808 | 5022 | 5228 | 5465 | 5465 | 60.72 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 | AL-019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3691 | 4081 | 3796 | 4182 | 4361 | 4227 | 4381 | 4887 | 4876 | 4998 | 4951 | 4548 | 4998 | 55.53 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 | AL-019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3274 | 4043 | 3580 | 4094 | 4090 | 5342 | 3801 | 4734 | 4270 | 4430 | 5241 | 5390 | 5390 | 67.37 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 | AL-019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3379 | 3513 | 3490 | 3566 | 3676 | 3579 | 4488 | 4279 | 4156 | 4367 | 4549 | 4381 | 4549 | 50.54 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 | AL-019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1358 | 1359 | 1588 | 1326 | 1247 | 1568 | 1463 | 1722 | 1450 | 1500 | 2040 | 2206 | 2206 | 24.51 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 | AL-019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2543 | 2513 | 2649 | 2398 | 2612 | 2771 | 2590 | 2956 | 3144 | 3312 | 3331 | 3410 | 3410 | 37.89 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 | AL-019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4427 | 5001 | 4778 | 5356 | 5440 | 5306 | 5354 | 5582 | 5357 | 5896 | 5763 | 5264 | 5896 | 58.96 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 | AL-019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2057 | 2083 | 2039 | 2097 | 2248 | 2135 | 2239 | 2440 | 2449 | 2582 | 2719 | 3240 | 3240 | 36 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 | AL-019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 411 | 641 | 382 | 287 | 284 | 297 | 319 | 371 | 447 | 942 | 1095 | 1094 | 1095 | 18.25 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 | AL-019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 4565 | 5135 | 4616 | 3146 | 3148 | 2990 | 2751 | 4346 | 4454 | 4721 | 4638 | 4356 | 5135 | 85.58 | 0 | Alimentador
APIACAS | APIACAS 001 | AL-243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 2396 | 2741 | 2680 | 2724 | 2729 | 2730 | 2774 | 2941 | 3014 | 3048 | 3174 | 2910 | 3174 | 79.35 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 | AL-230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2630 | 2816 | 2567 | 2396 | 2298 | 2756 | 2532 | 2629 | 2797 | 2479 | 2369 | 2170 | 2816 | 29.45 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 | AL-230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2319 | 1778 | 1379 | 1101 | 3961 | 5958 | 9088 | 6215 | 7248 | 4412 | 6837 | 5919 | 9088 | 95.05 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 | AL-230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3458 | 5490 | 4222 | 4360 | 4250 | 6893 | 8135 | 8193 | 7734 | 8908 | 6089 | 4548 | 8908 | 93.17 | 0 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 001 | AL-154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1148 | 1226 | 1235 | 1271 | 1396 | 1390 | 1548 | 1687 | 1654 | 1766 | 1801 | 1649 | 1801 | 45.02 | 0 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 002 | AL-154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1783 | 1992 | 1985 | 1824 | 1642 | 1280 | 1206 | 917 | 1002 | 1094 | 968 | 1020 | 1992 | 49.8 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 001 | AL-104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2690 | 3503 | 2959 | 2839 | 2485 | 3501 | 3390 | 3053 | 3147 | 2610 | 2794 | 2255 | 3503 | 48.85 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 002 | AL-104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1877 | 2166 | 1953 | 2273 | 2103 | 2176 | 2073 | 2265 | 2412 | 2445 | 2235 | 1827 | 2445 | 34.93 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 011 | AL-104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 3011 | 3361 | 2559 | 3322 | 2085 | 2612 | 2354 | 2005 | 2586 | 3316 | 2325 | 1962 | 3361 | 46.87 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 012 | AL-104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 1261 | 1492 | 1295 | 1211 | 1275 | 1394 | 1413 | 1445 | 1570 | 1711 | 1373 | 1111 | 1711 | 19.09 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 001 | AL-038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2298 | 5433 | 2492 | 2542 | 2642 | 2586 | 3235 | 3493 | 3858 | 3858 | 7851 | 5168 | 7851 | 78.51 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 002 | AL-038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5363 | 6137 | 5491 | 5628 | 5887 | 5838 | 5650 | 6127 | 6540 | 6421 | 6526 | 7737 | 7737 | 77.37 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 004 | AL-038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 4320 | 4133 | 4344 | 4246 | 4321 | 4383 | 4296 | 4491 | 4732 | 4989 | 4839 | 3571 | 4989 | 34.89 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 011 | AL-038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5442 | 5595 | 5585 | 5995 | 5177 | 6003 | 6820 | 6099 | 5931 | 5887 | 7104 | 5800 | 7104 | 59.2 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 012 | AL-038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2003 | 2174 | 1988 | 2048 | 2295 | 2161 | 2296 | 2241 | 2379 | 2390 | 2418 | 2293 | 2418 | 30.22 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 013 | AL-038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 6093 | 6493 | 5887 | 5861 | 5834 | 5951 | 6077 | 6851 | 7285 | 7406 | 7502 | 6729 | 7502 | 62.52 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 | AL-126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 2227 | 2801 | 2575 | 1944 | 1941 | 2232 | 2139 | 2101 | 2179 | 2780 | 2142 | 1956 | 2801 | 48.83 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 | AL-126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2015 | 2034 | 1874 | 1781 | 1826 | 1788 | 1447 | 1416 | 2204 | 2164 | 2223 | 2064 | 2223 | 37.05 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 | AL-126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1881 | 2326 | 2377 | 2117 | 1781 | 2184 | 2147 | 2055 | 2005 | 2146 | 2023 | 1663 | 2377 | 33.96 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 001 | AL-092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 | 4685 | 5734 | 5106 | 5717 | 6005 | 5914 | 5717 | 6704 | 6575 | 6888 | 6785 | 6305 | 6888 | 74.06 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 002 | AL-092002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 011 | AL-092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 3705 | 4415 | 3499 | 3066 | 3761 | 3843 | 4642 | 3810 | 3713 | 4748 | 3816 | 3332 | 4748 | 79.13 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 | AL-276011 | 138 | 34.5 | 10000 | 4713 | 5536 | 3843 | 3812 | 3990 | 6974 | 9245 | 8911 | 8291 | 7026 | 5413 | 5881 | 9245 | 92.45 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 | AL-276012 | 138 | 34.5 | 10000 | 2930 | 3394 | 3396 | 51 | 4177 | 9224 | 6173 | 4725 | 5275 | 3212 | 2742 | 3280 | 9224 | 92.24 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 | AL-276013 | 138 | 34.5 | 10000 | 2605 | 2849 | 1920 | 1235 | 2443 | 3121 | 8349 | 8409 | 10585 | 6978 | 8634 | 7815 | 10585 | 105.85 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 | AL-276014 | 138 | 34.5 | 10000 | 5468 | 8110 | 6530 | 8651 | 9071 | 8927 | 11193 | 10965 | 8606 | 9582 | 7752 | 7711 | 11193 | 111.93 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | AL-109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 795 | 836 | 831 | 873 | 945 | 923 | 860 | 838 | 839 | 832 | 887 | 886 | 945 | 8.59 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | AL-109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6919 | 8614 | 7782 | 7656 | 7656 | 7166 | 7033 | 8194 | 1707 | 1438 | 1540 | 1462 | 8614 | 85.81 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | AL-109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6391 | 7746 | 7651 | 7708 | 9327 | 7531 | 7491 | 8659 | 9185 | 8352 | 8169 | 7785 | 9327 | 92.91 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | AL-109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8672 | 9482 | 7121 | 6333 | 6492 | 6753 | 6314 | 8751 | 9122 | 8706 | 8279 | 7525 | 9482 | 94.82 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | AL-109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3612 | 3938 | 3602 | 3181 | 3400 | 3824 | 5824 | 6487 | 6998 | 6552 | 5450 | 3982 | 6998 | 69.71 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | AL-109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 10.57 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | AL-109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6038 | 7802 | 7082 | 7373 | 7472 | 6262 | 6410 | 8375 | 9180 | 9261 | 9461 | 8734 | 9461 | 94.61 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | AL-109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3241 | 3138 | 2281 | 3192 | 5411 | 7347 | 7586 | 6991 | 6953 | 6433 | 6927 | 6439 | 7586 | 79.34 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | AL-109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 3035 | 3141 | 2815 | 2318 | 3258 | 4605 | 7046 | 7787 | 8128 | 7688 | 7661 | 4470 | 8128 | 90.68 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | AL-109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1570 | 2324 | 1612 | 2187 | 1937 | 2204 | 4207 | 5293 | 3675 | 3910 | 3665 | 3413 | 5293 | 44.11 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | AL-109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1705 | 1751 | 985 | 881 | 1746 | 4147 | 5639 | 4678 | 4216 | 3585 | 4628 | 3712 | 5639 | 78.64 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | AL-109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1121 | 1054 | 1058 | 906 | 1462 | 1354 | 1600 | 1288 | 2439 | 3083 | 1512 | 1581 | 3083 | 25.69 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 | AL-109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2256 | 4813 | 3749 | 3612 | 5957 | 4515 | 4049 | 3942 | 4967 | 4477 | 4959 | 4422 | 5957 | 49.64 | 0 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 | AL-103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2858 | 3323 | 3324 | 3372 | 3517 | 3362 | 3249 | 3602 | 3710 | 3955 | 3948 | 3797 | 3955 | 79.1 | 0 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 | AL-103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1604 | 1965 | 1750 | 1320 | 1140 | 2516 | 2674 | 2226 | 2895 | 2665 | 1376 | 1318 | 2895 | 72.38 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 001 | AL-093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7001 | 7895 | 7383 | 7541 | 8177 | 7552 | 8009 | 9048 | 9189 | 9451 | 9336 | 9129 | 9451 | 94.14 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 002 | AL-093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2601 | 2636 | 2563 | 2831 | 2854 | 2795 | 2889 | 2857 | 2999 | 2991 | 3083 | 3013 | 3083 | 44.04 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 003 | AL-093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3419 | 3938 | 3608 | 3750 | 3991 | 3811 | 4045 | 4541 | 4719 | 4790 | 4915 | 4683 | 4915 | 68.54 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 004 | AL-093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1784 | 2026 | 1825 | 2017 | 2083 | 1965 | 2147 | 2390 | 2486 | 2977 | 3112 | 2535 | 3112 | 44.46 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 011 | AL-093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 7058 | 7503 | 6715 | 6520 | 6957 | 6942 | 7198 | 8065 | 9371 | 8165 | 8793 | 8167 | 9371 | 78.41 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 012 | AL-093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 5037 | 5065 | 4295 | 4334 | 4305 | 4291 | 5228 | 4770 | 4565 | 4536 | 3658 | 3343 | 5228 | 54.68 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 015 | AL-093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4924 | 5724 | 5405 | 4944 | 5644 | 6521 | 5806 | 5200 | 5646 | 6132 | 6750 | 4403 | 6750 | 67.5 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 014 | AL-093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 10031 | 11682 | 9452 | 9209 | 13027 | 11468 | 11379 | 11887 | 8124 | 901 | 0 | 0 | 13027 | 81.42 | 0 | Alimentador
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 | AL-244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3150 | 3648 | 3532 | 3321 | 3533 | 3323 | 3494 | 4037 | 3872 | 3887 | 3969 | 3730 | 4037 | 56.07 | 0 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 | AL-110001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 | AL-110002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 | AL-238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | 142 | 157 | 149 | 158 | 151 | 153 | 150 | 171 | 372 | 932 | 1261 | 1472 | 1472 | 34.23 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 | AL-238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2055 | 2440 | 2138 | 2148 | 2271 | 2220 | 2287 | 2502 | 2550 | 2543 | 2511 | 2386 | 2550 | 51 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 | AL-238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 393 | 362 | 378 | -349 | 2 | 487 | 490 | 519 | 502 | 507 | 608 | 486 | 608 | 10.13 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 | AL-238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2830 | 3211 | 3101 | 3120 | 3138 | 3143 | 3225 | 3440 | 3502 | 3555 | 3713 | 3379 | 3713 | 53.04 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 | AL-238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4336 | 4839 | 4683 | 4425 | 4611 | 4568 | 4641 | 5508 | 5290 | 5296 | 5199 | 5012 | 5508 | 78.69 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 | AL-119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 7568 | 7287 | 6755 | 6983 | 8529 | 9082 | 9251 | 9222 | 8831 | 9251 | 92.51 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 | AL-119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 6937 | 7579 | 7482 | 7666 | 7839 | 7313 | 7453 | 5874 | 5620 | 6140 | 6081 | 5725 | 7839 | 91.1 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 | AL-119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3757 | 4481 | 4401 | 4474 | 4279 | 3991 | 4456 | 4969 | 6411 | 7173 | 7048 | 7138 | 7173 | 79.7 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 | AL-119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8411 | 8446 | 8540 | 8133 | 8173 | 8232 | 8386 | 8513 | 8351 | 8285 | 8078 | 8271 | 8540 | 85.4 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 | AL-119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 1065 | 10.65 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 | AL-119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 5329 | 6818 | 4086 | 3631 | 3371 | 5079 | 5218 | 8181 | 5173 | 4467 | 5508 | 6074 | 8181 | 68.45 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 | AL-119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4709 | 5264 | 4039 | 4043 | 3836 | 4460 | 6432 | 6813 | 6744 | 6882 | 6774 | 6507 | 6882 | 68.82 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 | AL-119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3198 | 3510 | 3505 | 2860 | 2937 | 2891 | 2809 | 2718 | 2872 | 2664 | 2968 | 2790 | 3510 | 50.14 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 001 | AL-054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 224 | 242 | 216 | 233 | 252 | 251 | 254 | 266 | 266 | 281 | 270 | 250 | 281 | 7.02 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 002 | AL-054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2303 | 2445 | 2316 | 2408 | 2536 | 2544 | 2509 | 2820 | 2843 | 2954 | 2987 | 2733 | 2987 | 42.67 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 011 | AL-054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 713 | 707 | 712 | 705 | 706 | 713 | 714 | 705 | 732 | 708 | 708 | 702 | 732 | 12.25 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 012 | AL-054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 313 | 339 | 336 | 354 | 376 | 376 | 393 | 410 | 400 | 401 | 431 | 451 | 451 | 7.52 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 013 | AL-054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 1082 | 1047 | 1012 | 910 | 1128 | 994 | 923 | 998 | 3176 | 1082 | 235 | 224 | 3176 | 37.96 | 0 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 | AL-151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 698 | 702 | 648 | 705 | 1164 | 1304 | 1318 | 1300 | 1305 | 1272 | 1277 | 1425 | 1425 | 17.81 | 0 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 | AL-151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 572 | 538 | 450 | 461 | 832 | 1760 | 1777 | 1757 | 1117 | 1002 | 708 | 911 | 1777 | 44.42 | 0 | Alimentador
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 | AL-081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | 3638 | 4169 | 3562 | 3157 | 2852 | 4239 | 4354 | 3892 | 4618 | 3497 | 3179 | 2714 | 4618 | 77.22 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 001 | AL-075001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 2074 | 3343 | 2229 | 2378 | 2252 | 2755 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3343 | 30.39 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 002 | AL-075002 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 7.07 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 003 | AL-075003 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3355 | 3805 | 3645 | 4528 | 3836 | 3857 | 4198 | 3515 | 4 | -50 | -2 | -42 | 4528 | 41.16 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 004 | AL-075004 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3311 | 4200 | 4503 | 3897 | 3755 | 3587 | 3751 | 4424 | 4776 | 4896 | 5172 | 4611 | 5172 | 47.02 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 005 | AL-075005 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 5221 | 7012 | 5943 | 6405 | 6140 | 5852 | 6254 | 7443 | 7906 | 8051 | 8471 | 7448 | 8471 | 77.01 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 011 | AL-075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | 1306 | 2151 | 834 | 1531 | 2932 | 6473 | 6714 | 6394 | 9341 | 9639 | 8348 | 4932 | 9639 | 90.08 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 012 | AL-075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5651 | 6414 | 4797 | 3905 | 4140 | 6471 | 6709 | 5922 | 5785 | 6619 | 5273 | 4729 | 6709 | 55.91 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 013 | AL-075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1469 | 1831 | 1813 | 1331 | 3019 | 4817 | 6067 | 6188 | 5567 | 4937 | 3079 | 2576 | 6188 | 51.57 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 | AL-281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1260 | 1315 | 1199 | 1252 | 1231 | 1486 | 1293 | 1291 | 1355 | 1627 | 3188 | 2653 | 3188 | 31.76 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 | AL-281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5513 | 5584 | 5217 | 4890 | 4835 | 5167 | 5037 | 5321 | 5477 | 5514 | 3967 | 4375 | 5584 | 55.84 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 | AL-281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5018 | 5803 | 5602 | 5433 | 6795 | 5459 | 5500 | 5859 | 6299 | 7383 | 5957 | 5386 | 7383 | 73.54 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 | AL-281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5364 | 5901 | 5726 | 5897 | 6007 | 5030 | 5496 | 5674 | 6120 | 6118 | 5804 | 5989 | 6120 | 60.96 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 | AL-158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 | AL-158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1848 | 2424 | 2720 | 2244 | 2356 | 1984 | 2574 | 3843 | 4643 | 4422 | 4179 | 3751 | 4643 | 46.25 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 | AL-158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5820 | 7172 | 7113 | 7042 | 7114 | 6976 | 7334 | 7970 | 8594 | 8469 | 8389 | 8029 | 8594 | 85.61 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 | AL-158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2472 | 2944 | 3806 | 3118 | 3119 | 3152 | 5122 | 8540 | 9239 | 8987 | 8691 | 8795 | 9239 | 92.39 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 | AL-158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2667 | 2618 | 2282 | 2246 | 2208 | 2106 | 4172 | 5171 | 5549 | 5466 | 5708 | 5168 | 5708 | 57.08 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 | AL-158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4605 | 5849 | 5026 | 5133 | 4993 | 4864 | 4890 | 4665 | 4147 | 4343 | 4409 | 4066 | 5849 | 58.49 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 | AL-158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6905 | 6838 | 6208 | 6189 | 6098 | 6091 | 6357 | 4869 | 5102 | 4900 | 4995 | 4794 | 6905 | 69.05 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 | AL-158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5842 | 7551 | 7247 | 6917 | 6896 | 7050 | 7187 | 8014 | 8918 | 8894 | 8826 | 8046 | 8918 | 89.18 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 | AL-158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 | AL-158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4557 | 5461 | 5298 | 5489 | 5359 | 5394 | 5575 | 6254 | 6640 | 6618 | 6727 | 6176 | 6727 | 67.27 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 001 | AL-088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6943 | 7742 | 6694 | 6120 | 6207 | 7382 | 7490 | 6364 | 6867 | 6562 | 6386 | 6357 | 7742 | 77.12 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 002 | AL-088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4978 | 6072 | 5511 | 5875 | 5700 | 5363 | 5640 | 6864 | 7052 | 5351 | 5521 | 4850 | 7052 | 70.25 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 003 | AL-088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3811 | 5241 | 5227 | 5238 | 4833 | 4920 | 5024 | 5986 | 6706 | 7324 | 6392 | 5899 | 7324 | 73.24 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 004 | AL-088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6632 | 8449 | 7550 | 8088 | 8472 | 7452 | 8616 | 9386 | 9449 | 8782 | 7869 | 6845 | 9449 | 94.12 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 007 | AL-088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4568 | 6257 | 5947 | 5956 | 5885 | 5905 | 5701 | 7054 | 7628 | 7496 | 7150 | 6865 | 7628 | 76.28 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 008 | AL-088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5425 | 6647 | 6400 | 6715 | 6579 | 6198 | 6386 | 7577 | 7507 | 7604 | 7349 | 7176 | 7604 | 75.74 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 | AL-279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3822 | 4011 | 3778 | 4679 | 4816 | 4802 | 5606 | 6321 | 6764 | 6377 | 5378 | 5426 | 6764 | 67.38 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 | AL-279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3875 | 4282 | 4041 | 4886 | 4802 | 4752 | 4533 | 5397 | 5584 | 5821 | 5913 | 5733 | 5913 | 59.13 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 | AL-279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 1634 | 1182 | 2163 | 2593 | 1950 | 2001 | 1858 | 1632 | 2885 | 925 | 4608 | 4608 | 46.08 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 | AL-279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 1948 | 2736 | 1360 | 2330 | 3767 | 5497 | 5717 | 5537 | 8830 | 5581 | 5365 | 5950 | 8830 | 92.36 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 | AL-279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 695 | 1131 | 1005 | 1528 | 860 | 1610 | 1412 | 1269 | 1267 | 1746 | 2002 | 1774 | 2002 | 16.68 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 | AL-279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | 1608 | 3942 | 1332 | 2631 | 8217 | 11079 | 9327 | 7132 | 6356 | 6822 | 6238 | 3709 | 11079 | 84.25 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 | AL-089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1471 | 1575 | 1661 | 1471 | 1646 | 2102 | 3156 | 3438 | 3591 | 3510 | 3246 | 2179 | 3591 | 50.08 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 | AL-089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5457 | 4711 | 2707 | 2426 | 2424 | 2881 | 3028 | 3488 | 3932 | 4054 | 4305 | 2275 | 5457 | 54.57 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 | AL-089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 4148 | 4426 | 3993 | 3947 | 4738 | 7542 | 7787 | 5158 | 7046 | 6912 | 5400 | 4478 | 7787 | 70.79 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 | AL-089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 1781 | 1950 | 2049 | 1429 | 2521 | 4293 | 3976 | 2725 | 2365 | 2753 | 2655 | 5446 | 5446 | 45.57 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 | AL-089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | 3264 | 4153 | 3972 | 3995 | 3795 | 5747 | 5219 | 5075 | 4170 | 4002 | 2736 | 1930 | 5747 | 73.98 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 | AL-089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1249 | 1076 | 1124 | 1174 | 2905 | 4917 | 5511 | 5499 | 5858 | 4821 | 5986 | 5783 | 5986 | 59.86 | 0 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 | AL-227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 | 3968 | 4641 | 2234 | 2710 | 2974 | 4512 | 4516 | 4083 | 5114 | 3974 | 2737 | 3289 | 5114 | 71.03 | 0 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 | AL-227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1265 | 1431 | 1233 | 1026 | 1027 | 1116 | 1083 | 1170 | 1154 | 1138 | 1069 | 2394 | 2394 | 34.2 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 001 | AL-118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1953 | 2164 | 1606 | 1692 | 1561 | 1867 | 1586 | 1758 | 1799 | 1845 | 1874 | 1760 | 2164 | 30.18 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 003 | AL-118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 5976 | 6599 | 5214 | 5096 | 5209 | 5567 | 5948 | 6657 | 6717 | 6384 | 6732 | 6100 | 6732 | 78.28 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 011 | AL-118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 920 | 1273 | 894 | 652 | 541 | 1028 | 2221 | 2147 | 1934 | 3352 | 1793 | 594 | 3352 | 41.9 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 012 | AL-118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 1669 | 1482 | 1401 | 1703 | 1960 | 1931 | 1936 | 2451 | 3723 | 3713 | 3201 | 3171 | 3723 | 44.5 | 0 | Alimentador
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 | AL-094001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 | AL-129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 22.36 | 0 | Alimentador
VERA | VERA 001 | AL-082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3228 | 3290 | 3015 | 2921 | 4069 | 5660 | 5725 | 6214 | 6463 | 6573 | 6208 | 5570 | 6573 | 91.66 | 0 | Alimentador
VERA | VERA 002 | AL-082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2851 | 3582 | 3147 | 2909 | 3476 | 5519 | 5368 | 5031 | 5661 | 4835 | 3630 | 3266 | 5661 | 80.87 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 | AL-077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | 5672 | 5563 | 5695 | 6094 | 5992 | 5654 | 5595 | 6809 | 7051 | 7184 | 7162 | 7224 | 7224 | 91.44 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 | AL-077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1360 | 1398 | 1348 | 1366 | 1362 | 1252 | 1317 | 1651 | 1948 | 1833 | 1810 | 1745 | 1948 | 38.96 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 | AL-077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4444 | 4784 | 4986 | 4762 | 4444 | 4230 | 4421 | 5616 | 5913 | 6557 | 6330 | 6248 | 6557 | 91.44 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 | AL-077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | 950 | 874 | 1032 | 900 | 899 | 854 | 999 | 899 | 1268 | 1604 | 890 | 951 | 1604 | 33.42 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 | AL-077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 2748 | 2973 | 3502 | 3495 | 3543 | 3432 | 3668 | 3792 | 3967 | 3798 | 2932 | 2603 | 3967 | 79.34 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 | AL-077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | 1407 | 1578 | 1516 | 3314 | 1308 | 6098 | 3185 | 370 | 1320 | 2338 | 3480 | 1773 | 6098 | 30.49 | 0 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 001 | AL-178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3801 | 4297 | 4179 | 4224 | 4335 | 4332 | 4270 | 4674 | 5428 | 5101 | 5014 | 4755 | 5428 | 75.7 | 0 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 011 | AL-178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 483 | 648 | 622 | 580 | 587 | 660 | 655 | 628 | 629 | 663 | 687 | 630 | 687 | 17.18 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 | AL-124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2981 | 3948 | 3571 | 3004 | 3541 | 3331 | 3297 | 3577 | 3618 | 3828 | 3632 | 3365 | 3948 | 43.87 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 | AL-124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2050 | 2559 | 2576 | 2262 | 2378 | 2401 | 2323 | 2124 | 2169 | 2225 | 2282 | 2237 | 2576 | 35.92 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 | AL-124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1977 | 2200 | 2325 | 2299 | 2223 | 1988 | 2152 | 2553 | 2739 | 2836 | 2873 | 2648 | 2873 | 28.62 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 | AL-124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1610 | 1794 | 1764 | 1780 | 1778 | 1716 | 1795 | 1977 | 2113 | 2265 | 2334 | 2120 | 2334 | 33.34 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 | AL-124011 | 34.5 | 34.5 | 11800 | 2859 | 2969 | 2094 | 1715 | 3592 | 5548 | 5749 | 4528 | 5878 | 4947 | 4724 | 3186 | 5878 | 49.81 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 | AL-124012 | 34.5 | 34.5 | 8300 | 6293 | 7373 | 6628 | 6195 | 5964 | 6269 | 9407 | 10776 | 9391 | 10428 | 8225 | 7116 | 10776 | 129.83 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 | AL-124013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2129 | 518 | 3201 | 4867 | 5456 | 4488 | 4979 | 1925 | 1882 | 2874 | -824 | 2147 | 5456 | 45.47 | 0 | Alimentador
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 | AL-135001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 | AL-113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 9751104 | 11430720 | 10435392 | 10855296 | 10668672 | 10248768 | 10684224 | 11741760 | 12115008 | 12705984 | 13032576 | 11446272 | 13032576 | 162907.2 | 0 | Alimentador
COLNIZA | COLNIZA 001 | AL-193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2458 | 2774 | 2644 | 2750 | 2899 | 2692 | 2640 | 3068 | 3179 | 3142 | 3286 | 3966 | 3966 | 66.1 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 001 | AL-273001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 002 | AL-273002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 011 | AL-273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | -719 | 483 | -1483 | -1514 | -150 | 762 | 963 | 961 | 1217 | 1869 | 758 | 1869 | 26.7 | 0 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 | AL-265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 845 | 942 | 882 | 863 | 864 | 891 | 945 | 992 | 997 | 1036 | 1069 | 949 | 1069 | 26.72 | 0 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 | AL-265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1097 | 1275 | 796 | 1247 | 1231 | 1368 | 1265 | 1413 | 1377 | 1456 | 1055 | 1336 | 1456 | 36.4 | 0 | Alimentador
DENISE | DENISE 001 | AL-027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1806 | 1899 | 2073 | 2490 | 2413 | 2093 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 2490 | 41.5 | 0 | Alimentador
DENISE | DENISE 002 | AL-027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 971 | 943 | 856 | 937 | 957 | 900 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 3765 | 3765 | 75.3 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 | AL-013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4818 | 5679 | 5453 | 4457 | 4535 | 4796 | 3455 | 3829 | 4422 | 5739 | 4462 | 4254 | 5739 | 79.71 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 | AL-013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3145 | 3546 | 3834 | 3442 | 3238 | 3067 | 3051 | 4093 | 4507 | 4506 | 4436 | 4162 | 4507 | 64.39 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 | AL-013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 259 | 251 | 261 | 258 | 272 | 283 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 4.04 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 | AL-013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | 5463 | 2266 | 964 | 4389 | 6469 | 5949 | 5497 | 11063 | 11517 | 12292 | 13139 | 13994 | 13994 | 65.05 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 011 | AL-063011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 012 | AL-063012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 013 | AL-063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2558 | 2173 | 2017 | 2141 | 1773 | 2211 | 1806 | 2420 | 3176 | 3083 | 2143 | 2119 | 3176 | 52.93 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 014 | AL-063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2180 | 3277 | 2488 | 2311 | 2895 | 2209 | 5398 | 6448 | 7184 | 6765 | 7470 | 5721 | 7470 | 74.7 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 015 | AL-063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1804 | 1907 | 1511 | 1055 | 920 | 1232 | 1380 | 727 | 1241 | 1699 | 2365 | 1821 | 2365 | 19.71 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 016 | AL-063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 1328 | 1573 | 1403 | 1013 | 1027 | 1137 | 2531 | 2108 | 1972 | 1990 | 1911 | 1949 | 2531 | 28.12 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 001 | AL-022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2210 | 2678 | 2583 | 2698 | 2622 | 2518 | 2714 | 3540 | 3204 | 3081 | 2969 | 2482 | 3540 | 35.26 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 002 | AL-022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3936 | 4895 | 4348 | 4299 | 4486 | 4377 | 4492 | 5154 | 5436 | 5400 | 6108 | 5632 | 6108 | 61.08 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 003 | AL-022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2885 | 3401 | 3366 | 3506 | 3664 | 3422 | 3652 | 3900 | 3990 | 4082 | 4307 | 4065 | 4307 | 43.07 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 011 | AL-022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 498 | 510 | 518 | 524 | 523 | 514 | 573 | 585 | 608 | 625 | 641 | 596 | 641 | 6.7 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 012 | AL-022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4782 | 6209 | 5940 | 4505 | 4630 | 5309 | 5495 | 5250 | 7168 | 5629 | 7793 | 5195 | 7793 | 77.93 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 013 | AL-022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4621 | 5758 | 5035 | 4204 | 3857 | 4825 | 5958 | 8814 | 6788 | 6931 | 9686 | 6210 | 9686 | 96.86 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 001 | AL-030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4138 | 4885 | 4550 | 4480 | 4363 | 4330 | 4477 | 4921 | 0 | 5954 | 5639 | 5166 | 5954 | 59.54 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 002 | AL-030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4718 | 5334 | 5187 | 5819 | 5548 | 5442 | 5244 | 6322 | 6371 | 6666 | 6783 | 6228 | 6783 | 67.83 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 003 | AL-030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3932 | 4611 | 4329 | 4230 | 4173 | 4151 | 4041 | 4606 | 4764 | 4963 | 5323 | 5077 | 5323 | 53.23 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 011 | AL-030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3191 | 3413 | 3326 | 3393 | 3372 | 3535 | 3401 | 3567 | 3530 | 3730 | 3880 | 3558 | 3880 | 55.43 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 | AL-264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 | 2058 | 2226 | 2316 | 2127 | 2032 | 1993 | 2142 | 2136 | 2103 | 2167 | 2152 | 2166 | 2316 | 49.28 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 | AL-264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 2359 | 2511 | 2401 | 2427 | 2358 | 2380 | 2457 | 2782 | 2696 | 3008 | 2950 | 2722 | 3008 | 75.2 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 | AL-264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 1966 | 2217 | 2202 | 2193 | 2161 | 2183 | 2312 | 2520 | 2441 | 2600 | 2629 | 2417 | 2629 | 32.86 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 | AL-009001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1270 | 1266 | 1337 | 1233 | 1243 | 1126 | 1135 | 1433 | 1586 | 1660 | 1659 | 1627 | 1660 | 83 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 | AL-009002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4016 | 4092 | 4437 | 4158 | 4152 | 3839 | 4997 | 4944 | 5289 | 5579 | 5678 | 5452 | 5678 | 78.86 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 | AL-009003 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 2349 | 2552 | 2624 | 2286 | 2343 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 | 52.48 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 | AL-009011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 | AL-009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3688 | 3838 | 3795 | 3736 | 3930 | 4173 | 159 | 163 | 128 | 156 | 4157 | 3568 | 4173 | 59.61 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 | AL-009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 5230 | 2296 | 935 | 3560 | 6270 | 5755 | 5246 | 10403 | 10799 | 11481 | 12195 | 12774 | 12774 | 51.1 | 0 | Alimentador
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 | AL-196001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 | AL-078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7141 | 7676 | 7905 | 7258 | 7142 | 6861 | 7065 | 9982 | 9661 | 5053 | 5004 | 4965 | 9982 | 99.82 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 | AL-078003 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 | AL-078001 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 | AL-107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1152 | 1383 | 1248 | 1251 | 1352 | 1295 | 1350 | 1557 | 1463 | 1549 | 1555 | 1473 | 1557 | 77.85 | 0 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 | AL-107032 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
PARANORTE | PARANORTE 001 | AL-341001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 | AL-007004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 | AL-023001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 | AL-068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3908 | 4295 | 4312 | 4261 | 4440 | 4049 | 5216 | 5893 | 6291 | 6363 | 6633 | 6285 | 6633 | 92.12 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 | AL-068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3195 | 3489 | 3523 | 3449 | 3424 | 3324 | 3738 | 4157 | 4308 | 4505 | 4705 | 4428 | 4705 | 65.35 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 | AL-068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | 1999 | 4186 | 1651 | 1147 | 2078 | 2108 | 5003 | 5481 | 5628 | 5870 | 5992 | 5437 | 5992 | 98.31 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 | AL-068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | 3151 | 3631 | 2172 | 1759 | 2395 | 2259 | 6453 | 6667 | 6931 | 6636 | 6727 | 6258 | 6931 | 57.71 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 | AL-068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 3041 | 3976 | 2187 | 2248 | 1977 | 2533 | 2086 | 3668 | 3235 | 3384 | 3314 | 3014 | 3976 | 55.45 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 | AL-068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 3124 | 3504 | 2164 | 1560 | 1749 | 2776 | 5784 | 7907 | 7717 | 8001 | 8027 | 7680 | 8027 | 89.55 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 | AL-068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | 3358 | 3748 | 2926 | 4484 | 2757 | 3506 | 3723 | 3867 | 4846 | 4114 | 4115 | 3476 | 4846 | 50.06 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 | AL-068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3969 | 3912 | -1411 | 515 | 0 | -1294 | 2462 | 6627 | 7806 | 9400 | 11594 | 6000 | 11594 | 96.62 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 | AL-280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 5 | 4 | 3 | 3542 | 6 | 17 | 12 | 5 | 258 | 7 | -242 | -158 | 3542 | 88.55 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 | AL-280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 6682 | 7354 | 7456 | 7505 | 7713 | 6847 | 7003 | 7605 | 7814 | 8116 | 8347 | 8191 | 8347 | 58.37 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 | AL-280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 1369 | 1420 | 1427 | 1458 | 1518 | 1531 | 1562 | 1639 | 1722 | 1749 | 1640 | 1671 | 1749 | 19.43 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 | AL-280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -935 | -332 | 1 | -891 | 227 | -12 | 1510 | 1467 | 1111 | 1093 | 1130 | 1154 | 1510 | 12.58 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 | AL-280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1212 | 1130 | 1186 | 1439 | 1220 | 1252 | 1322 | 1343 | 1373 | 818 | 837 | 769 | 1439 | 23.98 | 0 | Alimentador
TABAPORA | TABAPORA 001 | AL-128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1769 | 2024 | 1813 | 1797 | 1869 | 1876 | 1933 | 2056 | 2060 | 2095 | 2247 | 2125 | 2247 | 74.9 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 | AL-018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2248 | 2477 | 2634 | 2608 | 2886 | 2682 | 2753 | 3432 | 3659 | 3616 | 3861 | 3569 | 3861 | 38.61 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 | AL-018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4415 | 5120 | 5481 | 5528 | 5300 | 5159 | 5442 | 6252 | 6845 | 7020 | 7057 | 6672 | 7057 | 70.57 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 | AL-018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5289 | 5826 | 5739 | 5951 | 5590 | 5314 | 5702 | 6927 | 7551 | 8686 | 5885 | 5351 | 8686 | 86.86 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 | AL-018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -384 | -428 | -604 | -438 | -254 | 54 | -8 | -41 | 75 | 0 | 309 | 4823 | 4823 | 48.04 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 | AL-018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3217 | 3799 | 3617 | 3423 | 3355 | 3276 | 3425 | 4080 | 4051 | 5805 | 5476 | 5100 | 5805 | 58.05 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 | AL-018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3817 | 5210 | 5010 | 4450 | 4625 | 4650 | 4580 | 5470 | 4910 | 4716 | 5078 | 4539 | 5470 | 54.7 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 | AL-018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4086 | 4273 | 4681 | 4429 | 4424 | 4085 | 4445 | 5452 | 5954 | 7005 | 6337 | 6089 | 7005 | 70.05 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 | AL-018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4011 | 4390 | 4494 | 4365 | 4255 | 4111 | 4249 | 5616 | 5839 | 6196 | 6280 | 6142 | 6280 | 62.56 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 | AL-018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1022 | 1435 | 1358 | 1350 | 1314 | 1223 | 1340 | 1612 | 1580 | 1623 | 1653 | 1509 | 1653 | 16.47 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 | AL-018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4600 | 4706 | 4942 | 4834 | 4770 | 4579 | 4742 | 5904 | 6794 | 7269 | 6680 | 6577 | 7269 | 80.77 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 | AL-018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 281 | 165 | 240 | 358 | 202 | 333 | 248 | 358 | 1355 | 293 | 348 | 282 | 1355 | 18.9 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 | AL-018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 515 | 620 | 272 | -30 | -383 | 744 | 751 | 1182 | 1486 | 1782 | 762 | 769 | 1782 | 19.88 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 | AL-195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 1623 | 1959 | 1852 | 1783 | 1783 | 1719 | 1736 | 1989 | 2169 | 2171 | 2271 | 2213 | 2271 | 26.39 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 | AL-195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 3069 | 3600 | 3432 | 3530 | 3472 | 3561 | 3026 | 3224 | 4278 | 4169 | 4348 | 1927 | 4348 | 50.53 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 | AL-195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 272 | -367 | 418 | 1153 | -1025 | 244 | 225 | 351 | 782 | 1791 | 1278 | 1098 | 1791 | 17.91 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 | AL-195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 488 | 571 | 367 | 359 | 346 | 529 | 347 | 339 | 354 | 238 | 162 | 154 | 571 | 2.86 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 | AL-195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 147 | 174 | 162 | 164 | 165 | 173 | 150 | 113 | 150 | 156 | 141 | 133 | 174 | 0.87 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 | AL-211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 2411 | 2501 | 2514 | 2434 | 2446 | 2433 | 2478 | 2599 | 2547 | 2578 | 2576 | 2522 | 2599 | 64.98 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 | AL-240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4127 | 7221 | 6970 | 4453 | 4601 | 6341 | 5157 | 5441 | 6222 | 5365 | 5422 | 5374 | 7221 | 71.93 | 0 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 002 | AL-020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1292 | 1287 | 1361 | 1477 | 1326 | 1424 | 1553 | 1766 | 1886 | 0 | 2002 | 1888 | 2002 | 66.73 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 013 | AL-180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 7864 | 9390 | 8097 | 7454 | 7645 | 7653 | 8950 | 9558 | 10395 | 9640 | 10101 | 8390 | 10395 | 86.63 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 013 | AL-271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 506 | -174 | 0 | -88 | 735 | 12 | 2586 | 3052 | 4485 | 4453 | 3082 | 1760 | 4485 | 44.85 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 | AL-221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 3630 | 5864 | 5046 | 4716 | 4672 | 5726 | 5804 | 5236 | 7615 | 7741 | 7254 | 6869 | 7741 | 96.76 | 0 | Alimentador
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 | AL-388001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 016 | AL-278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 705 | 1323 | 1610 | 2012 | 2600 | 1557 | 4294 | 6659 | 10771 | 12764 | 4257 | 5113 | 12764 | 63.82 | 0 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 017 | AL-278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.02 | 0 | Alimentador
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 | AL-292001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 | AL-200011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [14 empty] | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 | AL-039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4171 | 5448 | 6036 | 4451 | 5276 | 3591 | 4611 | 4655 | 6268 | 4927 | 4727 | 3333 | 6268 | 52.23 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 | AL-039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3138 | 3510 | 3615 | 3335 | 3940 | 2596 | 2963 | 3802 | 4559 | 5966 | 4608 | 4521 | 5966 | 49.72 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 | AL-039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3301 | 3654 | 3730 | 3386 | 3335 | 2745 | 3072 | 3907 | 6074 | 5971 | 4591 | 4486 | 6074 | 50.62 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 | AL-158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4548 | 5732 | 4936 | 5102 | 4894 | 4739 | 4857 | 5765 | 6309 | 6263 | 6752 | 6098 | 6752 | 56.27 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 | AL-158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 5894 | 7242 | 6451 | 6152 | 6501 | 8086 | 8343 | 8045 | 5274 | 3760 | 2656 | 2516 | 8343 | 69.53 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 | AL-158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3275 | 4162 | 4160 | 4657 | 4129 | 8644 | 7183 | 4661 | 6711 | 5201 | 5368 | 3909 | 8644 | 72.03 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 | AL-327014 | 138 | 34.5 | 10000 | 5454 | 7527 | 6422 | 5669 | 5569 | 8802 | 11820 | 11823 | 12918 | 10949 | 13355 | 13190 | 13355 | 133.55 | 0 | Alimentador
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 | AL-224011 | 138 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4271 | 4008 | 4343 | 4970 | 5198 | 5055 | 5310 | 5253 | 4595 | 5310 | 106.2 | 0 | Alimentador

## Potência Reativa
Descrição | Cód. de Ident | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Pot. Reativa
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | -4302 | -2413 | -2487 | -3614 | -3716 | -3435 | -3716 | -3311 | -3370 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | 118 | 202 | 408 | 89 | 96 | 438 | 485 | 39 | 80 | 138 | 193 | 152 | 485
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 69 | 2444 | 3004 | 3018 | 3223 | 2061 | -1283 | 2728 | -3050 | -68 | 3914 | 2662 | 3914
Barra do Garças | A.Boa TR-02 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | -2001 | -885 | -862 | -630 | -526 | -410 | -161 | -761 | -464 | 182 | 277 | 315 | 315
Barra do Garças | A.Boa TR-03 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750
Barra do Garças | Araguainha | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 4923 | 1415 | 1588 | 5137 | 5136 | 1856 | 5554 | 2982 | 9232 | 8453 | 399 | 5981 | 9232
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | -2951 | -2668 | -2507 | -2407 | -2323 | -2568 | -2557 | -2582 | -1981 | -2097 | -1898 | -1908 | -1898
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | -425 | 465 | 97 | 528 | -369 | -705 | -183 | 56 | 1286 | 1413 | 1335 | 1198 | 1413
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 170 | 146 | 158 | 135 | 144 | 138 | 132 | 156 | 186 | 288 | 320 | 337 | 337
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 187 | 237 | 316 | 328 | 329 | 328 | 337 | 227 | 265 | 264 | 213 | 347 | 347
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 388 | 448 | 363 | 352 | 255 | 260 | 228 | 283 | 336 | 545 | 530 | 506 | 545
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 847 | 2014 | 1459 | 1043 | 827 | 1391 | 1112 | 856 | 2805 | 1287 | 0 | 0 | 2805
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | -1474 | -586 | -208 | -1297 | -1501 | -1429 | -1173 | -1431 | 0 | -739 | -767 | -928 | 0
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -3109 | -843 | -957 | -1043 | -782 | -1354 | -2311 | -3634 | -3924 | -2715 | -3341 | -2769 | -782
Barra do Garças | Confresa TR-02 | 206TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 945 | 958 | 938 | 650 | 659 | 1009 | 742 | 814 | 927 | 943 | 883 | 854 | 1009
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 902 | 660 | 880 | 972 | 1046 | 682 | 935 | 1161 | 295 | 0 | 462 | 891 | 1161
Barra do Garças | Luciara TR-01 | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 90 | 94 | 89 | 92 | 130 | 117 | 116 | 107 | 123 | 117 | 125 | 219 | 219
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 90 | 94 | 89 | 92 | 130 | 117 | 116 | 107 | 123 | 117 | 125 | 219 | 219
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 390 | 390 | 386 | 327 | 378 | 449 | 209 | 244 | -46 | -14 | -1 | -25 | 449
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 1994 | -3312 | 2157 | 2188 | 1990 | 1906 | -3770 | 2324 | -1130 | 2467 | 2468 | 2512 | 2512
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | 640 | 795 | 780 | 928 | 907 | 862 | 783 | 788 | 805 | 782 | 685 | 814 | 928
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 15000
Barra do Garças | Querência TR-01 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 1849 | -2035 | 3420 | 3438 | 3032 | 3917 | 3009 | 3050 | 3249 | 3080 | 3169 | 2812 | 3917
Barra do Garças | Querência TR-02 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | -115 | 1618 | 1649 | 432 | 1340 | 3282 | 4423 | 2400 | 3320 | 3612 | 1282 | 2576 | 4423
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | -115 | 1618 | 1649 | 432 | 1340 | 3282 | 4423 | 2400 | 3320 | 3612 | 1282 | 2576 | 4423
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | -214 | -244 | -10 | -305 | -228 | -261 | -54 | -20 | -141 | -111 | -135 | 0
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 0 | -214 | -244 | -10 | -305 | -228 | -261 | -54 | -20 | -141 | -111 | -135 | 0
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 526 | 604 | 591 | 552 | 548 | 577 | 647 | 626 | 689 | 705 | 668 | 604 | 705
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 28 | 94 | 39 | 31 | 86 | 58 | 160 | 82 | 114 | 104 | 141 | 127 | 160
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 1155 | 1603 | 1911 | 1592 | 1810 | 1942 | 2092 | 1179 | 1221 | 1376 | 1395 | 1114 | 2092
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 | 231TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 1 | 76 | 410 | 195 | 340 | 368 | 344 | 293 | 438 | 446 | 287 | 619 | 619
Cáceres | Araputanga TR-01 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | 1801 | 1698 | 0 | 1466 | 2319 | 1389 | 1338 | 1805 | 2152 | 3341 | 2696 | 2616 | 3341
Cáceres | Araputanga TR-02 | 017TR02 | 138 | 34.5 | 10000
Cáceres | C. Do Oeste | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 144 | 240 | 144 | 144 | 192 | 336 | 192 | 288 | 240 | 192 | 240 | 240 | 336
Cáceres | Cáceres TR-01 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | -1409 | -3784 | 1056 | 2380 | 2929 | 1699 | 402 | -7719 | -8818 | -8791 | -8725 | -3414 | 2929
Cáceres | Cáceres TR-02 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 594 | 943 | 380 | 84 | 186 | 110 | 410 | 1299 | 1813 | 1867 | 1604 | 1117 | 1867
Cáceres | Cáceres TR-03 | 037TR03 | 138 | 13.8 | 9375 | 2064 | 1029 | 971 | 852 | 786 | 805 | 1024 | 1107 | 1312 | 1307 | 1388 | 1111 | 2064
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | -905 | -909 | -940 | -889 | -939 | -937 | -928 | -1840 | -885 | -892 | -912 | -908 | -885
Cáceres | Comodoro TR-01 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | 1380 | 905 | 719 | 844 | -147 | -483 | -73 | -669 | -384 | 246 | 84 | -800 | 1380
Cáceres | Comodoro TR-02 | 273TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 0 | -429 | -1639 | -1888 | -2066 | -1627 | -1286 | -1235 | -2148 | -2405 | -1894 | -2733 | 0
Cáceres | Figueiróp. TR-01 | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 308 | 321 | 316 | 297 | 313 | 416 | 317 | 313 | 376 | 397 | 333 | 472 | 472
Cáceres | Indiavaí TR-01 | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 242 | 230 | 248 | 239 | 236 | 254 | 233 | 242 | 256 | 276 | 279 | 262 | 279
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 242 | 230 | 248 | 239 | 236 | 254 | 233 | 242 | 256 | 276 | 279 | 262 | 279
Cáceres | Mineradora TR-01 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -811 | -620 | -745 | -557 | -573 | -709 | -438 | -769 | -763 | -1009 | -661 | -633 | -438
Cáceres | Mirassol TR-01 | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | -811 | -620 | -745 | -557 | -573 | -709 | -438 | -769 | -763 | -1009 | -661 | -633 | -438
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1807 | 1989 | 2056 | 2032 | 2064 | 2176 | 2139 | 1950 | 131 | 30 | 87 | 38 | 2176
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 8058 | 6868 | 6844 | 9999 | 19593 | 13848 | 10702 | 17813 | 19405 | 4976 | 5006 | 4911 | 19593
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | -1605 | -2699 | -1977 | -1749 | -2246 | -2845 | -2309 | -1957 | -429 | 613 | 459 | -541 | 613
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 1087 | 927 | 816 | -644 | 505 | 244 | 498 | 784 | 1695 | 1942 | 1933 | 1507 | 1942
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 2666 | 2753 | 1964 | 1857 | 1592 | 967 | 259 | 2098 | 3573 | 3698 | 3021 | 2191 | 3698
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 13 | 28 | -7 | 20 | 23 | 0 | 0 | 7 | 20 | 15 | 0 | 0 | 28
Cáceres | Rondolândia TR-01 | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 282 | 347 | 285 | 240 | 311 | 255 | 310 | 422 | 342 | 351 | 282 | 255 | 422
Cáceres | V. Bela TR-01 | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 282 | 347 | 285 | 240 | 311 | 255 | 310 | 422 | 342 | 351 | 282 | 255 | 422
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 5004 | 5248 | 5693 | 5785 | 5558 | 4818 | 5012 | 6204 | 6942 | 6795 | 6590 | 6310 | 6942
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 3866 | 3877 | 3456 | 3031 | 2921 | 2549 | 2228 | 4198 | 4094 | 5220 | 3809 | 4142 | 5220
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | 7486 | 8140 | 8107 | 8238 | 6909 | 5891 | 5665 | 7591 | 9119 | 10048 | 10233 | 8632 | 10233
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 9036 | 9615 | 8995 | 8334 | 8251 | 7084 | 8058 | 9852 | 10991 | 10368 | 9767 | 9675 | 10991
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 701 | 708 | 793 | 693 | 674 | 735 | 700 | 735 | 850 | 0 | 918 | 980 | 980
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 8902 | 9403 | 10210 | 9430 | 9631 | 7898 | 8322 | 2702 | 3944 | 3663 | 3424 | 2603 | 10210
Metropolitana | Cangas TR-01 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375
Metropolitana | Chapada TR-01 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 2056 | 1619 | 1892 | 2101 | 2055 | 2136 | 2039 | 2395 | 2815 | 3265 | 2618 | 2658 | 3265
Metropolitana | Chapada TR-02 | 005TR02 | 138 | 34.5 | 9375
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 4225 | 3599 | 3658 | 3656 | 2864 | 2661 | 2880 | 3463 | 3480 | 3098 | 2559 | 2254 | 4225
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 4530 | 4874 | 5099 | 4704 | 4821 | 4168 | 4428 | 5700 | 5559 | 6534 | 6264 | 5326 | 6534
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 4682 | 4923 | 5062 | 4768 | 4404 | 4337 | 5035 | 5433 | 6531 | 6651 | 5817 | 5096 | 6651
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 4908 | 5464 | 5683 | 5413 | 5121 | 4052 | 4583 | 5661 | 6395 | 7177 | 7146 | 6346 | 7177
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | -12886 | -13202 | -13382 | -13227 | -13369 | -11154 | -12516 | -21653 | -24497 | -24197 | -25564 | -26003 | -11154
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 6636 | 7300 | 7580 | 6979 | 6852 | 8605 | 6788 | 7838 | 7210 | 8215 | 6180 | 7448 | 8605
Metropolitana | CPA TR-01 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 11532 | 12856 | 13483 | 12264 | 12155 | 13595 | 11732 | 4126 | 13887 | 9007 | -341 | -295 | 13887
Metropolitana | CPA TR-02 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 4879 | 5198 | 4619 | 4825 | 4893 | 4788 | 4664 | 4498 | 4603 | 7765 | 8177 | 8013 | 8177
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 938 | 865 | 627 | 1123 | 1383 | 32 | -3795 | -3203 | -4909 | -4906 | -4938 | -5075 | 1383
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 5620 | 6469 | 6077 | 6568 | 6765 | 0 | 4539 | 5687 | 6306 | 6256 | 6310 | 5076 | 6765
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 10745 | 11403 | 11698 | 11157 | 11239 | 12335 | 13887 | 10909 | 14132 | 13683 | 13797 | 12610 | 14132
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 8438 | 10981 | 11086 | 9693 | 10808 | 9418 | 9188 | 8582 | 8832 | 10314 | 8948 | 9018 | 11086
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 10072 | 9699 | 10355 | 10900 | 10208 | 8238 | 9599 | 11228 | 12281 | 13831 | 13717 | 12120 | 13831
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 | 170TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | -1256 | -19 | 209 | 328 | 483 | 711 | 435 | 780 | 2077 | 2534 | 2480 | 1365 | 2534
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 6078 | 6494 | 6575 | 6322 | 6081 | 5723 | 5962 | 6613 | 7550 | 7578 | 7125 | 7373 | 7578
Metropolitana | Jangada TR-01 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 214 | 456 | 1171 | 974 | 1313 | 1571 | 2479 | 2871 | 2980 | 2611 | 1397 | 1854 | 2980
Metropolitana | Lavandeira TR-01 | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 588 | 601 | 765 | 670 | 685 | 727 | 726 | 122 | 144 | 177 | 209 | 163 | 765
Metropolitana | Manso TR-01 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | 1365 | 1557 | 1374 | 1648 | 1569 | 1506 | 1091 | 1343 | 1758 | 1535 | 1124 | 1256 | 1758
Metropolitana | Nobres TR-01 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 4053 | 4520 | 6518 | 7321 | 7644 | 7693 | 7499 | 8585 | 9227 | 7625 | 6397 | 3918 | 9227
Metropolitana | Nobres TR-03 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 2993 | 2877 | 4505 | 4715 | 4576 | 4369 | 6270 | 5895 | 5829 | 4177 | 3502 | 3057 | 6270
Metropolitana | Poconé TR-01 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 7132 | 7190 | 8087 | 7849 | 8403 | 8189 | 7322 | 8682 | 9264 | 9324 | 8486 | 1162 | 9324
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 3410 | 3338 | 3544 | 3134 | 3542 | 3002 | 3591 | 4179 | 5187 | 5219 | 5413 | 5145 | 5413
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 10112 | 9603 | 9311 | 9102 | 10364 | 8132 | 9844 | 11958 | 9702 | 12103 | 11858 | 11023 | 12103
Metropolitana | S.Antônio TR-01 | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 11953 | 11967 | 12119 | 11288 | 11264 | 11657 | 11187 | 12958 | 13690 | 13516 | 13229 | 13132 | 13690
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 7401 | 6930 | 6165 | 6418 | 6129 | 6188 | 6122 | 5981 | 6394 | -645 | -1050 | 2107 | 7401
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 3581 | 3974 | 4558 | 4868 | 3944 | 3419 | 6564 | 5773 | 6509 | 7016 | 7652 | 9904 | 9904
Metropolitana | V.Grande TR-04 | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 2137 | 2255 | 2233 | 2475 | 2487 | 2047 | 1818 | 2515 | 2868 | 2692 | 3082 | 3368 | 3368
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375
Rondonópolis | A.Garças TR-01 | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1638 | 1830 | 1686 | 1584 | 348 | 84 | 138 | 42 | 168 | 192 | 378 | 378 | 1830
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000
Rondonópolis | Anhumas TR-01 | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 512 | 1605 | 1207 | 948 | 846 | 826 | 1334 | 904 | 717 | 678 | 775 | 724 | 1605
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 7038 | 6139 | 5594 | 6581 | 6515 | 5630 | 5478 | 6603 | 6086 | 6154 | 7777 | 6668 | 7777
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 5075 | 4767 | 6312 | 5087 | 5213 | 5021 | 5223 | 5549 | 5609 | 6037 | 6325 | 6103 | 6325
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 | 085TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 1162 | 2217 | 1669 | 2013 | -87 | -26 | 1041 | 709 | -155 | 190 | -290 | -278 | 2217
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 4879 | 2988 | 2457 | 3380 | 3588 | -1462 | 147 | 1281 | 2122 | -1235 | -1577 | 0 | 4879
Rondonópolis | C.Verde TR-02 | 012TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | -1912 | -2534 | -2430 | -2271 | -3784 | -2629 | -2935 | -2889 | -799 | -1389 | -4180 | -3663 | -799
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | -1377 | -1476 | -1158 | -2171 | -2698 | -2272 | -2120 | -1576 | 785 | 0 | 1272 | 4612 | 4612
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | -1377 | -1476 | -1158 | -2171 | -2698 | -2272 | -2120 | -1576 | 785 | 0 | 1272 | 4612 | 4612
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 4115 | 5673 | 4693 | 4856 | 4357 | 3793 | 4927 | 5567 | 5511 | 5278 | 5067 | 4637 | 5673
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250
Rondonópolis | Itiquira TR-01 | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 3765 | 3953 | 3903 | 4279 | 3623 | 4097 | 3614 | 3627 | 4356 | 4240 | 4302 | 5330 | 5330
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 3491 | 4715 | 1275 | 4396 | 3770 | 3584 | 3132 | 3381 | 2847 | 4483 | 4048 | 2853 | 4715
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 3491 | 4715 | 1275 | 4396 | 3770 | 3584 | 3132 | 3381 | 2847 | 4483 | 4048 | 2853 | 4715
Rondonópolis | Noble TR-01 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -1247 | -255 | 2282 | 1569 | 1375 | -184 | -317 | 481 | 1210 | 1001 | 801 | -2497 | 2282
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 | 271TR02 | 138 | 13.8 | 7500 | 1676 | 1729 | 1706 | 1711 | 1891 | 1809 | 1710 | 1792 | 2039 | 1964 | 1871 | 1867 | 2039
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | 2874 | 2992 | 3249 | 2690 | 2857 | 2437 | 2073 | 2337 | 3242 | 3538 | 3748 | 4046 | 4046
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 1372 | 4457 | 2858 | 1974 | 1644 | 2287 | 4244 | 4349 | 3178 | 2900 | 2326 | 771 | 4457
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 38 | 42 | 56 | 54 | 51 | 52 | 51 | 54 | 50 | 55 | 51 | 52 | 56
Rondonópolis | Poxoreo | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 38 | 42 | 56 | 54 | 51 | 52 | 51 | 54 | 50 | 55 | 51 | 52 | 56
Rondonópolis | Primavera Rural | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | -301 | 435 | 1720 | 3943 | 4686 | 3547 | 4277 | 4202 | 7184 | 6853 | 7968 | 7567 | 7968
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 226 | 393 | 551 | 1408 | 1925 | 530 | 523 | 1124 | 3638 | 3595 | 2107 | 3277 | 3638
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | 7574 | 10353 | 10062 | 4747 | 6349 | 3755 | 6251 | 3536 | 4069 | 2420 | 2303 | 9704 | 10353
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | -950 | 1664 | 2909 | 2809 | 2510 | -478 | 214 | -1103 | 2044 | 1598 | 2807 | 56 | 2909
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 4099 | 4154 | 4566 | 4866 | 4254 | 3814 | 4335 | 5064 | 5414 | 6022 | 6461 | 6100 | 6461
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 6958 | 8428 | 7587 | 7421 | 7409 | 6565 | 7128 | 7788 | 8667 | 8998 | 8915 | 9062 | 9062
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 4464 | 5606 | 4788 | 4659 | 4850 | 4222 | 5417 | 4813 | 6010 | 6168 | 4824 | 4461 | 6168
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 6340 | 7372 | 7326 | 6842 | 6729 | 6302 | 6138 | 7211 | 8156 | 8214 | 8159 | 8044 | 8214
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | 3592 | 4032 | 4228 | 4014 | 3843 | 3760 | 4731 | 5163 | 5015 | 5870 | 5073 | 4932 | 5870
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 1970 | 2525 | 1083 | 1419 | 1164 | 1555 | 606 | -548 | 3811 | 3908 | 4926 | 4607 | 4926
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 3535 | 4111 | 2293 | 2077 | 1965 | 1765 | 4424 | 5161 | 6327 | 6492 | 5440 | 8085 | 8085
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 945 | 975 | 988 | 1074 | 1016 | 949 | 856 | 906 | 912 | 1029 | 993 | 967 | 1074
Rondonópolis | Selma TR-01 | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 945 | 975 | 988 | 1074 | 1016 | 949 | 856 | 906 | 912 | 1029 | 993 | 967 | 1074
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -558 | 920 | -92 | 1413 | 916 | 136 | -1349 | 1805 | 1764 | 41 | 1394 | -368 | 1805
Rondonópolis | Taquari I TR-01 | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 1508 | 1536 | 1520 | 1503 | 1288 | 1556 | 1837 | 1769 | 2038 | 1816 | 1491 | 1501 | 2038
Rondonópolis | Tesouro TR-01 | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1508 | 1536 | 1520 | 1503 | 1288 | 1556 | 1837 | 1769 | 2038 | 1816 | 1491 | 1501 | 2038
Sinop | A.Floresta TR-01 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 4061 | 4233 | 4276 | 4190 | 5750 | 3705 | 3180 | 4131 | 4087 | 3340 | 4145 | 2490 | 5750
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 4604 | 4157 | 4166 | 4018 | 4727 | 4859 | 4847 | 5060 | 5218 | 5685 | 5664 | 3096 | 5685
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR03 | 138 | 34.5 | 9375 | 676 | 878 | 680 | 305 | 217 | -202 | -244 | -400 | -390 | -919 | -736 | -901 | 878
Sinop | Apiacás TR-01 | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | -176 | -53 | 14 | 23 | -67 | -36 | 109 | 105 | 12 | -37 | 68 | -57 | 109
Sinop | B. Esperança TR-01 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 843 | 1472 | -294 | -1419 | 1387 | 5791 | 6024 | 5463 | 5619 | 4844 | 3819 | 2112 | 6024
Sinop | Carlinda TR-01 | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250
Sinop | Castanheira TR-01 | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 336 | 390 | 378 | 420 | 354 | 378 | 366 | 354 | 360 | 372 | 378 | 348 | 420
Sinop | Cláudia TR-01 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 2225 | 3486 | 2837 | 1788 | 2721 | 3313 | 2063 | 1882 | 1986 | 2752 | 1671 | -375 | 3486
Sinop | Cláudia TR-02 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 3507 | 2489 | 3111 | 1208 | 2144 | 3919 | 2004 | 1660 | 1981 | 2590 | 511 | 22 | 3919
Sinop | Colíder TR-01 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 2498 | 2246 | 2310 | 2243 | 2871 | 2902 | 2906 | 3199 | 3483 | 3566 | 3598 | 3263 | 3598
Sinop | Colider TR-03 | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906 | 3199 | 0 | 3566 | 3598 | 3263 | 3598
Sinop | Feliz Natal TR-01 | 126TR01 | 69 | 34.5 | 12500 | 1517 | 1790 | -202 | -556 | -867 | -1252 | -2355 | -2888 | -2791 | -2791 | -3033 | -3395 | 1790
Sinop | Feliz Natal TR-02 | 126TR02 | 69 | 13.8 | 6750 | 2263 | 2181 | 1809 | 459 | 1613 | -112 | -139 | -96 | -136 | -194 | -255 | -888 | 2263
Sinop | Guarantã TR-01 | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375
Sinop | Ipiranga TR-01 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 2718 | 954 | 465 | -979 | 4042 | 8546 | 9731 | 9839 | 7684 | 2909 | 4433 | 3950 | 9839
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 970 | 1745 | 1215 | 1175 | 941 | 2025 | 1324 | 2573 | 2122 | 1975 | 1550 | 1020 | 2573
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | -132 | 1612 | -660 | -535 | 860 | 4408 | 7413 | 7536 | 9037 | 7263 | 8561 | 6269 | 9037
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 2667 | 880 | 1687 | 1526 | 4167 | 2744 | 3862 | 4021 | 5150 | 4726 | 4426 | 3695 | 5150
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | -102 | -213 | -701 | -743 | -760 | -848 | -913 | -945 | -2937 | -3278 | -3327 | -4010 | -102
Sinop | Marcelândia TR-01 | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000
Sinop | Matupá TR-01 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 3222 | 6688 | 1442 | 3408 | 5635 | 2582 | 2288 | 2680 | -1143 | -2205 | -1495 | -2715 | 6688
Sinop | Matupá TR-02 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 3222 | 3697 | 3444 | 3725 | 3651 | 4730 | 3591 | 4347 | 5501 | 5038 | 5036 | 5214 | 5501
Sinop | N. Mutum TR-01 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | 3980 | 4496 | 4185 | 5674 | 5764 | 6865 | 5638 | 4605 | 4685 | 5037 | 4667 | 4581 | 6865
Sinop | N. Mutum TR-02 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | 7012 | 8112 | 354 | -678 | 1504 | 1527 | 2210 | 1985 | 2228 | 2051 | 2737 | 2562 | 8112
Sinop | N. Mutum TR-03 | 119TR03 | 69 | 69 | 60000
Sinop | N. Mutum TR-04 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | 3521 | 3530 | 3481 | 3074 | 3575 | 2943 | 3030 | 3085 | 2934 | 3781 | 3086 | 3506 | 3781
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 890 | 1737 | 1205 | 1132 | 2418 | 5798 | 7218 | 7039 | 7671 | 5840 | 6138 | 5020 | 7671
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 679 | 763 | 1139 | 1125 | 546 | 668 | 789 | 1389 | 960 | 1355 | 1314 | 1366 | 1389
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -1562 | -2158 | -847 | -1167 | -2267 | -2389 | -2429 | -1575 | -1347 | -1759 | -930 | -1440 | -847
Sinop | N.M. Verde TR-02 | 238TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | -226 | 7 | -382 | -222 | -134 | -487 | -672 | -430 | 169 | 262 | 943 | 484 | 943
Sinop | Nova Canaã TR-01 | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375
Sinop | Paranaita TR-01 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | -1642 | -1496 | -1669 | -1642 | -1461 | -1500 | -1374 | -1394 | -1804 | -1293 | -994 | -1185 | -994
Sinop | Paranaita TR-02 | 054TR02 | 138 | 13.8 | 5000 | 1086 | 1193 | 1061 | 1150 | 1147 | 1169 | 1134 | 1256 | 1218 | 1253 | 1263 | 1115 | 1263
Sinop | Paranorte TR-01 | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Sinop | Primaverinha | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinop | S.Carmem TR-01 | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 195 | 1083 | -846 | -1353 | -452 | 178 | 57 | -5 | 17 | 32 | -620 | -565 | 1083
Sinop | Sinop - TR-02 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | 6829 | 5374 | 3561 | 1627 | -3552 | 1928 | 279 | -340 | 1420 | 1005 | -1118 | -3616 | 6829
Sinop | Sinop - TR-03 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | -797 | -367 | -1438 | -3402 | -1005 | 2690 | 1417 | 1448 | 2232 | 95 | 395 | -1071 | 2690
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 3300 | 4714 | 4839 | 4527 | 3252 | 3192 | 1444 | 4959 | 4586 | 4601 | 3660 | 3713 | 4959
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 4240 | 5136 | 5520 | 5632 | 3520 | 3775 | 499 | 797 | 2319 | 2356 | 2179 | 1911 | 5632
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | -4794 | -1526 | -4320 | -5063 | -5207 | -1844 | 702 | 724 | -273 | -320 | -946 | -1277 | 724
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 5106 | 5545 | 7554 | 8255 | 7668 | 7446 | 7920 | 4710 | 4634 | 8336 | 4915 | 5012 | 8336
Sinop | Sinop TR-01 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 1572 | 2977 | 2450 | 2327 | 1389 | 3226 | 446 | 1133 | 567 | 699 | 750 | 433 | 3226
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | -696 | -3388 | -4468 | -6522 | -6667 | 236 | 1251 | -6472 | -6565 | -7149 | -7433 | -7544 | 1251
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 | 116 | 48 | 173 | 84 | 63 | -6 | 3485 | 2609 | 2696 | 2956 | 2500 | 2126 | 3485
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 | 803 | 1914 | 904 | 1198 | 3339 | 7662 | 7227 | 6420 | 6209 | 5302 | 5550 | 5737 | 7662
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 3143 | 4541 | 4775 | 6138 | 6242 | 5680 | 5475 | 3395 | 5281 | 7153 | 3491 | 4617 | 7153
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | -1093 | -321 | -1912 | -1057 | 3345 | 8632 | 9336 | 7718 | 9018 | 3133 | 527 | 1901 | 9336
Sinop | Tapurah TR-01 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | 3627 | 4140 | 2934 | 2519 | 2662 | 4052 | 3254 | 4062 | 5019 | 4586 | 4110 | 4020 | 5019
Sinop | Tapurah TR-02 | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 3403 | 3267 | 2273 | 2432 | 2733 | 3326 | 2178 | 2583 | 2627 | 2376 | 2472 | 2591 | 3403
Sinop | Terra Nova TR-01 | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 723 | 680 | 715 | 144 | 88 | 93 | 93 | 12 | 31 | 15 | 46 | 42 | 723
Sinop | União do Sul TR-01 | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305
Sinop | Vera TR-01 | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | 1786 | 2512 | 1727 | 1019 | -55 | 2106 | 1401 | 2143 | 1924 | 2048 | 760 | 393 | 2512
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 15000 | 299 | 583 | 184 | 676 | 573 | -78 | 176 | 436 | 1608 | 1793 | 2092 | 1813 | 2092
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | -674 | 574 | 1247 | 375 | 2721 | 2236 | -954 | 0 | 850 | 1491 | -618 | 1151 | 2721
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | -422 | -126 | 75 | 81 | 72 | 16 | 377 | 372 | 164 | 404 | 625 | -264 | 625
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 617 | 955 | 863 | 514 | 497 | 1580 | 2047 | 1037 | 1851 | 1000 | 946 | 1015 | 2047
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 | 178TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | -647 | -683 | -663 | -786 | -809 | -709 | -763 | -579 | -652 | -716 | -714 | -748 | -579
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -229 | 96 | -1108 | -2404 | -1258 | -195 | 3183 | 5195 | 6142 | 4606 | 4316 | 3173 | 6142
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 2981 | 3603 | 4051 | 3385 | 3362 | 3441 | 3135 | 3404 | 3808 | 4299 | 4424 | 4457 | 4457
Tangará da Serra | Colniza | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 862 | 1183 | 1150 | -2026 | 394 | 169 | 658 | 900 | -71 | 1661 | 1643 | -495 | 1661
Tangará da Serra | Colniza | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | 492 | 520 | 517 | 632 | 511 | 511 | 605 | 644 | 521 | 504 | 483 | 664 | 664
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 1129 | 1849 | 1983 | 1184 | 2110 | 2335 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | -4207 | -2344 | -126 | 966 | -5422 | -3700 | -6836 | -10756 | -14760 | -14835 | -18310 | -16104 | 966
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | -4207 | -2344 | -126 | 966 | -5422 | -3700 | -6836 | -10756 | -14760 | -14835 | -18310 | -16104 | 966
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | -5389 | 2702 | 2706 | 85 | 1356 | -246 | 8659 | 11170 | 9852 | 11430 | 7935 | 4625 | 11430
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | -5389 | 2702 | 2706 | 85 | 1356 | -246 | 8659 | 11170 | 9852 | 11430 | 7935 | 4625 | 11430
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | -5389 | 2702 | 2706 | 85 | 1356 | -246 | 8659 | 11170 | 9852 | 11430 | 7935 | 4625 | 11430
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 536 | 524 | 490 | 509 | 500 | 460 | 524 | 571 | 610 | 886 | 654 | 582 | 886
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 2560 | 2939 | 4328 | 4532 | 4154 | 4018 | 4262 | 2851 | 3124 | 4699 | 3128 | 4310 | 4699
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | -337 | 619 | -739 | -1228 | -1644 | -546 | -11 | 190 | 442 | 459 | 273 | -429 | 619
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 4227 | 3427 | 3078 | 1657 | 4562 | 4142 | 2129 | 2028 | 4837 | 2082 | 2342 | 1515 | 4837
Tangará da Serra | Juina TR-02 | 030TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | -1068 | -1134 | -410 | -1621 | -1062 | -957 | -857 | -638 | -1081 | -933 | -1086 | -785 | -410
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 3081 | 3267 | 2217 | 3332 | 3211 | 3215 | 3440 | 2559 | 2613 | 2864 | 2932 | 2759 | 3440
Tangará da Serra | Juruena TR-02 | 264TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 2425 | 2395 | 2506 | 2713 | 2488 | 2445 | 2534 | 2616 | 2764 | 3345 | 2151 | 2134 | 3345
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1390 | 1418 | 1639 | 1612 | 1646 | 1674 | 1308 | 984 | 939 | 877 | 918 | 974 | 1674
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | -580 | -473 | 1001 | 627 | -182 | -1374 | -1340 | -719 | -739 | -697 | -736 | -760 | 1001
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | -4556 | -4615 | -5081 | -4603 | -4828 | -4193 | -4300 | -5870 | -6143 | -6244 | -8050 | -6794 | -4193
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | -4556 | -4615 | -5081 | -4603 | -4828 | -4193 | -4300 | -5870 | -6143 | -6244 | -8050 | -6794 | -4193
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | -418 | 1835 | 113 | 3522 | 1073 | 740 | 906 | 427 | 1903 | 1237 | 1599 | 1854 | 3522
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 | 195TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | -1599 | 99 | -1185 | -282 | -541 | -816 | -471 | -1574 | -245 | -869 | -590 | -257 | 99
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 1605 | 2507 | -355 | -1702 | 247 | 4099 | 10512 | 10389 | 12480 | 8179 | 11892 | 4468 | 12480
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 905 | 734 | 871 | 804 | 793 | 874 | 806 | 895 | 1227 | 782 | 497 | 542 | 1227
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 6804 | 3081 | 7309 | 7388 | 4153 | 6516 | 6651 | 2630 | 2048 | 1978 | -4810 | -4991 | 7388
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 1487 | 2324 | 3731 | 2148 | 2387 | 1605 | 1968 | 3523 | 3677 | 2719 | 2457 | 2849 | 3731
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | -1242 | -718 | -896 | -456 | -783 | -664 | -1023 | -898 | -1266 | -1331 | -1003 | -811 | -456
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
AGUA BOA | AGUA BOA 001 | 032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | 1586 | 1583 | 2220 | 1498 | 1406 | 1453 | 1485 | 1481 | 1892 | 1853 | 1640 | 2029 | 2220
AGUA BOA | AGUA BOA 002 | 032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1444 | 1984 | 2037 | 2014 | 1673 | 2245 | 2099 | 1620 | 2376 | 2246 | 2066 | 2383 | 2383
AGUA BOA | AGUA BOA 011 | 032011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | -654 | 407 | 584 | 1088 | 919 | 866 | 899 | 336 | 1539 | 1700 | 1665 | 978 | 1700
AGUA BOA | AGUA BOA 012 | 032012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -1289 | -1013 | -1234 | -1357 | -941 | -1198 | -782 | -806 | -575 | -1051 | -1290 | -744 | -575
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 | 209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | -305 | -263 | -293 | -278 | -280 | -269 | -253 | -294 | -288 | -250 | -213 | -295 | -213
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 | 209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | 387 | 434 | 610 | 332 | 325 | 674 | 688 | 328 | 378 | 396 | 423 | 103 | 688
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 | 209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | -1943 | -1777 | -2209 | -2380 | -1845 | -1746 | -2583 | -2528 | -2137 | -1974 | -1372 | -2195 | -1372
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 | 209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | -192 | -190 | -191 | -186 | -189 | -178 | -182 | -175 | -164 | -179 | -179 | -187 | -164
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 | 209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1139 | -1671 | 534 | -999 | -723 | -575 | -654 | -955 | -982 | -1107 | -1312 | -1989 | 534
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 | 209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | -870 | -673 | -710 | -695 | -654 | -693 | -631 | -547 | -520 | -464 | -445 | -417 | -417
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 | 100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 1698 | 1828 | 1701 | 2216 | 2103 | 2153 | 1759 | 2153 | 2250 | 2009 | 66 | 2368 | 2368
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 | 100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1035 | 1330 | 1263 | 1157 | 1037 | 1002 | 771 | 1164 | 1065 | 999 | -56 | 1096 | 1330
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 | 100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 532 | 642 | 546 | 631 | 644 | 604 | 440 | 645 | 878 | 621 | -32 | 743 | 878
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 | 100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 293 | 330 | 253 | 288 | 227 | 149 | 139 | 336 | 507 | 263 | 117 | 423 | 507
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 | 100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3791 | 3897 | 2326 | 3709 | 3804 | 3610 | 3931 | 3907 | 3982 | 4389 | -201 | 3923 | 4389
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 | 100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -1123 | -1388 | -1202 | -1278 | -992 | -853 | -939 | -1299 | -1459 | -1266 | 19 | -1465 | 19
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 | 100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 813 | 1110 | 1032 | 985 | 959 | 772 | 834 | 1236 | 1520 | 1255 | 724 | 1411 | 1520
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 | 100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1172 | 1291 | 2034 | 1245 | 764 | 717 | 774 | 978 | 1395 | 1332 | 1404 | 1277 | 2034
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 | 100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | -1453 | -1422 | -1227 | -1051 | -1197 | -1302 | -1300 | -1237 | -1242 | -1142 | -1188 | -1456 | -1051
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 | 100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1480 | -3289 | -1420 | -1502 | -1474 | -1414 | -1261 | -1362 | -1117 | -1272 | -1327 | -1310 | -1117
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 | 100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | -456 | -157 | -161 | -113 | -131 | -303 | -195 | -329 | -138 | 121 | 187 | 327 | 327
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 | 214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 273 | 230 | 263 | 200 | 224 | 205 | 214 | 229 | 251 | 267 | 396 | 277 | 396
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 | 214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 253 | 846 | 701 | 690 | 523 | 933 | 662 | 522 | 730 | 698 | -28 | 68 | 933
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 | 097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 | 265 | 246 | 266 | 267 | 262 | 258 | 215 | 280 | 343 | 652 | 667 | 563 | 667
CANABRAVA | CANABRAVA 001 | 212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 149 | 196 | 260 | 288 | 275 | 286 | 298 | 188 | 211 | 182 | 179 | 192 | 298
CANABRAVA | CANABRAVA 011 | 212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 99 | 743 | 807 | 321 | 444 | 229 | 274 | 310 | 470 | 518 | 531 | 122 | 807
CANARANA | CANARANA 001 | 155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 992 | 1127 | 1247 | 1140 | 952 | 955 | 1101 | 1153 | 1360 | 1166 | 1301 | 1323 | 1360
CANARANA | CANARANA 002 | 155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1480 | 1771 | 1848 | 1629 | 1506 | 1428 | 1733 | 1552 | 1266 | 1387 | 1402 | 1304 | 1848
CANARANA | CANARANA 011 | 155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | 347 | 928 | 1189 | 820 | 167 | 282 | 295 | 221 | 201 | 448 | 205 | 272 | 1189
CANARANA | CANARANA 012 | 155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1061 | -521 | -500 | -640 | -882 | -824 | -842 | -1179 | -1047 | -1114 | -1224 | -1359 | -500
CONFRESA | CONFRESA 001 | 206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 0 | 0 | -46 | -36 | -55 | -58 | -86 | 73 | 97 | 258 | 331 | -94 | 331
CONFRESA | CONFRESA 002 | 206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 359 | 1334 | 971 | 1084 | 1177 | 529 | 430 | 732 | 1334
CONFRESA | CONFRESA 003 | 206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 0 | 0 | 0 | -709 | -251 | -209 | 434 | -156 | 155 | 220 | 165 | 51 | 434
CONFRESA | CONFRESA 011 | 206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -606 | 12 | -5 | 68 | -333 | -92 | -227 | -178 | -230 | -190 | 50 | -100 | 68
CONFRESA | CONFRESA 012 | 206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -4171 | -3215 | -4014 | -1559 | -1287 | -3510 | -3585 | -3928 | -4124 | -3359 | -3742 | -4479 | -1287
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 | 246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | -238 | -129 | -174 | -178 | -129 | -160 | -38 | -108 | -90 | -46 | -29 | -81 | -29
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 | 246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | -162 | -251 | -211 | -186 | -233 | -225 | -180 | -180 | -173 | -176 | -198 | -135 | -135
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 | 226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 621 | 658 | 646 | 408 | 424 | 659 | 469 | 521 | 556 | 531 | 539 | 518 | 659
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 | 226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 261 | 224 | 239 | 187 | 203 | 300 | 244 | 259 | 242 | 261 | 249 | 248 | 300
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 | 239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 71 | 68 | 68 | 75 | 108 | 91 | 90 | 98 | 98 | 102 | 103 | 206 | 206
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 | 033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1202 | 1351 | 1349 | 1365 | 1168 | 1171 | 1108 | 1458 | 1505 | 1431 | 1466 | 1437 | 1505
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 | 033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 776 | 864 | 785 | 803 | 756 | 719 | 672 | 949 | 1102 | 1013 | 962 | 1031 | 1102
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 | 033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -670 | -1711 | -1648 | -3549 | -3187 | -3352 | -2925 | -3621 | -2048 | -1433 | -3445 | -918 | -670
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 | 033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 434 | 802 | 983 | -396 | 897 | 1357 | 757 | 510 | 1129 | 1153 | 1943 | 1482 | 1943
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 | 033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 12 | -22 | 14 | -447 | -443 | -452 | -433 | -384 | -246 | -345 | -359 | -425 | 14
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 | 033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1521 | 1533 | 1966 | 740 | 849 | 896 | 769 | 454 | 601 | 607 | 348 | 529 | 1966
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 | 105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 | 213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 102 | 118 | 137 | 134 | 129 | 167 | 173 | 147 | 165 | 169 | 143 | 148 | 173
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 | 211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | -126 | 177 | 123 | 78 | 142 | 202 | 67 | -2 | -65 | -54 | -38 | -6 | 202
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 | 211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 639 | 692 | 632 | 695 | 693 | 680 | 650 | 659 | 268 | 259 | 133 | 153 | 695
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 | 221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1251 | 1804 | 1791 | 1420 | 1367 | 1712 | 1281 | 1182 | 1332 | 1255 | 1353 | 1297 | 1804
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 | 221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 1225 | 1319 | 894 | 979 | 953 | 1044 | 931 | 1541 | 1250 | 1075 | 1096 | 1074 | 1541
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 | 221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 1033 | 1723 | 1464 | 1181 | 912 | 1001 | 1030 | 959 | 1055 | 866 | 1048 | 810 | 1723
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 | 221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -118 | 548 | 324 | 96 | 249 | 662 | 825 | 1506 | 949 | 1078 | 556 | 755 | 1506
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 | 221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 192 | 811 | 865 | 192 | 684 | 1941 | 2943 | 2154 | 2601 | 1789 | 171 | 667 | 2943
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 | 228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 527 | 641 | 559 | 644 | 531 | 575 | -8 | 90 | 138 | 102 | 185 | 184 | 644
SALTO BELO | SALTO BELO 012 | 065002 | 34.5 | 34.5 | 20000
SALTO BELO | SALTO BELO 013 | 065003 | 34.5 | 34.5 | 20000
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 | 210001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | -1008 | -872 | -936 | -952 | -920 | -3072 | -3144 | -3064 | -3200 | -3208 | -3192 | -3200 | -872
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 | 241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | -297 | -346 | -368 | -361 | -374 | -367 | -370 | -421 | -421 | -419 | -444 | -422 | -297
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 | 241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 230 | 299 | 306 | 250 | 263 | 256 | 274 | 302 | 346 | 377 | 346 | 276 | 377
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 | 242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | -9 | 46 | 12 | 3 | 53 | 30 | 136 | 12 | 42 | 52 | 77 | 62 | 136
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 | 207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | -2 | 9 | 9 | -175 | -110 | -133 | -150 | -157 | -112 | -76 | -157 | -170 | 9
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 | 208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 90 | 120 | 96 | 94 | 92 | 94 | 69 | 75 | 86 | 85 | 85 | 84 | 120
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 | 208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 342 | 516 | 426 | 462 | 456 | 561 | 483 | 596 | 68 | 76 | 92 | 86 | 596
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 | 208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1483 | 3291 | 2730 | 2141 | 1577 | 1606 | 1106 | 1160 | 1483 | 1540 | 866 | 1446 | 3291
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 | 231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | 443 | 580 | 507 | 513 | 532 | 496 | 528 | -79 | -71 | -79 | -87 | -120 | 580
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 | 231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 452 | 558 | 515 | 523 | 545 | 528 | 882 | 634 | 692 | 707 | 681 | 621 | 882
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 | 231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 625 | 535 | 643 | 633 | 479 | 540 | 448 | 451 | 546 | 693 | 665 | 459 | 693
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 | 231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | -17 | 68 | 434 | 203 | 355 | 378 | 340 | 293 | 422 | 448 | 315 | 126 | 448
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 | 017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1931 | 1353 | 1612 | 1289 | 1369 | 1287 | 1375 | 1419 | 1347 | 1604 | 1395 | 1258 | 1931
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 | 017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1720 | 1726 | 1924 | 1836 | 2128 | 2215 | 2249 | 1925 | 2039 | 2064 | 2512 | 2426 | 2512
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 | 017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -203 | -215 | -193 | -197 | -113 | -169 | -127 | -172 | -161 | -145 | -169 | -208 | -113
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 | 017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | -207 | -252 | -208 | 702 | 328 | -161 | 357 | -184 | -73 | 224 | 967 | -7 | 967
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 | 017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1053 | -1049 | -1033 | -1071 | -1051 | -1093 | -1062 | -1079 | -1057 | -1050 | -1042 | -1062 | -1033
CACERES | CACERES 001 | 037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 836 | 222 | 233 | 142 | 51 | -52 | -13 | 287 | 358 | 456 | 552 | 362 | 836
CACERES | CACERES 002 | 037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 752 | 819 | 774 | 722 | 666 | 645 | 566 | 891 | 1254 | 1682 | 1233 | 1129 | 1682
CACERES | CACERES 003 | 037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1374 | 825 | 806 | 696 | 625 | 530 | 427 | 691 | 801 | 741 | 747 | 544 | 1374
CACERES | CACERES 004 | 037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 945 | 920 | 963 | 826 | 774 | 752 | 780 | 946 | 1011 | 1003 | 1055 | 942 | 1055
CACERES | CACERES 005 | 037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1050 | 1132 | 1110 | 1002 | 1187 | 901 | 850 | 1112 | 1224 | 1277 | 1317 | 1144 | 1317
CACERES | CACERES 006 | 037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 979 | 1155 | 1121 | 833 | 740 | 650 | 630 | 901 | 1220 | 1340 | 1357 | 1243 | 1357
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV | 037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 962 | 432 | 408 | 342 | 341 | 345 | 262 | 447 | 541 | 510 | 573 | 425 | 962
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV | 037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1099 | 1151 | 554 | 501 | 474 | 407 | 756 | 640 | 750 | 812 | 822 | 668 | 1151
CACERES | CACERES 011 | 037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -746 | -730 | -796 | -849 | -863 | -937 | -925 | -659 | -388 | -454 | -361 | -772 | -361
CACERES | CACERES 012 | 037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -1054 | 227 | 128 | -143 | 61 | 380 | 321 | 198 | 466 | 274 | 275 | -207 | 466
CACERES | MINA ERNESTO 011 | 268011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | -1054 | 227 | 128 | -143 | 61 | 380 | 321 | 198 | 466 | 274 | 275 | -207 | 466
CACERES | MINA ERNESTO 012 | 268012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | -1054 | 227 | 128 | -143 | 61 | 380 | 321 | 198 | 466 | 274 | 275 | -207 | 466
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 | 083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | -969 | -976 | -963 | -948 | -1002 | -1008 | -996 | -917 | -973 | -953 | -981 | -972 | -917
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 | 215001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | -969 | -976 | -963 | -948 | -1002 | -1008 | -996 | -917 | -973 | -953 | -981 | -972 | -917
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 | 057001 | 13.8 | 13.8 | 3000
INDIAVAI | INDIAVAI 001 | 058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 204 | 198 | 213 | 205 | 205 | 212 | 204 | 204 | 212 | 229 | 227 | 216 | 229
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 | 029001 | 13.8 | 13.8 | 4000
MINERADORA | MINERADORA 011 | 188011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 204 | 198 | 213 | 205 | 205 | 212 | 204 | 204 | 212 | 229 | 227 | 216 | 229
MINERADORA | MINERADORA 013 | 188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | -991 | -1124 | -1014 | -1034 | -1185 | -1278 | -1363 | -1544 | -1377 | -1493 | -1317 | -1012 | -991
MIRASSOL | MIRASSOL 001 | 074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1981 | 2032 | 2007 | 1904 | 1780 | 1762 | 1788 | 1417 | 1568 | 1620 | 1696 | 1400 | 2032
MIRASSOL | MIRASSOL 002 | 074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1057 | 1060 | 1069 | 962 | 872 | 780 | 795 | 937 | 1065 | 1094 | 1589 | 1641 | 1641
MIRASSOL | MIRASSOL 011 | 074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 | 216001 | 13.8 | 13.8 | 3000
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 | 021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1626 | 1607 | 1675 | 1639 | 1529 | 1382 | 1510 | 1985 | 2271 | -1481 | -1401 | -1556 | 2271
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 | 021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | 2175 | 2136 | 1995 | 1853 | 2352 | 2115 | 2438 | 2128 | 2138 | 2084 | 2153 | 1979 | 2438
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 | 021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4038 | 4120 | 3628 | 4507 | 4445 | 3784 | 4111 | 4475 | 4680 | 5204 | 4928 | 4896 | 5204
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 | 021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2677 | 2486 | 2637 | 2486 | 2364 | 2384 | 2584 | 2619 | 2515 | 2935 | 2985 | 2760 | 2985
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 | 021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 543 | -342 | -97 | 256 | -905 | 48 | 298 | 401 | -54 | -109 | 688 | -7 | 688
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 | 021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -1800 | -1740 | -1661 | -1672 | -1819 | -1869 | -1842 | -1751 | -1685 | -1642 | -1573 | -1613 | -1573
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 | 021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | -22 | -518 | -286 | 116 | 22 | -604 | -457 | -1411 | 1135 | 1740 | 2110 | 1165 | 2110
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 | 055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | -692 | -800 | -668 | -933 | -1067 | -1194 | -1112 | -696 | -402 | -224 | -98 | -373 | -98
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 | 055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 1347 | 1341 | 1292 | 1445 | 1416 | 1398 | 1561 | 1435 | 1455 | 1423 | 593 | 414 | 1561
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 | 055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 113 | 109 | 72 | 777 | 573 | -21 | 35 | 91 | 198 | 219 | 186 | 180 | 777
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 | 055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 964 | 950 | 905 | 989 | 813 | 782 | 658 | 919 | 1018 | 1109 | 997 | 964 | 1109
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 | 055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | -196 | -185 | -201 | -200 | -201 | -224 | -42 | -179 | -155 | -133 | -131 | 1154 | 1154
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 | 055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 708 | 326 | 365 | 321 | -59 | -420 | 404 | 667 | 271 | 893 | 779 | 624 | 893
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 | 055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 212 | -373 | -667 | -330 | -517 | 897 | -631 | -230 | 943 | -588 | -393 | -281 | 943
RESERVA | RESERVA 001 | 084001 | 13.8 | 13.8 | 1000
VILA BELA | VILA BELA 001 | 020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 564 | 543 | 546 | 523 | 545 | 529 | 400 | 496 | 522 | 510 | 531 | 426 | 564
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 | 141001 | 34.5 | 34.5 | 20000
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 | 328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | 275 | 332 | 276 | 231 | 290 | 239 | 291 | 304 | 321 | 327 | 273 | 242 | 332
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 | 016001 | 13.8 | 13.8 | 3000
BARRO DURO | BARRO DURO 001 | 001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2376 | 1162 | 1156 | 1093 | 499 | 1034 | 439 | 674 | 1331 | 1931 | 838 | 865 | 2376
BARRO DURO | BARRO DURO 002 | 001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 114 | 189 | 222 | 152 | 172 | 796 | 116 | 204 | 1287 | 1031 | 856 | 898 | 1287
BARRO DURO | BARRO DURO 003 | 001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1114 | 1559 | 999 | 974 | 854 | 790 | 853 | 907 | 1054 | 2090 | 1057 | 1018 | 2090
BARRO DURO | BARRO DURO 004 | 001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 483 | 549 | 534 | 317 | 335 | 286 | 297 | 335 | 391 | 106 | 364 | 474 | 549
BARRO DURO | BARRO DURO 005 | 001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 267 | 356 | 517 | 495 | 486 | 402 | 326 | 540 | 584 | 700 | 673 | 655 | 700
BARRO DURO | BARRO DURO 006 | 001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 1379 | 1488 | 1900 | 1466 | 1449 | 1360 | 1299 | 1499 | 1559 | 1799 | 1662 | 1492 | 1900
BARRO DURO | BARRO DURO 007 | 001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 533 | 525 | 471 | 490 | 567 | 568 | 696 | 634 | 529 | 696
BARRO DURO | BARRO DURO 008 | 001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 1024 | 1191 | 1191 | 1315 | 916 | 780 | 667 | 1729 | 1012 | 1102 | 1127 | 960 | 1729
BARRO DURO | BARRO DURO 009 | 001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 254 | 293 | 81 | 50 | 52 | 12 | 25 | 47 | 99 | 139 | 82 | 92 | 293
BARRO DURO | BARRO DURO 010 | 001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 545 | 623 | 654 | 527 | 477 | 404 | 323 | 208 | 628 | 1151 | 770 | 742 | 1151
BARRO DURO | BARRO DURO 011 | 001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1139 | 1544 | 518 | 473 | 446 | 362 | 1032 | 1330 | 1419 | 1613 | 1365 | 1300 | 1613
BARRO DURO | BARRO DURO 012 | 001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 909 | 892 | 938 | 899 | 811 | 791 | 938 | 1123 | 1272 | 1659 | 1152 | 1742 | 1742
BARRO DURO | BARRO DURO 013 | 001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 623 | 664 | 669 | 682 | 758 | 593 | 490 | 702 | 769 | 256 | 233 | 0 | 769
BARRO DURO | BARRO DURO 014 | 001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1654 | 1830 | 1803 | 1663 | 2486 | 1498 | 1584 | 2013 | 2188 | 2213 | 2155 | 2250 | 2486
BARRO DURO | BARRO DURO 015 | 001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1620 | 1869 | 1829 | 1713 | 1639 | 1529 | 1616 | 2116 | 2460 | 2454 | 2322 | 2219 | 2460
BARRO DURO | BARRO DURO 016 | 001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 732 | 781 | 744 | 780 | 725 | 754 | 731 | 897 | 820 | 806 | 845 | 798 | 897
BARRO DURO | BARRO DURO 017 | 001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1153 | 1544 | 1642 | 1731 | 1740 | 1392 | 1499 | 1848 | 2207 | 2144 | 2103 | 1867 | 2207
BARRO DURO | BARRO DURO 018 | 001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 509 | 600 | 612 | 613 | 522 | 402 | 409 | 680 | 797 | 837 | 918 | 1070 | 1070
BARRO DURO | BARRO DURO 019 | 001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1452 | 1551 | 1545 | 1537 | 1443 | 1367 | 1383 | 1631 | 1744 | 1711 | 1730 | 1751 | 1751
BARRO DURO | BARRO DURO 020 | 001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1299 | 1545 | 1801 | 1158 | 1100 | 1049 | 1049 | 1410 | 2962 | 1532 | 1453 | 1363 | 2962
BARRO DURO | BARRO DURO 025 | 001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 807 | 872 | 798 | 861 | -18 | -136 | -144 | 359 | 1295 | 1029 | 968 | 933 | 1295
BARRO DURO | BARRO DURO 026 | 001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1574 | 1543 | 1742 | 1662 | 1669 | 2014 | 2128 | 1906 | 1891 | 2222 | 2201 | 2004 | 2222
BARRO DURO | BARRO DURO 029 | 001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 1779 | 1808 | 1836 | 1765 | 1693 | 1570 | 1586 | 2011 | 2124 | 2311 | 2185 | 2103 | 2311
BARRO DURO | BARRO DURO 042 | 001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1892 | 2031 | 1983 | 1877 | 1271 | 1133 | 1194 | 1569 | 1705 | 1770 | 1780 | 1822 | 2031
BARRO DURO | BARRO DURO 043 | 001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 432 | 494 | 503 | 472 | 464 | 354 | 397 | -17 | 385 | 434 | 361 | 369 | 503
BARRO DURO | BARRO DURO 044 | 001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 438 | 484 | 512 | 463 | 457 | 593 | 654 | 821 | 903 | 921 | 913 | 992 | 992
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 | 323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1334 | 1332 | 1421 | 1268 | 1242 | 1169 | 1233 | 1458 | 1480 | 1477 | 1440 | 1443 | 1480
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 | 323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1247 | 1487 | 1489 | 1429 | 1394 | 1204 | 1259 | 1554 | 1687 | 1690 | 1666 | 1467 | 1690
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 | 323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1191 | 1212 | 1240 | 1125 | 1092 | 1225 | 1248 | 1461 | 1887 | 2213 | 1641 | 1484 | 2213
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 | 323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2130 | 2201 | 2383 | 2308 | 2279 | 2099 | 2183 | 2456 | 2715 | 3605 | 2762 | 2661 | 3605
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 | 323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1260 | 1353 | 1303 | 1291 | 1297 | 389 | 459 | 967 | 1054 | 1070 | 830 | 803 | 1353
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 | 323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 390 | 474 | 512 | 395 | 363 | 290 | 326 | 559 | 650 | 673 | 558 | 529 | 673
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 | 323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 682 | 703 | 754 | 681 | 669 | 624 | 649 | 782 | 822 | 781 | 752 | 763 | 822
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 | 323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1110 | 1125 | 1144 | 1181 | 1151 | 999 | 1030 | 1169 | 2212 | 1248 | 1260 | 1218 | 2212
CANGAS | CANGAS 001 | 217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1481 | 1759 | 1772 | 373 | 253 | 969 | 1724 | 558 | 558 | 949 | 1083 | 606 | 1772
CANGAS | CANGAS 002 | 217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | -1831 | -1971 | -1738 | -1773 | -1842 | -1377 | -1297 | -1171 | -2288 | -1729 | -1188 | -2347 | -1171
CHAPADA | CHAPADA 002 | 005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1578 | 1455 | 1513 | 1522 | 1454 | 1466 | 1470 | 1592 | 1533 | 1589 | 1580 | 1626 | 1626
CHAPADA | CHAPADA 003 | 005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1611 | 1530 | 1638 | 1607 | 1664 | 1744 | 1723 | 1634 | 1841 | 1738 | 1756 | 1851 | 1851
CHAPADA | CHAPADA 011 | 005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 537 | -685 | -603 | -592 | -604 | -567 | -617 | -1013 | -561 | -571 | -525 | -443 | 537
CHAPADA | CHAPADA 012 | 005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | -75 | -126 | -261 | -608 | -517 | -416 | -275 | -241 | 273 | 168 | -555 | 121 | 273
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 | 087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2105 | 2172 | 2226 | 2177 | 2184 | 1466 | 1476 | 2684 | 1866 | 1471 | 745 | 749 | 2684
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 | 087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 699 | 708 | 695 | 717 | 669 | 630 | 622 | 758 | 774 | 1058 | 1223 | 687 | 1223
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 | 087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 76 | 78 | 84 | 106 | 1515 | 47 | 61 | 1515
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 | 087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 717 | 774 | 708 | 686 | 708 | 636 | 678 | 732 | 818 | 1198 | 771 | 773 | 1198
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 | 087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1251 | 1266 | 1338 | 1259 | 1251 | 1040 | 1531 | 1822 | 1790 | 2503 | 1430 | 1424 | 2503
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 | 087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1 | -7 | -19 | 5 | 8 | -87 | -24 | -49 | -35 | 154 | -23 | -49 | 154
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 | 087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1291 | 1538 | 1605 | 1507 | 1490 | 1232 | 2155 | 2805 | 2563 | 1741 | 1746 | 1572 | 2805
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 | 087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 838 | 848 | 907 | 813 | 843 | 718 | 968 | 1087 | 1011 | 1089 | 1115 | 1007 | 1115
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 | 087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1381 | 1440 | 1340 | 1387 | 1368 | 1314 | 1754 | 1567 | 1419 | 1344 | 1316 | 1344 | 1754
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 | 087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 944 | 1161 | 1156 | 1009 | 997 | 573 | 602 | 1367 | 1525 | 1719 | 1635 | 1528 | 1719
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 | 087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1877 | 1989 | 1992 | 1898 | 1959 | 1805 | 1920 | 2097 | 2234 | 2334 | 2255 | 1937 | 2334
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 | 087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1719 | 1718 | 1771 | 1673 | 1600 | 1673 | 1517 | 1848 | 2210 | 2108 | 2037 | 2424 | 2424
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 | 087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 622 | 845 | 178 | 310 | 1112 | 501 | 1039 | 759 | 938 | 816 | 0 | 0 | 1112
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 | 087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 | 087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 583 | 507 | 524 | 483 | 468 | 154 | 168 | 238 | 859 | 320 | 293 | 262 | 859
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 | 087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1327 | 1528 | 1488 | 1546 | 1352 | 1307 | 1330 | 1673 | 2318 | 2170 | 1665 | 1775 | 2318
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 | 087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 506 | 556 | 584 | 537 | 531 | 510 | 553 | 662 | 1548 | 702 | 666 | 640 | 1548
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 | 087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 144 | 207 | 211 | 147 | 149 | 185 | 123 | 255 | 187 | 305 | 304 | 264 | 305
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 | 087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1158 | 1366 | 1466 | 1416 | 1324 | 1055 | 1261 | 1567 | 1796 | 1891 | 1937 | 1648 | 1937
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 | 087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1399 | 1381 | 1350 | 1284 | 1288 | 1278 | 1262 | 1358 | 1376 | 1254 | 1390 | 1253 | 1399
COXIPO | COXIPO 001 | 010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 959 | 1040 | 1123 | 1027 | 985 | 938 | 963 | 1208 | 1193 | 1300 | 1121 | 1063 | 1300
COXIPO | COXIPO 002 | 010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1061 | 1132 | 1981 | 1093 | 1086 | 977 | 1032 | 1220 | 1350 | 1378 | 1276 | 1305 | 1981
COXIPO | COXIPO 003 | 010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 825 | 1822 | 857 | 1034 | 846 | 768 | 815 | 994 | 1093 | 1150 | 1124 | 1153 | 1822
COXIPO | COXIPO 004 | 010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -50 | -34 | -30 | -41 | -58 | -76 | -77 | 2048 | 2295 | 2337 | 1491 | 1500 | 2337
COXIPO | COXIPO 005 | 010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
COXIPO | COXIPO 006 | 010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1417 | 2386 | 1617 | 1825 | 2020 | 1708 | 1828 | 1813 | 2294 | 2090 | 2030 | 2039 | 2386
COXIPO | COXIPO 007 | 010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 785 | 649 | 703 | 690 | 789 | 718 | 714 | 771 | 1412 | 595 | 180 | 1119 | 1412
COXIPO | COXIPO 008 | 010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1187 | 1302 | 2241 | 1193 | 1188 | 1141 | 1183 | 1427 | 1486 | 1513 | 1507 | 1455 | 2241
COXIPO | COXIPO 009 | 010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1149 | 1339 | 1330 | 1161 | 1192 | 1086 | 1185 | 1522 | 1669 | 1681 | 1665 | 1582 | 1681
COXIPO | COXIPO 010 | 010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 929 | 1975 | 973 | 923 | 891 | 872 | 882 | 1079 | 1122 | 1125 | 1095 | 1100 | 1975
COXIPO | COXIPO 011 | 010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1604 | 1767 | 1742 | 1611 | 1613 | 1492 | 1587 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767
CPA | CPA 001 | 056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1808 | 2881 | 2449 | 2008 | 2021 | 2720 | 1858 | 2191 | 2342 | 2415 | 2163 | 2051 | 2881
CPA | CPA 002 | 056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1983 | 2903 | 2182 | 2194 | 1999 | 2135 | 1948 | 2431 | 2482 | 2068 | 1965 | 2046 | 2903
CPA | CPA 003 | 056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1638 | 1757 | 1724 | 1614 | 1637 | 2331 | 1601 | 2220 | 2629 | 2639 | 2557 | 2532 | 2639
CPA | CPA 004 | 056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1725 | 2540 | 1841 | 1711 | 1710 | 2102 | 1637 | 1310 | 1841 | 1824 | 1763 | 1741 | 2540
CPA | CPA 005 | 056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2365 | 2577 | 2510 | 2314 | 2358 | 2173 | 2247 | 2657 | 2921 | 2899 | 0 | 0 | 2921
CPA | CPA 006 | 056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 887 | 945 | 999 | 961 | 901 | 835 | 926 | 404 | 815 | 788 | 1146 | 807 | 1146
CPA | CPA 007 | 056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 743 | 847 | 834 | 755 | 738 | 694 | 736 | 953 | 1077 | 1097 | 1065 | 1036 | 1097
CPA | CPA 008 | 056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 700 | 933 | 1108 | 1027 | 1028 | 1938 | 1019 | 1239 | 1004 | 1003 | 942 | 880 | 1938
CPA | CPA 009 | 056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1326 | 1426 | 1421 | 1441 | 1435 | 1316 | 1363 | 1563 | 1782 | 1796 | 1814 | 1826 | 1826
CPA | CPA 010 | 056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1841 | 2609 | 933 | 896 | 892 | 808 | 860 | 991 | 1414 | 1555 | 2218 | 2126 | 2609
CPA | CPA 011 | 056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1159 | 1703 | 1820 | 1790 | 1827 | 1653 | 1752 | 1654 | 2024 | 2220 | 2195 | 2127 | 2220
CPA | CPA 012 | 056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 764 | 1198 | 810 | 873 | 932 | 762 | 985 | 957 | 1028 | 693 | 768 | 697 | 1198
CRISTO REI | CRISTO REI 001 | 045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2418 | 2641 | 2111 | 2326 | 2491 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641
CRISTO REI | CRISTO REI 002 | 045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2303 | 2525 | 1977 | 2193 | 2388 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525
CRISTO REI | CRISTO REI 004 | 045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 876 | 906 | 929 | 818 | 819 | 748 | 781 | 981 | 1586 | 1110 | 1090 | 1056 | 1586
CRISTO REI | CRISTO REI 005 | 045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1654 | 2227 | 2001 | 1964 | 2022 | 2014 | 1410 | 1502 | 1646 | 1701 | 1645 | 1319 | 2227
CRISTO REI | CRISTO REI 006 | 045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -22 | 680 | 710 | 532 | 613 | 573 | -91 | 52 | 171 | 164 | 172 | 107 | 710
CRISTO REI | CRISTO REI 007 | 045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1707 | 1851 | 1384 | 1633 | 1618 | 1400 | 1578 | 1727 | 1577 | 1550 | 1463 | 1461 | 1851
CRISTO REI | CRISTO REI 008 | 045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1208 | 1381 | 1530 | 1471 | 1420 | 1360 | 1099 | 1726 | 1746 | 2583 | 1743 | 1379 | 2583
CRISTO REI | CRISTO REI 009 | 045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 990 | 958 | 940 | 980 | 1031 | 888 | 1273 | 1121 | 1128 | 1162 | 1201 | 1824 | 1824
CRISTO REI | CRISTO REI 010 | 045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 762 | 780 | 845 | 800 | 781 | 704 | 711 | 845 | 890 | 903 | 865 | 904 | 904
CRISTO REI | CRISTO REI 012 | 045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1161 | 1203 | 688 | 1313 | 1363 | 593 | 13 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1363
CRISTO REI | CRISTO REI 013 | 045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 72 | 50 | 54 | 86 | 75 | 70 | 82 | 87 | 97 | 100 | 104 | 101 | 104
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 | 240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2466 | 3245 | 2397 | 2519 | 2444 | 2699 | 2218 | 2009 | 3032 | 3043 | 0 | 2842 | 3245
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 | 240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1724 | 2696 | 2222 | 1283 | 1290 | 1134 | 1198 | 1639 | 3155 | 1851 | 2169 | 2089 | 3155
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 | 240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 728 | 621 | 501 | 583 | 391 | 608 | 695 | 507 | 1072 | 646 | 663 | 677 | 1072
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 | 240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 969 | 967 | 1092 | 987 | 1108 | 1261 | 1174 | 1265 | 1243 | 1411 | 1115 | 683 | 1411
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 | 240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1566 | 1839 | 1814 | 1955 | 1861 | 2082 | 1933 | 1715 | 1787 | 2473 | 2545 | 1235 | 2545
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 | 240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2494 | 2656 | 2592 | 2600 | 3299 | 2767 | 3449 | 2701 | 2998 | 3107 | 3136 | 3084 | 3449
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 | 240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1417 | 1501 | 1526 | 1583 | 1636 | 1503 | 1451 | 1514 | 1475 | 2501 | 1947 | 1690 | 2501
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 | 240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2117 | 2278 | 2206 | 2251 | 2200 | 2547 | 2080 | 1783 | 2518 | 2641 | 2721 | 2611 | 2721
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 | 240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1868 | 1987 | 2437 | 2220 | 2173 | 1994 | 2039 | 2586 | 2963 | 2974 | 2825 | 2830 | 2974
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 | 240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1886 | 1930 | 1689 | 1810 | 1650 | 1678 | 1309 | 1755 | 1498 | 1553 | 1683 | 1625 | 1930
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 | 240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2046 | 2944 | 2053 | 2246 | 2103 | 2448 | 0 | 2315 | 2384 | 2830 | 2437 | 2454 | 2944
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 | 240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1709 | 2349 | 1856 | 1755 | 1794 | 1781 | 1987 | 2042 | 2222 | 2211 | 2146 | 3062 | 3062
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 | 150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 501 | 672 | 907 | 949 | 907 | 848 | 735 | 852 | 892 | 892 | 967 | 872 | 967
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 | 150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 556 | 156 | 201 | 364 | 219 | 211 | 195 | 626 | 196 | 196 | 158 | 1026 | 1026
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 | 150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 630 | 605 | 630 | 623 | 608 | 590 | 636 | 582 | 682 | 741 | 681 | 418 | 741
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 | 150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JANGADA | JANGADA 011 | 320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -720 | 338 | -169 | 414 | 1056 | 2076 | 2020 | 1661 | 2520 | 883 | 460 | 516 | 2520
JANGADA | JANGADA 012 | 320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1782 | 1696 | 1726 | 1807 | 1738 | 1901 | 1864 | 1906 | 1731 | 1923 | 1888 | 2004 | 2004
JANGADA | JANGADA 013 | 320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | -664 | -685 | -627 | -638 | -519 | -341 | -524 | -410 | -98 | 4 | -511 | -480 | 4
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 | 148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 92 | 230 | 300 | 228 | 236 | 250 | -205 | -180 | -182 | -120 | -148 | -188 | 300
NOBRES | NOBRES 001 | 011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 999 | 1039 | 1831 | 1722 | 2015 | 1911 | 1995 | 3080 | 2096 | 2338 | 1904 | 1933 | 3080
NOBRES | NOBRES 002 | 011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2036 | 2027 | 2154 | 3588 | 2021 | 2043 | 2049 | 2303 | 2431 | 2545 | 2499 | 2341 | 3588
NOBRES | NOBRES 003 | 011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1761 | 1829 | 1747 | 2630 | 2170 | 2173 | 2008 | 2617 | 2395 | 2431 | 1968 | 1706 | 2630
NOBRES | NOBRES 005 | 011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -828 | 435 | 1380 | 1346 | 3579 | 2272 | 1719 | 1664 | 1967 | 1134 | 1978 | -259 | 3579
NOBRES | NOBRES 016 | 011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 827 | 990 | 2159 | 2135 | 2104 | 2248 | 2312 | 2522 | 2483 | 2194 | 2659 | 3181 | 3181
NOBRES | NOBRES 017 | 011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2350 | 2688 | 2883 | 3056 | 2908 | 4718 | 4556 | 4545 | 3313 | 3852 | 1904 | 2116 | 4718
POCONE | POCONE 001 | 070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 890 | 738 | 1097 | 978 | 748 | 685 | 863 | 934 | 785 | 1023 | 1978 | -1030 | 1978
POCONE | POCONE 002 | 070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2316 | 2203 | 2256 | 2329 | 2311 | 2487 | 2318 | 2664 | 2740 | 2901 | 2750 | 1202 | 2901
POCONE | POCONE 003 | 070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | 1392 | 1488 | 1533 | 1408 | 1275 | 1796 | 1311 | 2567 | 1515 | 1591 | 1470 | 2240 | 2567
POCONE | POCONE 004 | 070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1751 | 1086 | 1976 | 1950 | 2434 | 1869 | 1824 | 2280 | 2319 | 3128 | 2723 | 842 | 3128
POCONE | POCONE 005 | 070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2086 | 2497 | 2502 | 2336 | 2328 | 2225 | 2278 | 2142 | 2056 | 2070 | 971 | 581 | 2502
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 | 006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 458 | 947 | 905 | 835 | 594 | 537 | 749 | 839 | 918 | 1095 | 997 | 1318 | 1318
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 | 006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 571 | 107 | 207 | 114 | 128 | 47 | 334 | 184 | 111 | 247 | 333 | 741 | 741
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 | 006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 966 | 1121 | 1180 | 1056 | 1068 | 1038 | 1029 | 1834 | 2458 | 2476 | 2570 | 2353 | 2570
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 | 006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1374 | 1262 | 1444 | 1410 | 1241 | 1178 | 1192 | 1435 | 1518 | 1807 | 1544 | 1798 | 1807
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 | 006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 281 | 281 | 212 | 185 | 217 | 107 | 167 | 246 | 249 | 245 | 281 | 327 | 327
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 | 006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1978 | 2201 | 2265 | 2104 | 2062 | 1880 | 1887 | 2371 | 1791 | 1781 | 1660 | 1993 | 2371
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 | 006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2344 | 2529 | 2557 | 2550 | 2433 | 2309 | 2395 | 2945 | 2914 | 2865 | 2767 | 0 | 2945
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 | 006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1572 | 1432 | 1360 | 654 | 638 | 471 | 541 | 583 | 2320 | 653 | 547 | 572 | 2320
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 | 006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1184 | 1168 | 1225 | 1262 | 1231 | 1195 | 1193 | 1279 | 1399 | 1419 | 1496 | 1434 | 1496
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 | 006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1383 | 1506 | 1626 | 1447 | 1554 | 1014 | 1271 | 1708 | 1973 | 2017 | 1846 | 1600 | 2017
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 | 006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 576 | 677 | 653 | 972 | 621 | 617 | 668 | 786 | 808 | 816 | 799 | 868 | 972
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 | 006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1168 | 1447 | 338 | 792 | 641 | 1211 | 1629 | 1081 | 1462 | 2665 | 2857 | 3449 | 3449
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 | 004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 966 | 984 | 1141 | 992 | 941 | 955 | 987 | 1041 | 882 | 936 | 955 | 1350 | 1350
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 | 149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 483 | 685 | 646 | 490 | 479 | 481 | 488 | 467 | 507 | 520 | 546 | 486 | 685
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 | 149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 460 | 488 | 583 | 543 | 616 | 499 | 365 | 394 | 460 | 522 | 525 | 457 | 616
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 | 170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1259 | 1267 | 1371 | 1311 | 1238 | 898 | 957 | 1101 | 1060 | 1114 | 1047 | 1034 | 1371
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 | 170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2445 | 2562 | 2716 | 2507 | 2463 | 2191 | 2250 | 2765 | 3132 | 3131 | 3211 | 3163 | 3211
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 | 170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2630 | 2459 | 2184 | 2737 | 2476 | 1938 | 2161 | 1903 | 2365 | 2203 | 2365 | 2113 | 2737
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 | 170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 846 | 855 | 939 | 689 | 653 | 1169 | 575 | 796 | 1037 | 1022 | 983 | 917 | 1169
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 | 170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1435 | 1504 | 1549 | 1435 | 1386 | 1254 | 1357 | 1488 | 1653 | 1669 | 1659 | 1635 | 1669
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 | 170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 940 | 960 | 987 | 934 | 916 | 815 | 882 | 1033 | 1734 | 1143 | 1082 | 1061 | 1734
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 | 170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1676 | 1621 | 1621 | 1624 | 1618 | 1464 | 1569 | 1723 | 1759 | 1937 | 1702 | 1808 | 1937
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 | 170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1699 | 1783 | 1786 | 1681 | 1658 | 2246 | 1670 | 1984 | 1974 | 3012 | 2092 | 1997 | 3012
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 | 170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1433 | 1450 | 1487 | 1411 | 1362 | 1314 | 1334 | 1403 | 1518 | 1545 | 1666 | 1544 | 1666
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 | 170011 | 34.5 | 34.5 | 13000 | -1507 | 12 | 128 | 208 | 370 | 614 | 325 | 657 | 1725 | 2112 | 2133 | 983 | 2133
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 | 170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2561 | 2616 | 2713 | 2617 | 2602 | 2422 | 2619 | 4019 | 3153 | 3139 | 2945 | 2428 | 4019
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 | 170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 586 | 636 | 572 | 970 | 499 | 742 | 425 | 603 | 887 | 787 | 1118 | 1877 | 1877
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 | 069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1025 | 1116 | 1208 | 1146 | 1135 | 1018 | 1090 | 1296 | 1376 | 1318 | 1335 | 1242 | 1376
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 | 069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2837 | 3402 | 3471 | 3015 | 2904 | 2516 | 2665 | 3232 | 3303 | 3284 | 3187 | 3207 | 3471
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 | 069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1559 | 1632 | 1685 | 1545 | 1615 | 1390 | 1407 | 1857 | 1846 | 1876 | 1834 | 1891 | 1891
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 | 069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1221 | 1309 | 1451 | 1274 | 1229 | 1143 | 1145 | 1368 | 1580 | 1617 | 1532 | 1584 | 1617
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 | 069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 804 | 839 | 926 | 1031 | 978 | 939 | 837 | 1056 | 1947 | 1008 | 1069 | 1035 | 1947
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 | 069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 334 | 225 | 260 | 849 | 347 | 298 | 330 | 362 | 359 | 320 | 443 | 420 | 849
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 | 069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 898 | 978 | 422 | 728 | 757 | 922 | 741 | 766 | 804 | 655 | 941 | 788 | 978
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 | 069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4072 | 3197 | 2945 | 3233 | 3042 | 3061 | 3017 | 2879 | 2552 | 3627 | 3520 | 2251 | 4072
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 | 069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 721 | 754 | 815 | 1963 | 733 | 651 | 661 | 2115 | 913 | 885 | 919 | 875 | 2115
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 | 069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1767 | 1793 | 1884 | 1771 | 1597 | 1530 | 1733 | 2198 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 2287
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 | 069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 854 | 1412 | 969 | 875 | 898 | 875 | 847 | 1055 | 1130 | 1154 | 1085 | 1251 | 1412
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 | 069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3400 | 3499 | 4268 | 4206 | 3952 | 4748 | 3977 | 4273 | 4099 | 3525 | 3315 | 3514 | 4748
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 | 069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1235 | 1248 | 1306 | 1127 | 1091 | 1102 | 1518 | 1199 | 1570 | 1268 | 1431 | 1509 | 1570
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 | 069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | -45 | -11 | -45 | -44 | -42 | -46 | -34 | -11 | -44 | -1 | -1 | -1 | -1
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 | 069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 2188 | 2297 | 2292 | 2531 | 2538 | 2090 | 1868 | 2567 | 2929 | 2756 | 3095 | 3380 | 3380
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 | 069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 1685 | 1689 | 1713 | 1688 | 1525 | 1792 | 2412 | 1975 | 1646 | 1441 | 2412
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 | 069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1171 | 1159 | 1242 | 1304 | 1165 | 1035 | 979 | 1112 | 1521 | 1464 | 1517 | 1356 | 1521
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 | 069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1762 | 1570 | 1721 | 1664 | 1599 | 1590 | 2032 | 2573 | 2625 | 2688 | 2404 | 2769 | 2769
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 | 069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 12 | 16 | 17 | 13 | 18 | 16 | 18 | 24 | 21 | 22 | 31 | 2899 | 2899
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 | 069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2044 | 2155 | 2200 | 2070 | 2086 | 1913 | 1859 | 2231 | 2406 | 2456 | 2362 | 2363 | 2456
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 | 069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2730 | 2541 | 2517 | 1980 | 2144 | 2214 | 2655 | 2709 | 2373 | 2441 | 1960 | 2066 | 2730
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 | 069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -4181 | -4434 | -4719 | -3858 | -3967 | -1871 | -3348 | -4377 | -5145 | -5173 | -5232 | -5324 | -1871
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 | 293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1012 | 1050 | 1026 | 981 | 952 | 1219 | 1384 | 1370 | 1385 | 1592 | 1381 | 1120 | 1592
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 | 293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 530 | 573 | 625 | 504 | 487 | 485 | 564 | 744 | 690 | 480 | 508 | 464 | 744
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 | 080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 744 | 1777 | 1478 | 1391 | 584 | 468 | 1127 | 1296 | 676 | 602 | 396 | 2686 | 2686
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 | 080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2074 | 1831 | 2376 | 1761 | 1697 | 1502 | 1519 | 1956 | 2105 | 2238 | 2180 | 2113 | 2376
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 | 080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 140 | 1709 | 1582 | 851 | 715 | 800 | 1432 | 1628 | 1849 | 2055 | 1894 | 914 | 2055
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 | 046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 | 159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | -28 | 374 | 301 | 84 | 15 | 120 | 286 | 193 | 58 | 169 | 0 | 226 | 374
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 | 159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1459 | 901 | 882 | 860 | 570 | 623 | 705 | 712 | 889 | 1046 | 861 | 790 | 1459
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 | 159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 | -250 | 411 | 327 | 219 | 334 | 95 | 323 | 663 | 618 | 626 | 699 | 124 | 699
ANHUMAS | ANHUMAS 001 | 250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 253 | 1198 | 913 | 707 | 712 | 641 | 1026 | 577 | 462 | 427 | 586 | 502 | 1198
ANHUMAS | ANHUMAS 002 | 250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 231 | 271 | 242 | 219 | 179 | 203 | 252 | 264 | 341 | 494 | 218 | 157 | 494
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 | 117001 | 13.8 | 13.8 | 2000
BUNGE | BUNGE 001 | 162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1104 | 1518 | 1281 | 1152 | 1400 | 880 | 1439 | 1870 | 1448 | 1519 | 1849 | 1483 | 1870
BUNGE | BUNGE 002 | 162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1137 | 967 | 1010 | 837 | 977 | 978 | 1058 | 1089 | 1144 | 1116 | 1119 | 861 | 1144
BUNGE | BUNGE 003 | 162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1424 | 1396 | 1457 | 1438 | 1416 | 1324 | 1475 | 1480 | 1486 | 1532 | 1527 | 1522 | 1532
BUNGE | BUNGE 004 | 162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 1857 | 2080 | 2589 | 1872 | 1462 | 1766 | 1342 | 2212 | 1913 | 2423 | 1741 | 1855 | 2589
BUNGE | BUNGE 011 | 162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409 | 1857 | 2080 | 2589 | 1872 | 1462 | 1766 | 1342 | 2212 | 1913 | 2423 | 1741 | 1855 | 2589
BUNGE | BUNGE 012 | 162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2348 | 2018 | 1852 | 1790 | 2040 | 1809 | 1829 | 1827 | 1940 | 2173 | 2673 | 1901 | 2673
BURITI | BURITI 001 | 120001 | 13.8 | 13.8 | 3000
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 | 012001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1293 | 1309 | 1194 | 1192 | 1140 | 761 | 1171 | 1252 | 197 | -800 | -884 | -818 | 1309
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 | 012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 298 | -404 | 167 | -603 | -643 | -95 | -480 | 1172 | 84 | 877 | 674 | 742 | 1172
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 | 012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 905 | 1092 | 896 | 905 | 1016 | 769 | 1008 | 1390 | 2871 | 1887 | 2715 | 2117 | 2871
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 | 012011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 257 | 228 | 356 | -2610 | 170 | -1410 | 430 | 455 | 4682 | 572 | 270 | 0 | 4682
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 | 012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 756 | 65 | 870 | 562 | -2589 | -1929 | -764 | 529 | 26 | -12 | -1419 | 0 | 870
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 | 012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1265 | 1751 | 1488 | 1184 | 1173 | 1293 | 2726 | 3168 | 3210 | 2308 | 1922 | 0 | 3210
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 | 012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 682 | 723 | 722 | 734 | 699 | -2625 | -6811 | -2526 | -2623 | -687 | -2877 | 0 | 734
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 | 012015 | 34.5 | 34.5 | 11000 | -1965 | -1804 | -1438 | -2215 | -3443 | -2311 | -3656 | -3549 | -2978 | -4117 | -4132 | -4078 | -1438
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 | 085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 687 | 692 | 790 | 779 | 762 | 236 | 556 | 641 | 719 | 693 | 645 | 786 | 790
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 | 085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 78 | 75 | 84 | -40 | 75 | 78 | 74 | 80 | 72 | 73 | 68 | 71 | 84
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 | 085013 | 34.5 | 34.5 | 20000
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 | 153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 958 | 853 | 939 | 932 | 992 | 924 | 904 | 1080 | 1104 | 1250 | 985 | 1036 | 1250
FERRONORTE | FERRONORTE 011 | 180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 51 | 178 | 188 | 234 | 144 | 61 | 173 | 101 | 102 | 43 | 73 | 37 | 234
FERRONORTE | FERRONORTE 012 | 180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 51 | 178 | 188 | 234 | 144 | 61 | 173 | 101 | 102 | 43 | 73 | 37 | 234
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 | 015001 | 34.5 | 13.8 | 5000
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 | 330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | -130 | -121 | -64 | -290 | -391 | -137 | -88 | -86 | 167 | 707 | 899 | 786 | 899
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 | 330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | -75 | -55 | -87 | 191 | 675 | 474 | -32 | 801 | 1716 | 1814 | 1934 | 846 | 1934
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 | 330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | -110 | 567 | 160 | 79 | 776 | 674 | 399 | 547 | 1405 | 1078 | 464 | 894 | 1405
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 | 115001 | 13.8 | 13.8 | 2900
JACIARA | JACIARA 001 | 073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1168 | 1104 | 1305 | 1304 | 1223 | 1073 | 1093 | 1174 | 1524 | 1808 | 1504 | 1404 | 1808
JACIARA | JACIARA 002 | 073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | 1301 | 1413 | 1169 | 1236 | 1261 | 1296 | 1228 | 1395 | 1565 | 1408 | 1748 | 1643 | 1748
JACIARA | JACIARA 003 | 073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1399 | 1482 | 1574 | 1544 | 1836 | 1538 | 1859 | 1642 | 2420 | 1808 | 1751 | 1682 | 2420
JACIARA | JACIARA 011 | 073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1244 | 1136 | 1254 | 1239 | 1330 | 1250 | 1197 | 1448 | 1536 | 1713 | 1433 | 1464 | 1713
NOBLE | NOBLE 001 | 294001 | 13.8 | 13.8 | 12000
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 | 041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 818 | 730 | 717 | 745 | 759 | 730 | 740 | 828 | 727 | 830 | 780 | 763 | 830
PARANATIGA | PARANATIGA 001 | 271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1451 | 669 | 947 | 1015 | 955 | 1257 | 672 | 686 | 843 | 806 | 736 | 719 | 1451
PARANATIGA | PARANATIGA 002 | 271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1223 | 1101 | 1680 | 1111 | 1075 | 1132 | 1027 | 1107 | 1196 | 1222 | 1154 | 1151 | 1680
PARANATIGA | PARANATIGA 011 | 271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 462 | 13 | 759 | 780 | 796 | 889 | 793 | 922 | 888 | 2040 | 1884 | 1885 | 2040
PARANATIGA | PARANATIGA 012 | 271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -461 | 81 | 1070 | 1535 | 893 | 1508 | 667 | 1160 | 1230 | 375 | -568 | -802 | 1535
PARANATIGA | PARANATIGA 014 | 271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -3059 | -624 | -644 | -1102 | -2001 | -1879 | -1850 | -1862 | -3085 | -1813 | -1727 | -3609 | -624
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 | 028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 533 | 520 | 526 | 642 | 643 | 651 | 601 | 637 | 752 | 715 | 909 | 754 | 909
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 | 028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | 907 | 1411 | 804 | 836 | 974 | 436 | 146 | 623 | 894 | 939 | 965 | 1183 | 1411
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 | 028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1338 | 1364 | 1387 | 1397 | 1346 | 1269 | 1106 | 1164 | 1351 | 1406 | 1451 | 1463 | 1463
PETROVINA | PETROVINA 011 | 047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -88 | 1109 | 1042 | 926 | 582 | 606 | 357 | 737 | 667 | 806 | 905 | 554 | 1109
PETROVINA | PETROVINA 012 | 047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 984 | 2627 | 2429 | 683 | 429 | 347 | 1227 | 2266 | 2248 | 1598 | 1257 | 625 | 2627
PETROVINA | PETROVINA 013 | 047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | 520 | 711 | 862 | 753 | 466 | 381 | 2324 | -230 | 984 | 717 | 272 | 719 | 2324
POXOREO | POXOREO 001 | 052001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 520 | 711 | 862 | 753 | 466 | 381 | 2324 | -230 | 984 | 717 | 272 | 719 | 2324
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | 096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 687 | 1911 | 787 | 1260 | 764 | 707 | 596 | 1164 | 1324 | 1399 | 1224 | 1343 | 1911
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | 096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1999 | 2029 | 2150 | 2072 | 2159 | 1932 | 2120 | 1955 | 2314 | 2584 | 2163 | 2137 | 2584
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | 096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1874 | 1936 | 1568 | 1247 | 1230 | 1783 | 2465 | 2625 | 2753 | 2396 | 3094 | 2005 | 3094
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | 096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1734 | 2098 | 2072 | 2056 | 2198 | 2059 | 2165 | -1474 | -1195 | -932 | -1166 | -1248 | 2198
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | 096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2274 | 2063 | 1954 | 2135 | 2253 | 2434 | 2276 | 2180 | 2278 | 2406 | 2184 | 2230 | 2434
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | 096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1533 | 1933 | 1743 | 1795 | 1874 | 1850 | 1806 | 1869 | 2019 | 2250 | 1885 | 2033 | 2250
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | 096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | -694 | -116 | -25 | 83 | 155 | -19 | -334 | -866 | -749 | -1303 | -1261 | -1493 | 155
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | 096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 20 | -4 | 307 | 550 | 1000 | 322 | 298 | 121 | 831 | 1046 | 980 | 580 | 1046
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | 096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1409 | 1495 | 1664 | 1209 | 1378 | 322 | 618 | 0 | 305 | 741 | 307 | 0 | 1664
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | 096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1183 | 421 | 551 | -15 | -707 | -2350 | -1762 | -1938 | -1207 | -1361 | -1251 | -1561 | 1183
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 | 278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 436 | 108 | -43 | -46 | -50 | -12 | 425 | 456 | 416 | 316 | 319 | 331 | 456
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 | 278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | 147 | 1023 | 790 | 1322 | 1237 | 947 | 1034 | 1211 | 1583 | 1786 | 1114 | 1391 | 1786
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 | 278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 308 | 484 | 1323 | 1667 | 1493 | 910 | 1278 | 1418 | 2957 | 3268 | 3337 | 3315 | 3337
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 | 278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -59 | 61 | -134 | -8 | 567 | -91 | 94 | 29 | 43 | -178 | 21 | 132 | 567
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 | 039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2236 | 2346 | 2576 | 2367 | 2340 | 2250 | 2680 | 2712 | 2760 | 2968 | 2855 | 2552 | 2968
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 | 039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1736 | 2097 | 1858 | 1982 | 1770 | 1632 | 1757 | 2369 | 1860 | 2248 | 1771 | 1723 | 2369
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 | 039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 685 | 809 | 825 | 687 | 738 | 527 | 690 | 790 | 925 | 855 | 819 | 1431 | 1431
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 | 039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 248 | 400 | 335 | 274 | 261 | 91 | 193 | 402 | 583 | 1141 | 1400 | 1350 | 1400
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 | 039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1803 | 1870 | 2234 | 2125 | 1991 | 1759 | 2389 | 2108 | 2392 | 2565 | 2678 | 2745 | 2745
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 | 039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1443 | 1459 | 1477 | 1383 | 1350 | 1052 | 1246 | 1464 | 1660 | 1744 | 1810 | 1759 | 1810
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 | 039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1641 | 1831 | 1775 | 1736 | 1679 | 1452 | 1604 | 1828 | 2059 | 2153 | 2191 | 2105 | 2191
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 | 039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1728 | 2536 | 2509 | 2442 | 1785 | 1789 | 2338 | 2085 | 1949 | 3096 | 2049 | 1941 | 3096
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 | 014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1749 | 1847 | 1921 | 1723 | 1700 | 1416 | 1603 | 1898 | 2252 | 2277 | 2358 | 2264 | 2358
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 | 014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3098 | 3606 | 3618 | 3370 | 5716 | 2768 | 2886 | 3736 | 4398 | 4342 | 4306 | 4362 | 5716
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 | 014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1122 | 1187 | 1233 | 1129 | 1094 | 966 | 1106 | 1245 | 1504 | 1491 | 1469 | 1349 | 1504
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 | 014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 1887 | 1976 | 2030 | 1882 | 1916 | 1733 | 1707 | 1980 | 2304 | 2513 | 2192 | 2152 | 2513
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 | 014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 897 | 1015 | 1001 | 945 | 909 | 856 | 852 | 948 | 1107 | 1072 | 1073 | 1029 | 1107
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 | 014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 879 | 975 | 972 | 967 | 934 | 917 | 944 | 1025 | 1167 | 1199 | 1065 | 1123 | 1199
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 | 014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1178 | 1313 | 1740 | 1491 | 1721 | 1259 | 1607 | 2046 | 2206 | 2251 | 1604 | 1870 | 2251
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 | 014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 742 | 760 | 820 | 731 | 709 | 612 | 599 | 688 | 1327 | 1349 | 1254 | 1207 | 1349
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 | 014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1245 | 1361 | 1394 | 1360 | 1363 | 1309 | 2122 | 1391 | 1652 | 2489 | 1528 | 1484 | 2489
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 | 014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | -1319 | -1578 | -172 | -1369 | -1224 | -1100 | -1274 | -544 | -1390 | -811 | -1121 | -674 | -172
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 | 014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2411 | 2606 | 2964 | 2328 | 2407 | 1887 | 1694 | 2283 | 3098 | 3269 | 3475 | 3692 | 3692
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 | 014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -512 | 64 | 229 | -132 | -188 | 201 | 398 | -52 | 382 | 344 | 477 | 438 | 477
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 | 014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 692 | 1809 | -849 | -1175 | -1140 | -1127 | -1286 | -1191 | -998 | -913 | -259 | -926 | 1809
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 | 014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -727 | -110 | 535 | -379 | 108 | -599 | 435 | -190 | 366 | 392 | -335 | 295 | 535
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 | 014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1629 | 2235 | 1981 | 1938 | 1923 | 1909 | 1908 | 2079 | 2346 | 2425 | 2416 | 2294 | 2425
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 | 014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1728 | 1900 | 1912 | 1871 | 1801 | 1691 | 1867 | 1898 | 2190 | 2245 | 2419 | 2176 | 2419
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 | 014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -3447 | -3848 | -4447 | -3500 | -3389 | -2657 | -2646 | -4070 | -4925 | -5241 | -3587 | -3287 | -2646
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 | 014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -2713 | -2978 | -2831 | -2660 | -2577 | -2200 | -2398 | -1911 | -3944 | -3929 | -3953 | -3968 | -1911
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 | 116001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | -2713 | -2978 | -2831 | -2660 | -2577 | -2200 | -2398 | -1911 | -3944 | -3929 | -3953 | -3968 | -1911
SOZINHO | SOZINHO 011 | 171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -1327 | 148 | 1044 | -760 | -889 | -992 | 356 | 68 | 12 | 380 | 280 | -568 | 1044
SOZINHO | SOZINHO 012 | 171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -294 | -487 | -578 | -5 | -54 | -9 | -31 | -256 | -49 | 244 | 307 | 371 | 371
TESOURO | TESOURO 001 | 051001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | -294 | -487 | -578 | -5 | -54 | -9 | -31 | -256 | -49 | 244 | 307 | 371 | 371
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 | 327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -468 | -628 | -524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 | 0
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 | 327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 388 | 518 | 112 | 44 | 658 | 1897 | 1939 | 1662 | 1500 | 1177 | -248 | 758 | 1939
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 | 327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | -1148 | 99 | -1141 | -800 | 88 | 1229 | 1108 | 954 | 1335 | 1498 | 868 | -363 | 1498
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 | 019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 798 | 980 | 991 | 793 | 878 | 806 | 1018 | 1166 | 1102 | 1094 | 1149 | 495 | 1166
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 | 019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1115 | 1162 | 1188 | 1177 | 1231 | 1248 | 1251 | 1307 | 1401 | 1386 | 1470 | 1276 | 1470
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 | 019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 312 | 626 | 586 | 766 | 1126 | 1085 | 351 | 955 | 419 | 422 | 1256 | 1869 | 1869
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 | 019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 908 | 1099 | 915 | 1281 | 1269 | 1208 | 894 | 1376 | 1330 | 1318 | 1402 | 2898 | 2898
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 | 019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 676 | 679 | 875 | 564 | 601 | 899 | 671 | 544 | 448 | 482 | 657 | 1485 | 1485
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 | 019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1166 | 1177 | 1175 | 1077 | 1168 | 1210 | 1194 | 1504 | 1501 | 1661 | 1659 | 1711 | 1711
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 | 019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1901 | 2027 | 2067 | 2114 | 2187 | 2330 | 2183 | 2124 | 2071 | 2211 | 275 | 323 | 2330
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 | 019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1437 | 1434 | 1396 | 1384 | 1175 | 1334 | 1411 | 1503 | 1540 | 1562 | 986 | 1180 | 1562
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 | 019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 104 | -351 | 25 | -42 | -43 | -44 | -27 | -47 | -196 | -485 | -439 | -385 | 104
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 | 019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 717 | 903 | 668 | 279 | 254 | 200 | -190 | -335 | -214 | -207 | -277 | -358 | 903
APIACAS | APIACAS 001 | 243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | -204 | -170 | -103 | -95 | -226 | -159 | -89 | -21 | -118 | -136 | -82 | -142 | -21
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 | 230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 816 | 773 | 456 | 346 | 231 | 742 | 283 | 305 | 324 | 250 | 253 | 148 | 816
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 | 230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 643 | 279 | -116 | -285 | 904 | 1997 | 3190 | 1922 | 2214 | 867 | -201 | 1648 | 3190
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 | 230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -2674 | -64 | -678 | -2205 | -535 | 1126 | 1210 | 1461 | -107 | 462 | 293 | -525 | 1461
CARLINDA | CARLINDA 001 | 154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | -21 | 129 | 129 | -11 | 202 | 189 | 326 | 184 | 194 | 200 | 226 | 174 | 326
CARLINDA | CARLINDA 002 | 154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | -734 | -1292 | -1297 | -703 | -765 | -1639 | -1403 | -1449 | -1540 | -1413 | -1505 | -1003 | -703
CLAUDIA | CLAUDIA 001 | 104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1258 | 1617 | 1184 | 1044 | 974 | 1430 | 1404 | 1266 | 1244 | 866 | 950 | 140 | 1617
CLAUDIA | CLAUDIA 002 | 104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1432 | 1522 | 1311 | 1561 | 1509 | 1511 | 1506 | 1558 | 1507 | 1603 | 1498 | 749 | 1603
CLAUDIA | CLAUDIA 011 | 104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 18 | 630 | 321 | 1343 | 534 | 665 | 413 | -133 | 475 | -129 | -185 | 354 | 1343
CLAUDIA | CLAUDIA 012 | 104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 499 | 420 | 383 | 180 | 154 | 377 | 374 | 357 | 423 | 514 | 110 | 25 | 514
COLIDER | COLIDER 001 | 038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 780 | 1770 | 806 | 808 | 852 | 860 | 942 | 997 | 1147 | 1129 | 2147 | 1679 | 2147
COLIDER | COLIDER 002 | 038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1169 | 1740 | 1108 | 1134 | 1213 | 1247 | 1204 | 1725 | 1314 | 1200 | 1291 | 2081 | 2081
COLIDER | COLIDER 004 | 038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 1357 | 1403 | 1721 | 1607 | 1744 | 1825 | 2074 | 1305 | 1287 | 1353 | 2561 | 1853 | 2561
COLIDER | COLIDER 011 | 038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1630 | 2050 | 2250 | 2371 | 1949 | 1386 | 1159 | 2682 | 2682 | 2376 | 1246 | 2497 | 2682
COLIDER | COLIDER 012 | 038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 284 | 376 | 604 | 467 | 751 | 624 | 725 | 300 | 608 | 716 | 726 | 615 | 751
COLIDER | COLIDER 013 | 038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2118 | 2295 | 1998 | 1488 | 1404 | 1517 | 1612 | 2048 | 2507 | 2516 | 2476 | 2030 | 2516
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 | 126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 1774 | 1720 | 1738 | 1288 | 1401 | 249 | -443 | -518 | -517 | 802 | -499 | -656 | 1774
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 | 126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1203 | 1154 | 675 | 609 | 421 | 482 | -113 | 355 | 526 | 344 | 447 | 432 | 1203
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 | 126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -888 | -848 | -931 | -915 | -1028 | -808 | -1185 | -1231 | -1332 | -1191 | -1291 | -1391 | -808
GUARANTA | GUARANTA 001 | 092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 | 1653 | 1724 | 1567 | 1509 | 1746 | 1644 | 1651 | 2015 | 377 | 317 | 344 | 450 | 2015
GUARANTA | GUARANTA 002 | 092002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1653 | 1724 | 1567 | 1509 | 1746 | 1644 | 1651 | 2015 | 377 | 317 | 344 | 450 | 2015
GUARANTA | GUARANTA 011 | 092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 79 | 437 | 181 | 544 | 1778 | 209 | 461 | 364 | 657 | 1382 | 955 | 655 | 1778
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 | 276011 | 138 | 34.5 | 10000 | 1130 | 1500 | 580 | 408 | 581 | 2247 | 2477 | 2383 | 2375 | 1731 | 1020 | 1098 | 2477
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 | 276012 | 138 | 34.5 | 10000 | -931 | 828 | 580 | -17 | 1086 | 5928 | 2982 | 2002 | 2427 | -714 | 642 | 995 | 5928
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 | 276013 | 138 | 34.5 | 10000 | 789 | 1152 | 107 | 166 | 308 | 592 | 2631 | 2919 | 3608 | 2350 | 3213 | 2512 | 3608
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 | 276014 | 138 | 34.5 | 10000 | 1510 | -9 | -2019 | -987 | 2234 | 3186 | 3568 | 3396 | 1294 | -25 | -131 | -1312 | 3568
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | 109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | -710 | -685 | -711 | -694 | -672 | -666 | -688 | -686 | -702 | -721 | -666 | -229 | -229
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | 109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 146 | 608 | 234 | 320 | 314 | 203 | 1006 | 1433 | -583 | -880 | -581 | -914 | 1433
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | 109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 469 | 1486 | 1479 | 1515 | 1404 | 1323 | 1426 | 1810 | 2001 | 1811 | 1580 | 1609 | 2001
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | 109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2364 | 2309 | 1048 | 756 | 785 | 1242 | 831 | 1507 | 1792 | 1648 | 1534 | 1298 | 2364
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | 109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 729 | 909 | 497 | 664 | 1123 | 994 | 1763 | 2157 | 2348 | 2044 | 2362 | 1534 | 2362
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | 109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | 109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 915 | 1379 | 1150 | 1167 | 3120 | 770 | 787 | 1325 | 1755 | 1725 | 1639 | 1457 | 3120
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | 109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 525 | 762 | 353 | 192 | 1048 | 1986 | 2273 | 1792 | 1842 | 1471 | 1735 | 1655 | 2273
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | 109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 474 | 189 | 60 | -271 | 137 | 917 | 2334 | 2571 | 2844 | 2695 | 2479 | 562 | 2844
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | 109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 641 | 472 | 717 | 1013 | 743 | 808 | 1951 | 714 | 1361 | 1647 | 1577 | 1520 | 1951
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | 109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 161 | 347 | -457 | -451 | 108 | 1297 | 1675 | 1347 | 1159 | 809 | 1448 | 834 | 1675
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | 109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -82 | -169 | -28 | -62 | 232 | 131 | 170 | 234 | 274 | 519 | 251 | 45 | 519
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 | 109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 77 | 749 | 312 | 206 | 632 | 1566 | 1492 | 1310 | 2004 | 1541 | 1884 | 1776 | 2004
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 | 103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1561 | 2047 | 2100 | 1953 | 2072 | 2030 | 1880 | 1913 | 1852 | 1218 | 1272 | 1168 | 2100
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 | 103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 679 | 454 | 461 | 842 | 635 | 314 | 226 | 647 | 47 | 556 | 962 | 944 | 962
MATUPA | MATUPA 001 | 093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 823 | 1202 | 1018 | 1079 | 1316 | 1039 | 1159 | 1642 | 2938 | 2436 | 2287 | 2606 | 2938
MATUPA | MATUPA 002 | 093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1315 | 1499 | 1280 | 1643 | 1253 | 1233 | 1348 | 1289 | 1376 | 1376 | 734 | 1518 | 1643
MATUPA | MATUPA 003 | 093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 660 | 770 | 705 | 762 | 762 | 982 | 792 | 900 | 906 | 889 | 907 | 841 | 982
MATUPA | MATUPA 004 | 093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 673 | 704 | 712 | 751 | 713 | 966 | 724 | 766 | 779 | 1479 | 993 | 758 | 1479
MATUPA | MATUPA 011 | 093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 2009 | 2178 | 2126 | 688 | 925 | 1210 | 921 | 1310 | 2059 | 1295 | 1520 | 1562 | 2178
MATUPA | MATUPA 012 | 093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -1409 | -1083 | -1969 | -1877 | -1614 | -1510 | -2764 | -2753 | -2710 | -2539 | -1690 | -2862 | -1083
MATUPA | MATUPA 015 | 093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -1362 | 31 | -72 | -566 | 230 | 300 | -505 | 136 | 99 | -775 | -877 | -2504 | 300
MATUPA | MATUPA 014 | 093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 2908 | 3649 | 2640 | 1965 | 3107 | 3007 | 2710 | 3377 | 995 | -197 | 0 | 0 | 3649
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 | 244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 515 | 568 | 951 | 879 | 433 | 393 | 478 | 1109 | 1124 | 1059 | 1071 | 1065 | 1124
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 | 110001 | 13.8 | 13.8 | 3000
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 | 110002 | 13.8 | 13.8 | 6000
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 | 238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | -84 | -90 | -137 | -109 | -109 | -92 | -77 | -134 | 0 | 265 | 580 | 992 | 992
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 | 238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | -104 | 101 | 225 | -101 | -1 | -388 | -424 | 39 | 542 | 451 | 420 | 57 | 542
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 | 238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1387 | -1260 | -1398 | -1151 | -78 | -1397 | -1385 | -1404 | -1400 | -1424 | -1206 | -1418 | -78
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 | 238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -428 | -320 | -270 | -269 | -396 | -328 | -224 | -113 | -176 | -205 | -127 | -267 | -113
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 | 238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 397 | -112 | 507 | 426 | -202 | -164 | -47 | 1096 | 262 | 881 | 919 | 25 | 1096
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 | 119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2261 | 2080 | 2145 | 1889 | 2350 | 2426 | 2456 | 2458 | 2140 | 2458
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 | 119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 2497 | 2584 | 2563 | 2694 | 2880 | 2735 | 2825 | 1267 | 1127 | 1260 | 1215 | 1207 | 2880
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 | 119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1229 | 1334 | 1352 | 1278 | 1275 | 1257 | 1329 | 1483 | 1945 | 2070 | 2083 | 1911 | 2083
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 | 119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3531 | 3535 | 3491 | 3080 | 3076 | 2997 | 3037 | 3095 | 2948 | 3123 | 3090 | 3185 | 3535
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 | 119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 | 119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 1976 | 498 | 298 | 110 | -122 | 1923 | 1045 | 3357 | 897 | 594 | 1197 | -440 | 3357
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 | 119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2034 | 2153 | 880 | 777 | 487 | 1728 | 2219 | 2837 | 2013 | 2166 | 2157 | 2110 | 2837
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 | 119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 730 | 978 | 1069 | 519 | 560 | 556 | 489 | 607 | 420 | 270 | 496 | 407 | 1069
PARANAITA | PARANAITA 001 | 054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 135 | 137 | 117 | 136 | 145 | 139 | 131 | 127 | 116 | 138 | 111 | 121 | 145
PARANAITA | PARANAITA 002 | 054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 878 | 897 | 865 | 938 | 931 | 955 | 922 | 1032 | 1014 | 1045 | 1053 | 917 | 1053
PARANAITA | PARANAITA 011 | 054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 454 | 458 | 461 | 460 | 466 | 464 | 465 | 465 | 488 | 446 | 465 | 464 | 488
PARANAITA | PARANAITA 012 | 054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1406 | -1424 | -1435 | -1416 | -1423 | -1389 | -1270 | -1320 | -1397 | -1376 | -1357 | -2264 | -1270
PARANAITA | PARANAITA 013 | 054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | -488 | -171 | -223 | -258 | -581 | -375 | -571 | -518 | -1063 | -480 | -107 | -117 | -107
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 | 151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3 | -149 | -137 | -183 | 28 | 127 | 128 | 124 | 63 | 95 | 67 | 136 | 136
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 | 151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | -7 | -1 | -105 | -107 | 167 | 425 | 453 | 434 | 250 | 229 | 130 | 202 | 453
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 | 081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | 1423 | 2355 | 1657 | 1430 | 1485 | 33 | 160 | -59 | -636 | -873 | -847 | -1586 | 2355
SINOP | SINOP 001 | 075001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 864 | 1515 | 867 | 897 | 896 | 3731 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731
SINOP | SINOP 002 | 075002 | 13.8 | 13.8 | 11000 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197
SINOP | SINOP 003 | 075003 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 1785 | 1889 | 1836 | 333 | 1369 | 1310 | 1388 | 1398 | -33 | -210 | 4 | -139 | 1889
SINOP | SINOP 004 | 075004 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 697 | 867 | 964 | 773 | 715 | 680 | 627 | 768 | 853 | 892 | 945 | 1290 | 1290
SINOP | SINOP 005 | 075005 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 1697 | 2086 | 1867 | 1972 | 1959 | 1858 | 1849 | 2165 | 2165 | 2198 | 2306 | 1984 | 2306
SINOP | SINOP 011 | 075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | -935 | -64 | -435 | -1218 | 580 | 1683 | 2345 | 2140 | 3051 | 2869 | 2207 | 1175 | 3051
SINOP | SINOP 012 | 075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1302 | 554 | -271 | -867 | -1214 | 873 | -817 | -1012 | -1175 | -1429 | -1612 | -1688 | 1302
SINOP | SINOP 013 | 075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -553 | 39 | -1102 | -631 | 82 | 495 | 1065 | 1014 | 493 | -365 | -288 | -466 | 1065
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 | 281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 823 | 840 | 763 | 785 | 790 | 880 | 813 | 668 | 605 | 761 | 1649 | 1492 | 1649
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 | 281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2304 | 2248 | 1845 | 1860 | 2014 | 2252 | 1991 | 1503 | 1562 | 1465 | 654 | 926 | 2304
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 | 281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1932 | 2110 | 1951 | 1872 | 1559 | 1792 | 1833 | 1827 | 1213 | 1163 | 1905 | 818 | 2110
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 | 281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1585 | 1958 | 1551 | 1772 | 1791 | 1281 | 1154 | 1136 | 1285 | 1193 | 1044 | 1273 | 1958
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 | 158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 | 158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 478 | 603 | 971 | 560 | 835 | 434 | 777 | 1856 | 393 | 364 | 18 | -149 | 1856
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 | 158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2075 | 2908 | 2253 | 2299 | 2184 | 2108 | 293 | 525 | 659 | 628 | 606 | 571 | 2908
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 | 158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 523 | 825 | 728 | 669 | 628 | 691 | 1164 | 2119 | 2430 | 2468 | 2273 | 2317 | 2468
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 | 158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1829 | 982 | 923 | -54 | -92 | -111 | 83 | 309 | 312 | 267 | 376 | 226 | 1829
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 | 158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1370 | 1823 | 1463 | 1491 | 1448 | 1395 | 193 | 1214 | 328 | 312 | 304 | 234 | 1823
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 | 158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1566 | 1007 | 848 | 881 | 857 | 834 | 164 | -538 | -116 | -154 | -161 | -167 | 1566
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 | 158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1021 | 1435 | 1589 | 626 | 652 | 665 | 41 | 419 | 1042 | 970 | 566 | 813 | 1589
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 | 158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 | 158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 879 | 1164 | 1447 | 1531 | 743 | 702 | 97 | 275 | 1084 | 1088 | 1119 | 969 | 1531
SORRISO | SORRISO 001 | 088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2708 | 2896 | 1781 | 1666 | 2791 | 3331 | 2923 | 1768 | 1859 | 1731 | 1925 | 1786 | 3331
SORRISO | SORRISO 002 | 088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1016 | 1246 | 1113 | 1162 | 1071 | 1058 | 1065 | 1326 | 1329 | 841 | 862 | 690 | 1329
SORRISO | SORRISO 003 | 088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -846 | -507 | -543 | -83 | 1429 | 1472 | -508 | -237 | -169 | -217 | -159 | -103 | 1472
SORRISO | SORRISO 004 | 088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1145 | 1457 | 1193 | 1361 | 1158 | 1175 | 3084 | 1090 | 1099 | 800 | 656 | 366 | 3084
SORRISO | SORRISO 007 | 088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1642 | 1985 | 1866 | 1891 | 1817 | 1811 | 1828 | 2081 | 2114 | 2142 | 2094 | 1909 | 2142
SORRISO | SORRISO 008 | 088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1695 | 1782 | 1859 | 1950 | 1941 | 1685 | 1813 | 2948 | 1944 | 1994 | 2005 | 1940 | 2948
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 | 279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1450 | 1121 | 1230 | 1967 | 2043 | 1449 | 2317 | 2243 | 2392 | 2338 | 2050 | 1969 | 2392
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 | 279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1692 | 1115 | 1960 | 2062 | 2096 | 2557 | 2037 | 898 | 2058 | 2200 | 2210 | 2073 | 2557
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 | 279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | -1136 | 768 | -517 | -2614 | -923 | -2402 | -915 | 419 | -953 | 280 | 2644 | 2644
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 | 279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 0 | 114 | -573 | -210 | 538 | 1359 | 1163 | 1133 | 2665 | 773 | -1161 | 1473 | 2665
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 | 279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -83 | 461 | 476 | 1127 | 1064 | 6358 | 10255 | 6693 | 7320 | 2163 | 5866 | 5405 | 10255
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 | 279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | -740 | 208 | -671 | -76 | 2102 | 3429 | 3298 | 2397 | 1885 | 1915 | 1876 | 642 | 3429
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 | 089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 762 | 932 | 741 | 869 | 1452 | 1611 | 2011 | 1783 | 1685 | 1430 | 1314 | 940 | 2011
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 | 089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1863 | 1603 | 816 | 650 | 1019 | 1028 | 1716 | 510 | 686 | 794 | 802 | 851 | 1863
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 | 089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1056 | 1042 | 779 | 590 | 1240 | 2405 | 2681 | 1621 | 2515 | 2004 | 1735 | 1377 | 2681
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 | 089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | -50 | -48 | -1665 | -284 | 312 | 1107 | 1035 | 945 | 401 | 465 | 440 | 1937 | 1937
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 | 089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | 928 | 1332 | 1188 | 1205 | 1066 | 2205 | 1879 | 1747 | 1443 | 1212 | 737 | 186 | 2205
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 | 089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -36 | -32 | -258 | -77 | 869 | 1633 | 1716 | 1797 | 1873 | 1776 | 2227 | 2071 | 2227
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 | 227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 | -32 | 782 | -982 | -1332 | -464 | 229 | -18 | -14 | 545 | -220 | -662 | -538 | 782
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 | 227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 198 | 348 | 169 | 89 | 55 | 114 | 139 | 79 | 81 | 66 | 29 | -1207 | 348
TAPURAH | TAPURAH 001 | 118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 590 | 683 | 337 | 387 | 471 | 553 | 562 | 358 | 332 | 417 | 387 | 329 | 683
TAPURAH | TAPURAH 003 | 118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 2912 | 3396 | 2248 | 1982 | 2242 | 2618 | 2047 | 2220 | 2857 | 2128 | 2550 | 2683 | 3396
TAPURAH | TAPURAH 011 | 118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 15 | 114 | -26 | -136 | -123 | 40 | 502 | 501 | 434 | 743 | 376 | -53 | 743
TAPURAH | TAPURAH 012 | 118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | -49 | -102 | -55 | -58 | 120 | -34 | -113 | 474 | 1286 | 1382 | 1061 | 1071 | 1382
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 | 094001 | 13.8 | 13.8 | 3000
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 | 129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209
VERA | VERA 001 | 082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 230 | 352 | 268 | -499 | -493 | 387 | 263 | 835 | 635 | 613 | 342 | -76 | 835
VERA | VERA 002 | 082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1316 | 1729 | 1522 | 1484 | 573 | 1605 | 1422 | 1376 | 1050 | 1354 | 510 | 470 | 1729
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 | 077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | 1261 | 1789 | 1417 | 1073 | 1011 | 936 | 867 | 1605 | 1996 | 1248 | 1880 | 1903 | 1996
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 | 077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | -387 | -368 | -399 | -456 | -428 | -569 | -225 | -77 | -5 | -2 | -38 | -87 | -2
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 | 077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 316 | 374 | 441 | 326 | 240 | 163 | 212 | 469 | 497 | 694 | 550 | 492 | 694
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 | 077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | 187 | 171 | 126 | 249 | 110 | 87 | 192 | 725 | 662 | 1036 | 336 | 148 | 1036
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 | 077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 361 | 461 | 510 | 539 | 552 | 456 | 680 | 727 | 839 | 821 | 637 | 329 | 839
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 | 077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | 469 | 704 | 584 | 1815 | -1341 | 3101 | 1410 | -373 | -2202 | 1239 | 1763 | 605 | 3101
BRASNORTE | BRASNORTE 001 | 178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1797 | 1208 | 2107 | 1903 | 1993 | 1911 | 2143 | 2660 | 2385 | 2226 | 2483 | 1642 | 2660
BRASNORTE | BRASNORTE 011 | 178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | -765 | -619 | -601 | -659 | -726 | -631 | -694 | -701 | -700 | -642 | -633 | -667 | -601
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 | 124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | -2066 | -3156 | -2726 | -2481 | -2623 | -2670 | -2536 | -2777 | -2856 | -3397 | -3416 | -2759 | -2066
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 | 124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | -1017 | -1492 | -1130 | -1261 | -1339 | -1322 | -1910 | -1601 | -1533 | -1624 | -1778 | -1278 | -1017
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 | 124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 26 | 59 | 456 | -32 | -90 | -111 | -129 | -49 | -9 | 24 | 335 | 562 | 562
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 | 124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 66 | 66 | 58 | 59 | 53 | 20 | 50 | 63 | 246 | 275 | 286 | 226 | 286
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 | 124011 | 34.5 | 34.5 | 11800 | -816 | -653 | -1179 | -1329 | -417 | 475 | 508 | -1 | 916 | 133 | 249 | -707 | 916
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 | 124012 | 34.5 | 34.5 | 8300 | 355 | 525 | 213 | -85 | -11 | -347 | 1655 | 2370 | 1408 | -235 | 1051 | 566 | 2370
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 | 124013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1509 | -128 | 394 | 501 | -88 | 116 | -164 | -1440 | -1722 | -786 | -1537 | 639 | 1509
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 | 135001 | 13.8 | 13.8 | 4000
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 | 113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3514752 | 3965760 | 3779136 | 4059072 | 3701376 | 3841344 | 3810240 | 3701376 | 3654720 | 3732480 | 3794688 | 3670272 | 4059072
COLNIZA | COLNIZA 001 | 193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | -271 | 248 | 181 | 208 | -232 | 215 | 183 | -253 | 167 | -213 | -185 | -122 | 248
COMODORO | COMODORO 001 | 273001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -271 | 248 | 181 | 208 | -232 | 215 | 183 | -253 | 167 | -213 | -185 | -122 | 248
COMODORO | COMODORO 002 | 273002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -271 | 248 | 181 | 208 | -232 | 215 | 183 | -253 | 167 | -213 | -185 | -122 | 248
COMODORO | COMODORO 011 | 273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | -429 | -1635 | -1891 | -2071 | -1626 | -1287 | -1235 | -2156 | -2404 | -1895 | -2593 | 0
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 | 265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 402 | 512 | 535 | 308 | 238 | 305 | 308 | 321 | 317 | 270 | 296 | 326 | 535
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 | 265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 184 | 194 | 257 | 299 | 222 | 266 | 185 | 230 | 239 | 207 | 141 | 219 | 299
DENISE | DENISE 001 | 027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 514 | 555 | 621 | 943 | 896 | 849 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514 | 943
DENISE | DENISE 002 | 027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 301 | 283 | 294 | 322 | 292 | 313 | 226 | 0 | 0 | 0 | -316 | -531 | 322
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 | 013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1489 | 1706 | 1490 | 825 | 936 | 1291 | 708 | 431 | 562 | 1221 | 601 | 594 | 1706
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 | 013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1316 | 1400 | 1495 | 1385 | 1302 | 1344 | 1286 | 1492 | 1576 | 1603 | 1531 | 1470 | 1603
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 | 013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 85 | 80 | 92 | 86 | 90 | 99 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 | 013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | 4529 | 4337 | 3884 | 4913 | 4984 | 6075 | 3932 | 3578 | 4398 | 726 | 2123 | 5989 | 6075
ITANORTE | ITANORTE 011 | 063011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 4529 | 4337 | 3884 | 4913 | 4984 | 6075 | 3932 | 3578 | 4398 | 726 | 2123 | 5989 | 6075
ITANORTE | ITANORTE 012 | 063012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 4529 | 4337 | 3884 | 4913 | 4984 | 6075 | 3932 | 3578 | 4398 | 726 | 2123 | 5989 | 6075
ITANORTE | ITANORTE 013 | 063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2156 | 2454 | 1387 | 1048 | 238 | 1365 | 1183 | 2928 | 1727 | 2515 | 1403 | 786 | 2928
ITANORTE | ITANORTE 014 | 063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -2884 | -2216 | -3446 | -2833 | -3352 | -2107 | -4683 | -5310 | -4414 | -5909 | -4349 | -4930 | -2107
ITANORTE | ITANORTE 015 | 063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2004 | 1140 | 1752 | 872 | -44 | 272 | 715 | 364 | 820 | 2197 | 3009 | 2061 | 3009
ITANORTE | ITANORTE 016 | 063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | -372 | -339 | -516 | -909 | -358 | -339 | -57 | -376 | -486 | -631 | -643 | -592 | -57
JUARA | JUARA 001 | 022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 963 | 1028 | 1445 | 1623 | 1382 | 1331 | 1357 | 1988 | 1559 | 1533 | 1046 | 1111 | 1988
JUARA | JUARA 002 | 022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 761 | 964 | 791 | 778 | 863 | 816 | 791 | 920 | 1006 | 983 | 1195 | 1086 | 1195
JUARA | JUARA 003 | 022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1268 | 968 | 1720 | 1629 | 1669 | 1616 | 1705 | 1730 | 1891 | 1902 | 1989 | 1838 | 1989
JUARA | JUARA 011 | 022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -652 | -661 | -636 | -628 | -629 | -614 | -611 | -611 | -612 | -569 | -604 | -617 | -569
JUARA | JUARA 012 | 022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 380 | 887 | 585 | 114 | -23 | 183 | 329 | 77 | -160 | 388 | -846 | 135 | 887
JUARA | JUARA 013 | 022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -472 | 400 | -324 | -808 | -811 | -285 | 433 | 955 | 821 | 794 | 1429 | 153 | 1429
JUINA | JUINA 001 | 030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2544 | 1858 | 1796 | 1648 | 1672 | 1564 | 2836 | 2786 | 0 | 1927 | 1711 | 1578 | 2836
JUINA | JUINA 002 | 030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1422 | 1672 | 1509 | 1724 | 1484 | 1486 | 1364 | 1587 | 1665 | 1615 | 1748 | 1566 | 1748
JUINA | JUINA 003 | 030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 675 | 849 | 701 | 541 | 533 | 484 | 400 | 530 | 548 | 568 | 696 | 618 | 849
JUINA | JUINA 011 | 030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -16 | 20 | 56 | 221 | 148 | -2 | 120 | -114 | -199 | -110 | -98 | -160 | 221
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 | 264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 | 1184 | 1238 | 1365 | 1281 | 1228 | 1241 | 1308 | 1329 | 1355 | 1354 | 1336 | 1380 | 1380
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 | 264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1492 | 1069 | 1401 | 1532 | 1070 | 1351 | 1093 | 1650 | 1151 | 1963 | 1150 | 1222 | 1963
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 | 264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 359 | 332 | 341 | 498 | 351 | 359 | 458 | 511 | 385 | 396 | 369 | 504 | 511
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 | 009001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | -228 | -224 | -226 | -232 | -236 | -209 | -210 | -186 | -144 | -125 | -130 | -155 | -125
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 | 009002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1870 | 1734 | 1971 | 1907 | 2067 | 2076 | 2717 | 2067 | 2038 | 2403 | 2300 | 3322 | 3322
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 | 009003 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | -1358 | -1448 | -1503 | -1348 | -1347 | -983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 | 009011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | -1358 | -1448 | -1503 | -1348 | -1347 | -983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 | 009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1595 | 1639 | 1392 | 2075 | 2112 | 1991 | -142 | -163 | -88 | -68 | 1525 | 1095 | 2112
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 | 009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 3883 | 3991 | 3827 | 5010 | 3958 | 5092 | 3350 | 4393 | 4847 | 1432 | 2376 | 4890 | 5092
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 | 196001 | 13.8 | 13.8 | 4000
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 | 078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -2438 | -2385 | -2333 | -2595 | -2587 | -2716 | -2677 | -1265 | -1480 | -699 | -744 | -765 | -699
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 | 078003 | 13.8 | 13.8 | 14000 | -2438 | -2385 | -2333 | -2595 | -2587 | -2716 | -2677 | -1265 | -1480 | -699 | -744 | -765 | -699
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 | 078001 | 13.8 | 13.8 | 14000 | -2438 | -2385 | -2333 | -2595 | -2587 | -2716 | -2677 | -1265 | -1480 | -699 | -744 | -765 | -699
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 | 107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 611 | 616 | 688 | 637 | 672 | 660 | 676 | 608 | 564 | 624 | 596 | 585 | 688
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 | 107032 | 34.5 | 34.5 | 6000
PARANORTE | PARANORTE 001 | 341001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 611 | 616 | 688 | 637 | 672 | 660 | 676 | 608 | 564 | 624 | 596 | 585 | 688
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 | 007004 | 13.8 | 13.8 | 8000
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 | 023001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 611 | 616 | 688 | 637 | 672 | 660 | 676 | 608 | 564 | 624 | 596 | 585 | 688
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 | 068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1214 | 1257 | 1366 | 1427 | 1732 | 1295 | 1513 | 1836 | 1767 | 1983 | 1854 | 1961 | 1983
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 | 068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 783 | 814 | 848 | 819 | 851 | 819 | 867 | 969 | 992 | 1029 | 1038 | 1013 | 1038
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 | 068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | -365 | -72 | -1003 | -518 | -809 | -801 | 588 | 1266 | 314 | 574 | 810 | 633 | 1266
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 | 068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | 468 | 740 | -148 | -452 | -139 | -234 | 1778 | 1660 | 1838 | 1732 | 1227 | 1067 | 1838
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 | 068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1653 | 1799 | 549 | 542 | 574 | 1186 | 853 | 1405 | 368 | 624 | 510 | 432 | 1799
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 | 068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 813 | 779 | 335 | 28 | 167 | 1285 | 2406 | 3113 | 2285 | 3341 | 2283 | 2276 | 3341
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 | 068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | 860 | 941 | 144 | -1025 | 174 | 981 | 746 | 323 | 474 | 378 | 392 | 164 | 981
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 | 068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 110 | -226 | 351 | 146 | 0 | -269 | -525 | 2654 | 1824 | 2416 | 2612 | 1142 | 2654
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 | 280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 20 | 17 | 14 | 2517 | 19 | 0 | 2 | 28 | 133 | 21 | 30 | 20 | 2517
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 | 280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 487 | 582 | 633 | 670 | 922 | 189 | 552 | 433 | 1550 | 2063 | 2156 | 1756 | 2156
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 | 280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 908 | 1207 | 1041 | 1105 | 883 | 1025 | 1159 | 1165 | 498 | 38 | 1254 | 995 | 1254
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 | 280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -857 | -334 | 0 | -970 | -5011 | -16 | 1366 | 1380 | 1109 | 940 | 1125 | 911 | 1380
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 | 280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1132 | -1125 | -960 | -1518 | -1104 | -1096 | -958 | -938 | -1024 | -713 | -698 | -709 | -698
TABAPORA | TABAPORA 001 | 128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 839 | 665 | 808 | 741 | 729 | 808 | 739 | 822 | 1148 | 709 | 419 | 469 | 1148
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 | 018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1094 | 1188 | 1185 | 1195 | 1305 | 1232 | 1277 | 1421 | 1468 | 1450 | 413 | 282 | 1468
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 | 018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1464 | 1492 | 1585 | 1497 | 1445 | 1418 | 1480 | 1685 | 1899 | 19 | 332 | 239 | 1899
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 | 018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1474 | 1452 | 1441 | 1550 | 1370 | 1248 | 1369 | 1642 | 1749 | 2450 | 285 | 225 | 2450
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 | 018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -227 | -364 | -426 | -476 | -364 | -283 | -284 | -302 | -464 | 0 | 566 | 820 | 820
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 | 018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1031 | 1171 | 1112 | 1165 | 1061 | 1024 | 1138 | 1267 | 1261 | 1000 | 1198 | 1114 | 1267
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 | 018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 985 | 1976 | 2032 | 1202 | 1894 | 1990 | 1848 | 2254 | 2535 | 251 | 18 | -953 | 2535
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 | 018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -586 | -614 | -449 | -578 | -305 | -707 | -652 | -395 | -330 | -374 | -251 | -306 | -251
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 | 018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 431 | 482 | 505 | 489 | 435 | 433 | 440 | 733 | 757 | 821 | 825 | 746 | 825
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 | 018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -386 | -167 | -278 | -304 | -165 | -308 | -267 | -192 | -262 | -297 | -291 | -294 | -165
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 | 018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 277 | 286 | 360 | 247 | 507 | 470 | 189 | 546 | 846 | 1076 | 752 | 1234 | 1234
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 | 018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | -203 | -264 | -182 | -146 | -297 | -222 | -271 | -219 | -2212 | -255 | -227 | -286 | -146
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 | 018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | -521 | -769 | -85 | 66 | -298 | -810 | -122 | -180 | -59 | 202 | -141 | -132 | 202
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 | 195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 398 | 463 | 453 | 423 | 465 | 404 | 434 | 478 | 480 | 505 | 546 | 500 | 546
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 | 195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 1613 | 1167 | 1202 | 1209 | 1179 | 1245 | 1305 | 1037 | 1386 | 1336 | 1450 | 1838 | 1838
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 | 195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -120 | -267 | -461 | -301 | 193 | -333 | -133 | -311 | -196 | -247 | -174 | 420 | 420
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 | 195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 213 | 258 | 22 | -65 | -104 | 132 | -49 | -75 | -94 | -162 | -189 | -145 | 258
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 | 195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 17 | 40 | 10 | 7 | 11 | 17 | 23 | -10 | 11 | 10 | -1 | 4 | 40
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 | 211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1373 | 1425 | 1927 | 1337 | 1411 | 1269 | 1586 | 1985 | 1764 | 1848 | 1783 | 1676 | 1985
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 | 240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1897 | 3151 | 3818 | 1616 | 2042 | 2330 | 1369 | 1637 | 2127 | 1623 | 1716 | 1807 | 3818
VILA BELA | VILA BELA 002 | 020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 85 | 98 | 58 | 202 | 115 | 240 | 203 | 328 | 301 | 0 | 480 | 482 | 482
FERRONORTE | FERRONORTE 013 | 180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2585 | 3899 | 2646 | 2609 | 2383 | 2072 | 3209 | 3561 | 3912 | 3568 | 3710 | 2986 | 3912
PARANATIGA | PARANATIGA 013 | 271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -1084 | -704 | 0 | -832 | -866 | -32 | -179 | -85 | -1763 | 259 | 35 | -286 | 259
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 | 221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -178 | 1200 | 942 | 496 | 254 | 940 | 1142 | 21 | 1230 | 1261 | 887 | 1131 | 1261
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 | 388001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | -178 | 1200 | 942 | 496 | 254 | 940 | 1142 | 21 | 1230 | 1261 | 887 | 1131 | 1261
Primavera Rural | Primavera Rural 016 | 278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 291 | 384 | 306 | 354 | 794 | 507 | 522 | 1282 | 3784 | 3578 | 1057 | 1636 | 3784
Primavera Rural | Primavera Rural 017 | 278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 | 292001 | 13.8 | 13.8 | 8000
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 | 200011 | 13.8 | 13.8 | 12000
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 | 039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1682 | 3143 | 3087 | 1742 | 2263 | 1649 | 1970 | 1752 | 2099 | 2197 | 1930 | 1322 | 3143
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 | 039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1201 | 1286 | 1253 | 1218 | 2108 | 1098 | 1164 | 1315 | 1487 | 2917 | 1441 | 1433 | 2917
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 | 039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1185 | 1269 | 1235 | 1241 | 1223 | 1095 | 1142 | 1264 | 1907 | 1905 | 1326 | 1291 | 1907
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 | 158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1068 | 1267 | 1112 | 1137 | 1050 | 953 | 276 | 536 | 618 | 622 | 690 | 490 | 1267
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 | 158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1958 | 2857 | 2244 | 2183 | 2285 | 3236 | 1463 | 862 | 1676 | -583 | 1463 | 875 | 3236
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 | 158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1335 | 1488 | 1475 | 1449 | 1434 | -339 | -807 | -2109 | -1193 | -485 | -434 | -1147 | 1488
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 | 327014 | 138 | 34.5 | 10000 | 1949 | 2950 | 1150 | 2034 | 1805 | 3493 | 4836 | 4792 | 5095 | 4184 | 4442 | 4381 | 5095
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 | 224011 | 138 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | -679 | -1138 | -1216 | -658 | -742 | -848 | -727 | -1755 | -855 | 0

## Potência Aparente
Descrição | Cód. de Ident | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Pot. Aparente | Carregamento | Tipo
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 10379.5 | 12650.27 | 12733.24 | 11427.52 | 11178.93 | 11413.18 | 11282.51 | 12057.51 | 12574.02 | 0 | 0 | 0 | 12733.24 | 101.87 | Transformador
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | 1652.22 | 2067.89 | 1911.06 | 1913.07 | 1783.59 | 1752.61 | 1931.87 | 1947.39 | 2103.52 | 2135.46 | 2136.73 | 2123.45 | 2136.73 | 34.19 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 15966.15 | 22856.04 | 23197.33 | 23945.95 | 22466.39 | 21494.04 | 20773.66 | 22748.17 | 25380.92 | 23934.1 | 22969.92 | 22660.9 | 25380.92 | 101.52 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-02 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | 7437.24 | 10974.5 | 11391.66 | 11611.1 | 10875.73 | 11350.41 | 8373.55 | 10471.38 | 13171.77 | 11140.49 | 11096.46 | 9332.98 | 13171.77 | 70.25 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-03 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | [14 empty] | Transformador
Barra do Garças | Araguainha | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [14 empty] | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 20342.68 | 21454.71 | 19980.15 | 23212.55 | 19897.29 | 18139.2 | 20067.58 | 23741.56 | 27748.77 | 25775.49 | 23866.34 | 25070.9 | 27748.77 | 92.5 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 5229.22 | 5589.93 | 5710.71 | 5738.23 | 5740.57 | 5750.27 | 5921.53 | 5824.57 | 6194.03 | 6517.56 | 6610.34 | 6843.37 | 6843.37 | 109.49 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 14797.1 | 17082.33 | 16146.29 | 16978.21 | 14788.6 | 13698.15 | 14165.18 | 17714.09 | 20951.5 | 20981.63 | 21605.28 | 20922.33 | 21605.28 | 86.42 | Transformador
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 797.33 | 910.78 | 844.9 | 898.2 | 878.88 | 854.22 | 816.74 | 956.8 | 1052.56 | 1565.72 | 1637.57 | 1607.72 | 1637.57 | 54.59 | Transformador
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 999.3 | 1151.73 | 1107.06 | 1125.84 | 1166.36 | 1146.9 | 1170.56 | 1279.29 | 1309.57 | 1363.8 | 1170.73 | 9931.72 | 9931.72 | 331.06 | Transformador
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1790.54 | 2165.84 | 2014.53 | 1809.57 | 1309.08 | 1271.86 | 1347.83 | 1491.1 | 1709.35 | 1785.22 | 1656.1 | 1649.53 | 2165.84 | 108.29 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 11586 | 14635.24 | 13338.04 | 12999.91 | 11326.23 | 11777.43 | 12231.65 | 11830.01 | 12484.2 | 14851.87 | 0 | 0 | 14851.87 | 59.41 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 3531.22 | 4593.53 | 4929.39 | 3652.07 | 3386.78 | 3734.24 | 3669.53 | 3066.6 | 0 | 1690.12 | 1679.38 | 1602.4 | 4929.39 | 39.44 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 21252.63 | 27428.96 | 28386.14 | 14072.7 | 14498.11 | 19122 | 16018.58 | 13571.58 | 15432.22 | 16081.84 | 15323.65 | 15586.93 | 28386.14 | 113.54 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-02 | 206TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500 | [14 empty] | Transformador
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2328.39 | 2926.26 | 2752.25 | 2515.43 | 2302.33 | 2514.34 | 2379.8 | 2660.29 | 3265.35 | 3085.63 | 2905.43 | 2809.92 | 3265.35 | 65.31 | Transformador
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 5856.82 | 6305.98 | 6725.89 | 7214.58 | 8513.17 | 7541.78 | 7399.85 | 8737.55 | 15049.17 | 14338.98 | 12560.52 | 12539.76 | 15049.17 | 50.16 | Transformador
Barra do Garças | Luciara TR-01 | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 542.52 | 600.4 | 568.02 | 629.76 | 644.25 | 601.49 | 649.49 | 681.45 | 711.71 | 749.19 | 754.43 | 718.2 | 754.43 | 25.15 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [14 empty] | Transformador
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1179.35 | 1378.33 | 1318.81 | 1299.8 | 1256.22 | 1206.65 | 1147.81 | 1356.13 | 1472.72 | 1594.06 | 1552 | 1454.21 | 1594.06 | 79.7 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 6775.08 | 8688.06 | 7840.05 | 8008.68 | 6963.41 | 6738.19 | 7261.36 | 8437.38 | 9533.21 | 9787.03 | 9721.49 | 9715.37 | 9787.03 | 78.3 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | 2028.6 | 2646.24 | 2606.45 | 2829.51 | 2622.82 | 2826.64 | 2646.95 | 2628.88 | 2614.99 | 2673.91 | 2549.55 | 2681.53 | 2829.51 | 44.91 | Transformador
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | [14 empty] | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-01 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 10007.3 | 12055.01 | 11935.55 | 11788.47 | 10583.6 | 11011.25 | 10629.77 | 11424.65 | 12641.64 | 12471.31 | 12570.02 | 12087.63 | 12641.64 | 42.14 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-02 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 7701.86 | 11194.55 | 11151.71 | 9249.09 | 11635.42 | 16103.98 | 18094.89 | 15733.13 | 17556.77 | 17732.76 | 11919.15 | 14651.24 | 18094.89 | 60.32 | Transformador
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | Transformador
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Transformador
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 666.3 | 631.08 | 436.11 | 670.4 | 647.47 | 637.47 | 681.62 | 748.27 | 1027.72 | 1095.64 | 1031.87 | 1095.64 | 36.52 | Transformador
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [14 empty] | Transformador
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1404.48 | 1763.65 | 1771.49 | 1696.33 | 1682.73 | 1652.04 | 1903.34 | 1841.66 | 2061.55 | 2108.36 | 1930.27 | 1772.11 | 2108.36 | 70.28 | Transformador
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1574.25 | 2023.18 | 1855.41 | 1955.25 | 1896.95 | 1814.93 | 1820.05 | 2090.61 | 2177.99 | 2267.39 | 2289.35 | 2157.74 | 2289.35 | 76.31 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 7171.62 | 8568.28 | 8679 | 8416.93 | 8423.75 | 8507.61 | 8583.83 | 9097.72 | 9568.47 | 9652.58 | 9872.06 | 9131.21 | 9872.06 | 39.49 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 | 231TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 1826 | 2176.33 | 2266.39 | 2082.15 | 2194.5 | 2129.05 | 2213.89 | 2127.27 | 2473.1 | 2477.48 | 5058.33 | 7426.01 | 7426.01 | 118.82 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-01 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | 13219.26 | 13151.08 | 2.24 | 12391.03 | 11747.17 | 10993.32 | 11795.13 | 13693.48 | 14971.47 | 17755.17 | 16423.79 | 15548.65 | 17755.17 | 94.69 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-02 | 017TR02 | 138 | 34.5 | 10000 | [14 empty] | Transformador
Cáceres | C. Do Oeste | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 258.49 | 339.41 | 321.99 | 407.29 | 407.29 | 480 | 442.54 | 510.25 | 519.2 | 288 | 303.58 | 291.97 | 519.2 | 17.31 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-01 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 21298.65 | 23236.18 | 23186.06 | 21243.74 | 22161.41 | 18267.18 | 18823.29 | 26340.4 | 29531.25 | 29663.57 | 30414.34 | 27203.08 | 30414.34 | 121.66 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-02 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 13043.53 | 14186.38 | 13933.18 | 13813.26 | 13691.26 | 12953.47 | 13765.11 | 16672.68 | 18794.65 | 18340.28 | 18409.01 | 17281.14 | 18794.65 | 62.65 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-03 | 037TR03 | 138 | 13.8 | 9375 | 6600.03 | 6740.01 | 6711.61 | 6107.99 | 5962.04 | 5368.7 | 6068.03 | 7659.42 | 8620.43 | 8650.31 | 9091.58 | 8423.59 | 9091.58 | 96.98 | Transformador
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 968.86 | 967.32 | 977.33 | 970.39 | 970.62 | 985.27 | 972.29 | 1926.13 | 972.39 | 977.49 | 981.94 | 966.45 | 1926.13 | 192.61 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-01 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | 4099.66 | 4038.69 | 3738.18 | 2764.2 | 2467.36 | 3525.29 | 3683.72 | 4034.85 | 3498.14 | 7599.05 | 4933.72 | 3205.44 | 7599.05 | 50.66 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-02 | 273TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 3658.07 | 3823.93 | 3795.2 | 3937.46 | 3948.91 | 3938.12 | 2337.69 | 2392.48 | 3273.01 | 3411.83 | 3134.46 | 3191.19 | 3948.91 | 63.18 | Transformador
Cáceres | Figueiróp. TR-01 | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1492.13 | 1449 | 1476.22 | 1388.14 | 1389.71 | 1226.69 | 1317.7 | 1515.67 | 1667.93 | 1769.12 | 1804 | 1772.98 | 1804 | 60.13 | Transformador
Cáceres | Indiavaí TR-01 | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 591.75 | 563.43 | 601.5 | 549.68 | 560.14 | 562.6 | 547.1 | 615.56 | 681.16 | 731.1 | 753.55 | 714.75 | 753.55 | 75.35 | Transformador
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [14 empty] | Transformador
Cáceres | Mineradora TR-01 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 2348.48 | 3303.53 | 3225.02 | 3621.61 | 3297.68 | 3572.72 | 2988.71 | 2864.1 | 3337.58 | 2953.69 | 3061.89 | 3788.11 | 3788.11 | 15.15 | Transformador
Cáceres | Mirassol TR-01 | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [14 empty] | Transformador
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2274.29 | 2523.87 | 2499.28 | 2655.91 | 2591.44 | 2751.51 | 2705.12 | 2584.36 | 2456.24 | 2448.18 | 2542.49 | 2620.28 | 2751.51 | 91.72 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 22483.58 | 22379 | 23230.81 | 24408.09 | 132624.61 | 131895.86 | 129225.29 | 130343.91 | 132514.88 | 28524.29 | 28809.26 | 27819.9 | 132624.61 | 530.5 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 13536.49 | 14088.94 | 13904.27 | 13887.57 | 13874.99 | 12160.69 | 12279.05 | 13213.72 | 15728.85 | 17144.96 | 17765.93 | 15452.47 | 17765.93 | 59.22 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 13877.64 | 13547.75 | 13564.57 | 15914.04 | 12751 | 11727.54 | 12163.2 | 14752.85 | 16866.39 | 17769.44 | 18252.64 | 17504.99 | 18252.64 | 73.01 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 14472.67 | 14851.39 | 15275.78 | 15075.81 | 14195.55 | 12774.65 | 14850.26 | 17447.74 | 20555.91 | 21271.9 | 21137 | 20312.51 | 21271.9 | 70.91 | Transformador
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 591.14 | 586.67 | 577.04 | 622.32 | 611.43 | 0 | 0 | 672.04 | 707.28 | 723.16 | 0 | 0 | 723.16 | 72.32 | Transformador
Cáceres | Rondolândia TR-01 | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 899.36 | 975.78 | 881.35 | 856.7 | 931.45 | 873.07 | 957.57 | 1159.52 | 1049.41 | 1082.18 | 1027.46 | 975.9 | 1159.52 | 38.65 | Transformador
Cáceres | V. Bela TR-01 | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 17832.48 | 20529.6 | 22269.96 | 20794.88 | 20463.26 | 17105.55 | 19403.48 | 29342.33 | 27301.33 | 33552.4 | 25581.39 | 24234.88 | 33552.4 | 134.21 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 13290.7 | 18138.28 | 13763.95 | 12869.03 | 12800.73 | 15615.67 | 15722.54 | 17804.97 | 22972.93 | 21056.3 | 16779.06 | 22949.9 | 22972.93 | 91.89 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | 27575.57 | 29432.99 | 30070.44 | 28950.81 | 28447.73 | 24122.39 | 27019.54 | 33294.89 | 40616.37 | 40651.38 | 39733.32 | 36929.99 | 40651.38 | 101.63 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 30461.08 | 34858.29 | 35527.55 | 31630.66 | 31432.27 | 27061.65 | 30280.84 | 40535.47 | 44989.22 | 43771.64 | 42222.2 | 41946.03 | 44989.22 | 99.98 | Transformador
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1565.7 | 1565.89 | 1634.29 | 1785.48 | 1659.08 | 1518.71 | 1441.39 | 1675.79 | 1802.06 | 0 | 1922.35 | 2065.31 | 2065.31 | 68.84 | Transformador
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 27361.61 | 28820.09 | 31073.29 | 29337.84 | 28131.95 | 24112.19 | 26343.04 | 30406.29 | 35183.75 | 34640.21 | 33233.85 | 31560.53 | 35183.75 | 78.19 | Transformador
Metropolitana | Cangas TR-01 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [14 empty] | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-01 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 9632.97 | 9624.15 | 9075.41 | 11289.23 | 9589.77 | 10319.48 | 10644.71 | 12633.1 | 11735.62 | 11886.22 | 11939.56 | 14199 | 14199 | 113.59 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-02 | 005TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [14 empty] | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 10081.98 | 10181.32 | 11005.7 | 10071.04 | 9861.52 | 8222.49 | 9260.24 | 11737.49 | 13218.32 | 14422.71 | 8814.63 | 8096.09 | 14422.71 | 57.69 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 17465.69 | 18264.34 | 18884.42 | 17690.4 | 17991.93 | 15763.03 | 16329.81 | 20366.88 | 20401.95 | 25289.66 | 23688.22 | 22617.04 | 25289.66 | 101.16 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 19658.68 | 21087.7 | 22060.61 | 20534.23 | 20614.91 | 18204.17 | 21409.48 | 24124.73 | 28367.06 | 27834.31 | 23630.17 | 22023.68 | 28367.06 | 113.47 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 17830.52 | 22453.17 | 20103 | 19430.22 | 18498.66 | 16027.78 | 17772.46 | 21578.54 | 26245.04 | 28291.47 | 27934.48 | 26603.05 | 28291.47 | 62.87 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000 | [14 empty] | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 20530.59 | 22715.23 | 21050.13 | 20803.38 | 20905.49 | 18203.54 | 19836.12 | 32698.63 | 36319.33 | 36234.37 | 37664.96 | 38132.92 | 38132.92 | 84.74 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 23091.68 | 26226.44 | 26221.5 | 23805.97 | 23692.45 | 29621.03 | 22473.65 | 27156.7 | 25626.19 | 27190.67 | 26255.68 | 27933.26 | 29621.03 | 118.48 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-01 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 34460.8 | 39018.74 | 39961.3 | 34958.79 | 35363.56 | 38243.03 | 33476.12 | 41568.28 | 47656.21 | 49521 | 37395.55 | 38122.14 | 49521 | 110.05 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-02 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 12012.46 | 13266.71 | 11880.66 | 11808.41 | 12134.26 | 10618.73 | 11517.59 | 15048.93 | 20093.33 | 26026.34 | 27548.54 | 27444.82 | 27548.54 | 61.22 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 19676.37 | 20053.66 | 18417.68 | 19758.94 | 19543.99 | 18521.86 | 8476.93 | 11171.33 | 12649.4 | 12716.47 | 12539.24 | 12309.83 | 20053.66 | 80.21 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 17312.57 | 18287.4 | 17751.59 | 18844.63 | 18430.46 | 0 | 14576.71 | 18136.68 | 20050.45 | 20443.73 | 19772.87 | 21576.22 | 21576.22 | 47.95 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 30856.29 | 33371.64 | 33507.32 | 30947.13 | 30960.01 | 28417.66 | 31280.56 | 34280.12 | 39482.77 | 41099.57 | 39551.48 | 39382.4 | 41099.57 | 91.33 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 20646.03 | 26181.15 | 25976.4 | 24040.68 | 25092.01 | 22704.47 | 23521.59 | 26028.5 | 26923.83 | 31683.76 | 27701 | 27703.83 | 31683.76 | 70.41 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 31236.39 | 33161.09 | 36370.24 | 33288.15 | 32402.94 | 27589.6 | 31745.04 | 38259.41 | 42662.83 | 44433.45 | 44199.37 | 43329.6 | 44433.45 | 98.74 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 | 170TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 3882.76 | 3879.05 | 4012.45 | 4084.19 | 3968.5 | 4018.4 | 3999.06 | 4349.51 | 5441.03 | 6155.75 | 6119.09 | 4961.46 | 6155.75 | 65.66 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 16620.23 | 17898.63 | 19322.09 | 17333.06 | 16766.61 | 14858.39 | 16223.23 | 19661.26 | 22464.72 | 23055.95 | 22279.98 | 21890.05 | 23055.95 | 51.24 | Transformador
Metropolitana | Jangada TR-01 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 15052.28 | 15674.1 | 14958.33 | 12729.85 | 12000.81 | 12957.01 | 12083.7 | 13821.47 | 16287.93 | 15351.32 | 15329.52 | 14724.82 | 16287.93 | 108.59 | Transformador
Metropolitana | Lavandeira TR-01 | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1217.42 | 1188.2 | 1400.41 | 1342.34 | 1306.05 | 1306.05 | 1307.98 | 854.75 | 909.47 | 991.92 | 1051.97 | 1003.33 | 1400.41 | 70.02 | Transformador
Metropolitana | Manso TR-01 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | 3141.09 | 3386.19 | 3360.82 | 4209.04 | 3645.88 | 3193.63 | 2983.62 | 3781.52 | 4323.44 | 4536.01 | 3640.34 | 3994.92 | 4536.01 | 60.48 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-01 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 12372.67 | 14907.94 | 19572.97 | 22133.02 | 22506.34 | 22530.1 | 20339.85 | 24697.58 | 25579.17 | 21687.4 | 17812.33 | 14095.46 | 25579.17 | 102.32 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-03 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 8814.54 | 10810.3 | 15197.68 | 16440.61 | 17478.64 | 16196.4 | 16832.37 | 17932.31 | 17783.44 | 14928.28 | 11402.11 | 11208.92 | 17932.31 | 59.77 | Transformador
Metropolitana | Poconé TR-01 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 18181.24 | 18936.11 | 20283.84 | 19650.71 | 19262.98 | 19067.99 | 20562.78 | 23543.29 | 25061.12 | 25680.46 | 24837.63 | 19210.18 | 25680.46 | 85.6 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 18954.55 | 13981.32 | 13736.06 | 13201.55 | 13228.99 | 11572.16 | 13219.1 | 17440.08 | 22610.99 | 22485.57 | 22408.61 | 20799.39 | 22610.99 | 75.37 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 33440.88 | 36092.95 | 36968.75 | 34248.63 | 34334.56 | 31638.01 | 32757.13 | 40400.27 | 39451.57 | 42286.05 | 39903.61 | 38716.35 | 42286.05 | 93.97 | Transformador
Metropolitana | S.Antônio TR-01 | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 33655.14 | 35158.31 | 37467.12 | 33404.98 | 33117.43 | 29500.77 | 31340.29 | 38939.29 | 43394.05 | 43548.56 | 42934.86 | 43130.76 | 43548.56 | 96.77 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 20592.91 | 21095.39 | 21390.77 | 19974.18 | 19110.49 | 16993.68 | 17583.18 | 21287.49 | 23515.95 | 24261.93 | 21452.71 | 23088.34 | 24261.93 | 97.05 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 25426.43 | 27066.33 | 28809.85 | 26962.1 | 26035.46 | 23129.1 | 24914.24 | 31409.1 | 34930.29 | 36751.9 | 37876.01 | 42970.92 | 42970.92 | 95.49 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-04 | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 8165.59 | 8884.92 | 8422.41 | 9165.49 | 9175.48 | 7818.72 | 7075.55 | 9045.29 | 10009.67 | 10506.72 | 10497.62 | 10578.48 | 10578.48 | 112.84 | Transformador
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [14 empty] | Transformador
Rondonópolis | A.Garças TR-01 | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 3240.47 | 3853.87 | 3948.03 | 3867.28 | 2936.69 | 3127.13 | 3626.95 | 3576.25 | 3526 | 3419.39 | 3256.02 | 3184.51 | 3948.03 | 78.96 | Transformador
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | Transformador
Rondonópolis | Anhumas TR-01 | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1487.87 | 3129 | 2473.49 | 2138.26 | 2100.98 | 1902.85 | 2457.57 | 1906.21 | 1644.88 | 1815.36 | 1931.79 | 1626.91 | 3129 | 104.3 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 16985.7 | 16823.11 | 16392.31 | 16673.69 | 17238.53 | 16733.53 | 16250.17 | 17652.46 | 17347.24 | 17389.35 | 17807.72 | 19776.64 | 19776.64 | 79.11 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 15234.18 | 15068.92 | 15956.51 | 15465.56 | 15320.19 | 14385.68 | 15303.33 | 17059.68 | 17951.65 | 18742.86 | 18343.93 | 17654.43 | 18742.86 | 74.97 | Transformador
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 | 085TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 2299.93 | 3461.99 | 3946.31 | 5348.37 | 3066.23 | 2744.12 | 3917.83 | 3555.41 | 3306.63 | 3265.53 | 2979.15 | 2907.32 | 5348.37 | 57.05 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 15828.71 | 14067.98 | 13198.71 | 15002.75 | 16028.74 | 17690.52 | 21041.51 | 21302.55 | 27702 | 22368.22 | 17251.78 | 0 | 27702 | 110.81 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-02 | 012TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 6039.83 | 6104.79 | 5335.83 | 6194.6 | 5713.1 | 4009.49 | 7054.11 | 8507.55 | 9640.17 | 6649.59 | 5875.62 | 6076.49 | 9640.17 | 102.83 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 17109.5 | 16262.12 | 16249.31 | 16812.76 | 15159.03 | 10802.62 | 17565.4 | 21338.28 | 23452.31 | 18443.02 | 22199.3 | 19060.83 | 23452.31 | 93.81 | Transformador
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | Transformador
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 12744.61 | 14963.11 | 13961.65 | 13224.8 | 12999.88 | 12533.71 | 14351.26 | 15539.42 | 15470.85 | 15165.1 | 15026.1 | 13535.08 | 15539.42 | 62.16 | Transformador
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [14 empty] | Transformador
Rondonópolis | Itiquira TR-01 | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 9905.97 | 12177.04 | 11504.67 | 7979.35 | 7974.52 | 7337.37 | 8563.92 | 11007.71 | 12235.65 | 12354.12 | 12699.83 | 14404.39 | 14404.39 | 115.24 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 21334.73 | 22957.38 | 16824.12 | 17271.81 | 14768.34 | 13710.56 | 12737.18 | 9795.65 | 10388.36 | 9981.8 | 11321.58 | 12486.31 | 22957.38 | 91.83 | Transformador
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [14 empty] | Transformador
Rondonópolis | Noble TR-01 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | [14 empty] | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 9722.3 | 11799.76 | 14754.54 | 13222.42 | 14546.14 | 14050.2 | 15678.21 | 16973.95 | 20158.35 | 19962.11 | 19552.41 | 14575.48 | 20158.35 | 80.63 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 | 271TR02 | 138 | 13.8 | 7500 | 5394.94 | 6188.44 | 5846.14 | 5878.51 | 5562.31 | 5424.94 | 5331.66 | 6594.16 | 7452.37 | 7403.27 | 6779.3 | 6882.08 | 7452.37 | 99.36 | Transformador
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | 8988.84 | 9622.96 | 10584.01 | 9248.83 | 8997.64 | 6968.99 | 7524.2 | 9369.15 | 11431.36 | 11352.39 | 11639.67 | 11657.64 | 11657.64 | 62.17 | Transformador
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 7073.34 | 14049.78 | 12623.6 | 10475.67 | 8907.03 | 8057.38 | 12122.19 | 14742.09 | 12649.71 | 14451.43 | 10466.72 | 8732.1 | 14742.09 | 58.97 | Transformador
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 103.77 | 102.96 | 106 | 106.68 | 269.22 | 102.22 | 109.59 | 117.18 | 121.74 | 130.19 | 125.8 | 118.97 | 269.22 | 8.97 | Transformador
Rondonópolis | Poxoreo | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Transformador
Rondonópolis | Primavera Rural | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 7744.54 | 6829.41 | 6945.19 | 7991.69 | 9402.86 | 8223.28 | 10171.88 | 12851 | 17646.72 | 19227.32 | 18650.73 | 17537.49 | 19227.32 | 64.09 | Transformador
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 1748.46 | 2679.97 | 3297.8 | 6609.92 | 5597.78 | 1774.97 | 6968.92 | 6814.34 | 11452.2 | 13343.41 | 8797.05 | 10781.1 | 13343.41 | 106.75 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | 31981.22 | 36421.4 | 36849.36 | 34564.62 | 34251.18 | 30884.75 | 36036.3 | 35675.67 | 39435.48 | 41173.18 | 36134.46 | 37891.66 | 41173.18 | 102.93 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 7664.11 | 9219.41 | 9453.69 | 13509.29 | 21239.83 | 18178.29 | 26491.86 | 21293.59 | 26649.5 | 28218.28 | 32393.85 | 24081.07 | 32393.85 | 129.58 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 14829.74 | 15333.41 | 16537.82 | 15580.36 | 15046.86 | 12635.28 | 14521.16 | 18311.16 | 19537.13 | 20931.95 | 22909.93 | 22973.64 | 22973.64 | 91.89 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 18602.08 | 21398.62 | 21456.18 | 19970.05 | 19947.95 | 17009.02 | 18905.25 | 22095.99 | 24602.19 | 26471.21 | 24897.8 | 25695.01 | 26471.21 | 105.88 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 12493.71 | 15580.49 | 14198.65 | 13191.15 | 13010.76 | 10579.21 | 12927.67 | 14432.19 | 19847.8 | 19126.82 | 15877.57 | 14180.94 | 19847.8 | 66.16 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 18980.19 | 21802.17 | 22171.33 | 20746.67 | 19759.09 | 16907.88 | 18060.99 | 22621.12 | 26562.16 | 26145.77 | 27283.52 | 26865.53 | 27283.52 | 90.95 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | 14386.63 | 16473.06 | 16733.93 | 15778.13 | 15064.43 | 13022.62 | 16550.59 | 17435.95 | 20710.36 | 22818.93 | 21744.79 | 21720.36 | 22818.93 | 114.09 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 18164.14 | 22014.29 | 22035.63 | 21140.68 | 18094.48 | 15972.87 | 21057.72 | 21915.85 | 26636.04 | 28591.34 | 27659.19 | 24998.19 | 28591.34 | 95.3 | Transformador
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 18440.99 | 20761.09 | 21042.31 | 19932.51 | 19195.84 | 16380.37 | 18643.5 | 23208.12 | 27876.5 | 28529.46 | 25982.55 | 25791.01 | 28529.46 | 95.1 | Transformador
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1575.81 | 1715.92 | 1747.64 | 1729.02 | 1737.92 | 1616.81 | 1634.99 | 1876.24 | 1845.08 | 1927.63 | 1864.91 | 1843.91 | 1927.63 | 38.55 | Transformador
Rondonópolis | Selma TR-01 | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Transformador
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 5281.61 | 9145.39 | 9526.44 | 18615.4 | 18850.64 | 20314.06 | 18072.25 | 18657.96 | 17779.51 | 17971.26 | 21471.56 | 14642.88 | 21471.56 | 85.89 | Transformador
Rondonópolis | Taquari I TR-01 | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Transformador
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 4686.26 | 4781.43 | 4510.33 | 4571.16 | 4460.98 | 5100.16 | 4904.06 | 5137.2 | 5207.37 | 5157.76 | 5063.9 | 4864.37 | 5207.37 | 17.36 | Transformador
Rondonópolis | Tesouro TR-01 | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-01 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18510.95 | 19895.52 | 19242.12 | 19511.16 | 20422.19 | 20079.97 | 20279.87 | 23600.36 | 23008.89 | 23983.7 | 26134.79 | 22403.8 | 26134.79 | 104.54 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 8753.56 | 9438.71 | 9026.83 | 9357.55 | 10185.25 | 10205.91 | 10288.3 | 11410.01 | 11183.88 | 12403.54 | 12438.98 | 10797.39 | 12438.98 | 49.76 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR03 | 138 | 34.5 | 9375 | 4827.56 | 5407.75 | 5020.27 | 3708.56 | 3377.98 | 3167.45 | 3065.73 | 4726.95 | 4745.05 | 5183.12 | 5730.46 | 5267.63 | 5730.46 | 61.12 | Transformador
Sinop | Apiacás TR-01 | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2363.56 | 2716.52 | 2652.04 | 2686.98 | 2690.83 | 2696.24 | 2739.17 | 2896.9 | 2966.02 | 2995.23 | 3136.74 | 2867.57 | 3136.74 | 104.56 | Transformador
Sinop | B. Esperança TR-01 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 7680.42 | 8243.49 | 8410.08 | 8108.14 | 8737.79 | 17941.29 | 20692.27 | 18972.53 | 18668.69 | 17143.58 | 16539.93 | 14205.99 | 20692.27 | 82.77 | Transformador
Sinop | Carlinda TR-01 | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [14 empty] | Transformador
Sinop | Castanheira TR-01 | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 994.26 | 1142.62 | 1059.71 | 1097.54 | 1064.05 | 1037.32 | 1066.75 | 1146.02 | 1178.34 | 1233.43 | 1258.13 | 1100.47 | 1258.13 | 41.94 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-01 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 5786.3 | 6230.5 | 5411.31 | 4915.8 | 4991.8 | 6313.15 | 5802.97 | 5307.98 | 5538.12 | 5313.24 | 5033.86 | 4696.79 | 6313.15 | 50.51 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-02 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 9188.59 | 10721.4 | 9402.58 | 7754.37 | 7840.71 | 10026.61 | 9687.47 | 9151.67 | 9799.32 | 11045.94 | 8816.82 | 7880.03 | 11045.94 | 88.37 | Transformador
Sinop | Colíder TR-01 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 11637.27 | 12119.93 | 11686.06 | 11896.06 | 12977.56 | 12578.68 | 13163.77 | 14227.63 | 15197.53 | 15393.73 | 15735.86 | 14527.2 | 15735.86 | 62.94 | Transformador
Sinop | Colider TR-03 | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-01 | 126TR01 | 69 | 34.5 | 12500 | 6114.18 | 6921.47 | 6467.16 | 5621.56 | 5357.58 | 6069.41 | 5920.08 | 6032.26 | 6554.88 | 6504.09 | 6546.04 | 5981.78 | 6921.47 | 55.37 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-02 | 126TR02 | 69 | 13.8 | 6750 | 5118.52 | 5243.15 | 4668.62 | 3777.46 | 4003.33 | 4170.5 | 3807.67 | 4011.44 | 4309.24 | 4261.19 | 4252.11 | 4013.83 | 5243.15 | 77.68 | Transformador
Sinop | Guarantã TR-01 | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [14 empty] | Transformador
Sinop | Ipiranga TR-01 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 14895.08 | 16974.16 | 12248.83 | 12506.38 | 17261.9 | 25612.79 | 32563.94 | 33337.96 | 29178.93 | 22667.44 | 21736.83 | 21377.1 | 33337.96 | 111.13 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 22262.14 | 24072.33 | 22431.93 | 22628.53 | 22078.06 | 21957.58 | 20781.22 | 25475.27 | 20855.24 | 19317.23 | 18872.76 | 17619.55 | 25475.27 | 84.92 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 9399.93 | 9769.9 | 7554.88 | 8513.83 | 11873.19 | 19912.04 | 26617.11 | 27229.6 | 30947.83 | 27049.86 | 28991.81 | 23177.9 | 30947.83 | 103.16 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 27520.61 | 21115.23 | 13427.4 | 13221.36 | 15815.81 | 13104.51 | 15658.73 | 17537.2 | 20410.41 | 20197.69 | 18654.66 | 15623.23 | 27520.61 | 91.74 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 2314.67 | 2607.8 | 2216.47 | 1894.85 | 4748.29 | 2698.16 | 2931.01 | 10271.08 | 12755.63 | 13340.4 | 13553.23 | 12485.95 | 13553.23 | 45.18 | Transformador
Sinop | Marcelândia TR-01 | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | Transformador
Sinop | Matupá TR-01 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 19218.02 | 20914.19 | 15312.05 | 16953.08 | 20103.88 | 24934.05 | 20507.04 | 22235.1 | 24283.91 | 27310.16 | 25132.5 | 20290.46 | 27310.16 | 109.24 | Transformador
Sinop | Matupá TR-02 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 14559.98 | 16295.9 | 15552.17 | 15625.26 | 16852.24 | 16036.43 | 16751.43 | 18773.21 | 19574.53 | 19787.11 | 19910.41 | 19415.22 | 19910.41 | 79.64 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-01 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | 10669.14 | 12495.85 | 11772.01 | 18997.14 | 18945.13 | 17890.55 | 18212.32 | 18509.98 | 19440.95 | 21444.94 | 20846.24 | 19951.05 | 21444.94 | 107.22 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-02 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | 9297.92 | 10933.81 | 8378.98 | 9927.29 | 9870.07 | 9564.29 | 11056.97 | 12712.93 | 12469.66 | 11860.68 | 13603.19 | 12813.74 | 13603.19 | 68.02 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-03 | 119TR03 | 69 | 69 | 60000 | [14 empty] | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-04 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | 9095.61 | 9130.02 | 9193.5 | 8674.91 | 12415.83 | 11437.13 | 8894.98 | 9029.36 | 8824.06 | 11671.41 | 8628.72 | 12603.46 | 12603.46 | 63.02 | Transformador
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 7901.28 | 10841.06 | 10005.82 | 9762.85 | 12525.61 | 20404.11 | 23777.06 | 23456.09 | 24636.68 | 21488.79 | 23395.53 | 19840.58 | 24636.68 | 82.12 | Transformador
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 3322.64 | 3768.06 | 3676.87 | 3556.61 | 3558.56 | 3535.94 | 3616.13 | 4356.37 | 4176.86 | 4226.11 | 4227.4 | 4023.95 | 4356.37 | 87.13 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 8638.41 | 9276 | 8064.6 | 8390.55 | 9806.63 | 10690.36 | 10399.64 | 11832.29 | 11712.71 | 12103.5 | 12700.1 | 12139.71 | 12700.1 | 50.8 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-02 | 238TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 2190.69 | 2597.01 | 2290.08 | 2330.6 | 2431.88 | 2397.97 | 2505.79 | 2679.72 | 2793.12 | 3504.81 | 3836.69 | 3580.53 | 3836.69 | 40.92 | Transformador
Sinop | Nova Canaã TR-01 | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [14 empty] | Transformador
Sinop | Paranaita TR-01 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 4285.08 | 4389.78 | 4187.94 | 4278.62 | 4404.38 | 4424.05 | 8493.32 | 8085.18 | 7942.97 | 8190.82 | 9105.35 | 9396.68 | 9396.68 | 75.17 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-02 | 054TR02 | 138 | 13.8 | 5000 | 2791.88 | 2997.62 | 2785.95 | 2939.31 | 3065.66 | 3082.28 | 3079.14 | 3407.9 | 3410.94 | 3550.92 | 3583.92 | 3295.03 | 3583.92 | 71.68 | Transformador
Sinop | Paranorte TR-01 | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Transformador
Sinop | Primaverinha | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | S.Carmem TR-01 | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | Transformador
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 5172.68 | 5965.14 | 3214.23 | 3673.26 | 3763.24 | 5563.85 | 5351.3 | 4874 | 6068.02 | 5591.09 | 3847.29 | 4063.47 | 6068.02 | 48.54 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-02 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | 16976.13 | 19198.48 | 16897.49 | 14411.14 | 15562.77 | 22139.11 | 20220.92 | 19595.95 | 22706.44 | 21904.07 | 20187.98 | 16777.31 | 22706.44 | 90.83 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-03 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | 7693.39 | 9702.94 | 6728.46 | 6815.75 | 9417.78 | 17032.76 | 16659.37 | 16075.35 | 19704.82 | 16659.27 | 17045.58 | 12488.01 | 19704.82 | 131.37 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 12481.16 | 15741.42 | 15032.08 | 14046.49 | 14135.17 | 14032.86 | 20316 | 24846.89 | 26797.33 | 26146.01 | 25606.91 | 24603.78 | 26797.33 | 89.32 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 19495.65 | 24721.44 | 23321.68 | 23402.79 | 22577.09 | 23289.98 | 21831.7 | 22078.39 | 23904.75 | 23716.31 | 23653.58 | 22581.01 | 24721.44 | 98.89 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 19554.58 | 24013.24 | 20915.64 | 21370.15 | 21133.96 | 21670.11 | 21270.65 | 23367.62 | 23731.5 | 22159.4 | 22280.18 | 19421.19 | 24013.24 | 80.04 | Transformador
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 19047.1 | 21573.12 | 19837.55 | 20469.38 | 19789.44 | 20126.98 | 19801.83 | 22693.91 | 23732.81 | 25123.27 | 24332.57 | 23387.36 | 25123.27 | 83.74 | Transformador
Sinop | Sinop TR-01 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18014.72 | 23527.11 | 21276.53 | 21237.87 | 20513.08 | 23701.57 | 21076.72 | 23440.4 | 23819.75 | 24292.06 | 25275.13 | 22491.17 | 25275.13 | 101.1 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 21502.27 | 26228.74 | 23542.86 | 24449.92 | 23416.16 | 22790.22 | 24189.45 | 26925.4 | 27137.07 | 24797.85 | 25074.06 | 23086.37 | 27137.07 | 108.55 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 | 229.58 | 245.84 | 286.32 | 407.96 | 199.46 | 259.49 | 7858.06 | 13483.95 | 11555.89 | 11807.99 | 11026.16 | 9920.73 | 13483.95 | 89.89 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 | 10519.69 | 11588.16 | 9723.11 | 9807.44 | 14915.54 | 24440.08 | 23766.46 | 20147.25 | 20260.84 | 18309.47 | 17882.07 | 18834.04 | 24440.08 | 97.76 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 10244.05 | 12759.41 | 14176.39 | 15418.42 | 16008.11 | 15326.05 | 14665.8 | 15851.6 | 16989.68 | 18344.07 | 12243.06 | 13804.96 | 18344.07 | 61.15 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | 6783.99 | 6344.13 | 7600.14 | 7425.86 | 15019.23 | 27535.96 | 28908.06 | 25671.65 | 28214.02 | 27395.74 | 25364.48 | 23489.43 | 28908.06 | 96.36 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-01 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | 10310.04 | 11256.94 | 9157.73 | 8939.47 | 8964.37 | 10342.77 | 11523 | 12782.58 | 14371.86 | 13736.16 | 12267.01 | 11222.7 | 14371.86 | 47.91 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-02 | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 8300.63 | 8997.8 | 7174.88 | 7185.11 | 7241.53 | 7949.26 | 7552.85 | 8718.42 | 8690.56 | 8395.24 | 8634.43 | 7993.82 | 8997.8 | 95.98 | Transformador
Sinop | Terra Nova TR-01 | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2160.57 | 2369.09 | 2213.65 | 2268.57 | 2303.68 | 2222.95 | 2288.89 | 2613.03 | 2708.18 | 2677.04 | 503.44 | 267.58 | 2708.18 | 90.27 | Transformador
Sinop | União do Sul TR-01 | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2044.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044.63 | 68.15 | Transformador
Sinop | Vera TR-01 | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | 6093.61 | 7892.43 | 6152.36 | 5679.17 | 7347.21 | 11318.65 | 10622.79 | 11066.48 | 11434.04 | 11999.07 | 9678.88 | 8214.41 | 11999.07 | 95.99 | Transformador
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | Transformador
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 15000 | 5894.59 | 6616.73 | 6724.52 | 6930.05 | 7023.33 | 6396.48 | 6397.42 | 6836.41 | 7194.99 | 7990.76 | 7807.49 | 7655.77 | 7990.76 | 53.27 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 13325.06 | 15261.8 | 16287.81 | 15747.35 | 19710.32 | 15439.77 | 15665.27 | 13069.24 | 18371.67 | 15556.62 | 19750.67 | 19143.63 | 19750.67 | 65.84 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 4131.61 | 4923.23 | 5157.55 | 5092.64 | 5099.51 | 5034.03 | 5410.15 | 5563.45 | 6094.21 | 5625.53 | 5844.51 | 4982.52 | 6094.21 | 65 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 4836.26 | 5753.81 | 5402.23 | 5077.94 | 5222.5 | 5558.29 | 5458.37 | 5804.1 | 6525.05 | 6151.82 | 6192.86 | 5941.62 | 6525.05 | 52.2 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 | 178TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 1007.47 | 986.69 | 976.95 | 993.1 | 1024.91 | 1019.74 | 1050.88 | 1034.82 | 1027.1 | 1088.6 | 1012 | 1039.93 | 1088.6 | 17.42 | Transformador
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 14826.77 | 16323.28 | 14270.08 | 11116.13 | 11112.44 | 13984.36 | 21097.49 | 25411.68 | 26193.29 | 23533.34 | 24254.1 | 20018.07 | 26193.29 | 104.77 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 4934.27 | 5981.78 | 6009.6 | 5668.21 | 5626.45 | 5410.59 | 5518.04 | 6129.99 | 6586.65 | 7128.25 | 7112.35 | 6639.36 | 7128.25 | 23.76 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 6474.64 | 7224.52 | 6325.59 | 7463.93 | 7878.09 | 6956.05 | 7854.61 | 8817.05 | 8280.3 | 8591.1 | 8618.07 | 7895.53 | 8817.05 | 58.78 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | Transformador
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | 1983.97 | 2202.27 | 2191.85 | 2168.16 | 2155.88 | 2181.35 | 2305.79 | 2516.79 | 2394.37 | 2534.86 | 2560.28 | 2409.31 | 2560.28 | 37.93 | Transformador
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 3113.19 | 3741.9 | 3645.39 | 3461.12 | 3614.69 | 4078.62 | 3847.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4078.62 | 16.31 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 15886.62 | 16055.79 | 15523.66 | 12886.44 | 11123.04 | 10530.43 | 12098.98 | 18235.7 | 19039.8 | 19990.08 | 21100.55 | 19277.84 | 21100.55 | 70.34 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | [14 empty] | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | 9943.04 | 10730.75 | 11215.34 | 11234.99 | 9088.72 | 10507.77 | 22192.9 | 25379.27 | 24516.61 | 26517.81 | 22332.26 | 18702.87 | 26517.81 | 106.07 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | [14 empty] | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | [14 empty] | Transformador
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2220.66 | 2065.57 | 2097.05 | 2076.35 | 2083.87 | 1990.87 | 2121.72 | 2444.62 | 2655.02 | 2963.54 | 2889.97 | 2691.67 | 2963.54 | 98.78 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 9338.73 | 11312.45 | 10979.06 | 11202.64 | 11017.14 | 10752.43 | 11528.73 | 12422.48 | 12925.1 | 12778.35 | 12951.55 | 12487.37 | 12951.55 | 51.81 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 9672.87 | 12413.44 | 10262.64 | 9093.3 | 8757.69 | 10463.26 | 11531.01 | 12023.5 | 13020.5 | 12761.26 | 13414.78 | 11922.72 | 13414.78 | 89.43 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 16093.05 | 16138.14 | 13761.46 | 14352.97 | 15645.86 | 15764.86 | 17069.54 | 18817.6 | 19970.63 | 20355.31 | 21516.84 | 19000.5 | 21516.84 | 86.07 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-02 | 030TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 3892.31 | 3649.81 | 3960.61 | 4738.92 | 3713.09 | 3928 | 4842.47 | 5016.73 | 4995.37 | 5161.54 | 5320.02 | 4328.77 | 5320.02 | 56.75 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 6644.02 | 7025.79 | 6817.26 | 7140.13 | 6936.91 | 6898.03 | 7162.2 | 7619.36 | 7660.51 | 7991.98 | 8172.09 | 7707.94 | 8172.09 | 32.69 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-02 | 264TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 4797.08 | 4984.66 | 4864.22 | 5124.99 | 4869.57 | 4880.83 | 4970.72 | 5212.86 | 5400 | 6216.64 | 5485.76 | 5510.95 | 6216.64 | 66.31 | Transformador
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [14 empty] | Transformador
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2415.92 | 2707.09 | 2607.51 | 2641.82 | 2600.29 | 2770.04 | 2406.5 | 2130.81 | 2252.09 | 2140.89 | 2169.76 | 2070.41 | 2770.04 | 55.4 | Transformador
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 4348.85 | 4679.96 | 12447.57 | 13445.37 | 13740.19 | 13997.29 | 3779.52 | 5063.31 | 4881.26 | 5092.92 | 5066.74 | 5022.83 | 13997.29 | 55.99 | Transformador
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 7924.61 | 8367.04 | 9122.91 | 8896.1 | 8850.78 | 8102.33 | 8292.91 | 10332.37 | 10896.63 | 10994.18 | 11000.34 | 10718.05 | 11000.34 | 117.34 | Transformador
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 8356.51 | 9351.89 | 7890.06 | 8074.86 | 7574.39 | 7104.98 | 8105.93 | 8022.12 | 11668.23 | 13037.81 | 13285.58 | 11022.05 | 13285.58 | 106.28 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 | 195TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 8454.66 | 6727.75 | 7823.85 | 8610.68 | 7256.55 | 5942.5 | 8478.8 | 8323.3 | 6816.7 | 7586.35 | 6790.68 | 9279.79 | 9279.79 | 98.98 | Transformador
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 21005.16 | 16263.05 | 20109.91 | 21919.11 | 20020.99 | 20821.77 | 18693.21 | 26132.76 | 29793.78 | 25904.71 | 26270.71 | 20327.12 | 29793.78 | 99.31 | Transformador
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1997.75 | 2162.39 | 2209.87 | 2064.6 | 2136.69 | 2151.73 | 2257.05 | 2338.06 | 2408.05 | 2367.14 | 2396.71 | 2204.66 | 2408.05 | 48.16 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 20126.94 | 21838.11 | 23661.18 | 23481.53 | 21813 | 21467.77 | 22162.51 | 25090.22 | 25067.8 | 27132.2 | 26940.86 | 26087.88 | 27132.2 | 90.44 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 21760.87 | 23380.79 | 24505.69 | 23560.12 | 22766.48 | 21460.03 | 23262.4 | 27983.65 | 29812.62 | 29869.01 | 30246.96 | 29788.55 | 30246.96 | 100.82 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | 11418.5 | 10937.56 | 11825.77 | 11604.64 | 12130.58 | 12208.87 | 11715.05 | 9696.81 | 11274.12 | 10895.97 | 10131.35 | 11155.81 | 12208.87 | 81.39 | Transformador
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Transformador
AGUA BOA | AGUA BOA 001 | AL-032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | 5466.15 | 8793.99 | 8393.05 | 6373.54 | 5782.02 | 6025.8 | 6021.97 | 6951.59 | 8002.86 | 7941.21 | 7516.1 | 7769.61 | 8793.99 | 76.65 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 002 | AL-032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5025.12 | 6723.39 | 6919.42 | 6759.99 | 6010.53 | 6048.1 | 5708.88 | 6244.79 | 7035.36 | 6398.17 | 6542.88 | 6522.87 | 7035.36 | 70.08 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 011 | AL-032011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 4781.97 | 7896.5 | 8270.64 | 8071.66 | 7893.68 | 8165.05 | 6511.36 | 7496.28 | 10165.29 | 9124.76 | 8905.04 | 8043.68 | 10165.29 | 85.06 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 012 | AL-032012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3141.6 | 3841.73 | 3907.94 | 4305.44 | 3781.94 | 3649.03 | 2467.62 | 3104.45 | 3621.93 | 3367.22 | 3023.05 | 3032.68 | 4305.44 | 45.03 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 | AL-209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | 397.24 | 413.92 | 410.36 | 403.9 | 406 | 402.2 | 412.53 | 452.55 | 441.62 | 439.84 | 426.46 | 419.32 | 452.55 | 21.04 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 | AL-209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | 1493.03 | 1824.37 | 1735.16 | 1655.63 | 1563.16 | 1631.71 | 1772.94 | 1720.19 | 1882.34 | 1906.58 | 1909.44 | 1976.69 | 1976.69 | 49.23 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 | AL-209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | 4973.32 | 6932.61 | 6600.61 | 6069.14 | 4978.49 | 5266.83 | 5932.8 | 6072.25 | 6480.49 | 6791.22 | 5762.71 | 6438.7 | 6932.61 | 72.21 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 | AL-209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 209.02 | 278.6 | 210.28 | 204.79 | 203.04 | 203.67 | 207.39 | 205.53 | 200.63 | 198.93 | 203.8 | 203.97 | 278.6 | 4.66 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 | AL-209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2002.15 | 2915.4 | 1638.46 | 2979.97 | 2721.08 | 2273.9 | 2121.33 | 2480.17 | 1780.92 | 1743.95 | 1832.26 | 3503.65 | 3503.65 | 58.39 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 | AL-209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | 2591.44 | 3160.49 | 2928.26 | 2995.73 | 3098.8 | 2934.02 | 3072.49 | 3382.52 | 3460.29 | 3619.86 | 3685.96 | 3416.57 | 3685.96 | 57.11 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 | AL-100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 5064.15 | 5824.3 | 6235.5 | 5733.55 | 6705.32 | 5379.62 | 5293.78 | 6732.54 | 8970.12 | 7142.05 | 261.34 | 7121.24 | 8970.12 | 62.73 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 | AL-100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5218.66 | 5842.4 | 5659.72 | 5520.6 | 5270.03 | 4830.08 | 4810.19 | 5937.22 | 7429.15 | 8294.4 | 1136.81 | 6987.49 | 8294.4 | 82.94 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 | AL-100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 2408.49 | 2968.26 | 2639.1 | 4915.68 | 2371.13 | 2141.92 | 2216.12 | 3095.93 | 3834.86 | 3296.27 | 116.3 | 3540.83 | 4915.68 | 57.13 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 | AL-100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2673.11 | 3124.48 | 2819.37 | 4500.56 | 2507.3 | 2173.11 | 2367.08 | 3243.45 | 3931.83 | 3401.55 | 155.32 | 3512.56 | 4500.56 | 50.01 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 | AL-100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 7929.36 | 8058.88 | 7463.73 | 7736.97 | 7909.78 | 7854.72 | 8029.77 | 8300.94 | 8377.83 | 8603.68 | 524.82 | 8427.57 | 8603.68 | 71.7 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 | AL-100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4048.86 | 4655.71 | 4194.9 | 4416.93 | 3833.57 | 3271.17 | 3460.82 | 4344.73 | 4805.82 | 5282.72 | 246.91 | 4845.76 | 5282.72 | 52.62 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 | AL-100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2995.44 | 3754.82 | 4752.96 | 3528.28 | 3336.78 | 2932.77 | 3011.78 | 4353.16 | 6543.77 | 4943.22 | 9521.51 | 4730.34 | 9521.51 | 94.85 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 | AL-100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4494.5 | 5175.6 | 5372.88 | 4949.15 | 4185.32 | 3859.83 | 3883.9 | 5219.45 | 6439.91 | 6334.62 | 6503.36 | 6276.29 | 6503.36 | 65.03 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 | AL-100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1763 | 1776.15 | 1772.11 | 1787.75 | 1852.62 | 1876.27 | 1874.88 | 1904.07 | 1895.57 | 2043.82 | 1948.15 | 1922.5 | 2043.82 | 34.2 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 | AL-100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2580.64 | 4188.75 | 2557.41 | 2674.58 | 2535 | 2607.66 | 2748.36 | 2619.01 | 2863.78 | 2813.7 | 2852.46 | 11315.99 | 11315.99 | 188.6 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 | AL-100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1296.82 | 1895.51 | 1847.03 | 1979.23 | 1921.47 | 1605.84 | 1900.03 | 1647.19 | 2191.35 | 2631.78 | 2719.44 | 3019.76 | 3019.76 | 63.17 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 | AL-214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1221.89 | 1396.08 | 1287.16 | 1372.65 | 1345.77 | 1302.24 | 1252.42 | 1460.07 | 1617.59 | 1679.36 | 1520.95 | 1580.46 | 1679.36 | 83.97 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 | AL-214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1643.97 | 2313.36 | 2177.86 | 2122.29 | 1218.38 | 1495.68 | 1941.36 | 1886.65 | 1939.62 | 1999.77 | 2482.71 | 2811.5 | 2811.5 | 70.29 | Alimentador
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 | AL-097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 | 1766.98 | 2114.36 | 2000.76 | 1991.98 | 1855.59 | 1816.42 | 1898.22 | 2109.66 | 2424.39 | 2514.02 | 2333.36 | 2171.26 | 2514.02 | 105.19 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 001 | AL-212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 977.32 | 1130.21 | 1084.62 | 1106.15 | 1144.53 | 1121.09 | 1154.14 | 1265.05 | 1280.82 | 1231.83 | 996.21 | 958.43 | 1280.82 | 64.04 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 011 | AL-212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1679.92 | 1960.27 | 2003.7 | 1806.29 | 1810.29 | 1779.49 | 1769.34 | 1850.73 | 1871.69 | 1903.32 | 1898.76 | 1696.78 | 2003.7 | 50.09 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 001 | AL-155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4446.08 | 5165.44 | 5025.18 | 5142.94 | 4363.13 | 4394.04 | 4729.93 | 5184.83 | 5809.43 | 5560.62 | 5932.41 | 5336.59 | 5932.41 | 82.39 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 002 | AL-155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4361.77 | 5477.22 | 5383.14 | 4945.02 | 4615.6 | 4379.88 | 5010.26 | 5169.47 | 5929.72 | 5653.77 | 5517.11 | 5306.71 | 5929.72 | 82.36 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 011 | AL-155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | 1333.5 | 2013.54 | 2205.58 | 1748.89 | 1050.17 | 1391.59 | 1298.3 | 1212.55 | 1342.55 | 1342.99 | 1179.37 | 1078.68 | 2205.58 | 52.73 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 012 | AL-155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2172.05 | 3088.26 | 3525.45 | 2499.81 | 2426.01 | 2659.85 | 2662.64 | 2428.41 | 2405.35 | 2292.19 | 2183.36 | 2520.94 | 3525.45 | 58.76 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 001 | AL-206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 0 | 0 | 1644.32 | 3842.17 | 3706.41 | 3600.47 | 3663.01 | 4277.62 | 4354.08 | 4545.03 | 4601.92 | 3434.29 | 4601.92 | 91.68 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 002 | AL-206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 0 | 0 | 1841.59 | 4780.55 | 4297.02 | 4421.06 | 4414.12 | 4885.77 | 5112.33 | 5028.41 | 6127.11 | 5773.59 | 6127.11 | 85.1 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 003 | AL-206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 0 | 0 | 1350.12 | 3367.48 | 3015.46 | 2908.52 | 2749.47 | 3167.84 | 4114.71 | 3383.16 | 3594.79 | 3175.41 | 4114.71 | 81.97 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 011 | AL-206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 5017.73 | 6273.01 | 6264 | 6307.37 | 5839.5 | 6028.7 | 6082.24 | 6040.62 | 6090.34 | 6516.77 | 6554.19 | 6268.8 | 6554.19 | 81.93 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 012 | AL-206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 7641.26 | 9008.77 | 8948.66 | 5363.57 | 5749.89 | 9055.43 | 6872.19 | 6739.93 | 8377.08 | 7333.5 | 8057.91 | 8194.63 | 9055.43 | 90.55 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 | AL-246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1215.53 | 2143.88 | 1987.63 | 2083.62 | 2066.03 | 1945.59 | 1944.37 | 2224.62 | 2313.75 | 2428.44 | 2454.17 | 2295.43 | 2454.17 | 61.35 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 | AL-246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 396.87 | 640.42 | 626.59 | 730.24 | 716.92 | 673.68 | 741.19 | 779.08 | 783.34 | 826.95 | 808.62 | 740.74 | 826.95 | 20.67 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 | AL-226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1605.93 | 2076.21 | 1993.91 | 1801.8 | 1648.46 | 1731.32 | 1702.86 | 1859.03 | 2262.38 | 2137.51 | 2016.38 | 1920.72 | 2262.38 | 75.41 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 | AL-226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 731.17 | 785.61 | 758.63 | 728.41 | 689.56 | 823.58 | 751.7 | 839.93 | 949.87 | 925.56 | 910.7 | 878.72 | 949.87 | 19 | Alimentador
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 | AL-239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 543.66 | 599.87 | 566.1 | 633.46 | 645.1 | 598.95 | 645.6 | 679.11 | 709.8 | 749.97 | 750.32 | 713.39 | 750.32 | 15.01 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 | AL-033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3618.48 | 4514.87 | 4382.77 | 4383.92 | 3757.82 | 3625.33 | 3464.93 | 5520.03 | 5220.63 | 5230.56 | 5307.48 | 5221.63 | 5520.03 | 78.86 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 | AL-033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3377.68 | 3797.59 | 3802.88 | 3720.3 | 3216.19 | 3216.09 | 4821.74 | 5081.58 | 5055.31 | 5030.74 | 4849.53 | 4983.91 | 5081.58 | 72.59 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 | AL-033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5294.27 | 4860.47 | 6238.27 | 8158.01 | 6875.28 | 6459.75 | 8920.2 | 6481.35 | 5022.52 | 6502.67 | 9297.31 | 11124.94 | 11124.94 | 92.71 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 | AL-033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2101.31 | 2497.39 | 2689.31 | 2866.59 | 2738.01 | 2634.02 | 2858.97 | 2508.44 | 2032.62 | 2133.21 | 3145.82 | 2862.92 | 3145.82 | 44.94 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 | AL-033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 848.13 | 861.28 | 864.21 | 1639.19 | 1651.46 | 1672.38 | 1665.87 | 1643.02 | 1072.05 | 1086.16 | 1631.68 | 1676.05 | 1676.05 | 23.94 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 | AL-033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4509.26 | 4892.38 | 5255.57 | 4874.5 | 4633.45 | 4815.1 | 5033.09 | 4541.75 | 4900 | 5119.11 | 5063.97 | 5193.01 | 5255.57 | 43.8 | Alimentador
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 | AL-105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [14 empty] | Alimentador
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 | AL-213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 517.16 | 662.59 | 611.54 | 639.2 | 634.26 | 760.56 | 665.87 | 722.12 | 773.8 | 762.95 | 718.38 | 742.89 | 773.8 | 77.38 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 | AL-211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | 289.31 | 754.07 | 688.08 | 722.22 | 524.58 | 831.9 | 675.12 | 478.5 | 152.2 | 96.9 | 95.85 | 57.01 | 831.9 | 43.51 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 | AL-211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 2066.29 | 2384.3 | 2316.87 | 2498.6 | 2390.65 | 2299.83 | 2287.3 | 2537.08 | 925.65 | 951.92 | 582.68 | 625.02 | 2537.08 | 84.57 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 | AL-221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3490.86 | 5712.34 | 5325.21 | 5506.25 | 5174.82 | 5375.89 | 4736.51 | 5221.54 | 5613.33 | 5853.13 | 5812.66 | 5714.14 | 5853.13 | 81.63 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 | AL-221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 4265.68 | 4654.79 | 3181.2 | 3669.99 | 3518.52 | 3536.61 | 3459.62 | 5491.04 | 4585.66 | 4389.67 | 4456.86 | 4512.67 | 5491.04 | 95.72 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 | AL-221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 3362.7 | 4687.18 | 4078.79 | 3675.88 | 2698.52 | 3177.78 | 3404.54 | 2969.14 | 3438.83 | 2711.04 | 2752.33 | 2610.83 | 4687.18 | 81.71 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 | AL-221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1340.96 | 2359.52 | 2360.56 | 1570.94 | 2250.82 | 3269.72 | 3367.62 | 9437.83 | 3767.48 | 3876.89 | 2804.66 | 3263.53 | 9437.83 | 157.3 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 | AL-221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3234.7 | 4658.14 | 4897 | 3663.04 | 9662.1 | 7701.6 | 9771.71 | 8190.32 | 8706.59 | 6918.31 | 5493.66 | 4166.73 | 9771.71 | 102.2 | Alimentador
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 | AL-228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2343.04 | 2895.83 | 2596.88 | 2802.98 | 2490.27 | 2556.5 | 2544.01 | 2996.35 | 3217.96 | 3081.69 | 3276.23 | 3231.24 | 3276.23 | 65.52 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 012 | AL-065002 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [14 empty] | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 013 | AL-065003 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [14 empty] | Alimentador
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 | AL-210001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 3861.87 | 4242.58 | 4139.22 | 4103.95 | 6852.98 | 6824.17 | 5259.22 | 5714.81 | 5729.01 | 5726.85 | 5973.81 | 5775.54 | 6852.98 | 342.65 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 | AL-241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 619.79 | 672.48 | 692.82 | 688.58 | 707.02 | 702.6 | 728.13 | 766.06 | 786.22 | 878.07 | 821.94 | 763.26 | 878.07 | 36.74 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 | AL-241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 810.79 | 1132.19 | 1110.01 | 1006.54 | 1030.14 | 988.72 | 1137.49 | 1124.32 | 1289.29 | 1260.69 | 1071.41 | 984.48 | 1289.29 | 64.46 | Alimentador
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 | AL-242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1577.03 | 2027.52 | 1868.04 | 1960 | 1948.72 | 1827.25 | 1826.07 | 2086.03 | 2181.4 | 2268.6 | 2282.3 | 2153.89 | 2282.3 | 76.08 | Alimentador
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 | AL-207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 50.21 | 65.79 | 55.08 | 891.35 | 403.29 | 335.49 | 333.62 | 356.43 | 273.94 | 1018.8 | 1080.47 | 1019.28 | 1080.47 | 54.02 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 | AL-208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 233.48 | 298.21 | 290.33 | 280.24 | 273.91 | 276.47 | 268.03 | 320.89 | 341.02 | 357.26 | 355.32 | 337.62 | 357.26 | 35.73 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 | AL-208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 774.59 | 897.22 | 832.29 | 856.74 | 848.88 | 945.17 | 867.81 | 950.17 | 580.99 | 579.01 | 589.23 | 586.34 | 950.17 | 31.67 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 | AL-208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 3495.72 | 5031.53 | 4743.37 | 4409.67 | 3267.8 | 3151.43 | 2601.47 | 2576.16 | 2764.45 | 2915 | 2271.3 | 2751.2 | 5031.53 | 83.86 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 | AL-231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | 1364.89 | 1727.29 | 1592.96 | 1580.4 | 1583.07 | 1583.68 | 1600.6 | 1783.75 | 1848.36 | 1814.72 | 1834.36 | 1745.13 | 1848.36 | 58.58 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 | AL-231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3310.01 | 3887.26 | 3753.5 | 3853.65 | 3799.29 | 3785.01 | 3935.12 | 4290.11 | 4668.57 | 4655.99 | 4673.88 | 4370.35 | 4673.88 | 66.77 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 | AL-231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1148.88 | 1354.03 | 1727.63 | 1746.9 | 1240.68 | 1358.72 | 4373.37 | 4441.4 | 4520.66 | 4503.45 | 4309.15 | 4235.94 | 4520.66 | 113.02 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 | AL-231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1820.08 | 2188.06 | 2308.17 | 2082.92 | 2213.65 | 2123.91 | 2224.14 | 2149.07 | 2476.22 | 2457.19 | 2241.25 | 1963.05 | 2476.22 | 51.8 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 | AL-017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 4035.05 | 3767.78 | 3808.93 | 3644.25 | 3588.4 | 3395.68 | 3610.11 | 4008.56 | 4160.11 | 4374.67 | 4240.05 | 3924.11 | 4374.67 | 54.68 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 | AL-017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5673.62 | 5782.6 | 5904.28 | 5821.11 | 5489.26 | 5497.02 | 5630.65 | 6380.32 | 6839.98 | 7058.51 | 7750.38 | 7069.31 | 7750.38 | 110.72 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 | AL-017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 486.39 | 477.18 | 498.85 | 477.53 | 475.46 | 501.34 | 511.03 | 583.91 | 623.16 | 664.02 | 639.73 | 576.81 | 664.02 | 6.64 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 | AL-017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 2749.8 | 2636.07 | 2719.96 | 3997.39 | 3093.44 | 4584.17 | 2925.86 | 2834.98 | 3154.84 | 7267.37 | 3892.04 | 3226.01 | 7267.37 | 80.75 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 | AL-017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1449.42 | 1433.12 | 1447.05 | 1470.75 | 1447.62 | 1464.83 | 1474.58 | 1533.02 | 1573.79 | 1579.23 | 1607.61 | 1608.45 | 1608.45 | 26.81 | Alimentador
CACERES | CACERES 001 | AL-037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4073.7 | 4503.48 | 4577.93 | 4565.21 | 4150.31 | 3737.36 | 3932.02 | 4950.33 | 5516.63 | 6980.66 | 5889.92 | 5398.15 | 6980.66 | 69.81 | Alimentador
CACERES | CACERES 002 | AL-037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3787.41 | 4198.65 | 4234.34 | 3878.79 | 3646.34 | 3313.39 | 3471.65 | 4918.38 | 6266.75 | 6488.79 | 6314.55 | 5955.98 | 6488.79 | 64.89 | Alimentador
CACERES | CACERES 003 | AL-037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5705.9 | 5825.71 | 5941.92 | 5469.46 | 5236.43 | 4681.1 | 4788.08 | 6072.44 | 6422.15 | 6357.33 | 6534.84 | 5985.77 | 6534.84 | 65.35 | Alimentador
CACERES | CACERES 004 | AL-037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3050.09 | 3340.2 | 3293.91 | 3173.38 | 2987.46 | 2770.99 | 2867.14 | 3593.75 | 3887.75 | 4295.32 | 3894.62 | 3688.85 | 4295.32 | 42.95 | Alimentador
CACERES | CACERES 005 | AL-037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3802.83 | 5090.01 | 4167.54 | 3699.29 | 6364.97 | 3200.44 | 3247.22 | 4611.09 | 5071.91 | 5301.11 | 5529.14 | 4978.23 | 6364.97 | 63.65 | Alimentador
CACERES | CACERES 006 | AL-037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3379.89 | 3786.46 | 3778.14 | 3311.48 | 3152.09 | 2790.75 | 2987.19 | 3914.11 | 4522.66 | 4444.8 | 4639.87 | 4257.49 | 4639.87 | 46.4 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV | AL-037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3026.94 | 3102.23 | 3088.07 | 2801.95 | 2779.99 | 2506.85 | 2499.77 | 3507.6 | 3930.41 | 3901.48 | 4156.68 | 3837.61 | 4156.68 | 59.38 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV | AL-037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3570.35 | 3952.31 | 3590.81 | 3292.34 | 3226.01 | 2862.09 | 3731.39 | 4114.09 | 4647.91 | 4718.39 | 4960.58 | 4542.39 | 4960.58 | 68.9 | Alimentador
CACERES | CACERES 011 | AL-037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 5266.11 | 4056.23 | 4423.21 | 4211.46 | 4000.2 | 3835.22 | 3980.96 | 4882.68 | 5620.41 | 5418.05 | 5237.46 | 6307.42 | 6307.42 | 78.84 | Alimentador
CACERES | CACERES 012 | AL-037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2292.63 | 3972.49 | 4176.96 | 4104.49 | 4576.41 | 4518.01 | 4479.52 | 4556.3 | 4828.54 | 4822.79 | 4919.69 | 4065.27 | 4919.69 | 61.5 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 011 | AL-268011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [14 empty] | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 012 | AL-268012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [14 empty] | Alimentador
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 | AL-083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 1044.06 | 1044.3 | 1056.4 | 1048.8 | 1048.97 | 1065.68 | 1052.69 | 1053.62 | 1049.76 | 1053.84 | 1059.48 | 1054.96 | 1065.68 | 106.57 | Alimentador
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 | AL-215001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [14 empty] | Alimentador
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 | AL-057001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Alimentador
INDIAVAI | INDIAVAI 001 | AL-058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 563.24 | 547.09 | 583.28 | 532.08 | 542.24 | 540.33 | 537.24 | 596 | 656.19 | 703.32 | 724.48 | 686.85 | 724.48 | 72.45 | Alimentador
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 | AL-029001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [14 empty] | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 011 | AL-188011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [14 empty] | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 013 | AL-188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 2824.02 | 4159.87 | 4011.46 | 4401.95 | 4292.54 | 4524.63 | 4240.57 | 4095.48 | 3915.35 | 3699.16 | 3984.49 | 3898.95 | 4524.63 | 32.32 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 001 | AL-074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5539.34 | 5596.9 | 5649.51 | 5354.93 | 4972.51 | 4685.89 | 5164.39 | 5972.53 | 6833.33 | 6960.16 | 7026.75 | 6738.05 | 7026.75 | 100.38 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 002 | AL-074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3856.67 | 3821.93 | 3913.82 | 3602.81 | 3366.5 | 3066.85 | 3361.37 | 4133.6 | 4800.62 | 4949.42 | 5129.33 | 4914.09 | 5129.33 | 73.28 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 011 | AL-074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397.78 | 922.05 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 1397.78 | 23.3 | Alimentador
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 | AL-216001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 | AL-021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5497.94 | 5546.88 | 6078.34 | 5740.93 | 5378.89 | 4846.23 | 5555.16 | 6985.95 | 8134.44 | 8027.79 | 8321.78 | 7863.49 | 8321.78 | 115.58 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 | AL-021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | 8643.69 | 6339.17 | 7856.51 | 7411.31 | 7189.6 | 6619.95 | 7458.7 | 8154.01 | 8832.18 | 8784.84 | 9169.45 | 8773.12 | 9169.45 | 95.52 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 | AL-021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 13061.83 | 13118.74 | 11996.2 | 11959.05 | 11602.25 | 10546.35 | 11452.29 | 12798.82 | 14168.26 | 15340.5 | 14936.37 | 14087.17 | 15340.5 | 127.84 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 | AL-021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5296.34 | 4926.28 | 5400.57 | 5439.34 | 5234.03 | 5082.77 | 5521.02 | 5431.18 | 5345.59 | 5897.24 | 6014.94 | 5598.59 | 6014.94 | 60.15 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 | AL-021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4220.08 | 4730.38 | 3906.2 | 3795.76 | 4566.57 | 3513.42 | 3783.75 | 4460.06 | 5311.27 | 6850.87 | 5338.52 | 5658 | 6850.87 | 57.09 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 | AL-021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3112.32 | 3074.23 | 3266.91 | 3234.81 | 3064.45 | 2933.48 | 3028.56 | 3216.4 | 3419.04 | 3531.9 | 3599.71 | 3495.42 | 3599.71 | 51.42 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 | AL-021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | 7153.03 | 7354.27 | 7546.42 | 8107.83 | 7979.03 | 7258.18 | 6319.55 | 6673.86 | 8556.61 | 9445.65 | 9916.09 | 8081.41 | 9916.09 | 91.82 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 | AL-055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 6146.08 | 5938.14 | 6224.95 | 5882.46 | 5643.78 | 5191.18 | 5494.7 | 6700.25 | 7433.88 | 7767.23 | 8126.59 | 7548.22 | 8126.59 | 75.55 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 | AL-055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 4117.56 | 4041.94 | 3966.33 | 4270.88 | 4085.25 | 3966.53 | 4055.46 | 4290.11 | 4334.5 | 4257.83 | 4064.45 | 2055.13 | 4334.5 | 27.09 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 | AL-055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2531.52 | 2576.31 | 2564.01 | 4997.77 | 4536.7 | 2188.1 | 2375.26 | 2815.47 | 3203.13 | 3346.17 | 3385.11 | 3246.99 | 4997.77 | 41.65 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 | AL-055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3116.82 | 3109.67 | 3109.61 | 3027.12 | 2816.06 | 2617.54 | 3675.38 | 3460.27 | 6257.36 | 4196.2 | 4097.16 | 3847.72 | 6257.36 | 52.14 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 | AL-055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | 868.41 | 868.92 | 844.28 | 844.04 | 807.42 | 774.12 | 2034.52 | 963.77 | 1038.63 | 1083.2 | 1120.68 | 6714 | 6714 | 42.56 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 | AL-055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2969.43 | 4092.85 | 3720.44 | 3094.69 | 3102.56 | 2843.19 | 2843.84 | 3720.28 | 4427.3 | 4364.34 | 4498.96 | 4122.5 | 4498.96 | 44.99 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 | AL-055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2263.95 | 3311.17 | 1989.39 | 1965.9 | 1874.7 | 1843.89 | 1594.19 | 2055.91 | 2586.99 | 2400.14 | 2684.92 | 2391.57 | 3311.17 | 41.39 | Alimentador
RESERVA | RESERVA 001 | AL-084001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [14 empty] | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 001 | AL-020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1398.56 | 1359.18 | 1526.02 | 1359.58 | 1372.16 | 1303.2 | 1114.79 | 1234.98 | 1372.17 | 1384.37 | 1428.37 | 37743 | 37743 | 1258.1 | Alimentador
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 | AL-141001 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [14 empty] | Alimentador
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 | AL-328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | 891.48 | 938.67 | 876.58 | 852.89 | 921.81 | 868.73 | 949.68 | 982.23 | 1043.63 | 1076.41 | 1024.06 | 973.56 | 1076.41 | 34.64 | Alimentador
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 | AL-016001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 001 | AL-001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6037.75 | 3160.37 | 3201.96 | 3036.53 | 3008.54 | 7272.1 | 6137.24 | 7457.42 | 9182.92 | 9297.83 | 3969.46 | 3650.95 | 9297.83 | 92.62 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 002 | AL-001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2597.5 | 2785.42 | 2894.53 | 2638.08 | 2707.47 | 5606.8 | 2609.58 | 3079.76 | 8608.06 | 4907.42 | 3398.57 | 3366.96 | 8608.06 | 119.56 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 003 | AL-001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5520.01 | 7815.43 | 2448.11 | 2355.78 | 2265.15 | 2162.47 | 2262 | 2597.5 | 2843.55 | 5326.43 | 2802.01 | 6807.14 | 7815.43 | 111.65 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 004 | AL-001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1360.61 | 1639.64 | 1695.3 | 1464.71 | 1483.32 | 1280.35 | 1453.66 | 1675.82 | 1885.98 | 3384.48 | 1817.82 | 6579.34 | 6579.34 | 93.99 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 005 | AL-001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1595.5 | 3226.81 | 3437.11 | 3214.34 | 3235.71 | 2708.99 | 3010.7 | 3627.42 | 8719.65 | 4083.45 | 4061.15 | 3946.73 | 8719.65 | 87.2 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 006 | AL-001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 4281.17 | 4635.33 | 5784.92 | 4615.98 | 4622.95 | 4037.92 | 4363.82 | 5216.03 | 5767.69 | 6030.58 | 5798.3 | 5147.63 | 6030.58 | 59.96 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 007 | AL-001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1628.68 | 1646.92 | 1402.46 | 1571.35 | 1961.73 | 2038.72 | 2374.3 | 2047.62 | 1754.64 | 2374.3 | 23.74 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 008 | AL-001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 3729.82 | 4178.54 | 4393.51 | 8031.88 | 4155.63 | 3520.5 | 3814.76 | 6738.48 | 6636.48 | 6283.65 | 5142.02 | 7629.69 | 8031.88 | 79.85 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 009 | AL-001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 2762.7 | 3009.3 | 2223.31 | 1228.02 | 1227.1 | 1073.07 | 1180.26 | 1426.77 | 1592.08 | 1669.8 | 1523.6 | 1376.08 | 3009.3 | 29.92 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 010 | AL-001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3567.87 | 3764.9 | 3933.75 | 3595.83 | 3542.26 | 3250.21 | 5826.87 | 4416.9 | 4968.85 | 9854.83 | 5271.54 | 5205.16 | 9854.83 | 98.55 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 011 | AL-001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3279.17 | 3997.24 | 3612.33 | 3226.85 | 3197.26 | 2686.5 | 3125.3 | 4302.72 | 4573.69 | 4916.15 | 4604.96 | 7326.48 | 7326.48 | 73.26 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 012 | AL-001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3806 | 4205.68 | 4451.94 | 4218.9 | 4069.63 | 3614.61 | 5856.89 | 5281.77 | 5865.58 | 8455.92 | 5658.51 | 7521.17 | 8455.92 | 84.56 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 013 | AL-001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1749.75 | 1907.31 | 2031.33 | 1801.11 | 1835.8 | 1566.89 | 2701.2 | 2154.74 | 2352.25 | 2714.1 | 3154.84 | 0 | 3154.84 | 31.55 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 014 | AL-001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5589.33 | 6395.41 | 6528.89 | 5697.12 | 7454.73 | 4805.45 | 5394.78 | 7405.83 | 8360.39 | 8388.19 | 8246.55 | 8809.19 | 8809.19 | 88.09 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 015 | AL-001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5702.93 | 6925.95 | 6788.05 | 6311.89 | 6041.57 | 5243.86 | 5928.5 | 8117.64 | 9577.32 | 9661.84 | 9301.49 | 8951.57 | 9661.84 | 96.62 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 016 | AL-001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2106.68 | 2268.98 | 2202.47 | 2091.53 | 2097.3 | 1933.11 | 2034.84 | 2533.13 | 2727.2 | 2764.12 | 2784.32 | 2727.36 | 2784.32 | 27.84 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 017 | AL-001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3781.09 | 5608.71 | 5862.23 | 5860.47 | 5892.75 | 4546.34 | 5577.22 | 6987.79 | 8108.15 | 7739.88 | 7367.52 | 7087.33 | 8108.15 | 81.08 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 018 | AL-001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4650.94 | 5032.89 | 5535.93 | 5068.21 | 5023.2 | 4269.97 | 4750.64 | 5891.38 | 6541.73 | 7335.91 | 6501.44 | 6216.77 | 7335.91 | 73.36 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 019 | AL-001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4890.52 | 5682.75 | 5807.29 | 5181.22 | 5280.01 | 4594.09 | 4998.15 | 6509.64 | 7301.34 | 7305.2 | 6951.7 | 7091.57 | 7305.2 | 73.05 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 020 | AL-001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4363.63 | 5816.25 | 6299.92 | 3613.57 | 3664.97 | 3171.51 | 3453.19 | 4741.5 | 8933.35 | 5516.98 | 5068.72 | 4883.08 | 8933.35 | 89.33 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 025 | AL-001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2294.59 | 2408.4 | 2373.07 | 2367.14 | 2249.07 | 1887.9 | 2592 | 3823.29 | 5951.29 | 5998.15 | 5841.76 | 5856.79 | 5998.15 | 59.98 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 026 | AL-001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6131.47 | 6207.82 | 6599.07 | 6218.22 | 6134.41 | 6876.54 | 7775.99 | 7353.31 | 8069.69 | 8274.91 | 8675.83 | 7854.94 | 8675.83 | 86.76 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 029 | AL-001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 5628.54 | 5864.65 | 5980.78 | 5722.03 | 5458.2 | 4916.42 | 5525.51 | 6670.36 | 7261.58 | 7694.26 | 7251.04 | 7001.31 | 7694.26 | 76.5 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 042 | AL-001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5167.8 | 5680.49 | 5614.83 | 4979.32 | 4950.82 | 4149.67 | 4491.61 | 6074.28 | 6759.56 | 7004.33 | 7167.54 | 7348.46 | 7348.46 | 73.48 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 043 | AL-001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3015.11 | 3425.8 | 3678.55 | 3333.58 | 3337.41 | 3022.1 | 3307.91 | 4343.03 | 5132.46 | 5327.71 | 5113.76 | 4948.78 | 5327.71 | 53.28 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 044 | AL-001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2464.24 | 2625.99 | 2827.74 | 2461.93 | 2475.55 | 2182.52 | 2362.33 | 3175.95 | 3644.64 | 6623.9 | 3706.22 | 6295.43 | 6623.9 | 66.24 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 | AL-323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3737.2 | 3898.6 | 4297.72 | 3645.62 | 3597.21 | 3120.26 | 3388.31 | 4406.21 | 4597.72 | 5050.78 | 4872.64 | 4997.85 | 5050.78 | 42.09 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 | AL-323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4098.32 | 4609.44 | 4667.7 | 4390.08 | 4303.05 | 3720.22 | 4005.98 | 4943.6 | 5504.87 | 5330.02 | 5271.2 | 4869.24 | 5504.87 | 45.87 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 | AL-323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4302.14 | 4415.59 | 9365.2 | 6204.76 | 4184.02 | 3674.22 | 3851.78 | 4664.7 | 9348.29 | 6817.19 | 5109.68 | 5741.11 | 9365.2 | 78.04 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 | AL-323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 5673.05 | 5942.63 | 6195.62 | 5960.95 | 5881.49 | 5384.01 | 5744.92 | 6643.3 | 7108.88 | 8027.95 | 7462.92 | 7056.93 | 8027.95 | 66.9 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 | AL-323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4144.19 | 4342.18 | 4458.64 | 4187.95 | 4212.63 | 3453.98 | 3750.2 | 8511 | 6003.25 | 9246.94 | 5102.95 | 4993.98 | 9246.94 | 77.06 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 | AL-323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2825.05 | 3344.76 | 4438 | 2940.65 | 2904.77 | 2546.57 | 2754.36 | 3749.9 | 4300.41 | 4277.28 | 4103.12 | 3983.28 | 4438 | 36.98 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 | AL-323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1865.16 | 1965.99 | 2180.51 | 1870.38 | 1845.52 | 1605.25 | 1724.76 | 2317.9 | 2574.74 | 2572.42 | 2543.7 | 2486.94 | 2574.74 | 32.18 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 | AL-323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2725.29 | 2886.28 | 2918.55 | 2959.82 | 2795 | 2445.37 | 2556.66 | 3307.48 | 7850.36 | 3662.21 | 3522.09 | 3343.73 | 7850.36 | 65.42 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 001 | AL-217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2738.66 | 2366.36 | 3502.19 | 3584.48 | 3427.35 | 5110.36 | 4989.32 | 3662.03 | 3882.22 | 4030.32 | 3827.42 | 3701.94 | 5110.36 | 85.17 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 002 | AL-217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | 2968.86 | 3378.68 | 3343.87 | 3250.98 | 3425.42 | 3306.68 | 3406.84 | 3608.39 | 3665.71 | 3587.71 | 3605.01 | 3551.9 | 3665.71 | 54.38 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 002 | AL-005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3325.27 | 3180.35 | 3122.1 | 3252.13 | 3031.68 | 3252.16 | 3642.77 | 3786.89 | 3625.1 | 3597.01 | 3656.94 | 4767.22 | 4767.22 | 68.1 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 003 | AL-005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3929.42 | 4153.1 | 3964.23 | 3893.14 | 4119.07 | 4464.71 | 4761.66 | 4583.17 | 4925.96 | 4482.64 | 4629.92 | 5932.17 | 5932.17 | 82.73 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 011 | AL-005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1578.51 | 2480.25 | 1955.25 | 2061.82 | 1973.69 | 2076.9 | 2009.32 | 2489.43 | 2214.25 | 2329.21 | 2386.46 | 2768.65 | 2768.65 | 46.14 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 012 | AL-005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 2180.66 | 2789.75 | 2316.22 | 3703.96 | 1963.63 | 2282.32 | 1934.59 | 4360.65 | 3755.51 | 3810.79 | 3708.98 | 3966.81 | 4360.65 | 72.97 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 | AL-087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5892.39 | 6084.85 | 6373.37 | 6053.27 | 6000.56 | 5030.36 | 5523.85 | 7580.09 | 7634.55 | 6956.73 | 2600.98 | 2584.89 | 7634.55 | 76.35 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 | AL-087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1853.83 | 2022.94 | 2172.19 | 1932.9 | 1873.52 | 1634.31 | 1788.63 | 2397.01 | 2602.75 | 4057.83 | 3712.01 | 2522.36 | 4057.83 | 40.58 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 | AL-087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 149.72 | 168.18 | 182.12 | 202.04 | 3622.19 | 191.32 | 231.04 | 3622.19 | 36.22 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 | AL-087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2228.49 | 2313.33 | 2488.83 | 2269.73 | 2246.8 | 1911.89 | 2149.72 | 2628.96 | 3017.01 | 5491.91 | 2929.29 | 2972.28 | 5491.91 | 54.92 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 | AL-087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4176.75 | 4239.44 | 4374.64 | 4222.08 | 4124.31 | 3667.55 | 5149.84 | 6222.72 | 6243.11 | 6952.48 | 4987.48 | 5064.32 | 6952.48 | 69.52 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 | AL-087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 814 | 844.03 | 900.2 | 830.02 | 836.04 | 675.62 | 980.29 | 1144.05 | 1037.59 | 2346.41 | 1043.25 | 959.41 | 2346.41 | 23.46 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 | AL-087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5623.2 | 6276.36 | 6590.42 | 6262.04 | 6245.34 | 5130.13 | 7882.31 | 10204.1 | 10098.73 | 7001.9 | 6857.02 | 6350.64 | 10204.1 | 102.04 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 | AL-087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3114.84 | 3149.28 | 3356.85 | 3082.16 | 3041.17 | 2612.6 | 3824.37 | 4070.81 | 4002.78 | 4107.97 | 4161.17 | 3864.51 | 4161.17 | 41.61 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 | AL-087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4278.98 | 4422.03 | 4262.13 | 4292.27 | 4298.49 | 4219.69 | 5530.99 | 4429.44 | 4184.92 | 4192.28 | 4182.43 | 5211.05 | 5530.99 | 55.31 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 | AL-087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4051.51 | 4609.6 | 4776.98 | 4412.9 | 4353.69 | 3748.06 | 4109.33 | 7848 | 7210.12 | 7534.71 | 7303.37 | 6772.62 | 7848 | 78.48 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 | AL-087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6791.53 | 7192.49 | 7404.96 | 6922.29 | 6993.96 | 6421.88 | 6912.98 | 7910.77 | 8752.89 | 8905.3 | 8569.03 | 7736.41 | 8905.3 | 89.05 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 | AL-087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5991.85 | 6404.72 | 6921.41 | 6282.84 | 6210.64 | 5333.2 | 5843.35 | 7240.79 | 8390.29 | 8171.58 | 7904.96 | 8452.05 | 8452.05 | 84.52 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 | AL-087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5912.67 | 4700.26 | 3504.52 | 3863.46 | 5390.93 | 3665.4 | 6045.36 | 4698.71 | 5107.87 | 4877.74 | 0 | 0 | 6045.36 | 60.45 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 | AL-087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656 | [14 empty] | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 | AL-087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2919.75 | 4602.69 | 1842.1 | 1647.79 | 1686.25 | 1339.88 | 1569.02 | 5457.97 | 6328.21 | 2307.3 | 2245.2 | 2084.53 | 6328.21 | 63.28 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 | AL-087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4814.19 | 7928.63 | 5932.64 | 5923.31 | 5411.61 | 4684.04 | 5195.13 | 6604.41 | 9305.34 | 8973.34 | 7134.02 | 9244.78 | 9305.34 | 93.05 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 | AL-087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1633.34 | 1800.97 | 1860.06 | 1698.14 | 1701.97 | 1503.16 | 1674.92 | 2161.85 | 6923.98 | 2323.58 | 2240.29 | 2091.33 | 6923.98 | 69.24 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 | AL-087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 769.4 | 1177.73 | 1158.56 | 1239.56 | 1232.37 | 1221.43 | 1312.71 | 1551.84 | 1377.99 | 1805.68 | 1722.49 | 1676.03 | 1805.68 | 10.62 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 | AL-087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4921.75 | 5627.31 | 5932 | 6018.93 | 5409.53 | 4450.84 | 5130.38 | 6458.97 | 7070.89 | 7554.5 | 7522.65 | 6572.95 | 7554.5 | 75.54 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 | AL-087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4632.31 | 4691.85 | 4632.09 | 4507.74 | 4544.91 | 4359.53 | 4320.42 | 4675.56 | 4744.9 | 4780.8 | 5122.21 | 4991.82 | 5122.21 | 51.22 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 001 | AL-010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2736.54 | 3035.7 | 3164 | 2986.16 | 2940.86 | 2691.72 | 2709.13 | 3397.04 | 3436.71 | 3733.63 | 3358.6 | 3258.52 | 3733.63 | 37.34 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 002 | AL-010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3234.94 | 5818.66 | 5735.37 | 3207.94 | 3230.04 | 2792.49 | 3034.85 | 3914.95 | 4502.17 | 4416.48 | 4508.34 | 4548.24 | 5818.66 | 58.19 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 003 | AL-010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2470.8 | 6077.76 | 2593.68 | 2533.6 | 2527.77 | 2140.52 | 2362.06 | 3263.62 | 3725.92 | 3885.1 | 3851.65 | 3990.21 | 6077.76 | 60.78 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 004 | AL-010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 937.33 | 1091.53 | 1121.4 | 997.84 | 1004.68 | 873.31 | 1013.93 | 8573.21 | 9595.49 | 9561.98 | 7854.81 | 8009.71 | 9595.49 | 95.95 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 005 | AL-010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1 | 1.41 | 1.41 | 0.01 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 006 | AL-010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5208.95 | 7871.34 | 5883.57 | 5607.3 | 5520.82 | 4990.39 | 5325.56 | 6456.11 | 7652.91 | 7365.74 | 7348.94 | 7409.09 | 7871.34 | 78.71 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 007 | AL-010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2656.63 | 2770.2 | 2986.91 | 2843.37 | 2675.01 | 4249.91 | 2520.25 | 3082.96 | 4986.92 | 7257.14 | 5998.68 | 5731.82 | 7257.14 | 72.57 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 008 | AL-010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3333.73 | 3722.15 | 5024.91 | 3270.36 | 3275.06 | 2860.42 | 3045.18 | 4143.48 | 4570.33 | 4793.07 | 4829.16 | 4810.33 | 5024.91 | 50.25 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 009 | AL-010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4094.52 | 4901.44 | 4813.4 | 4162.2 | 4272.64 | 3558.75 | 3954.71 | 5593.07 | 6366.66 | 6449.91 | 6441.89 | 6198.29 | 6449.91 | 64.5 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 010 | AL-010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2703.62 | 5464.66 | 2982.2 | 2609.68 | 2732.36 | 2328.45 | 2504.45 | 3363.75 | 3718.32 | 3709.7 | 3657.75 | 3808.32 | 5464.66 | 54.65 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 011 | AL-010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5970.5 | 6683.8 | 6357.32 | 5860.76 | 6079.87 | 5237.99 | 5634.13 | 6635.4 | 1.41 | 2935.96 | 1.41 | 1.41 | 6683.8 | 66.84 | Alimentador
CPA | CPA 001 | AL-056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4942.56 | 7487.46 | 6579.75 | 5291.77 | 5337.42 | 6309.41 | 4790.03 | 5965.14 | 6287.46 | 6777.84 | 6272.73 | 5969.41 | 7487.46 | 74.87 | Alimentador
CPA | CPA 002 | AL-056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5755.8 | 7138.9 | 6699.3 | 6087.14 | 5968.7 | 5393.55 | 5622.26 | 8823.5 | 7852.57 | 6941.22 | 6608.88 | 6887.89 | 8823.5 | 88.24 | Alimentador
CPA | CPA 003 | AL-056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4652.86 | 5176.31 | 5153.89 | 4636.02 | 4748.12 | 7048.54 | 4445.31 | 6587.35 | 8334.5 | 8664.66 | 8355.85 | 8477.93 | 8664.66 | 86.65 | Alimentador
CPA | CPA 004 | AL-056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4635.89 | 6773.29 | 5073.78 | 4530.51 | 4644.27 | 4780.88 | 4225.02 | 5384.78 | 6293.3 | 6464.66 | 6314.12 | 6368.59 | 6773.29 | 67.73 | Alimentador
CPA | CPA 005 | AL-056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6324.81 | 7347.73 | 7195.95 | 6522.28 | 6632.33 | 5732.8 | 6188.36 | 8268.53 | 9267.38 | 9576.34 | 0 | 0 | 9576.34 | 95.76 | Alimentador
CPA | CPA 006 | AL-056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2349.66 | 2566.32 | 2647.7 | 2537.05 | 2483.22 | 2222.8 | 2326.25 | 2667.77 | 7190.22 | 3092.09 | 6232.34 | 2871.72 | 7190.22 | 71.9 | Alimentador
CPA | CPA 007 | AL-056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3234.49 | 3705.11 | 3629.13 | 3292.73 | 3323.96 | 2782.92 | 3088.96 | 4228.78 | 4691.3 | 4851.65 | 4707.06 | 4802.08 | 4851.65 | 48.52 | Alimentador
CPA | CPA 008 | AL-056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3195.61 | 3584.55 | 3611.18 | 3235.33 | 3326.81 | 7245.23 | 3163.6 | 4181.76 | 4609.67 | 4763.79 | 4567.2 | 4492.04 | 7245.23 | 72.17 | Alimentador
CPA | CPA 009 | AL-056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3450 | 3912.15 | 3749.69 | 3757.31 | 3804.04 | 3270.46 | 3551.92 | 4456.11 | 5903.38 | 6309.99 | 6028.4 | 6087.32 | 6309.99 | 63.1 | Alimentador
CPA | CPA 010 | AL-056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5057.94 | 6015.25 | 6107.64 | 2369.91 | 2398.07 | 2041.54 | 2217.55 | 2895.85 | 7274.13 | 5364.04 | 7875.74 | 6644.31 | 7875.74 | 78.76 | Alimentador
CPA | CPA 011 | AL-056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2256.1 | 4319.41 | 4507.75 | 4305.71 | 4368.4 | 3705.17 | 4037.89 | 5276.92 | 5899.09 | 6069.66 | 6267.91 | 6243.48 | 6267.91 | 62.44 | Alimentador
CPA | CPA 012 | AL-056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2776.86 | 3209.94 | 2975.61 | 2898.59 | 2940.6 | 2563.85 | 3034.32 | 4540.99 | 5805.26 | 4934.9 | 4891.66 | 4588.25 | 5805.26 | 57.83 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 001 | AL-045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6740.62 | 6867.15 | 6188.2 | 6638.11 | 6742.98 | 6749.72 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6867.15 | 52.82 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 002 | AL-045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6659.87 | 6786.24 | 6093.62 | 6543.1 | 6639.32 | 6638.25 | 1 | 231.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6786.24 | 52.2 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 004 | AL-045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2946.24 | 3181.72 | 3408.06 | 2833.64 | 2838.71 | 2439.1 | 2584.81 | 3625.25 | 4673.35 | 4311.34 | 4294.63 | 5332.15 | 5332.15 | 53.32 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 005 | AL-045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5537.29 | 6255.82 | 7057.61 | 6486.48 | 6240.65 | 6069.87 | 5762.18 | 7392.2 | 8100 | 8242.43 | 7872.78 | 7276.54 | 8242.43 | 82.42 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 006 | AL-045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1913.13 | 2162.69 | 2362.23 | 1968.04 | 2020.07 | 1730.61 | 1667.48 | 2321.58 | 2667.49 | 2662.06 | 2642.6 | 2532.26 | 2667.49 | 26.67 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 007 | AL-045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5850.56 | 6110.12 | 6245.72 | 6038.98 | 5883.58 | 5348.01 | 5526.09 | 6513.54 | 7240.82 | 7311.5 | 7108.19 | 7106.8 | 7311.5 | 72.83 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 008 | AL-045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3200.71 | 3958.69 | 4636.7 | 4364.37 | 4203.13 | 3644.28 | 3047.09 | 5404.05 | 5548.86 | 6836.72 | 5641.99 | 4326.64 | 6836.72 | 68.37 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 009 | AL-045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2382.43 | 2353.8 | 2369.44 | 2382.69 | 2394.34 | 2067.42 | 2753.37 | 2759.91 | 5275.24 | 3008.47 | 2953.24 | 6166.27 | 6166.27 | 61.66 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 010 | AL-045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2150.53 | 2320.99 | 2509.54 | 2342.82 | 2362.81 | 2162.79 | 2282.56 | 2666.95 | 2781.25 | 2817.62 | 2710.72 | 2646.2 | 2817.62 | 21.67 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 012 | AL-045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3275.86 | 3193.27 | 2951.78 | 3345.43 | 3444.17 | 3235.18 | 40.31 | 25.5 | 29.41 | 30.81 | 29.83 | 48.37 | 3444.17 | 34.44 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 013 | AL-045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 179.11 | 163.05 | 184.1 | 172.9 | 176.82 | 153.85 | 187.84 | 259.99 | 325.78 | 348.65 | 350.77 | 352.77 | 352.77 | 2.08 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 | AL-240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6114.34 | 6769.45 | 5885.26 | 7403.86 | 6886.64 | 5643.27 | 5106.88 | 6449.8 | 7732.26 | 7815.72 | 0 | 6955.15 | 7815.72 | 78.16 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 | AL-240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5497.32 | 7952.61 | 6728.48 | 4027.8 | 4162.92 | 3463.37 | 3846.33 | 5329.29 | 6950.34 | 6326.82 | 6788.82 | 8664.01 | 8664.01 | 86.64 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 | AL-240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1728.76 | 1985.61 | 1759.94 | 1717.01 | 1917.94 | 1636.99 | 1651.37 | 1718.95 | 5405.35 | 2160.87 | 1692.44 | 1681.32 | 5405.35 | 54.05 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 | AL-240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2869.56 | 2829.38 | 3033.38 | 2958.49 | 2918.64 | 3006.25 | 2941.44 | 3248.7 | 3310.24 | 3405.1 | 2943.1 | 2020.91 | 3405.1 | 33.92 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 | AL-240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4202.66 | 4791.25 | 4881.56 | 5055.35 | 5075.49 | 5165.2 | 4896.68 | 4914.92 | 5032 | 6386.66 | 6255.14 | 5857.67 | 6386.66 | 63.62 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 | AL-240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7309.06 | 7812.35 | 7592.16 | 7256.76 | 8965.06 | 7195.31 | 9221.54 | 8230.8 | 9449.01 | 9794.84 | 9879.91 | 9747.72 | 9879.91 | 98.8 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 | AL-240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4249.89 | 4255.02 | 4308.26 | 4281.4 | 4775.01 | 4081.79 | 4151.81 | 4377.35 | 4370.43 | 7280.08 | 6569.93 | 4500.23 | 7280.08 | 72.8 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 | AL-240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5766.64 | 8132.73 | 6055.41 | 5866.08 | 5851.33 | 7081.76 | 5457.89 | 6785.45 | 7949.33 | 8182.9 | 8218.51 | 8083.31 | 8218.51 | 81.87 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 | AL-240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5192.93 | 5607.83 | 6512.18 | 6146.89 | 6150.65 | 5217.09 | 5789.91 | 7699.28 | 9078.16 | 9201.84 | 8850.94 | 8873.39 | 9201.84 | 92.02 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 | AL-240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4772.47 | 4730.61 | 4496.47 | 4578 | 4525.52 | 4444.19 | 3741.48 | 4418.49 | 4265.68 | 4612.07 | 4483.77 | 4998.55 | 4998.55 | 49.79 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 | AL-240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4987.78 | 6944.08 | 6348.92 | 5208.18 | 5053.39 | 7028.39 | 0 | 5602.64 | 5726.81 | 8273.09 | 6027.61 | 5886.88 | 8273.09 | 82.41 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 | AL-240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4788.36 | 7243.2 | 5387.77 | 4803.95 | 4812.86 | 4299.57 | 5448.26 | 5938.14 | 6766.25 | 8338.84 | 6591.14 | 9012.13 | 9012.13 | 90.12 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 | AL-150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 1497.39 | 1689.72 | 1822.69 | 1889.59 | 1766.61 | 1729.85 | 1639.78 | 1795.08 | 1746.9 | 1801.36 | 1772.09 | 1809.91 | 1889.59 | 43.92 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 | AL-150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 2245 | 520.91 | 501.08 | 1247.36 | 504.96 | 504.27 | 477.62 | 2043.56 | 584.08 | 577.29 | 566.27 | 2903.33 | 2903.33 | 72.58 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 | AL-150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 1813.92 | 1991.14 | 1790.5 | 2002.38 | 1789.46 | 1927.52 | 1996.04 | 1946.07 | 2210.82 | 2411.66 | 2406.18 | 2535.19 | 2535.19 | 58.92 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 | AL-150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 011 | AL-320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2267.36 | 3222.77 | 5827.52 | 4633.53 | 5908.14 | 6333.88 | 7156.98 | 6486.34 | 9472.36 | 5591.32 | 3181.43 | 3699.17 | 9472.36 | 78.94 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 012 | AL-320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 5021.81 | 4991 | 5032.26 | 5051.09 | 4993.24 | 4913.63 | 4838.46 | 5239.01 | 5417.01 | 5631.5 | 5732.81 | 5688.67 | 5732.81 | 57.33 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 013 | AL-320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | 11985.31 | 12095.93 | 12023.69 | 11212.59 | 10432.28 | 13129.69 | 9749.9 | 10450.76 | 11596.05 | 11644.73 | 13188.69 | 11875.46 | 13188.69 | 73.68 | Alimentador
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 | AL-148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 178.09 | 471.85 | 596.87 | 517.72 | 500.18 | 496.53 | 490.83 | 517.58 | 556.97 | 601.92 | 646.18 | 603.05 | 646.18 | 32.31 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 001 | AL-011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 2758.27 | 3003.44 | 3644.36 | 5205.49 | 4092.44 | 3840.25 | 3842.48 | 6482.05 | 5507.55 | 5023.03 | 4859.53 | 4648.92 | 6482.05 | 75.37 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 002 | AL-011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4146.3 | 4240.8 | 4477.2 | 6304.98 | 4130.24 | 3793.19 | 4011.78 | 4935.28 | 5441.25 | 5516.18 | 5450.63 | 5148.95 | 6304.98 | 87.93 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 003 | AL-011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4064.32 | 4624.91 | 4870.17 | 5586.76 | 5237.67 | 5181.65 | 5062.39 | 6792.39 | 6089.73 | 5964.86 | 4942.69 | 4249.84 | 6792.39 | 75.47 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 005 | AL-011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3001.59 | 5151.82 | 6039.77 | 7733.9 | 8657.42 | 8038.75 | 7729.94 | 8089.07 | 7858.16 | 6822.09 | 5333.46 | 2497.47 | 8657.42 | 86.57 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 016 | AL-011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 4545.49 | 4530.1 | 6073.68 | 6466.61 | 6415.8 | 6581.8 | 6315.42 | 6642.4 | 6613.87 | 5669.71 | 6725.92 | 6243.36 | 6725.92 | 93.8 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 017 | AL-011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5052.74 | 5909.7 | 7574.88 | 8911.69 | 8969.49 | 10069.67 | 9450.69 | 9858.22 | 9310.72 | 7959.22 | 4542.31 | 5474.47 | 10069.67 | 83.91 | Alimentador
POCONE | POCONE 001 | AL-070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2590.06 | 2504.92 | 3254.6 | 3836.35 | 4022.73 | 3913.5 | 4046.2 | 5011.36 | 4432.25 | 5711.36 | 8126.06 | 3658.26 | 8126.06 | 101.58 | Alimentador
POCONE | POCONE 002 | AL-070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5953.91 | 6222.99 | 6420.41 | 6372.82 | 6275.98 | 6234.52 | 6348.51 | 7227.85 | 7767.33 | 7934.36 | 7893.52 | 6636.76 | 7934.36 | 79.34 | Alimentador
POCONE | POCONE 003 | AL-070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | 3870.45 | 3962.9 | 3639.85 | 3987.38 | 3889.83 | 4147.98 | 3563.87 | 5382.55 | 4164.36 | 4335.48 | 4208.11 | 6338.97 | 6338.97 | 94.72 | Alimentador
POCONE | POCONE 004 | AL-070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3384.2 | 3294.16 | 4348.32 | 4544.61 | 4757.34 | 4889.6 | 5612.12 | 6364.41 | 6237.77 | 8501.49 | 6534.4 | 5328.33 | 8501.49 | 85.01 | Alimentador
POCONE | POCONE 005 | AL-070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5754.95 | 6044.84 | 5619.7 | 5352.64 | 5003.39 | 4779.51 | 4966.27 | 5429.39 | 5614.45 | 5654.52 | 4439.92 | 3750.28 | 6044.84 | 83.96 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 | AL-006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3066.4 | 3274.91 | 3153.64 | 2938.15 | 3005.98 | 2635.29 | 3691.55 | 3904.21 | 4276.69 | 4584.68 | 4340.07 | 6605.22 | 6605.22 | 66.05 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 | AL-006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7938.38 | 1612.55 | 1776.1 | 1850.01 | 1575.21 | 1304.85 | 2195.84 | 1823.31 | 3834.64 | 2198.92 | 1980.2 | 3524.52 | 7938.38 | 79.38 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 | AL-006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3360.82 | 3919.72 | 4115.78 | 3660.62 | 3538.04 | 3107.49 | 3544.64 | 6692.64 | 9271.75 | 9178.28 | 9368.4 | 9071.48 | 9368.4 | 93.68 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 | AL-006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4946.65 | 5450.12 | 5794.8 | 5047.92 | 5090.58 | 4519.23 | 4912.8 | 6168.89 | 6875.66 | 8122.56 | 6803.51 | 8141.46 | 8141.46 | 81.41 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 | AL-006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1020.45 | 1017.57 | 1126.94 | 1083.9 | 999.83 | 922.21 | 963.58 | 1090.12 | 1106.38 | 1101.59 | 1126.61 | 1186.93 | 1186.93 | 11.87 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 | AL-006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6915.9 | 8113.25 | 8546.6 | 7453.14 | 7564.46 | 6449.11 | 7103.23 | 9090.64 | 7346.65 | 6713.55 | 6298.68 | 8558.87 | 9090.64 | 90.91 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 | AL-006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7203.06 | 8173.12 | 8360.61 | 8764.17 | 7765.01 | 6813.19 | 7240.57 | 9033.53 | 9436.21 | 9389.76 | 9204.04 | 1 | 9436.21 | 94.36 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 | AL-006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5689.18 | 6392.09 | 6401.5 | 3505.55 | 3546.85 | 2999.21 | 3318.4 | 3705.15 | 7621.03 | 4180.32 | 3877.77 | 4010.01 | 7621.03 | 76.21 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 | AL-006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3799.2 | 3676.47 | 3707.24 | 3740.33 | 3678.87 | 3542.63 | 3640.23 | 3764.91 | 4024.96 | 4094.73 | 4210.7 | 4154.34 | 4210.7 | 42.11 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 | AL-006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5568.48 | 6263.85 | 6496.77 | 5912.79 | 5937.95 | 6110.72 | 5693.68 | 7024.8 | 8082.51 | 8043.01 | 7890.96 | 7024.64 | 8082.51 | 80.51 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 | AL-006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1669.48 | 1920.3 | 1962.81 | 4137.75 | 1730.28 | 1581.52 | 1751.4 | 2199.25 | 2387.86 | 4476.39 | 2347.18 | 2926.99 | 4476.39 | 44.76 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 | AL-006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4826.94 | 5885 | 5798.73 | 5410.86 | 5278.21 | 4704.82 | 5022.33 | 6815.49 | 7753.77 | 7676.64 | 7457.33 | 7185.62 | 7753.77 | 77.24 | Alimentador
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 | AL-004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3320.62 | 3332.58 | 3703.16 | 3408.55 | 3325.9 | 3105.49 | 3069.99 | 3785.77 | 3730.15 | 3792.32 | 3919.14 | 4460.36 | 4460.36 | 61.95 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 | AL-149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 897.12 | 1614.49 | 1318.65 | 906.79 | 869.78 | 846.04 | 860.71 | 929.97 | 1056.59 | 1077.75 | 1134.96 | 1033.26 | 1614.49 | 67.55 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 | AL-149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 888.47 | 951.65 | 978.61 | 1021.23 | 1058.67 | 938.63 | 856.65 | 1035.86 | 1015.2 | 1110.81 | 1060.13 | 1064.84 | 1110.81 | 46.47 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 | AL-170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4260.28 | 4497.17 | 4925.65 | 4540.39 | 4296.24 | 3673.45 | 4018.61 | 4987.05 | 5077.87 | 5493.14 | 5376.92 | 5371.46 | 5493.14 | 54.93 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 | AL-170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6780.19 | 7264.75 | 7995.44 | 6926.61 | 6933.23 | 5991.01 | 6523.31 | 8449.23 | 9689.17 | 9784.48 | 10108.55 | 9989 | 10108.55 | 77.76 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 | AL-170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4939.61 | 4717.3 | 4331.64 | 4962.94 | 4733.57 | 3996.36 | 4301.27 | 4657.21 | 5027.06 | 4829.7 | 4627.07 | 4444.93 | 5027.06 | 50.27 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 | AL-170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3814.99 | 4043.43 | 4442.37 | 3810.97 | 3751.27 | 5470.49 | 3581.46 | 4446.82 | 5225.92 | 5275.93 | 5164.42 | 5135.53 | 5470.49 | 54.7 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 | AL-170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3828.14 | 4115.65 | 4406.25 | 3828.14 | 3725.42 | 3273.7 | 3532.08 | 4302.5 | 4998.25 | 5029.03 | 5008.73 | 5110.6 | 5110.6 | 50.91 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 | AL-170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2715.86 | 2895.76 | 3229.52 | 2804.12 | 2722.71 | 2317.06 | 2585.12 | 3341.67 | 8259.73 | 6641.19 | 3812.75 | 3855.85 | 8259.73 | 82.6 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 | AL-170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4524.84 | 4602.88 | 4936.72 | 4620.51 | 4497.15 | 3951.23 | 4458.22 | 5248.86 | 5710.65 | 6082.66 | 5647.22 | 5847.53 | 6082.66 | 60.83 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 | AL-170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4180.79 | 4463.58 | 4749.59 | 4240.43 | 4318.07 | 4565.65 | 4070.36 | 5056.49 | 5516.41 | 7101.4 | 5675.62 | 5554.41 | 7101.4 | 70.74 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 | AL-170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3650.98 | 3810.65 | 4161.72 | 3671.92 | 3519.24 | 3171.06 | 3396.04 | 4002.93 | 4450.86 | 4671.86 | 4822.89 | 4821.88 | 4822.89 | 48.23 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 | AL-170011 | 34.5 | 34.5 | 13000 | 3659.68 | 3858.02 | 3990.05 | 4043.35 | 3987.2 | 4034 | 4026.14 | 4369.67 | 5254.24 | 6501.6 | 5953.24 | 4838.24 | 6501.6 | 50.01 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 | AL-170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6281.75 | 6699.83 | 7277.59 | 6600.01 | 6514.23 | 5613.39 | 6122.44 | 8658.29 | 8564.51 | 8765.34 | 8565.21 | 6905.9 | 8765.34 | 87.65 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 | AL-170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2795.01 | 2942.55 | 3181.84 | 3052.23 | 2778.18 | 2646.16 | 2791.66 | 3393.01 | 4069.83 | 3927.65 | 4801.96 | 7424.25 | 7424.25 | 74.24 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 | AL-069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2789.17 | 3047.68 | 3224.8 | 3065.28 | 3050.05 | 2726.2 | 2943.27 | 3618.08 | 3910.11 | 3804.59 | 3878.97 | 4341.21 | 4341.21 | 62.02 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 | AL-069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6652.28 | 7585.64 | 8125.65 | 7051.11 | 6953.44 | 8098.86 | 6548.78 | 7832.88 | 8151.2 | 8221.38 | 8155.78 | 8057.7 | 8221.38 | 82.21 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 | AL-069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4752.01 | 5103.95 | 5244.48 | 4865.8 | 4919.64 | 4381.34 | 4595.68 | 5769.99 | 5962.94 | 5968.49 | 6003.02 | 5973.23 | 6003.02 | 60.03 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 | AL-069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5052.75 | 5450.52 | 6070.95 | 5183.02 | 5106.11 | 4487.02 | 5024.21 | 6453.66 | 7363.51 | 7433.02 | 7231.15 | 7410.28 | 7433.02 | 74.33 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 | AL-069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2485.18 | 2758.68 | 2847.76 | 2770.95 | 2770.37 | 2526.94 | 2610.8 | 3237.09 | 6709.55 | 3580.8 | 3449.81 | 3348 | 6709.55 | 67.1 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 | AL-069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1768.82 | 4581.52 | 4734.3 | 3957.67 | 1812.53 | 1688.5 | 1827.05 | 1932.21 | 2050.67 | 2114.36 | 2133.5 | 2085.73 | 4734.3 | 47.34 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 | AL-069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2542.27 | 5287.33 | 2479.18 | 2647.08 | 2451.7 | 2363.27 | 2420.23 | 2736.4 | 2890.09 | 3407.54 | 3149.84 | 3741.91 | 5287.33 | 52.87 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 | AL-069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 9127.64 | 7805.73 | 7712.42 | 7790.51 | 7272.76 | 6649.45 | 6521.8 | 7272.16 | 7558.83 | 9039.55 | 8832.7 | 7168.59 | 9127.64 | 91.28 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 | AL-069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2458.12 | 2631.34 | 2875.9 | 7289.71 | 2393.03 | 2058.64 | 2195.85 | 5519.14 | 3477.97 | 3448.49 | 3538.42 | 3345.45 | 7289.71 | 72.9 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 | AL-069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4668.33 | 4859.85 | 5219.85 | 4692.24 | 4344.27 | 3783.19 | 4408.88 | 6116.45 | 6293.26 | 0 | 0 | 16.03 | 6293.26 | 62.93 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 | AL-069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2790.87 | 4860.06 | 4641.73 | 2842.05 | 2829.29 | 2472.04 | 2688.89 | 3517.49 | 3992.26 | 4122.8 | 3885.56 | 4356.42 | 4860.06 | 48.6 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 | AL-069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6065.37 | 6532.75 | 7768.46 | 8035.66 | 6626.47 | 6833.07 | 6506.05 | 7517.5 | 8692.18 | 7640.71 | 7489.12 | 7827.15 | 8692.18 | 86.92 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 | AL-069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4612.41 | 4932.49 | 5600.41 | 4763.25 | 4610.93 | 4153.85 | 5536.18 | 5712.25 | 6453.87 | 6460.65 | 6390.29 | 6936.14 | 6936.14 | 69.36 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 | AL-069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 48.04 | 48.01 | 46.01 | 47.01 | 47.01 | 47.01 | 46.04 | 47.01 | 47.04 | 46.01 | 2.24 | 2 | 48.04 | 0.24 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 | AL-069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 8175.24 | 8895.68 | 8444.02 | 9184.62 | 9184.63 | 7812.74 | 7085.67 | 9054.81 | 10012.02 | 10441.29 | 10501.91 | 10571.88 | 10571.88 | 96.11 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 | AL-069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 4225.07 | 4118.28 | 4071.31 | 3698.16 | 3680.78 | 4696.33 | 5635.28 | 5341.53 | 4413.43 | 4378.89 | 5635.28 | 56.35 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 | AL-069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3492.18 | 3343.32 | 3572.94 | 3577.15 | 3329.47 | 2961.73 | 2993.61 | 4703.37 | 5866.16 | 4052.25 | 4250.9 | 3963.19 | 5866.16 | 58.66 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 | AL-069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4175.94 | 4063.98 | 4193.43 | 4282.5 | 4353.3 | 4174.35 | 4940.25 | 5368.73 | 5354.58 | 5515.36 | 5910.21 | 5753.19 | 5910.21 | 59.1 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 | AL-069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 59.23 | 65.97 | 85.96 | 62.37 | 72.28 | 74.73 | 85.38 | 96.05 | 109.04 | 111.2 | 109.48 | 8194.9 | 8194.9 | 81.95 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 | AL-069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5786.06 | 6094.7 | 6522.24 | 5751.42 | 5845.85 | 5091.32 | 5250.5 | 6684.31 | 7655.89 | 7907.1 | 7703.07 | 7687.2 | 7907.1 | 78.76 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 | AL-069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4719.68 | 4682.43 | 4511.41 | 3976.07 | 4098.51 | 4250.2 | 7102.77 | 5016.55 | 5604.49 | 4609.4 | 4205.89 | 4291.29 | 7102.77 | 71.03 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 | AL-069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6638.93 | 6980.2 | 7373 | 6212.85 | 6248.73 | 5337.26 | 5467.06 | 6780.87 | 7919.05 | 7947.14 | 7998.52 | 9187.32 | 9187.32 | 91.87 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 | AL-293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3323.81 | 3404.94 | 3331.67 | 3250.56 | 3169.38 | 3797 | 3328.39 | 3472.66 | 3582.55 | 3711.75 | 3476.1 | 3412.58 | 3797 | 37.97 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 | AL-293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1589.94 | 1700.45 | 1400.23 | 1555.15 | 1571.37 | 1582.8 | 1693.67 | 1905.73 | 1984.8 | 1963.56 | 1934.88 | 1752.54 | 1984.8 | 19.85 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 | AL-080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1874.47 | 3478.16 | 2977.73 | 1658.4 | 1002.95 | 980.17 | 1633.38 | 1671.78 | 3103.05 | 1069.33 | 979.27 | 3045.3 | 3478.16 | 49.69 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 | AL-080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 5340.1 | 4159.66 | 5276.26 | 4084.16 | 4090.61 | 3929.4 | 3923.02 | 4805.25 | 6266.7 | 6079.89 | 6368.72 | 5547.2 | 6368.72 | 70.76 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 | AL-080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3427.86 | 5066.91 | 4580.84 | 3393.44 | 3414.43 | 3528.88 | 4460.13 | 5073.3 | 4601.8 | 4889.78 | 4429.36 | 3632.86 | 5073.3 | 50.73 | Alimentador
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 | AL-046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 | AL-159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 933.03 | 1223.81 | 904.55 | 715.03 | 505.17 | 574.67 | 1022.8 | 1003.73 | 553.05 | 589.73 | 498.06 | 645.17 | 1223.81 | 30.6 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 | AL-159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 5294.02 | 3240.77 | 3315.98 | 2698.7 | 2617.81 | 2678.46 | 2944.64 | 2925.95 | 2962.53 | 3479.92 | 3021.28 | 2838.16 | 5294.02 | 132.35 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 | AL-159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 3423.73 | 2817.07 | 870.73 | 672.7 | 7751.01 | 489.69 | 900.89 | 1950.16 | 1663.09 | 1507.16 | 1522.91 | 426.43 | 7751.01 | 258.37 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 001 | AL-250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1002.45 | 2467.36 | 1953.11 | 1654.88 | 1568.87 | 1520.5 | 1962.55 | 1422.25 | 1026.81 | 1252.77 | 1228.74 | 1081.65 | 2467.36 | 82.25 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 002 | AL-250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 570.83 | 752.49 | 747.27 | 719.16 | 588.87 | 513.8 | 690.62 | 684.92 | 747.33 | 1511.07 | 722.67 | 626.98 | 1511.07 | 75.55 | Alimentador
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 | AL-117001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [14 empty] | Alimentador
BUNGE | BUNGE 001 | AL-162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3497.8 | 5768.16 | 3209.71 | 3398.63 | 3436.14 | 3072.71 | 3393.24 | 5094.8 | 3664.24 | 3801.66 | 3791.43 | 3360.37 | 5768.16 | 57.46 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 002 | AL-162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2818.51 | 2906.76 | 2945.23 | 2620.28 | 2770.95 | 2770.37 | 2975.45 | 3194.36 | 3132.38 | 3323.95 | 3217.83 | 3096.17 | 3323.95 | 41.55 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 003 | AL-162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3819.39 | 3892.91 | 3998.88 | 3923.05 | 3899.2 | 3784.85 | 3970.58 | 4078.97 | 4178.18 | 4256.27 | 4189.22 | 4121.33 | 4256.27 | 42.56 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 004 | AL-162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 5968.49 | 6422.16 | 7548.85 | 6411.38 | 6178.71 | 5516.32 | 5705.39 | 7462.38 | 8121.52 | 8549.53 | 7991.23 | 7862.95 | 8549.53 | 59.79 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 011 | AL-162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409 | [14 empty] | Alimentador
BUNGE | BUNGE 012 | AL-162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5102.49 | 4914.44 | 4871.75 | 4786.01 | 4989.13 | 4753.66 | 4939.54 | 5092.05 | 4999.73 | 5233.45 | 7571.52 | 9587.9 | 9587.9 | 79.9 | Alimentador
BURITI | BURITI 001 | AL-120001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 | AL-012001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3405.97 | 3556.65 | 3486.81 | 3609.5 | 3551.91 | 2315.62 | 3530.84 | 3989.71 | 3358.56 | 1351.77 | 1325.69 | 1267 | 3989.71 | 39.9 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 | AL-012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5020.85 | 3939.77 | 3868.65 | 3729.08 | 3459.28 | 3162.43 | 3894.69 | 4973.07 | 4172.18 | 1459.94 | 1424.94 | 1954.89 | 5020.85 | 50.21 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 | AL-012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5380.65 | 5829.2 | 5779.87 | 5774.36 | 5774.09 | 4477.53 | 5855.42 | 6661.88 | 6158.4 | 5388.39 | 5868.62 | 5479.82 | 6661.88 | 66.62 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 | AL-012011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1131.57 | 1089.13 | 1218.18 | 3765.45 | 2056.55 | 1830.9 | 1361.68 | 1256.41 | 9915.85 | 6441.14 | 1131.38 | 0 | 9915.85 | 90.14 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 | AL-012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3931.37 | 5003.99 | 4111.11 | 3387.94 | 4789.07 | 6888.2 | 8275.34 | 9494.75 | 9912.03 | 9563.01 | 5658.71 | 0 | 9912.03 | 90.11 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 | AL-012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3820.5 | 5078.41 | 4684.89 | 3433.6 | 3258.46 | 3918.48 | 7766.15 | 15974.1 | 7339.22 | 6244.48 | 7431.81 | 0 | 15974.1 | 145.22 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 | AL-012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3287.52 | 3329.45 | 3271.66 | 3281.15 | 4113.12 | 4185.48 | 8486.14 | 4190.4 | 4208.61 | 4170.18 | 4172.46 | 0 | 8486.14 | 77.15 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 | AL-012015 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3871.28 | 3973 | 3046.93 | 4736.86 | 4563.75 | 3322.49 | 4513.84 | 5313.75 | 5457.4 | 4442.49 | 4493.48 | 4774.77 | 5457.4 | 49.61 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 | AL-085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 1541.55 | 2133.78 | 1649.49 | 1666.3 | 1630.07 | 650.34 | 1625.07 | 1646.87 | 1972.7 | 1850.38 | 1773.45 | 2134.02 | 2134.02 | 42.68 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 | AL-085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 112.77 | 113.6 | 113.21 | 3852.01 | 115.88 | 3080.86 | 115.49 | 698.02 | 118.07 | 113.15 | 113.16 | 118.47 | 3852.01 | 48.15 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 | AL-085013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [14 empty] | Alimentador
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 | AL-153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2475.85 | 2407.2 | 2485.62 | 2493.89 | 2436.12 | 2330.04 | 2297.34 | 2777.57 | 3062.89 | 3286.03 | 3060.82 | 3023.06 | 3286.03 | 65.72 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 011 | AL-180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 387.37 | 710.15 | 668.51 | 738.71 | 675.19 | 569.12 | 682.46 | 736.34 | 630.59 | 594.24 | 569.84 | 589.96 | 738.71 | 7.39 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 012 | AL-180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [14 empty] | Alimentador
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 | AL-015001 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 | AL-330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 500.21 | 886.3 | 4473.52 | 1135.48 | 1029.79 | 1541.1 | 1747.22 | 1674.21 | 1911.31 | 4778.12 | 3822.23 | 3503.86 | 4778.12 | 23.89 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 | AL-330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 191.05 | 187.42 | 178.57 | 1598.84 | 4033.36 | 2140.15 | 1407.33 | 3143.3 | 4457.52 | 4572.62 | 4659.67 | 3965.36 | 4659.67 | 18.64 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 | AL-330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 1075.71 | 1825.3 | 2285.69 | 4105.36 | 2882.42 | 2428.61 | 2187.69 | 3104.57 | 5562.37 | 4874.69 | 2693.27 | 2954.57 | 5562.37 | 22.25 | Alimentador
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 | AL-115001 | 13.8 | 13.8 | 2900 | [14 empty] | Alimentador
JACIARA | JACIARA 001 | AL-073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2890.49 | 3296.87 | 3408.7 | 3438.83 | 3262.88 | 2833.98 | 2996.71 | 3659.54 | 4312.28 | 4810.68 | 4261.24 | 4439.84 | 4810.68 | 80.18 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 002 | AL-073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | 3625.47 | 3859.93 | 3610.28 | 3582.94 | 3723.99 | 3483.09 | 3616.85 | 4207.02 | 4621.07 | 4452.49 | 4944.3 | 4648.07 | 4944.3 | 86.74 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 003 | AL-073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3437.56 | 3779.66 | 3757.05 | 3825.69 | 3743.2 | 3358.82 | 3589.84 | 4952.57 | 5750.7 | 4832 | 4678.38 | 4659.5 | 5750.7 | 79.87 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 011 | AL-073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2951.93 | 2944.93 | 3015.14 | 3000.2 | 3036.74 | 2908.33 | 2814.25 | 3415.17 | 3790.19 | 4032.89 | 3805.14 | 3733.97 | 4032.89 | 67.21 | Alimentador
NOBLE | NOBLE 001 | AL-294001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [14 empty] | Alimentador
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 | AL-041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1696.69 | 1775 | 1734.17 | 1722.45 | 1724.96 | 1676.3 | 1701.36 | 1958.62 | 2096.11 | 2148.77 | 2018.77 | 2058.62 | 2148.77 | 107.44 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 001 | AL-271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3319.88 | 3492.67 | 3387.08 | 3349.49 | 3142.62 | 4270.91 | 3068.08 | 3774.84 | 4248.48 | 4232.61 | 3849.02 | 3842.86 | 4270.91 | 59.56 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 002 | AL-271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5050.71 | 2754.6 | 3905.11 | 2761.36 | 2574.21 | 2481.27 | 2456.94 | 2912.57 | 3240.77 | 3292.19 | 3038.66 | 3077.36 | 5050.71 | 72.15 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 011 | AL-271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4020.53 | 2756.1 | 4057.67 | 4028.24 | 4023.71 | 3816 | 3803.58 | 4108.78 | 4242.19 | 4396 | 4406.37 | 4304.13 | 4406.37 | 44.06 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 012 | AL-271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 940.98 | 2601.26 | 3584.11 | 3630.47 | 4000.48 | 3889.25 | 3375.55 | 3588.65 | 6138.01 | 3015.75 | 3363.57 | 1967.52 | 6138.01 | 64.2 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 014 | AL-271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4022.44 | 4515.33 | 4810.3 | 4310.25 | 5628.69 | 5524.97 | 6037.43 | 5432.67 | 5987.54 | 6912.01 | 5652.3 | 4755.02 | 6912.01 | 98.74 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 | AL-028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1403.17 | 1363.08 | 1351.56 | 1391.01 | 1403.02 | 1405.82 | 1445.9 | 1572.77 | 1680.63 | 1712.41 | 1854.99 | 1717.99 | 1854.99 | 30.92 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 | AL-028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | 4331.04 | 4293.48 | 4510.24 | 4434.51 | 4202.43 | 2409.77 | 3178.36 | 4217.27 | 4458.55 | 4700.74 | 4664.9 | 4874.62 | 4874.62 | 73.89 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 | AL-028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4073.98 | 4393.12 | 4560.06 | 4240.71 | 4118.18 | 3309 | 3748.86 | 4436.42 | 5270.11 | 5323.18 | 5630.82 | 5528.1 | 5630.82 | 78.21 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 011 | AL-047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2016.47 | 4945.94 | 5193.6 | 4715.81 | 3453.4 | 4598.2 | 3474.39 | 4261.22 | 4204.86 | 4495.84 | 4018.24 | 3519.87 | 5193.6 | 43.28 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 012 | AL-047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3352.65 | 6039.29 | 5778.33 | 5115.28 | 2439.02 | 2467.19 | 5152.55 | 6336.99 | 6786.16 | 5935.17 | 4906.67 | 3487.5 | 6786.16 | 56.55 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 013 | AL-047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | 2958.94 | 5384.09 | 3714.41 | 3362.4 | 3816.78 | 3892.96 | 4806.23 | 5888.8 | 3738.94 | 4906.38 | 2551.67 | 5691.66 | 5888.8 | 66.59 | Alimentador
POXOREO | POXOREO 001 | AL-052001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | AL-096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1752.29 | 5596.94 | 1954.45 | 2293.18 | 1901.76 | 1778.5 | 3429.26 | 4017.2 | 4691.69 | 4872.18 | 4437.16 | 4523.94 | 5596.94 | 55.97 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | AL-096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6504.78 | 7290.05 | 7640.73 | 7353.93 | 7099.26 | 6225.38 | 7215.47 | 8012.17 | 9432.25 | 10092.4 | 8691.45 | 9125.18 | 10092.4 | 100.92 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | AL-096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5275.1 | 5811.93 | 5412.12 | 4711.04 | 4634.21 | 4904.73 | 7345.93 | 7554.71 | 7763.51 | 7301.63 | 7348.57 | 6388.77 | 7763.51 | 77.64 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | AL-096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5841.35 | 6893.04 | 7032.08 | 6738.33 | 6521.56 | 6052.02 | 7303.28 | 7084.05 | 8352.92 | 8831.32 | 8121.14 | 8012.79 | 8831.32 | 88.31 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | AL-096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5623.3 | 6272.94 | 6330.48 | 6125.76 | 6078 | 5783.15 | 6144.88 | 6364.03 | 5865.43 | 6015.15 | 5299.91 | 5559.82 | 6364.03 | 63.64 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | AL-096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4066.06 | 4926.1 | 4887.37 | 4804.88 | 4675.95 | 4083.15 | 4372.41 | 4963.34 | 7598.51 | 6381.79 | 5369.73 | 5453.14 | 7598.51 | 75.99 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | AL-096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 2314.5 | 3508.92 | 4404.07 | 4617.75 | 4445.7 | 4208.04 | 5552.06 | 4711.28 | 4845.24 | 4020.97 | 3202.65 | 3039.02 | 5552.06 | 39.66 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | AL-096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 1344.17 | 1249.74 | 1336.38 | 1866.26 | 3356.43 | 1905.4 | 1885.7 | 1623.52 | 3105.26 | 3395.15 | 3210.24 | 2943.87 | 3395.15 | 31.57 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | AL-096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3197.88 | 3482.94 | 3779.96 | 3339.53 | 3583.54 | 3024.19 | 3721.67 | 0 | 3430.3 | 4406.32 | 3753.58 | 0 | 4406.32 | 44.06 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | AL-096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4985.46 | 3935.58 | 3989.24 | 2951.04 | 7316.14 | 5015.21 | 5594.71 | 5388.56 | 5415.01 | 5088.31 | 5068.29 | 5701.84 | 7316.14 | 104.52 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 | AL-278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1547.68 | 1383.09 | 1045.19 | 918.07 | 963.04 | 826.09 | 1540.77 | 1573.52 | 1560.47 | 1556.42 | 1546.26 | 1547.81 | 1573.52 | 15.74 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 | AL-278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | 1769.31 | 3107.23 | 3514.92 | 4921.17 | 3820.12 | 3361.17 | 4183.79 | 4531.8 | 4985.97 | 5279.28 | 4338.15 | 4891.93 | 5279.28 | 36.92 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 | AL-278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 682.05 | 1444.32 | 5430.28 | 3927.34 | 3416.49 | 2089.24 | 2735.84 | 3340.66 | 6769.93 | 7606.77 | 7753.81 | 9225.89 | 9225.89 | 83.87 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 | AL-278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 6190.08 | 6197.72 | 5917.5 | 6255.95 | 4863.91 | 3703.19 | 3607.86 | 3243.57 | 3529.74 | 3413.4 | 3955.77 | 5014.51 | 6255.95 | 62.56 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 | AL-039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5058.07 | 4918.54 | 5443.14 | 5319.62 | 5366.08 | 4789.41 | 5623.66 | 6057.81 | 7349.63 | 6568.76 | 6301.82 | 6110.43 | 7349.63 | 73.21 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 | AL-039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5171.11 | 5743.5 | 5682.54 | 5459.48 | 5176.04 | 4511.53 | 4983.03 | 7825.76 | 5771.91 | 7118.29 | 8988.08 | 5889.66 | 8988.08 | 89.88 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 | AL-039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2190.84 | 2521.31 | 2569.07 | 2437.8 | 2353.69 | 1946.09 | 2132.7 | 2656.2 | 3013.48 | 3078.13 | 2902.93 | 4877.64 | 4877.64 | 48.78 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 | AL-039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4117.48 | 4620.35 | 4649.09 | 4317.7 | 4207.1 | 3471.19 | 3877.81 | 4915.47 | 5747.64 | 6500.91 | 8337.38 | 8264.01 | 8337.38 | 83.37 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 | AL-039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5675.03 | 6142.56 | 6744.72 | 6269.13 | 6111.41 | 5172.29 | 5864.64 | 6929.42 | 8284.82 | 8752.29 | 9330.57 | 9154.25 | 9330.57 | 93.31 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 | AL-039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4919.4 | 5392.14 | 5636.94 | 5272.61 | 5191.6 | 4119.59 | 4769.63 | 5688.61 | 6243.76 | 6706.72 | 6743.45 | 6666.26 | 6743.45 | 67.17 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 | AL-039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4898.07 | 5389.56 | 5708.95 | 5408.2 | 5238.37 | 4437.29 | 4916.04 | 5892.71 | 6563.33 | 7168.94 | 6711.69 | 6706.9 | 7168.94 | 71.69 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 | AL-039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3987.83 | 6760.2 | 5825.04 | 5269.05 | 4081.74 | 3917.36 | 5902.57 | 6797.7 | 5482.15 | 10397.59 | 5677.63 | 5565.27 | 10397.59 | 103.98 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 | AL-014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4660.62 | 5109.09 | 5362.86 | 4932.27 | 4843.16 | 4017.79 | 4488.97 | 5467.98 | 6455.54 | 7020.51 | 6842.16 | 6887.72 | 7020.51 | 97.51 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 | AL-014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 11239.4 | 12823.45 | 12888.24 | 12152.61 | 14093.21 | 9596.65 | 10433.1 | 13524.26 | 15596.91 | 15729.17 | 15648.12 | 15594.48 | 15729.17 | 157.29 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 | AL-014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3093.63 | 3528.64 | 3749.53 | 3449.96 | 3352.52 | 2775.53 | 3203.01 | 3909.53 | 4594.16 | 4950.85 | 4631.16 | 4410.43 | 4950.85 | 49.51 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 | AL-014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 4970.15 | 5391.18 | 5604.56 | 5113.9 | 4984.92 | 4079.4 | 4443.92 | 5633.42 | 6803.97 | 9104.62 | 6868.43 | 6664.03 | 9104.62 | 70.04 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 | AL-014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2540.62 | 2862.96 | 2940.62 | 2791.8 | 2576.27 | 2174.57 | 2365.75 | 2914.49 | 3404.03 | 3476.41 | 3510.98 | 3425.22 | 3510.98 | 50.16 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 | AL-014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2411.88 | 2742.19 | 2740.19 | 2597.69 | 2483.34 | 2213.85 | 2301.51 | 2806.85 | 3441.88 | 3434.14 | 3310.96 | 3233.29 | 3441.88 | 34.29 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 | AL-014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4473.2 | 5025.55 | 5444.53 | 5096.96 | 5542.94 | 4077.25 | 6958.73 | 8267.47 | 8234.97 | 8503.35 | 6439.95 | 8895.46 | 8895.46 | 88.95 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 | AL-014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3369.71 | 3550.3 | 3662.96 | 3541.27 | 3368.46 | 2973.66 | 4184.04 | 3635.69 | 4857.67 | 5475.77 | 5159.7 | 5152.37 | 5475.77 | 54.76 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 | AL-014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5263.37 | 6083.2 | 6227.04 | 5817.21 | 5522.83 | 5625.42 | 6329.32 | 6350.22 | 7435.83 | 9303.14 | 7587.45 | 7677.78 | 9303.14 | 93.03 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 | AL-014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 2563.41 | 3556.6 | 4201.47 | 4694.92 | 4205.16 | 4133.79 | 3593.94 | 3719.84 | 3556.85 | 3043.06 | 3522.34 | 3761.31 | 4694.92 | 52.38 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 | AL-014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 6556.4 | 7092.14 | 7923.28 | 6765.27 | 6554.93 | 4971.07 | 5361.64 | 7153.11 | 8680.64 | 8586.62 | 8875.56 | 8909.01 | 8909.01 | 74.24 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 | AL-014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4130.85 | 5479.37 | 6496.04 | 6116.42 | 5388.28 | 5339.78 | 5673.98 | 6412.21 | 7305.99 | 7400 | 7260.69 | 6690.35 | 7400 | 61.67 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 | AL-014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5303.34 | 11316.96 | 4013.82 | 3468.11 | 3234.55 | 3602.81 | 3361.7 | 3363.9 | 3955.96 | 3744.03 | 5707.88 | 4559.77 | 11316.96 | 94.31 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 | AL-014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2419.41 | 2002.02 | 1713.65 | 1700.77 | 1990.93 | 1518.17 | 1653.25 | 2764.54 | 2175.84 | 1916.64 | 2418.82 | 1515 | 2764.54 | 23.04 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 | AL-014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4766.97 | 6067.63 | 5927.81 | 5808.82 | 5688.87 | 5000.72 | 5619.81 | 6663.87 | 7838.31 | 8045.18 | 8068.23 | 7757.92 | 8068.23 | 80.68 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 | AL-014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4638.86 | 5547.52 | 5596.73 | 5342.35 | 5080.91 | 4394.38 | 5235.22 | 6156.45 | 7329.81 | 7802.47 | 7550.01 | 7229.26 | 7802.47 | 78.02 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 | AL-014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5620.19 | 6230.34 | 7198.8 | 5729.34 | 5580.83 | 4645.79 | 4833.22 | 6449.41 | 7672.37 | 8156.63 | 7131.79 | 5076.76 | 8156.63 | 81.57 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 | AL-014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4508.61 | 4883.97 | 4832.33 | 4607.01 | 4462.33 | 4021.05 | 4234.44 | 4948.11 | 7249.79 | 5976.12 | 6014.51 | 5989.09 | 7249.79 | 72.22 | Alimentador
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 | AL-116001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 011 | AL-171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2408.53 | 5277.06 | 5223.4 | 3560.07 | 3459.19 | 2951.69 | 5751.86 | 5553.42 | 6403.01 | 6780.46 | 6207.32 | 4570.43 | 6780.46 | 56.5 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 012 | AL-171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 729 | 2150.25 | 3623.36 | 1195.01 | 1149.27 | 1248.03 | 1310.37 | 1024.32 | 1510.84 | 1711.48 | 2025.16 | 2021.33 | 3623.36 | 51.76 | Alimentador
TESOURO | TESOURO 001 | AL-051001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [14 empty] | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 | AL-327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1729.18 | 2539.86 | 2160.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 0 | 2796.8 | 2796.8 | 46.61 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 | AL-327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1265.93 | 2836.54 | 1185.3 | 1267.76 | 2623.85 | 5387.99 | 5858.2 | 5211.14 | 4385.51 | 4230.66 | 6130.66 | 3091.44 | 6130.66 | 102.6 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 | AL-327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 1831.04 | 1628.76 | 2659.15 | 3146.4 | 4354.89 | 6859.99 | 6733.35 | 6270 | 7879.91 | 8366.2 | 5970.43 | 4065.23 | 8366.2 | 41.83 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 | AL-019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3173.95 | 3760.93 | 3669.36 | 3344.22 | 3401.28 | 3322.96 | 4251.67 | 4916.27 | 4945.63 | 5139.78 | 5352.77 | 5487.37 | 5487.37 | 60.97 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 | AL-019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3855.74 | 4243.21 | 3977.56 | 4344.47 | 4531.41 | 4407.38 | 4556.11 | 5058.76 | 5073.28 | 5186.62 | 5779.29 | 5237.05 | 5779.29 | 64.21 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 | AL-019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3288.83 | 4091.18 | 3627.64 | 4165.04 | 6388.4 | 7093.52 | 3860.92 | 4829.37 | 4351.44 | 4450.05 | 6438.07 | 6352.38 | 7093.52 | 88.67 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 | AL-019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3498.87 | 3680.89 | 3640.37 | 3789.11 | 3888.87 | 3777.37 | 6091.22 | 4494.8 | 4363.63 | 4561.56 | 4760.15 | 5252.77 | 6091.22 | 67.68 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 | AL-019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1516.95 | 1578.84 | 1813.11 | 1502.62 | 1513.12 | 1807.44 | 1609.54 | 1811.1 | 1548.44 | 1612.14 | 2143.19 | 3388.84 | 3388.84 | 37.65 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 | AL-019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2797.57 | 2774.98 | 2897.9 | 2628.75 | 2861.25 | 3023.66 | 2886.79 | 3316.62 | 3483.93 | 3758.1 | 3721.27 | 3815.18 | 3815.18 | 42.39 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 | AL-019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4817.9 | 5466.25 | 5213.33 | 5758.1 | 5863.15 | 5795.04 | 5781.94 | 6379.12 | 5743.39 | 6296.93 | 6368.01 | 5273.9 | 6379.12 | 63.79 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 | AL-019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2509.23 | 2539.23 | 2511.79 | 2512.54 | 2891.25 | 2551.53 | 2809.46 | 2879.7 | 2892.96 | 3017.71 | 3149.92 | 3448.19 | 3448.19 | 38.31 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 | AL-019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 423.95 | 1029.57 | 382.82 | 290.06 | 287.24 | 300.24 | 320.14 | 373.97 | 488.08 | 1068.08 | 1179.72 | 1159.77 | 1179.72 | 19.66 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 | AL-019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 4620.96 | 5213.79 | 4664.08 | 3523.73 | 3158.23 | 2996.68 | 2757.55 | 4358.89 | 4459.14 | 4725.54 | 4646.26 | 4370.69 | 5213.79 | 86.9 | Alimentador
APIACAS | APIACAS 001 | AL-243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 2404.67 | 2746.27 | 2681.98 | 2725.66 | 2738.34 | 2734.63 | 2775.43 | 2941.07 | 3017.81 | 3051.03 | 3175.06 | 2913.46 | 3175.06 | 79.38 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 | AL-230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2753.68 | 2920.17 | 2607.19 | 2420.85 | 2309.58 | 2864.29 | 2547.77 | 2646.63 | 2815.7 | 2491.57 | 2382.47 | 2175.04 | 2920.17 | 30.54 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 | AL-230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2406.49 | 1855.89 | 1390.46 | 1304.06 | 4062.85 | 6283.77 | 9631.61 | 6505.41 | 7578.61 | 6762.39 | 8413.32 | 6144.14 | 9631.61 | 100.74 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 | AL-230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 4371.27 | 5490.37 | 4276.09 | 4885.86 | 5464.85 | 6984.36 | 8224.5 | 8322.25 | 7734.74 | 8919.97 | 7502.9 | 6590.26 | 8919.97 | 93.3 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 001 | AL-154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1148.19 | 1232.77 | 1241.72 | 1271.05 | 1410.54 | 1402.79 | 1581.95 | 1697 | 1665.34 | 1777.29 | 1815.12 | 1658.15 | 1815.12 | 45.38 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 002 | AL-154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1928.17 | 2374.31 | 2371.17 | 2032.14 | 1843.88 | 2118.35 | 1954.85 | 1758.8 | 1845.57 | 1873.98 | 1927.51 | 1836.59 | 2374.31 | 59.36 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 001 | AL-104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3576.42 | 3858.2 | 3187.09 | 3024.87 | 2669.06 | 3781.79 | 3691.98 | 3305.08 | 3383.95 | 2753.16 | 2951.09 | 2259.34 | 3858.2 | 53.81 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 002 | AL-104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2360.88 | 2658.36 | 2442.98 | 2757.4 | 2588.38 | 2649.17 | 2562.3 | 2749.11 | 2844.08 | 2923.63 | 2690.58 | 2356.88 | 2923.63 | 41.77 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 011 | AL-104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 3011.05 | 4880.68 | 5083.11 | 6190.51 | 2152.3 | 2695.32 | 2389.96 | 2009.41 | 3348.17 | 3318.71 | 2332.35 | 1993.68 | 6190.51 | 86.33 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 012 | AL-104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 1356.14 | 1627.2 | 1367.07 | 1224.3 | 1284.27 | 1494.86 | 1461.66 | 1506.57 | 1625.99 | 1786.54 | 1377.4 | 1223.32 | 1786.54 | 19.93 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 001 | AL-038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2426.77 | 9104.8 | 2619.1 | 2667.33 | 2775.98 | 2725.25 | 3369.36 | 3632.5 | 4024.89 | 4019.8 | 9228.43 | 8620.07 | 9228.43 | 92.28 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 002 | AL-038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5488.93 | 6378.9 | 5601.67 | 5797.36 | 6010.67 | 6008.33 | 5880.81 | 6365.2 | 6670.7 | 6532.17 | 6652.47 | 8011.97 | 8011.97 | 80.12 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 004 | AL-038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 4528.12 | 4364.64 | 4672.49 | 4539.93 | 4659.68 | 4788.55 | 4787.76 | 4859.01 | 5214.31 | 5169.21 | 5474.91 | 4457.62 | 5474.91 | 38.29 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 011 | AL-038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 8496.13 | 5958.74 | 6021.19 | 6446.83 | 5531.72 | 6288.24 | 6917.78 | 6676.15 | 6509.22 | 6348.4 | 10761.62 | 9102.95 | 10761.62 | 89.68 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 012 | AL-038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2023.03 | 2263.21 | 2077.73 | 2117.56 | 2414.75 | 2249.29 | 2407.75 | 2339.75 | 2459.54 | 2512.28 | 2536.27 | 4410.47 | 4410.47 | 55.13 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 013 | AL-038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 6450.63 | 6886.66 | 6216.81 | 6046.94 | 6000.56 | 6141.31 | 6287.17 | 7150.56 | 7704.3 | 7821.71 | 7900.04 | 7028.54 | 7900.04 | 65.83 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 | AL-126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 3012.65 | 3286.94 | 3106.65 | 2331.97 | 2393.8 | 2266.12 | 2184.39 | 2163.91 | 2239.49 | 2893.37 | 2199.36 | 2063.07 | 3286.94 | 57.3 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 | AL-126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2346.79 | 2338.56 | 1991.86 | 1882.24 | 1873.9 | 1853.49 | 1473.95 | 1459.82 | 2265.9 | 2193.17 | 2267.5 | 2108.72 | 2346.79 | 39.11 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 | AL-126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2139.59 | 2553.71 | 2552.82 | 2306.28 | 2056.39 | 2358.38 | 2452.31 | 2395.49 | 2407.12 | 2454.34 | 2399.84 | 2171.54 | 2553.71 | 36.48 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 001 | AL-092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 | 4972.2 | 5993.77 | 5341.04 | 5912.8 | 6253.68 | 6138.25 | 5950.62 | 7000.27 | 6585.8 | 6895.29 | 6793.71 | 6321.04 | 7000.27 | 75.27 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 002 | AL-092002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [14 empty] | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 011 | AL-092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 3705.84 | 4436.57 | 3503.68 | 3113.89 | 4160.1 | 3848.68 | 4664.83 | 3827.35 | 3770.68 | 4945.04 | 3933.69 | 3395.77 | 4945.04 | 82.42 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 | AL-276011 | 138 | 34.5 | 10000 | 4846.57 | 5735.62 | 3886.52 | 6284.44 | 7054.74 | 7327.05 | 9571.08 | 9224.13 | 8628.24 | 7236.09 | 5952.81 | 6631.03 | 9571.08 | 95.71 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 | AL-276012 | 138 | 34.5 | 10000 | 4394.74 | 3518.52 | 3445.17 | 75.69 | 6168.84 | 10964.64 | 6855.53 | 5131.63 | 6657.7 | 4057.21 | 3388.61 | 3427.6 | 10964.64 | 109.65 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 | AL-276013 | 138 | 34.5 | 10000 | 3294.58 | 3073.09 | 2963.18 | 5588.34 | 5508.77 | 5093.24 | 8753.74 | 8918.58 | 11183.02 | 7379.98 | 9212.45 | 8209.64 | 11183.02 | 111.83 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 | AL-276014 | 138 | 34.5 | 10000 | 5672.66 | 8110 | 7977.82 | 8707.12 | 9342.04 | 11497.41 | 11918.1 | 11478.85 | 8702.74 | 9582.03 | 7753.11 | 7821.82 | 11918.1 | 119.18 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | AL-109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 1069.94 | 1088.02 | 1099.83 | 1115.38 | 1159.57 | 1143.08 | 1116.52 | 1114.89 | 1098.14 | 1106.69 | 1112.13 | 1140.51 | 1159.57 | 10.54 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | AL-109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6920.54 | 8635.43 | 7785.52 | 7662.68 | 7662.44 | 7500.65 | 7104.58 | 8318.36 | 1803.81 | 1685.9 | 1745.77 | 1724.19 | 8635.43 | 86.02 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | AL-109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6408.19 | 7887.25 | 7792.64 | 7855.48 | 9432.08 | 7696.14 | 7625.52 | 8846.15 | 9400.44 | 8546.09 | 8320.39 | 7949.53 | 9432.08 | 93.95 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | AL-109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8988.44 | 9759.09 | 7197.7 | 6377.96 | 6539.29 | 6866.26 | 6368.45 | 8879.81 | 9296.35 | 8866.37 | 8419.92 | 7636.13 | 9759.09 | 97.59 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | AL-109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3684.83 | 4041.55 | 3636.13 | 3249.56 | 3580.66 | 3970.96 | 6090.56 | 6836.21 | 7381.4 | 6863.43 | 5939.83 | 4267.26 | 7381.4 | 73.53 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | AL-109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186.36 | 41.86 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | AL-109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6106.94 | 7922.93 | 7174.76 | 7464.79 | 8097.23 | 6309.16 | 6458.13 | 8479.17 | 9346.25 | 9420.28 | 9601.92 | 8854.69 | 9601.92 | 96.02 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | AL-109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3294.53 | 3631.3 | 2308.15 | 3197.77 | 5511.55 | 7610.69 | 7919.21 | 7266.57 | 7196.37 | 6599.04 | 7140.98 | 6648.29 | 7919.21 | 82.83 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | AL-109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 3071.79 | 3146.68 | 2815.64 | 2333.79 | 3260.88 | 4695.41 | 7422.51 | 8200.45 | 8611.2 | 8146.68 | 8052.1 | 4505.19 | 8611.2 | 96.07 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | AL-109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1717.55 | 3930.79 | 1764.27 | 2410.22 | 2074.61 | 2347.44 | 4637.38 | 6359.16 | 3918.92 | 7401.61 | 4097.63 | 3751.53 | 7401.61 | 61.68 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | AL-109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1712.58 | 1785.05 | 1085.85 | 994.11 | 1750.37 | 4345.09 | 5882.51 | 4868.07 | 4372.41 | 3675.15 | 4849.24 | 3804.54 | 5882.51 | 82.04 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | AL-109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1124 | 1067.46 | 1256.12 | 908.12 | 1480.29 | 1360.32 | 1609.01 | 1309.08 | 3624.68 | 5544.75 | 1532.69 | 2727.34 | 5544.75 | 46.21 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 | AL-109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2257.31 | 4870.93 | 3761.96 | 3617.87 | 5990.43 | 4778.87 | 4361.04 | 4153.97 | 5356.03 | 4734.79 | 5304.82 | 4765.32 | 5990.43 | 49.92 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 | AL-103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 3256.51 | 3902.89 | 3931.79 | 3914.58 | 4081.97 | 3927.33 | 3815.6 | 4078.48 | 4172.57 | 4279.86 | 4158.71 | 3972.59 | 4279.86 | 85.6 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 | AL-103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1773.16 | 2936.16 | 1818 | 2377.31 | 2466.35 | 2535.52 | 2683.53 | 2318.12 | 2895.38 | 2722.38 | 1698.7 | 1892.24 | 2936.16 | 73.4 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 001 | AL-093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7049.21 | 7985.98 | 7452.85 | 7617.8 | 8282.22 | 7671.55 | 8092.43 | 9195.79 | 9647.26 | 9759.89 | 9881.15 | 9493.68 | 9881.15 | 98.43 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 002 | AL-093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2944.84 | 3032.41 | 2864.85 | 3273.23 | 3300.57 | 3054.88 | 3188.01 | 3134.32 | 3309.31 | 3292.33 | 6310.9 | 3373.8 | 6310.9 | 90.16 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 003 | AL-093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3482.12 | 4012.57 | 3676.23 | 3826.64 | 4063.09 | 3935.49 | 4121.81 | 4629.33 | 4805.18 | 4871.8 | 4997.99 | 4757.92 | 4997.99 | 69.7 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 004 | AL-093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1906.72 | 2149.93 | 1963.42 | 2169.5 | 2231.67 | 2201.83 | 2271.07 | 2511.85 | 2605.19 | 3324.15 | 4955.03 | 2645.9 | 4955.03 | 70.79 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 011 | AL-093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 7338.35 | 7812.73 | 7043.51 | 6574.31 | 7018.22 | 7046.66 | 7256.68 | 8170.7 | 9594.54 | 8267.06 | 8923.41 | 8315.03 | 9594.54 | 80.28 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 012 | AL-093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 5230.36 | 5179.49 | 4724.83 | 4723 | 4597.61 | 7247.13 | 5913.69 | 5868 | 5777.66 | 5815.47 | 5613.84 | 5977.36 | 7247.13 | 75.8 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 015 | AL-093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 5108.9 | 6410.45 | 5405.48 | 4976.29 | 5648.68 | 6527.9 | 5827.92 | 5206.2 | 5646.87 | 7772.68 | 8171.18 | 5144.69 | 8171.18 | 81.71 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 014 | AL-093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 10475.9 | 12238.64 | 9813.76 | 9543.03 | 13392.39 | 11906.78 | 11697.25 | 12357.38 | 12065.94 | 6589.46 | 10662.64 | 0 | 13392.39 | 83.7 | Alimentador
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 | AL-244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3191.82 | 3691.95 | 3657.79 | 3435.36 | 3559.44 | 3385.16 | 3546.46 | 4186.56 | 4031.84 | 4028.68 | 4110.96 | 3879.06 | 4186.56 | 58.15 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 | AL-110001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 | AL-110002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [14 empty] | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 | AL-238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | 190.82 | 277.08 | 282.42 | 203.42 | 201.65 | 195.58 | 287.38 | 283.13 | 1283.66 | 1712.86 | 1413.66 | 1775.06 | 1775.06 | 41.28 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 | AL-238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2057.63 | 2442.09 | 2149.81 | 2150.37 | 2271 | 2253.65 | 2325.97 | 2503.47 | 2606.96 | 2582.68 | 2545.88 | 2386.68 | 2606.96 | 52.14 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 | AL-238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 3794.16 | 3978.86 | 4311.22 | 4048.75 | 3873.69 | 1510.27 | 1518.36 | 1515.62 | 1537.04 | 1540.2 | 2189.5 | 1782.03 | 4311.22 | 71.85 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 | AL-238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2862.18 | 3226.91 | 3112.73 | 3131.57 | 3162.89 | 3160.07 | 3232.77 | 3441.86 | 3506.42 | 3560.91 | 3715.17 | 3389.53 | 3715.17 | 53.07 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 | AL-238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4354.14 | 4840.3 | 4710.36 | 4445.46 | 4615.42 | 4570.94 | 4641.24 | 5615.98 | 5296.48 | 5368.78 | 5279.6 | 5012.06 | 5615.98 | 80.23 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 | AL-119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 7898.53 | 7578.05 | 7087.39 | 7233.99 | 8846.83 | 9402.12 | 9571.46 | 9543.95 | 9086.59 | 9571.46 | 95.71 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 | AL-119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 7372.72 | 8007.39 | 7908.81 | 8127.35 | 8351.31 | 7807.7 | 7970.43 | 6009.09 | 5731.89 | 8889.2 | 6201.19 | 5850.85 | 8889.2 | 103.3 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 | AL-119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3952.91 | 4675.35 | 4603.99 | 4652.95 | 4464.92 | 4184.33 | 4649.97 | 5185.58 | 7821.81 | 7465.71 | 7349.37 | 7389.38 | 7821.81 | 86.91 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 | AL-119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 9122.11 | 9155.93 | 9225.98 | 8696.67 | 8732.68 | 8760.58 | 8918.99 | 9058.16 | 8856.07 | 8854.06 | 8648.83 | 8863.05 | 9225.98 | 92.26 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 | AL-119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3842.41 | 3561.85 | 0 | 0 | 0 | 3624.42 | 0 | 4449.62 | 4449.62 | 44.5 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 | AL-119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 8609 | 8360.31 | 4096.85 | 3632.67 | 3373.21 | 5430.85 | 5321.61 | 12284.17 | 5250.19 | 4506.32 | 5636.57 | 6089.92 | 12284.17 | 102.79 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 | AL-119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 5683.08 | 5687.28 | 4145.65 | 4116.99 | 3866.79 | 4800.75 | 6804.01 | 7380.08 | 7299.95 | 7214.81 | 7109.13 | 6840.55 | 7380.08 | 73.8 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 | AL-119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3280.26 | 3643.7 | 3664.39 | 2906.71 | 2989.91 | 2943.98 | 2851.25 | 2784.95 | 2902.55 | 2702.29 | 3009.16 | 2819.53 | 3664.39 | 52.35 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 001 | AL-054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 261.54 | 278.09 | 250.77 | 269.79 | 290.74 | 286.92 | 285.79 | 294.76 | 292.64 | 313.06 | 294.96 | 277.74 | 313.06 | 7.83 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 002 | AL-054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2464.69 | 2624.63 | 2472.26 | 2584.24 | 2701.49 | 2717.34 | 2683.33 | 3002.9 | 3018.79 | 3133.39 | 3167.17 | 2906.87 | 3167.17 | 45.25 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 011 | AL-054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 847.37 | 845.16 | 848.21 | 843.71 | 845.93 | 850.69 | 852.87 | 844.54 | 879.75 | 846.47 | 847.86 | 841.49 | 879.75 | 14.72 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 012 | AL-054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1518.31 | 1500.47 | 1510.51 | 1508.54 | 1489.46 | 1512.73 | 1494.65 | 1462.53 | 1477.4 | 1492.46 | 1481.65 | 2377.39 | 2377.39 | 39.62 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 013 | AL-054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 1186.96 | 1146.02 | 1069.42 | 1033.66 | 1268.84 | 1101.54 | 8748.01 | 8789.95 | 8524.29 | 9399.23 | 9753.63 | 9481.5 | 9753.63 | 116.59 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 | AL-151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 698.01 | 717.64 | 662.32 | 729.45 | 1164.34 | 1310.17 | 1324.2 | 1305.9 | 1306.52 | 1275.54 | 1278.76 | 1431.48 | 1431.48 | 17.89 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 | AL-151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 572.04 | 547.39 | 559.81 | 526.59 | 848.59 | 1810.59 | 1833.83 | 1809.81 | 1144.63 | 1027.84 | 956.83 | 933.13 | 1833.83 | 45.85 | Alimentador
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 | AL-081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | 4070.97 | 4788.17 | 3928.55 | 3465.77 | 3215.45 | 4239.13 | 4356.94 | 3892.45 | 4661.59 | 3604.32 | 3289.93 | 3143.44 | 4788.17 | 80.06 | Alimentador
SINOP | SINOP 001 | AL-075001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 2246.77 | 4638.01 | 2391.68 | 2541.55 | 2423.7 | 7547.62 | 2465.49 | 27.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7547.62 | 68.61 | Alimentador
SINOP | SINOP 002 | AL-075002 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3093.83 | 0 | 0 | 2854.14 | 0 | 7671.17 | 0 | 3431.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7671.17 | 69.74 | Alimentador
SINOP | SINOP 003 | AL-075003 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3800.3 | 4248.1 | 4081.29 | 6278.27 | 4072.97 | 4073.4 | 4421.51 | 4277.17 | 362.24 | 380.94 | 368.61 | 334.27 | 6278.27 | 57.08 | Alimentador
SINOP | SINOP 004 | AL-075004 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3383.57 | 4288.55 | 5083.53 | 3972.93 | 3822.47 | 3650.89 | 3803.04 | 4490.17 | 4851.58 | 4976.59 | 5257.62 | 8047.38 | 8047.38 | 73.16 | Alimentador
SINOP | SINOP 005 | AL-075005 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 5516.03 | 7315.71 | 6229.36 | 6701.7 | 6444.94 | 6139.88 | 6521.6 | 7751.48 | 8206.93 | 8345.65 | 8779.26 | 7707.72 | 8779.26 | 79.81 | Alimentador
SINOP | SINOP 011 | AL-075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | 1680.86 | 3048.47 | 1922.55 | 2214.46 | 2988.82 | 6865.37 | 7111.74 | 6751.65 | 9826.64 | 10056.91 | 9799.86 | 6867.56 | 10056.91 | 93.99 | Alimentador
SINOP | SINOP 012 | AL-075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5799.05 | 6437.88 | 4804.65 | 4000.09 | 4314.32 | 6529.62 | 6758.56 | 6007.85 | 5903.12 | 6771.5 | 5513.9 | 5035.42 | 6771.5 | 56.43 | Alimentador
SINOP | SINOP 013 | AL-075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1569.64 | 1831.42 | 2121.64 | 1485.08 | 3020.11 | 4842.37 | 7793.89 | 6270.53 | 5588.79 | 7552.09 | 3092.44 | 2617.81 | 7793.89 | 64.95 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 | AL-281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1504.97 | 1560.39 | 1421.19 | 1477.74 | 1462.69 | 1727.02 | 1527.36 | 1453.58 | 1503.53 | 2677.92 | 3624.79 | 3051.68 | 3624.79 | 36.11 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 | AL-281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5975.08 | 6022.71 | 5533.63 | 5231.8 | 5261.49 | 5636.43 | 5416.22 | 5633.3 | 5695.38 | 5705.3 | 4020.55 | 4471.92 | 6022.71 | 60.23 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 | AL-281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5377.08 | 6174.7 | 5932.02 | 5746.47 | 9654.54 | 5745.6 | 5797.4 | 6137.25 | 6497.91 | 9331.35 | 6254.19 | 5556.62 | 9654.54 | 96.17 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 | AL-281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5593.27 | 6217.36 | 5932.34 | 6157.48 | 6268.31 | 5197.56 | 5615.85 | 5786.6 | 6253.45 | 6265.88 | 5897.15 | 6122.8 | 6268.31 | 62.44 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 | AL-158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 | AL-158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2098.42 | 2497.88 | 3324.2 | 2312.82 | 2938.82 | 2030.91 | 2688.72 | 4267.71 | 4668.18 | 4436.96 | 4179.04 | 3753.96 | 4668.18 | 46.5 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 | AL-158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6178.84 | 8671.11 | 7461.29 | 7407.78 | 7441.7 | 7287.54 | 8225.31 | 7987.27 | 8619.23 | 8492.25 | 8410.86 | 8049.28 | 8671.11 | 86.37 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 | AL-158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2526.72 | 4541.03 | 4934.88 | 3188.96 | 3181.59 | 3226.85 | 8529.88 | 8798.96 | 9553.22 | 9319.72 | 8983.32 | 9095.08 | 9553.22 | 95.53 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 | AL-158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6344.23 | 2796.11 | 2461.6 | 2391.94 | 2209.92 | 2108.92 | 4172.83 | 5180.22 | 5557.76 | 5472.52 | 5720.37 | 5172.94 | 6344.23 | 63.44 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 | AL-158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4804.47 | 6126.51 | 5234.6 | 5345.16 | 5198.73 | 5060.09 | 4893.81 | 7933.79 | 4159.95 | 8470.87 | 4419.47 | 4072.73 | 8470.87 | 84.71 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 | AL-158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 9401.03 | 9662.64 | 6265.65 | 6251.39 | 6157.93 | 6147.83 | 6359.12 | 5694.82 | 5103.32 | 4902.42 | 4997.59 | 6154.8 | 9662.64 | 96.63 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 | AL-158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5930.55 | 9215.29 | 7419.16 | 6945.27 | 6926.75 | 7081.29 | 7187.12 | 8024.95 | 8978.67 | 8946.74 | 8844.13 | 8086.97 | 9215.29 | 92.15 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 | AL-158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 | AL-158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4641 | 5583.67 | 5492.05 | 5698.52 | 5410.26 | 5439.49 | 7005.76 | 6260.04 | 6727.9 | 6706.84 | 6819.43 | 6251.55 | 7005.76 | 70.06 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 001 | AL-088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7452.42 | 8287.82 | 6926.87 | 6342.71 | 6823.79 | 8098.73 | 8040.15 | 6605.02 | 7114.18 | 6786.47 | 6669.83 | 6603.12 | 8287.82 | 82.56 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 002 | AL-088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5080.62 | 6198.52 | 5622.27 | 5988.81 | 5799.74 | 5466.36 | 5739.67 | 6990.91 | 7176.14 | 5416.69 | 5587.89 | 4898.84 | 7176.14 | 71.48 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 003 | AL-088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4783.03 | 5265.47 | 5255.13 | 6046.42 | 5654.52 | 5135.48 | 5049.62 | 8203.17 | 6708.13 | 7327.21 | 6393.98 | 5899.9 | 8203.17 | 82.03 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 004 | AL-088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6736.74 | 8573.71 | 7643.67 | 8201.71 | 8550.77 | 7544.07 | 9151.31 | 9449.08 | 9512.7 | 8818.36 | 7896.3 | 6854.78 | 9512.7 | 94.76 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 007 | AL-088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4854.15 | 6564.32 | 6232.88 | 6248.99 | 6159.12 | 6176.47 | 5986.9 | 7354.55 | 7929.83 | 7796.04 | 7450.32 | 7125.48 | 7929.83 | 79.3 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 008 | AL-088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5683.63 | 6881.72 | 6664.52 | 6992.4 | 6859.35 | 8204.14 | 6638.37 | 8130.29 | 7754.62 | 7861.1 | 7617.6 | 7433.61 | 8204.14 | 81.72 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 | AL-279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4087.81 | 4201.09 | 3973.18 | 5075.64 | 5231.42 | 5165.85 | 6065.95 | 6707.17 | 7174.49 | 6792.08 | 5755.47 | 5772.21 | 7174.49 | 71.47 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 | AL-279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4228.3 | 4424.79 | 4491.24 | 5332.83 | 5305.3 | 5396.27 | 4969.65 | 6143.1 | 5995.21 | 6222.86 | 6312.5 | 6096.28 | 6312.5 | 63.12 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 | AL-279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3734.96 | 5847.44 | 6936.18 | 7152.53 | 7727.87 | 6358.95 | 6249.95 | 6095.23 | 6289.88 | 6231.25 | 966.45 | 5312.66 | 7727.87 | 77.28 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 | AL-279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 1948 | 2738.37 | 1568.22 | 2339.44 | 3805.22 | 5662.5 | 5834.09 | 5651.73 | 9223.4 | 6595.03 | 8334.89 | 6827.65 | 9223.4 | 96.47 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 | AL-279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1989.19 | 2303.93 | 2855.14 | 3792.52 | 3154.48 | 8849.32 | 10535.7 | 8332.41 | 7656.67 | 11347.65 | 7455.92 | 5802.81 | 11347.65 | 94.56 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 | AL-279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | 3798 | 3947.48 | 5032.29 | 4682.71 | 8481.6 | 11597.51 | 9892.91 | 7524.03 | 6629.63 | 8779.16 | 6513.99 | 5711.15 | 11597.51 | 88.19 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 | AL-089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1656.65 | 1830.1 | 1818.79 | 1717.31 | 2194.91 | 2648.34 | 3861.77 | 3872.85 | 3995.05 | 3790.12 | 3501.87 | 2373.11 | 3995.05 | 55.71 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 | AL-089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5766.25 | 6343.21 | 2827.31 | 2511.57 | 2629.47 | 3058.91 | 3503.35 | 3525.09 | 3991.39 | 4131.02 | 4379.07 | 2428.96 | 6343.21 | 63.43 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 | AL-089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 4280.31 | 4547 | 4068.28 | 3990.85 | 4897.58 | 7930.53 | 8235.6 | 5406.72 | 7481.4 | 7196.65 | 7694.16 | 4685.16 | 8235.6 | 74.87 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 | AL-089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 1781.7 | 1951.67 | 2891.15 | 1456.95 | 2540.23 | 4433.43 | 4175.47 | 2884.21 | 4749.96 | 4063.32 | 3927.15 | 5780.21 | 5780.21 | 48.37 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 | AL-089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | 4116.8 | 4361.38 | 4145.86 | 4172.77 | 3941.88 | 7868.67 | 5546.95 | 5367.27 | 5041.43 | 4181.5 | 3173.31 | 3173.91 | 7868.67 | 101.29 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 | AL-089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1249.52 | 1076.48 | 1153.23 | 1176.52 | 3474.27 | 5181.08 | 5771.98 | 5785.17 | 6150.15 | 6042.98 | 6386.84 | 6142.65 | 6386.84 | 63.87 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 | AL-227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 | 3968.13 | 4706.42 | 2440.3 | 3021.45 | 3009.98 | 4517.81 | 4516.04 | 4083.02 | 5142.96 | 4515.29 | 2815.92 | 3332.71 | 5142.96 | 71.43 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 | AL-227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1280.4 | 1472.71 | 1244.53 | 1029.85 | 1028.47 | 1121.81 | 1091.88 | 1172.66 | 1157.99 | 1139.91 | 1069.39 | 2681.06 | 2681.06 | 38.3 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 001 | AL-118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2040.17 | 2269.23 | 1651.21 | 1735.69 | 1630.51 | 1947.18 | 1682.63 | 1794.08 | 1829.38 | 1891.54 | 1913.54 | 1791.52 | 2269.23 | 31.65 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 003 | AL-118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 6647.73 | 7421.56 | 5897.63 | 5467.86 | 5671 | 6177.6 | 6290.38 | 7017.41 | 7299.35 | 6899.4 | 7198.77 | 6663.97 | 7421.56 | 86.3 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 011 | AL-118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 1167.39 | 1278.09 | 894.38 | 666.03 | 554.81 | 1028.78 | 2277.03 | 2204.68 | 1982.1 | 4906.69 | 1832 | 596.36 | 4906.69 | 61.33 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 012 | AL-118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 2190.51 | 1955.21 | 2267.12 | 2237.65 | 2479.69 | 2514.97 | 2298.4 | 2496.41 | 3938.85 | 3961.85 | 3372.26 | 3346.98 | 3961.85 | 47.36 | Alimentador
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 | AL-094001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Alimentador
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 | AL-129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1977.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977.6 | 28.25 | Alimentador
VERA | VERA 001 | AL-082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3236.18 | 3308.78 | 3059.98 | 2963.32 | 4098.76 | 5673.22 | 5731.04 | 6269.85 | 6494.12 | 6601.52 | 6217.41 | 5570.52 | 6601.52 | 92.06 | Alimentador
VERA | VERA 002 | AL-082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3140.07 | 4643.72 | 3495.72 | 3265.66 | 3885.7 | 5747.64 | 5553.15 | 5215.78 | 5924.91 | 5506.68 | 3665.65 | 3299.64 | 5924.91 | 84.64 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 | AL-077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | 5819.89 | 5843.59 | 5868.64 | 6187.74 | 6076.69 | 5730.95 | 5661.88 | 7032.07 | 7339.39 | 7305.52 | 7404.64 | 7470.45 | 7470.45 | 94.56 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 | AL-077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1413.99 | 1445.62 | 1415.46 | 1440.1 | 1427.67 | 1379.03 | 1413.69 | 1652.79 | 1948.01 | 1833 | 1810.4 | 1747.17 | 1948.01 | 38.96 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 | AL-077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4455.22 | 4798.6 | 5005.46 | 4773.15 | 4450.48 | 4233.14 | 4426.08 | 5635.55 | 5933.85 | 6593.62 | 6353.85 | 6267.34 | 6593.62 | 91.95 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 | AL-077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | 968.23 | 890.57 | 1183.19 | 1211.74 | 923.83 | 884.03 | 1017.28 | 1154.91 | 1444.4 | 2861.53 | 1007.12 | 976.34 | 2861.53 | 59.62 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 | AL-077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 2771.61 | 3375.93 | 3538.94 | 3536.32 | 3585.74 | 3462.16 | 3730.5 | 3861.06 | 4054.75 | 3885.72 | 3000.4 | 2623.71 | 4054.75 | 81.1 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 | AL-077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | 1483.11 | 1906.53 | 1652.46 | 3778.47 | 6617.5 | 10359.73 | 10392.86 | 10403.18 | 10499.64 | 10381.16 | 7765.16 | 1873.38 | 10499.64 | 52.5 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 001 | AL-178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4275.63 | 4478.89 | 4680.12 | 4632.88 | 4771.19 | 4734.78 | 4777.59 | 5377.91 | 5928.86 | 5664.07 | 5595.13 | 5227.28 | 5928.86 | 82.68 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 011 | AL-178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 920.95 | 923.81 | 909.16 | 938.98 | 933.84 | 938.03 | 957.6 | 949.27 | 951.57 | 944.02 | 934.48 | 950.35 | 957.6 | 23.94 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 | AL-124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3711.18 | 5054.41 | 4492.56 | 3896.07 | 4406.68 | 4450.63 | 4177.73 | 4528.43 | 4609.41 | 5117.93 | 4986.03 | 4351.47 | 5117.93 | 56.87 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 | AL-124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3719.46 | 2962.19 | 2978.07 | 2620.22 | 2739.66 | 4248.2 | 3686.07 | 3128.68 | 2785.59 | 4253.34 | 2892.89 | 4037.26 | 4253.34 | 59.32 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 | AL-124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1977.17 | 2200.79 | 2369.3 | 2299.22 | 2224.82 | 1991.1 | 2155.86 | 2553.47 | 2739.01 | 2836.1 | 2892.47 | 2706.98 | 2892.47 | 28.81 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 | AL-124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1670.68 | 1795.21 | 1764.95 | 1780.98 | 1778.79 | 1716.12 | 1795.7 | 1978 | 2127.27 | 2281.63 | 2351.46 | 2132.01 | 2351.46 | 33.59 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 | AL-124011 | 34.5 | 34.5 | 11800 | 2973.17 | 3039.96 | 2403.1 | 2218.49 | 3616.12 | 5568.3 | 5771.4 | 4528 | 5948.94 | 4948.79 | 4731.23 | 3263.5 | 5948.94 | 50.41 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 | AL-124012 | 34.5 | 34.5 | 8300 | 6303.01 | 7391.67 | 6631.42 | 6195.58 | 5964.01 | 6278.6 | 9551.47 | 11033.54 | 9499.92 | 10430.65 | 8306.87 | 7138.47 | 11033.54 | 132.93 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 | AL-124013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4716.03 | 6157.69 | 5188.43 | 4892.72 | 5456.71 | 4489.5 | 5606.43 | 9114.63 | 9396.42 | 9559.42 | 11384.65 | 9456.46 | 11384.65 | 94.87 | Alimentador
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 | AL-135001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [14 empty] | Alimentador
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 | AL-113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 10446233.37 | 12099116.17 | 11098615.91 | 11613429.32 | 11292508.43 | 10945006.59 | 11373393.56 | 12311340.8 | 12654263.99 | 13242863.6 | 13573787.03 | 12020317.77 | 13573787.03 | 169672.34 | Alimentador
COLNIZA | COLNIZA 001 | AL-193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2472.89 | 2785.06 | 2650.19 | 2757.85 | 2908.27 | 2700.57 | 2646.34 | 3078.41 | 3183.38 | 3149.21 | 3294.48 | 3967.88 | 3967.88 | 66.13 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 001 | AL-273001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [14 empty] | Alimentador
COMODORO | COMODORO 002 | AL-273002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [14 empty] | Alimentador
COMODORO | COMODORO 011 | AL-273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3658.45 | 3825.77 | 3795.58 | 3938.33 | 3951.15 | 3939.79 | 2336.23 | 2395.03 | 3272.22 | 3412.96 | 3142.49 | 3191.78 | 3951.15 | 56.44 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 | AL-265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 951.89 | 1072.15 | 1031.58 | 936.67 | 896.18 | 955.65 | 993.93 | 1046.11 | 1046.18 | 1070.61 | 1174.52 | 1049.59 | 1174.52 | 29.36 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 | AL-265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1112.32 | 1289.67 | 1228.82 | 1282.35 | 1250.86 | 1393.62 | 1281.9 | 1431.6 | 1397.59 | 1470.64 | 1337.75 | 1355.87 | 1470.64 | 36.77 | Alimentador
DENISE | DENISE 001 | AL-027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1877.72 | 2001.69 | 2164.02 | 2662.58 | 2613.92 | 2264.23 | 1780.47 | 0 | 0 | 0 | 2487.22 | 2758.97 | 2758.97 | 45.98 | Alimentador
DENISE | DENISE 002 | AL-027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 3364.44 | 3857.38 | 3870.72 | 3880.09 | 3453.13 | 3925.2 | 3794.66 | 0 | 0 | 0 | 3881.99 | 3802.26 | 3925.2 | 78.5 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 | AL-013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5732.25 | 5929.71 | 5652.9 | 4532.71 | 4630.59 | 4966.72 | 3526.8 | 3853.18 | 4457.57 | 5867.45 | 4502.29 | 4295.27 | 5929.71 | 82.36 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 | AL-013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3409.23 | 3842.04 | 4115.16 | 3780.47 | 3541.94 | 3348.56 | 3310.95 | 4356.46 | 4774.6 | 4782.64 | 4692.77 | 4413.97 | 4782.64 | 68.32 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 | AL-013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 272.59 | 263.44 | 276.74 | 271.96 | 286.5 | 299.82 | 274.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.82 | 4.28 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 | AL-013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | 15707.63 | 16181.29 | 16549.27 | 13076.68 | 10405.12 | 8502.72 | 6758.52 | 11627.21 | 12328.17 | 12855.51 | 13309.41 | 15221.7 | 16549.27 | 76.93 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 011 | AL-063011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [14 empty] | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 012 | AL-063012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [14 empty] | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 013 | AL-063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 7430.06 | 3637.57 | 2955.44 | 2513.98 | 2338.83 | 2844.93 | 3290.45 | 3842.1 | 4930.12 | 5295.33 | 3640.94 | 3066.65 | 7430.06 | 123.83 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 014 | AL-063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3723.58 | 4635.42 | 4889.26 | 3815.57 | 4429.1 | 3439.86 | 7146.25 | 8353.01 | 8431.68 | 8982.29 | 8643.77 | 7552.13 | 8982.29 | 89.82 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 015 | AL-063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2768.59 | 2312.85 | 2313.57 | 2542.68 | 3133.77 | 3074.38 | 3324.15 | 3258.71 | 3415.35 | 4628.93 | 4515.69 | 4066.58 | 4628.93 | 38.57 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 016 | AL-063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 1440.38 | 1609.11 | 1494.88 | 1361.05 | 1294.01 | 2258.7 | 2536.24 | 2153.27 | 2038.31 | 2087.64 | 2016.28 | 2036.93 | 2536.24 | 28.18 | Alimentador
JUARA | JUARA 001 | AL-022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2848.55 | 2868.53 | 2959.72 | 3148.54 | 2963.92 | 2900.12 | 3034.34 | 4661.24 | 3563.16 | 3445.4 | 6297.7 | 2754.84 | 6297.7 | 62.73 | Alimentador
JUARA | JUARA 002 | AL-022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4008.89 | 4989.02 | 4419.36 | 4368.83 | 4568.26 | 4452.41 | 4561.11 | 5235.47 | 5528.3 | 5488.74 | 6223.8 | 5735.75 | 6223.8 | 62.24 | Alimentador
JUARA | JUARA 003 | AL-022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3202.07 | 3713.98 | 3779.99 | 3870.76 | 4026.22 | 3784.38 | 4030.4 | 4274.52 | 4418.08 | 4503.37 | 4744.09 | 4461.22 | 4744.09 | 47.44 | Alimentador
JUARA | JUARA 011 | AL-022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 823.16 | 836.31 | 828.48 | 828.51 | 824.7 | 820.72 | 837.65 | 849.68 | 862.67 | 866.36 | 880.74 | 859.4 | 880.74 | 9.21 | Alimentador
JUARA | JUARA 012 | AL-022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4797.07 | 6272.04 | 5968.74 | 4506.44 | 4630.06 | 5312.15 | 5504.84 | 5250.56 | 7169.79 | 5642.36 | 8973.37 | 5196.75 | 8973.37 | 89.73 | Alimentador
JUARA | JUARA 013 | AL-022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4645.04 | 5771.88 | 5045.41 | 4280.94 | 3941.34 | 4833.41 | 5973.71 | 8865.59 | 6837.47 | 6976.33 | 9790.84 | 6211.88 | 9790.84 | 97.91 | Alimentador
JUINA | JUINA 001 | AL-030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4857.47 | 5226.41 | 4891.64 | 5034.45 | 5008.11 | 5017.86 | 5299.66 | 5654.91 | 0 | 6258.07 | 5892.86 | 5438.35 | 6258.07 | 62.58 | Alimentador
JUINA | JUINA 002 | AL-030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4927.64 | 5589.91 | 5402.04 | 6069.01 | 5743.04 | 5641.24 | 5418.49 | 6518.15 | 6600.74 | 6884.68 | 7008.63 | 6421.86 | 7008.63 | 70.09 | Alimentador
JUINA | JUINA 003 | AL-030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3989.52 | 4688.51 | 4385.39 | 4264.46 | 4206.9 | 4179.12 | 4060.75 | 4636.39 | 4795.41 | 4995.4 | 5368.31 | 5114.47 | 5368.31 | 53.68 | Alimentador
JUINA | JUINA 011 | AL-030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3191.04 | 3413.06 | 3326.47 | 3400.19 | 3375.25 | 3535 | 3403.12 | 3568.82 | 3536.06 | 3731.62 | 3881.24 | 3561.6 | 3881.24 | 55.45 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 | AL-264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 | 2374.28 | 2547.1 | 2688.32 | 2482.96 | 2374.24 | 2347.79 | 2509.79 | 2515.7 | 2501.73 | 2555.23 | 2532.98 | 2582.37 | 2688.32 | 57.2 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 | AL-264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 2791.23 | 2860.59 | 2779.86 | 2870.08 | 2727.06 | 2736.71 | 2914.94 | 3234.51 | 3111.2 | 3591.86 | 3166.23 | 3232.47 | 3591.86 | 89.8 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 | AL-264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 1998.51 | 2241.72 | 2228.25 | 2248.83 | 2189.32 | 2213.68 | 2356.93 | 2571.29 | 2471.18 | 2629.98 | 2654.77 | 2468.99 | 2654.77 | 33.18 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 | AL-009001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1451.01 | 1285.66 | 1355.97 | 1254.64 | 1265.21 | 1145.83 | 1154.26 | 1445.02 | 1592.52 | 1664.7 | 1664.09 | 1634.37 | 1664.7 | 83.23 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 | AL-009002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4430.03 | 4444.23 | 4855.08 | 4603.17 | 4638.06 | 4364.37 | 5687.89 | 5358.7 | 5836.64 | 6074.51 | 6130.57 | 6384.35 | 6384.35 | 88.67 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 | AL-009003 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 2713.29 | 4385.03 | 3023.97 | 2653.85 | 2702.6 | 2534.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385.03 | 87.7 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 | AL-009011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [14 empty] | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 | AL-009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4018.13 | 4173.32 | 4085.07 | 4273.56 | 4465.02 | 4623.64 | 398.21 | 368.55 | 416.92 | 321.44 | 4427.9 | 5069.89 | 5069.89 | 72.43 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 | AL-009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 15621.02 | 15990.66 | 16458.23 | 12984.52 | 9270.73 | 7684.3 | 6230.99 | 11292.51 | 11836.88 | 12118.46 | 12424.31 | 13677.98 | 16458.23 | 65.83 | Alimentador
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 | AL-196001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [14 empty] | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 | AL-078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7545.71 | 8037.98 | 8242.08 | 7707.96 | 7596.1 | 7379.02 | 7555.17 | 10061.84 | 9773.71 | 5101.12 | 5059.01 | 5023.59 | 10061.84 | 100.62 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 | AL-078003 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [14 empty] | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 | AL-078001 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [14 empty] | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 | AL-107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1307.6 | 1513.98 | 1425.08 | 1429.59 | 1509.8 | 1453.49 | 1529.85 | 1671.5 | 1605.13 | 1669.96 | 1687.18 | 1584.91 | 1687.18 | 84.36 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 | AL-107032 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [14 empty] | Alimentador
PARANORTE | PARANORTE 001 | AL-341001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [14 empty] | Alimentador
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 | AL-007004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [14 empty] | Alimentador
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 | AL-023001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [14 empty] | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 | AL-068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4092.22 | 4482.98 | 4523.2 | 4493.6 | 4765.86 | 4251.05 | 5431.01 | 6172.39 | 6534.44 | 6664.84 | 6887.23 | 6643.85 | 6887.23 | 95.66 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 | AL-068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3289.55 | 3582.7 | 3623.62 | 3544.91 | 3528.17 | 3423.41 | 3837.23 | 4268.44 | 4420.74 | 4621.02 | 4818.14 | 4542.4 | 4818.14 | 66.92 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 | AL-068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | 2304.28 | 4186.62 | 3119.55 | 2583.34 | 2860.95 | 2769.55 | 5037.44 | 5625.31 | 5636.75 | 5898 | 6046.5 | 5473.72 | 6046.5 | 99.2 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 | AL-068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | 3185.57 | 3705.64 | 2177.04 | 1816.15 | 2399.03 | 2409.08 | 6693.47 | 6884.38 | 7170.57 | 6858.3 | 6837.99 | 6348.31 | 7170.57 | 59.7 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 | AL-068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 3461.23 | 4364.06 | 2301.51 | 2312.42 | 2058.64 | 3394.83 | 2253.66 | 3927.88 | 3266.7 | 3441.05 | 3353.01 | 3044.8 | 4364.06 | 60.86 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 | AL-068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 3228.06 | 3589.55 | 2210.37 | 1560.25 | 2158.25 | 3729.98 | 6928.65 | 8652.49 | 8049.79 | 8670.54 | 8543.05 | 8010.15 | 8670.54 | 96.73 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 | AL-068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | 3466.38 | 3885.09 | 3045.88 | 5165.26 | 2764.63 | 3665.96 | 3797 | 3950.76 | 6989.65 | 4131.33 | 6195.06 | 3484.28 | 6989.65 | 72.2 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 | AL-068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5071.22 | 4501.23 | 5216.8 | 5587.6 | 5412.07 | 6365.11 | 4962.27 | 10962.59 | 11090.19 | 11516.25 | 11884.59 | 7749.36 | 11884.59 | 99.04 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 | AL-280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 813.06 | 805.04 | 3445.92 | 4345.23 | 815.02 | 792.02 | 793.02 | 798.11 | 6734.68 | 818.51 | 814.68 | 798.57 | 6734.68 | 168.37 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 | AL-280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 6699.72 | 7378.49 | 7482.82 | 7534.85 | 7767.91 | 6849.61 | 7024.72 | 7634.61 | 7966.25 | 8374.09 | 8620.95 | 8377.11 | 8620.95 | 60.29 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 | AL-280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 2235.47 | 2436.52 | 2533.41 | 1845.77 | 1848.39 | 2910.65 | 2367.85 | 2173.17 | 2251.52 | 2359.82 | 2989.12 | 2203.48 | 2989.12 | 33.21 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 | AL-280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2691.52 | 1973.05 | 1992.1 | 2004.5 | 5016.14 | 3139 | 2050.02 | 2028.82 | 1604.25 | 1598.13 | 1612.05 | 1625.19 | 5016.14 | 41.8 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 | AL-280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2407.83 | 1975.33 | 1638.91 | 2091.66 | 1669.53 | 1679.04 | 1694.06 | 1701.87 | 1762.73 | 1086.07 | 1098.48 | 1062.87 | 2407.83 | 40.13 | Alimentador
TABAPORA | TABAPORA 001 | AL-128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1957.88 | 2130.45 | 2162.6 | 2017.01 | 2088.79 | 2102.57 | 2206.16 | 2289.72 | 2358.28 | 2315.48 | 2351.31 | 2176.14 | 2358.28 | 78.61 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 | AL-018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2500.07 | 2747.16 | 2888.28 | 2868.74 | 3167.34 | 2951.43 | 3036.01 | 3714.55 | 3942.5 | 3895.89 | 3883.03 | 3580.12 | 3942.5 | 39.42 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 | AL-018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4651.4 | 5332.96 | 5705.57 | 5727.11 | 5508.72 | 5350.33 | 5639.66 | 6476.96 | 7103.54 | 7039.48 | 7064.81 | 6676.28 | 7103.54 | 71.04 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 | AL-018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5490.56 | 6004.21 | 6578.4 | 6149.54 | 5755.43 | 5458.58 | 5864.04 | 7118.95 | 7750.91 | 9024.92 | 5891.9 | 5355.73 | 9024.92 | 90.25 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 | AL-018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4674.64 | 5294.84 | 5151.52 | 5437.66 | 4974.75 | 4901.55 | 5002.47 | 5346.19 | 5059.72 | 5045.49 | 5150.6 | 4892.21 | 5437.66 | 54.17 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 | AL-018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3378.17 | 3975.38 | 3784.08 | 3615.82 | 3542.04 | 3432.31 | 3609.11 | 4272.2 | 4242.73 | 5890.5 | 5605.51 | 5220.25 | 5890.5 | 58.9 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 | AL-018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3942.04 | 5572.13 | 5406.4 | 4609.48 | 4997.79 | 5057.92 | 4980.53 | 5916.2 | 5525.79 | 4801.36 | 5078.03 | 4637.97 | 5916.2 | 59.16 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 | AL-018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4127.81 | 4316.89 | 4702.48 | 4466.56 | 4434.5 | 4146.12 | 4492.56 | 5466.29 | 5963.14 | 7014.98 | 6341.97 | 6096.68 | 7014.98 | 70.15 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 | AL-018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4034.09 | 4416.38 | 4522.28 | 4392.31 | 4277.18 | 4133.74 | 4271.72 | 5663.63 | 5887.87 | 6250.16 | 6333.96 | 6187.14 | 6333.96 | 63.09 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 | AL-018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5504.86 | 5787.19 | 5502 | 5485.91 | 5459.28 | 5472.09 | 5175.2 | 5412.42 | 5808.37 | 5951.81 | 5782.49 | 5957.62 | 5957.62 | 59.34 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 | AL-018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4608.33 | 4714.68 | 4955.09 | 4840.31 | 4796.87 | 4603.06 | 4761.29 | 5929.19 | 6846.47 | 7348.21 | 6723.55 | 6696 | 7348.21 | 81.65 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 | AL-018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 346.66 | 334.01 | 339.43 | 391.34 | 406.2 | 400.22 | 385.29 | 419.67 | 5455.53 | 405.5 | 420.21 | 415.97 | 5455.53 | 76.08 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 | AL-018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 1507.38 | 1560.77 | 2125.05 | 1964.72 | 2107 | 2008.68 | 1753.52 | 3060.7 | 2891.06 | 2812.08 | 1786.27 | 1770.85 | 3060.7 | 34.15 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 | AL-195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 1671.09 | 2012.97 | 2204.24 | 1833.38 | 1842.64 | 1765.84 | 1789.43 | 2045.63 | 2221.48 | 2228.96 | 2335.71 | 2268.78 | 2335.71 | 27.14 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 | AL-195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 3467.06 | 3784.43 | 3640.45 | 3803.29 | 3749.14 | 3788.56 | 3295.41 | 3410.36 | 4496.92 | 4377.84 | 4583.41 | 4342.83 | 4583.41 | 53.27 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 | AL-195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 8851.91 | 8796.62 | 9200.17 | 9375.63 | 8398.86 | 7063.67 | 8100.26 | 7857.7 | 7742.77 | 7902.92 | 6837.75 | 9002.76 | 9375.63 | 93.76 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 | AL-195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 532.46 | 626.58 | 367.66 | 364.84 | 361.29 | 545.22 | 401.66 | 503.61 | 366.27 | 305 | 298.04 | 289.93 | 626.58 | 3.13 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 | AL-195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 147.98 | 183.7 | 162.31 | 164.15 | 165.37 | 184.81 | 151.75 | 113.99 | 150.4 | 156.39 | 141 | 133.06 | 184.81 | 0.92 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 | AL-211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 2774.54 | 3318.3 | 3211.13 | 3018.02 | 2847.57 | 2848.64 | 2942.09 | 3270.33 | 3101.53 | 3190.25 | 3177.46 | 3055.59 | 3318.3 | 82.96 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 | AL-240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4542.11 | 7878.56 | 8348.97 | 4737.16 | 5033.78 | 6755.53 | 5405.41 | 5681.92 | 7420.89 | 5694.78 | 5767.4 | 5669.67 | 8348.97 | 83.17 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 002 | AL-020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1294.79 | 1290.73 | 1369.15 | 1494.21 | 1331.07 | 1444.08 | 1566.21 | 1796.2 | 1909.87 | 0 | 2058.74 | 1948.56 | 2058.74 | 68.62 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 013 | AL-180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 8277.97 | 10167.32 | 9151.48 | 7897.4 | 8007.79 | 7928.53 | 9507.9 | 10199.81 | 11106.74 | 10279.12 | 10760.78 | 8905.52 | 11106.74 | 92.56 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 013 | AL-271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 6359.43 | 3036.35 | 3791.29 | 4906.64 | 4967.67 | 5485.28 | 2996.51 | 3053.18 | 4819.07 | 4460.53 | 3733.68 | 4074.81 | 6359.43 | 63.59 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 | AL-221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 3634.36 | 5985.52 | 5133.17 | 4742.01 | 4678.9 | 5802.64 | 5915.28 | 5236.04 | 7713.7 | 7843.04 | 7308.03 | 7725.58 | 7843.04 | 98.04 | Alimentador
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 | AL-388001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [14 empty] | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 016 | AL-278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 914.18 | 1377.6 | 1968.03 | 2231.02 | 2718.54 | 1637.47 | 6859.25 | 6781.28 | 11416.35 | 13256.01 | 4386.26 | 5368.36 | 13256.01 | 66.28 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 017 | AL-278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 7.62 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0.04 | Alimentador
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 | AL-292001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [14 empty] | Alimentador
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 | AL-200011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [14 empty] | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 | AL-039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4497.37 | 7215.04 | 6779.59 | 4779.75 | 5740.85 | 3951.52 | 6251.63 | 5009.82 | 7338.78 | 5759.34 | 5105.82 | 4100.11 | 7338.78 | 61.16 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 | AL-039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3359.98 | 3738.17 | 3825.99 | 3550.46 | 4859.58 | 2818.66 | 3383.37 | 4022.99 | 6822.85 | 8572.71 | 4828.06 | 4742.67 | 8572.71 | 71.44 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 | AL-039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3507.25 | 3868.08 | 3929.14 | 3606.26 | 3552.18 | 2955.34 | 3277.4 | 4106.38 | 6366.33 | 6267.52 | 4778.66 | 4668.07 | 6366.33 | 53.05 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 | AL-158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4671.72 | 5870.36 | 5059.71 | 5227.16 | 5005.37 | 4834.61 | 4864.84 | 5789.86 | 6339.2 | 6293.81 | 6787.16 | 6117.66 | 6787.16 | 56.56 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 | AL-158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 6242.69 | 7924.14 | 6851.05 | 6527.83 | 6901.39 | 8725.98 | 8470.3 | 8091.05 | 5533.9 | 4880.4 | 3032.28 | 2815.87 | 8725.98 | 72.72 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 | AL-158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3536.64 | 4420 | 4413.75 | 4877.22 | 4370.93 | 8650.64 | 8435.16 | 5115.94 | 6816.21 | 5223.56 | 5385.52 | 4073.81 | 8650.64 | 72.09 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 | AL-327014 | 138 | 34.5 | 10000 | 5791.78 | 8084.44 | 6577.27 | 6022.85 | 5854.21 | 9469.75 | 12771.03 | 12757.22 | 13886.46 | 11721.2 | 14074.35 | 13898.53 | 14074.35 | 140.74 | Alimentador
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 | AL-224011 | 138 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4324.64 | 4216.27 | 4510.02 | 5013.37 | 5250.69 | 5125.63 | 5359.54 | 5538.41 | 4673.87 | 5538.41 | 110.77 | Alimentador