## Potência Ativa
Descrição | Cód. de Ident | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 | Março 2021 | Abril 2021 | Maio 2021 | Junho 2021 | Julho 2021 | Agosto 2021 | Setembro 2021 | Outubro 2021 | Novembro 2021 | Dezembro 2021 | Janeiro 2022 | Fevereiro 2022 | Março 2022 | Abril 2022 | Maio 2022 | Junho 2022 | Julho 2022 | Agosto 2022 | Setembro 2022 | Outubro 2022 | Novembro 2022 | Dezembro 2022 | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Pot. Máxima | Carregamento | Ultrapassagem | Tipo
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9194 | 9162 | 10234 | 10841 | 11160 | 10304 | 9576 | 9446 | 12418 | 12488 | 10841 | 10516 | 10884 | 10653 | 11594 | 12114 | 0 | 0 | 0 | 12488 | 99.9 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622 | 1553 | 1711 | 1907 | 1786 | 1645 | 1692 | 1648 | 2058 | 1867 | 1911 | 1781 | 1697 | 1870 | 1947 | 2102 | 2131 | 2128 | 2118 | 2131 | 34.1 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 15560 | 17284 | 17327 | 17544 | 17576 | 17949 | 18248 | 20197 | 22033 | 20699 | 17496 | 18815 | 14260 | 18382 | 23007 | 21538 | 20224 | 19691 | 20520 | 21566 | 23740 | 23334 | 20002 | 17709 | 15966 | 22725 | 23002 | 23755 | 22234 | 21395 | 20734 | 22584 | 25197 | 23934 | 22634 | 22504 | 25197 | 100.79 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-02 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | 8212 | 8921 | 8407 | 9540 | 9239 | 9789 | 8482 | 9043 | 9983 | 10916 | 9735 | 9592 | 6951 | 9405 | 11837 | 10337 | 9690 | 8896 | 9583 | 8865 | 11423 | 10741 | 9850 | 8315 | 7163 | 10938 | 11359 | 11594 | 10863 | 11343 | 8372 | 9414 | 11929 | 11139 | 11093 | 9206 | 11929 | 63.62 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-03 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Araguainha | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18527 | 19485 | 19339 | 18092 | 17629 | 17793 | 16585 | 20298 | 20895 | 21572 | 20630 | 20254 | 19503 | 19226 | 20438 | 21246 | 19141 | 18488 | 20999 | 20835 | 23732 | 23948 | 22521 | 21175 | 19738 | 21408 | 19809 | 22637 | 19223 | 18044 | 19044 | 23417 | 26168 | 24350 | 189 | 24188 | 26168 | 104.67 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 4079 | 3938 | 4165 | 4758 | 4887 | 5377 | 4389 | 4569 | 4995 | 5321 | 4275 | 4237 | 4506 | 4231 | 4862 | 4866 | 4848 | 4491 | 4646 | 4368 | 4915 | 5109 | 5064 | 4365 | 4279 | 4905 | 5131 | 5209 | 5190 | 5145 | 5341 | 5221 | 5814 | 6171 | 6332 | 6572 | 6572 | 105.15 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 14441 | 13576 | 13740 | 13868 | 12688 | 12406 | 11714 | 13931 | 17000 | 17380 | 14875 | 14416 | 14720 | 14186 | 15647 | 15883 | 13637 | 13022 | 14893 | 14663 | 17498 | 19349 | 17879 | 15137 | 14791 | 17076 | 16146 | 16970 | 14784 | 13680 | 14164 | 17714 | 20912 | 20934 | 21564 | 20888 | 21564 | 86.26 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1092 | 1133 | 1177 | 1157 | 1123 | 1058 | 1064 | 1177 | 1323 | 1219 | 1190 | 1101 | 1144 | 1167 | 1211 | 1328 | 1258 | 1158 | 1091 | 1245 | 1407 | 1222 | 865 | 843 | 779 | 899 | 830 | 888 | 867 | 843 | 806 | 944 | 1036 | 1539 | 1606 | 1572 | 1606 | 53.53 | 0 | Transformador
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1088 | 1002 | 1032 | 1043 | 1070 | 1006 | 1026 | 1109 | 1110 | 1119 | 1081 | 1017 | 948 | 1053 | 1042 | 1074 | 1107 | 1031 | 1100 | 1109 | 1169 | 1118 | 1060 | 1081 | 955 | 1099 | 1061 | 1077 | 1119 | 1099 | 1121 | 1255 | 1264 | 1338 | 1138 | 1080 | 1338 | 44.6 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1540 | 1587 | 1628 | 1636 | 1594 | 1555 | 1501 | 1850 | 2048 | 1887 | 1687 | 1679 | 1730 | 1698 | 1704 | 1972 | 1823 | 1600 | 1609 | 1766 | 2130 | 2168 | 2047 | 1847 | 1748 | 2119 | 1981 | 1775 | 1284 | 1245 | 1322 | 1464 | 1676 | 1700 | 1569 | 1570 | 2168 | 108.4 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 9160 | 10843 | 11724 | 11258 | 9022 | 9833 | 9602 | 10658 | 11298 | 10988 | 9914 | 9877 | 9959 | 12777 | 12302 | 11592 | 11135 | 10668 | 10784 | 11357 | 13170 | 13436 | 11625 | 11071 | 11555 | 14496 | 13258 | 12958 | 11296 | 11695 | 12181 | 11799 | 12165 | 14796 | 0 | 0 | 14796 | 49.32 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 1636 | 3517 | 4256 | 3445 | 2547 | 2951 | 3175 | 2324 | 2167 | 2177 | 2134 | 1869 | 2736 | 4542 | 4077 | 3454 | 2647 | 3223 | 3188 | 2580 | 2955 | 3087 | 2416 | 2415 | 2753 | 4556 | 4925 | 3414 | 3036 | 3450 | 3477 | 2681 | 0 | 1520 | 1494 | 1264 | 4925 | 52.53 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 19265 | 20616 | 21728 | 19872 | 20089 | 21930 | 19998 | 21573 | 22906 | 20462 | 21644 | 18916 | 21353 | 23962 | 22674 | 21708 | 20918 | 24399 | 22407 | 23177 | 24058 | 24407 | 21948 | 21035 | 21024 | 27416 | 28370 | 14034 | 14477 | 19074 | 15851 | 13076 | 14925 | 15851 | 14955 | 15339 | 28370 | 113.48 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-02 | 206TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 8210 | 8014 | 8362 | 7845 | 9519 | 9906 | 9139 | 8993 | 8698 | 8088 | 8685 | 8794 | 9773 | 9495 | 9130 | 8606 | 10099 | 11147 | 8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11147 | 118.9 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1729 | 2097 | 2220 | 2111 | 1949 | 1981 | 1839 | 1928 | 2294 | 2108 | 2022 | 1901 | 2061 | 2345 | 2400 | 2359 | 2141 | 2050 | 1976 | 2056 | 2448 | 2489 | 2233 | 2221 | 2128 | 2765 | 2578 | 2430 | 2206 | 2303 | 2256 | 2528 | 3131 | 2938 | 2768 | 2677 | 3131 | 62.62 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | -360 | -122 | 1850 | -123 | -330 | 0 | -487 | -612 | -605 | -179 | 0 | 502 | 4178 | -560 | 201 | 403 | 110 | 1787 | 281 | 70 | 0 | 3548 | 497 | 639 | 636 | 374 | 1494 | 1835 | 1500 | 741 | 655 | 1141 | -146 | 0 | 622 | 1802 | 4178 | 13.93 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Luciara TR-01 | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 489 | 498 | 479 | 512 | 512 | 491 | 484 | 590 | 614 | 558 | 522 | 494 | 479 | 499 | 541 | 622 | 612 | 517 | 546 | 577 | 652 | 646 | 587 | 592 | 535 | 593 | 561 | 623 | 631 | 590 | 638 | 673 | 701 | 740 | 744 | 684 | 744 | 24.8 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1035 | 1002 | 983 | 985 | 944 | 939 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1057 | 1052 | 1088 | 1162 | 1308 | 1324 | 1277 | 1212 | 1113 | 1322 | 1261 | 1258 | 1198 | 1120 | 1102 | 1334 | 1472 | 1594 | 1552 | 1454 | 1594 | 79.7 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 6470 | 6344 | 6403 | 6555 | 5709 | 5471 | 4905 | 6242 | 7629 | 7560 | 6717 | 6461 | 6328 | 6757 | 7043 | 7480 | 6429 | 5456 | 5295 | 6474 | 8120 | 7919 | 7772 | 7348 | 6475 | 8032 | 7533 | 7704 | 6673 | 6463 | 6206 | 8111 | 9466 | 9471 | 9403 | 9385 | 9471 | 75.77 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | 1989 | 2443 | 2571 | 2307 | 2441 | 2451 | 2353 | 2483 | 2400 | 2359 | 2303 | 2086 | 2030 | 2462 | 2458 | 2473 | 2567 | 2262 | 2063 | 2376 | 2565 | 2605 | 2295 | 2314 | 1925 | 2524 | 2487 | 2673 | 2461 | 2692 | 2523 | 2508 | 2488 | 2557 | 1706 | 2555 | 2692 | 42.73 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-01 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 7049 | 8921 | 8747 | 8663 | 7192 | 7901 | 7396 | 7789 | 8543 | 8562 | 7635 | 7575 | 9064 | 10817 | 10179 | 10319 | 9112 | 9552 | 9083 | 8779 | 9832 | 10230 | 9254 | 8785 | 9835 | 11882 | 11426 | 11276 | 10140 | 10291 | 10195 | 11010 | 12217 | 12085 | 12164 | 11756 | 12217 | 40.72 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-02 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 6840 | 9390 | 9611 | 7061 | 7136 | 9687 | 11955 | 9999 | 12131 | 10000 | 6513 | 4911 | 8165 | 9719 | 9281 | 9082 | 8997 | 15209 | 16162 | 15539 | 15598 | 15466 | 6536 | 6864 | 7701 | 11077 | 11003 | 9239 | 11558 | 15766 | 17546 | 15549 | 17240 | 17361 | 11850 | 14423 | 17546 | 58.49 | 0 | Transformador
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 582 | 436 | 597 | 603 | 579 | 629 | 748 | 772 | 1090 | 1023 | 1090 | 36.33 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 1389 | 1757 | 1999 | 1822 | 1678 | 1604 | 1576 | 1615 | 1665 | 1766 | 1948 | 1472 | 1412 | 1301 | 1657 | 1670 | 1604 | 1591 | 1548 | 1790 | 1732 | 1943 | 1987 | 1811 | 1666 | 1999 | 66.63 | 0 | Transformador
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1567 | 1572 | 1701 | 1752 | 1697 | 1550 | 1511 | 1871 | 1979 | 1834 | 1773 | 1703 | 1586 | 1599 | 1603 | 1875 | 1817 | 1565 | 1578 | 1854 | 2043 | 2084 | 1896 | 1724 | 1574 | 2021 | 1855 | 1955 | 1895 | 1814 | 1813 | 2089 | 2175 | 2265 | 2285 | 2154 | 2285 | 76.17 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 6300 | 6260 | 7729 | 7427 | 6844 | 6764 | 6770 | 7545 | 7970 | 7334 | 6960 | 6992 | 7049 | 7797 | 7068 | 7815 | 7588 | 7300 | 7107 | 7930 | 8913 | 8567 | 7697 | 7425 | 7078 | 8417 | 8466 | 8265 | 8227 | 8283 | 8325 | 9021 | 9468 | 9554 | 9773 | 9063 | 9773 | 39.09 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 | 231TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 1437 | 1750 | 2186 | 1989 | 1733 | 1994 | 1880 | 1834 | 1967 | 1922 | 1729 | 1550 | 2036 | 2328 | 2085 | 1876 | 1903 | 1886 | 2027 | 2030 | 2246 | 2074 | 1892 | 1668 | 1826 | 2175 | 2229 | 2073 | 2168 | 2097 | 2187 | 2107 | 2434 | 2437 | 2118 | 2038 | 2437 | 38.99 | 0 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-01 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | 11380 | 11635 | 11732 | 11128 | 11113 | 10837 | 10439 | 12715 | 13185 | 13719 | 11980 | 13045 | 12724 | 12224 | 13417 | 12968 | 12071 | 10882 | 11454 | 12305 | 13260 | 14841 | 15571 | 13049 | 13096 | 13041 | 0 | 12304 | 11516 | 10726 | 11719 | 13574 | 14816 | 17438 | 16201 | 15327 | 17438 | 93 | 0 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-02 | 017TR02 | 138 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | C. Do Oeste | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 96 | 144 | 96 | 48 | 144 | 48 | 48 | 192 | 48 | 96 | 96 | 96 | 96 | 288 | 288 | 336 | 336 | 336 | 384 | 432 | 96 | 96 | 96 | 432 | 14.4 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-01 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16818 | 20882 | 24953 | 25308 | 20996 | 22660 | 22419 | 20925 | 21661 | 21986 | 21098 | 17164 | 17558 | 19624 | 24717 | 24040 | 22794 | 22874 | 21003 | 22926 | 23162 | 21110 | 21967 | 18188 | 18819 | 25184 | 28184 | 28331 | 29136 | 26988 | 29136 | 116.54 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-02 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 11740 | 12139 | 12380 | 12052 | 12046 | 12318 | 12322 | 14483 | 16428 | 15493 | 13939 | 14473 | 13191 | 12727 | 13058 | 14042 | 13584 | 11670 | 12210 | 13842 | 16258 | 15260 | 14492 | 14046 | 13030 | 14155 | 13928 | 13813 | 13690 | 12953 | 13759 | 16622 | 18707 | 18245 | 18339 | 17245 | 18707 | 62.36 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-03 | 037TR03 | 138 | 13.8 | 9375 | 5822 | 6513 | 5832 | 5566 | 5203 | 5136 | 4721 | 6249 | 7391 | 7459 | 6310 | 6387 | 6474 | 6031 | 6178 | 6391 | 5989 | 4970 | 4978 | 5620 | 7201 | 7008 | 6651 | 6836 | 6269 | 6661 | 6641 | 6046 | 5910 | 5308 | 5981 | 7579 | 8520 | 8551 | 8985 | 8350 | 8985 | 95.84 | 0 | Transformador
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 69 | 73 | 74 | 77 | 74 | 78 | 75 | 86 | 73 | 81 | 74 | 80 | 76 | 76 | 79 | 87 | 84 | 69 | 74 | 76 | 82 | 112 | 80 | 85 | 90 | 83 | 84 | 87 | 84 | 86 | 92 | 180 | 91 | 93 | 82 | 93 | 180 | 18 | 0 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-01 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | 1227 | 661 | 107 | 148 | -254 | 533 | 968 | 1659 | 2197 | 2304 | 1168 | 965 | 276 | 1010 | 338 | 2904 | 336 | 183 | 1150 | 1870 | 2687 | 1572 | 1527 | 614 | 1358 | 436 | 953 | 780 | 1127 | 1634 | 3683 | 3979 | 3477 | 4079 | 4933 | 3104 | 4933 | 32.89 | 0 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-02 | 273TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 343 | 71 | 333 | -1139 | -1905 | -1702 | -583 | -719 | 605 | 408 | -81 | -295 | 22 | 345 | 264 | 486 | -513 | -1671 | 241 | 550 | 137 | -470 | -224 | -533 | 0 | -719 | 487 | -1503 | -1517 | -149 | 760 | 959 | 967 | 1200 | 1861 | 497 | 1861 | 29.78 | 0 | Transformador
Cáceres | Figueiróp. TR-01 | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1299 | 1405 | 1243 | 1194 | 1138 | 1223 | 1116 | 1321 | 1521 | 1538 | 1306 | 1440 | 1329 | 1230 | 1306 | 1294 | 1248 | 1138 | 1210 | 1300 | 1428 | 1421 | 1466 | 1418 | 1460 | 1413 | 1442 | 1356 | 1354 | 1154 | 1279 | 1483 | 1625 | 1724 | 1773 | 1709 | 1773 | 59.1 | 0 | Transformador
Cáceres | Indiavaí TR-01 | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 513 | 548 | 495 | 508 | 502 | 495 | 566 | 630 | 677 | 700 | 665 | 700 | 70 | 0 | Transformador
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | Mineradora TR-01 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 1502 | 1040 | 731 | 1083 | 887 | 1073 | 974 | 1204 | 1396 | 1750 | 1466 | 1457 | 1647 | 754 | 1172 | 1093 | 1390 | 1145 | 1579 | 1677 | 2918 | 2644 | 2574 | 2077 | 2204 | 2582 | 1561 | 1549 | 1386 | 2628 | 2669 | 2726 | 2639 | 2776 | 2724 | 2527 | 2918 | 11.67 | 0 | Transformador
Cáceres | Mirassol TR-01 | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 716 | 604 | 509 | 810 | 586 | 730 | 574 | 727 | 700 | 690 | 797 | 810 | 843 | 585 | 656 | 694 | 605 | 669 | 702 | 690 | 838 | 709 | 737 | 508 | 1381 | 1477 | 1421 | 1568 | 1567 | 1684 | 1656 | 1696 | 2174 | 2448 | 2359 | 2620 | 2620 | 87.33 | 0 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 20394 | 21028 | 20127 | 20403 | 19329 | 19222 | 17573 | 20718 | 22323 | 22786 | 20953 | 21936 | 20655 | 19033 | 18101 | 17646 | 17185 | 17944 | 19495 | 21240 | 23598 | 23167 | 21633 | 22196 | 20990 | 20677 | 21449 | 22266 | 116240 | 125387 | 126199 | 129121 | 131068 | 28080 | 28371 | 27383 | 131068 | 524.27 | 0 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 11525 | 11236 | 10893 | 10738 | 12031 | 13166 | 13626 | 12049 | 12786 | 12452 | 12401 | 13234 | 13279 | 12793 | 11368 | 11664 | 11896 | 14084 | 13280 | 13090 | 12685 | 13441 | 13828 | 13763 | 13777 | 13692 | 11762 | 12060 | 13068 | 15723 | 17134 | 17760 | 15443 | 17760 | 59.2 | 0 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 12267 | 13240 | 12618 | 9769 | 9632 | 9540 | 9583 | 11268 | 15587 | 14746 | 12564 | 13705 | 13198 | 13184 | 13074 | 15434 | 12022 | 10536 | 11196 | 12624 | 14908 | 14234 | 14096 | 14162 | 13835 | 13516 | 13540 | 15901 | 12741 | 11725 | 12153 | 14732 | 16781 | 17663 | 18150 | 17440 | 18150 | 72.6 | 0 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 13959 | 15973 | 15248 | 12385 | 12275 | 13179 | 12415 | 16703 | 17796 | 17835 | 14761 | 16260 | 15409 | 13805 | 13923 | 14659 | 14798 | 12514 | 13811 | 15187 | 17787 | 17607 | 17526 | 16787 | 14225 | 14594 | 15149 | 14961 | 14106 | 12738 | 14848 | 17310 | 20243 | 20948 | 20920 | 20194 | 20948 | 69.83 | 0 | Transformador
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 469 | 507 | 504 | 496 | 515 | 501 | 502 | 330 | 351 | 370 | 529 | 587 | 559 | 546 | 553 | 578 | 595 | 562 | 591 | 590 | 621 | 648 | 632 | 596 | 591 | 586 | 577 | 622 | 611 | 0 | 0 | 672 | 707 | 723 | 0 | 0 | 723 | 72.3 | 0 | Transformador
Cáceres | Rondolândia TR-01 | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 799 | 788 | 746 | 805 | 772 | 759 | 860 | 975 | 860 | 851 | 804 | 783 | 765 | 760 | 790 | 815 | 832 | 819 | 841 | 879 | 921 | 918 | 974 | 799 | 854 | 912 | 834 | 812 | 878 | 835 | 906 | 1080 | 988 | 1019 | 988 | 942 | 1080 | 36 | 0 | Transformador
Cáceres | V. Bela TR-01 | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 17452 | 18103 | 16779 | 16415 | 15652 | 16466 | 15660 | 20034 | 21818 | 20434 | 17524 | 18982 | 18258 | 0 | 17654 | 19537 | 19318 | 16231 | 17349 | 18417 | 22476 | 22781 | 22873 | 21086 | 17116 | 19762 | 21530 | 19974 | 19694 | 16413 | 18745 | 23585 | 26404 | 26213 | 24718 | 23399 | 26404 | 105.62 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 9955 | 11002 | 9935 | 10104 | 10390 | 10196 | 10181 | 12812 | 14136 | 13787 | 12003 | 12826 | 11979 | 0 | 11767 | 12242 | 11964 | 10535 | 0 | 0 | 14006 | 14306 | 13925 | 13450 | 12716 | 14599 | 13323 | 12507 | 12463 | 13525 | 12212 | 17303 | 18801 | 20399 | 16341 | 17886 | 20399 | 81.6 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | 26458 | 29680 | 26776 | 26308 | 26269 | 26480 | 23860 | 30177 | 32236 | 32557 | 28156 | 31493 | 27930 | 0 | 27767 | 28863 | 28110 | 24357 | 26224 | 27535 | 31503 | 31783 | 32040 | 30227 | 26540 | 28285 | 28957 | 27754 | 27596 | 23392 | 26419 | 32418 | 34956 | 39390 | 38393 | 35907 | 39390 | 98.48 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 29382 | 30247 | 32011 | 28162 | 26170 | 27374 | 24314 | 32901 | 36576 | 35726 | 31065 | 29934 | 31834 | 0 | 29684 | 31699 | 29276 | 25410 | 27172 | 30604 | 37426 | 35289 | 35083 | 33386 | 29090 | 33506 | 34370 | 30513 | 30330 | 26118 | 29189 | 39320 | 43626 | 42526 | 41077 | 40815 | 43626 | 96.95 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 1541 | 994 | 1082 | 987 | 1232 | 1241 | 1520 | 1767 | 1714 | 1423 | 1514 | 1644 | 0 | 1559 | 1667 | 1560 | 1257 | 1340 | 1268 | 1427 | 1389 | 1357 | 1425 | 1400 | 1384 | 1429 | 1498 | 1516 | 1329 | 1260 | 1506 | 1589 | 0 | 0 | 1818 | 1818 | 60.6 | 0 | Transformador
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 27315 | 29707 | 29061 | 27634 | 27993 | 27586 | 25609 | 31319 | 34714 | 34950 | 30342 | 31341 | 29116 | 0 | 29281 | 29796 | 26175 | 26073 | 28347 | 26529 | 30173 | 30784 | 30851 | 28724 | 25873 | 27243 | 29348 | 27781 | 26432 | 22782 | 24994 | 30286 | 34962 | 34446 | 30583 | 31453 | 34962 | 77.69 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cangas TR-01 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-01 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 9306 | 8107 | 7124 | 7606 | 7461 | 7926 | 8461 | 9649 | 12027 | 11246 | 8988 | 9295 | 9311 | 0 | 9573 | 8835 | 8031 | 8513 | 9448 | 9957 | 9860 | 11120 | 11022 | 11752 | 9411 | 9487 | 8876 | 11092 | 9367 | 10096 | 10439 | 12404 | 11393 | 11429 | 11649 | 13948 | 13948 | 111.58 | 0 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-02 | 005TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 8235 | 7756 | 7879 | 7131 | 9110 | 10312 | 9890 | 8947 | 9317 | 9319 | 0 | 8636 | 11058 | 8403 | 7733 | 7865 | 8775 | 10498 | 11197 | 9913 | 9652 | 9154 | 9524 | 10380 | 9384 | 9259 | 7780 | 8801 | 11215 | 12752 | 11158 | 8435 | 7776 | 12752 | 51.01 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 14767 | 15856 | 14478 | 14422 | 14444 | 14331 | 13183 | 15454 | 17202 | 16705 | 15210 | 15962 | 15346 | 0 | 16232 | 15877 | 16010 | 15181 | 15675 | 16599 | 19045 | 19349 | 19233 | 18128 | 16868 | 17602 | 18183 | 17052 | 17334 | 15202 | 15718 | 19553 | 19630 | 24431 | 22845 | 21981 | 24431 | 81.44 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 20359 | 23748 | 22515 | 19137 | 18479 | 18833 | 18098 | 22919 | 24815 | 24726 | 21191 | 21734 | 21984 | 0 | 21067 | 22436 | 21093 | 20217 | 21701 | 21425 | 25713 | 26296 | 21287 | 20695 | 19093 | 20505 | 21472 | 19973 | 20139 | 17680 | 20809 | 23505 | 27605 | 27028 | 22903 | 21426 | 27605 | 110.42 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 18285 | 20459 | 16857 | 16364 | 16822 | 16548 | 15589 | 19210 | 21100 | 22702 | 18178 | 19332 | 17795 | 0 | 18270 | 18680 | 18015 | 15736 | 17219 | 18509 | 20875 | 20611 | 20736 | 19854 | 17118 | 18451 | 19283 | 18661 | 17763 | 15502 | 17170 | 20814 | 25454 | 27366 | 27005 | 25748 | 27366 | 60.81 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 17409 | 18012 | 16578 | 16783 | 15520 | 15631 | 14561 | 18247 | 20637 | 19918 | 18354 | 18019 | 18655 | 0 | 17549 | 18791 | 17630 | 10753 | 2 | 15338 | 18036 | 18288 | 18209 | 17103 | 15983 | 17693 | 16249 | 16057 | 16072 | 14386 | 15389 | 24502 | 26814 | 26971 | 27661 | 27892 | 27892 | 61.98 | 0 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 23317 | 24123 | 22005 | 22099 | 20458 | 20615 | 18491 | 24814 | 28172 | 27289 | 24137 | 25100 | 24935 | 0 | 22466 | 24159 | 21538 | 19050 | 21438 | 22875 | 27055 | 27088 | 25987 | 24587 | 22070 | 25190 | 25102 | 22760 | 22680 | 24710 | 21424 | 26001 | 24591 | 25920 | 25518 | 26922 | 28172 | 112.69 | 0 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-01 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 34073 | 33869 | 31517 | 31750 | 28912 | 29578 | 26939 | 35791 | 38627 | 39396 | 33887 | 34256 | 34947 | 0 | 30506 | 34182 | 31211 | 27177 | 27590 | 32462 | 39961 | 37510 | 37594 | 36055 | 32388 | 36840 | 37618 | 32737 | 33209 | 35745 | 31353 | 41363 | 45588 | 48695 | 37394 | 38121 | 48695 | 108.21 | 0 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-02 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 12240 | 13332 | 12480 | 12012 | 11444 | 11314 | 10170 | 11933 | 15851 | 12438 | 10994 | 11683 | 12356 | 0 | 12299 | 11849 | 10639 | 9367 | 12084 | 11138 | 13622 | 12309 | 12244 | 13251 | 10977 | 12206 | 10946 | 10773 | 11104 | 9478 | 10531 | 14361 | 19559 | 24841 | 26162 | 26249 | 26249 | 58.33 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18508 | 19768 | 18985 | 19138 | 19650 | 19996 | 18794 | 21428 | 21364 | 21981 | 21193 | 22537 | 22129 | 0 | 18566 | 20774 | 19837 | 18423 | 18810 | 19859 | 21627 | 21622 | 20902 | 20891 | 19654 | 20035 | 18407 | 19727 | 19495 | 16030 | 7580 | 10396 | 11658 | 11732 | 11526 | 11215 | 22537 | 90.15 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 15306 | 16708 | 14971 | 13759 | 13528 | 13310 | 12071 | 14904 | 15858 | 16226 | 14401 | 20750 | 13429 | 0 | 17038 | 18377 | 16529 | 17640 | 18713 | 17562 | 19551 | 20342 | 18920 | 17712 | 16375 | 17105 | 16679 | 17663 | 17144 | 0 | 13852 | 17222 | 19033 | 19463 | 18739 | 20848 | 20848 | 46.33 | 0 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 26943 | 29777 | 28535 | 27016 | 25280 | 26935 | 25091 | 30442 | 32168 | 33348 | 29643 | 31420 | 30293 | 0 | 28525 | 29943 | 27598 | 28200 | 26252 | 29405 | 33694 | 32811 | 31437 | 31753 | 28925 | 31363 | 31399 | 28866 | 28848 | 25601 | 28029 | 32498 | 36867 | 38755 | 37067 | 37309 | 38755 | 86.12 | 0 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 17915 | 19047 | 18296 | 19816 | 19841 | 21104 | 18128 | 20392 | 23549 | 21899 | 20164 | 26643 | 18658 | 0 | 21964 | 20856 | 19453 | 21266 | 18609 | 19112 | 25528 | 27508 | 22081 | 22145 | 18843 | 23767 | 23492 | 22000 | 22645 | 20659 | 21293 | 24573 | 25434 | 29958 | 25523 | 26195 | 29958 | 66.57 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 36561 | 39068 | 36426 | 35914 | 34834 | 35971 | 33534 | 40169 | 43304 | 42774 | 39799 | 41303 | 37153 | 0 | 37965 | 38701 | 35311 | 31586 | 31030 | 29371 | 34646 | 34139 | 32074 | 32745 | 29568 | 31711 | 34865 | 31453 | 30753 | 26331 | 30259 | 36494 | 40857 | 42226 | 42017 | 41600 | 43304 | 96.23 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 | 170TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 10686 | 11869 | 12513 | 12216 | 12278 | 12243 | 11835 | 12521 | 12781 | 12371 | 12129 | 12706 | 8926 | 0 | 9962 | 10144 | 9293 | 9473 | 9214 | 3919 | 3727 | 3316 | 2673 | 3140 | 3674 | 3879 | 4007 | 4071 | 3939 | 3955 | 3951 | 4279 | 5029 | 5610 | 5594 | 4770 | 12781 | 136.33 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 15856 | 15823 | 14850 | 14215 | 13550 | 14235 | 13179 | 16020 | 17349 | 17492 | 15023 | 15979 | 16241 | 0 | 15308 | 17066 | 15283 | 14389 | 13566 | 15296 | 17661 | 17567 | 17231 | 17178 | 15469 | 16679 | 18169 | 16139 | 15625 | 13712 | 15088 | 18438 | 21158 | 21775 | 21110 | 20611 | 21775 | 48.39 | 0 | Transformador
Metropolitana | Jangada TR-01 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 8241 | 9318 | 9202 | 9559 | 9511 | 9645 | 9384 | 11088 | 12365 | 13880 | 9272 | 7976 | 8080 | 0 | 9083 | 9932 | 10842 | 9754 | 11360 | 11513 | 12361 | 13177 | 9660 | 9487 | 8649 | 9619 | 12650 | 10979 | 11139 | 11378 | 11756 | 13520 | 16013 | 13304 | 10201 | 10922 | 16013 | 106.75 | 0 | Transformador
Metropolitana | Lavandeira TR-01 | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 0 | 1150 | 1105 | 1107 | 1096 | 1080 | 1040 | 1113 | 1275 | 1292 | 1115 | 1236 | 1241 | 0 | 1130 | 1193 | 1102 | 1054 | 1080 | 1117 | 1244 | 1159 | 1152 | 1076 | 1066 | 1025 | 1173 | 1133 | 1112 | 1085 | 1088 | 846 | 898 | 976 | 1031 | 990 | 1292 | 64.6 | 0 | Transformador
Metropolitana | Manso TR-01 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | 4714 | 2540 | 2693 | 3038 | 2814 | 2990 | 2710 | 3025 | 2772 | 3060 | 2894 | 3167 | 2750 | 0 | 2890 | 3227 | 3016 | 2855 | 3296 | 3293 | 3418 | 3079 | 3061 | 3349 | 2829 | 3007 | 3020 | 3873 | 3291 | 2809 | 2777 | 3535 | 3914 | 3534 | 3453 | 3384 | 4714 | 62.85 | 0 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-01 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 11753 | 14081 | 15319 | 17656 | 17938 | 18898 | 16819 | 20647 | 21506 | 0 | 14252 | 12603 | 12063 | 0 | 14071 | 18379 | 18252 | 17734 | 19065 | 20452 | 21877 | 19871 | 14122 | 12083 | 11690 | 14155 | 18425 | 20766 | 20837 | 21176 | 18907 | 22555 | 23857 | 19317 | 16624 | 13505 | 23857 | 95.43 | 0 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-03 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 8336 | 10387 | 11201 | 12819 | 14965 | 15277 | 15964 | 14546 | 232 | 10767 | 11313 | 10178 | 6078 | 0 | 13567 | 15924 | 14983 | 16075 | 16216 | 16133 | 15561 | 15312 | 12564 | 12092 | 8242 | 10250 | 14133 | 15750 | 16869 | 15596 | 15621 | 16778 | 16801 | 14332 | 10851 | 10784 | 16869 | 56.23 | 0 | Transformador
Metropolitana | Poconé TR-01 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 18674 | 20800 | 20155 | 19472 | 19052 | 18358 | 18638 | 20797 | 23662 | 23130 | 21678 | 22105 | 20607 | 0 | 22395 | 22644 | 18639 | 17829 | 18488 | 19294 | 21168 | 20794 | 20205 | 18030 | 16724 | 17518 | 18602 | 18012 | 17308 | 17220 | 19215 | 21884 | 23286 | 23928 | 23343 | 19175 | 23928 | 79.76 | 0 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 12771 | 12908 | 12483 | 12640 | 14570 | 16063 | 15918 | 13262 | 13852 | 15138 | 0 | 13278 | 13619 | 13002 | 11378 | 13091 | 12788 | 14080 | 14645 | 15399 | 13333 | 12744 | 13577 | 13271 | 12781 | 12746 | 11176 | 12722 | 16891 | 22008 | 21870 | 21745 | 20153 | 22008 | 73.36 | 0 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 27870 | 30664 | 27483 | 27011 | 28325 | 28352 | 24807 | 32245 | 34813 | 34141 | 30026 | 35164 | 30168 | 0 | 29634 | 31101 | 30550 | 26940 | 28043 | 30517 | 35594 | 37617 | 38554 | 35585 | 31391 | 34792 | 35777 | 33017 | 32733 | 30521 | 31243 | 38590 | 38240 | 40517 | 38101 | 37114 | 40517 | 90.04 | 0 | Transformador
Metropolitana | S.Antônio TR-01 | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 31117 | 31705 | 29562 | 29019 | 26496 | 27646 | 24646 | 31207 | 34645 | 34565 | 30323 | 32330 | 32959 | 0 | 30450 | 31567 | 30019 | 26224 | 25888 | 29036 | 37195 | 36345 | 34796 | 35251 | 31461 | 33059 | 35453 | 31440 | 31143 | 27100 | 29060 | 36720 | 41178 | 41398 | 39043 | 41083 | 41398 | 92 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 20746 | 20905 | 19143 | 18435 | 17898 | 18607 | 19637 | 21464 | 23374 | 23566 | 20842 | 21745 | 22198 | 0 | 20955 | 21387 | 19432 | 17266 | 17233 | 19770 | 22329 | 20864 | 21487 | 21224 | 19217 | 19421 | 20471 | 18915 | 18101 | 15827 | 16483 | 20430 | 22630 | 23706 | 20856 | 22992 | 23706 | 94.82 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 24279 | 23966 | 22875 | 22930 | 21079 | 21748 | 19786 | 25647 | 28149 | 28881 | 26178 | 26332 | 25745 | 0 | 24430 | 24760 | 22739 | 21384 | 21725 | 25963 | 29311 | 28774 | 28064 | 27484 | 25173 | 26773 | 28447 | 26519 | 25735 | 22875 | 24034 | 30874 | 34289 | 36076 | 35533 | 41814 | 41814 | 92.92 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-04 | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 8610 | 7904 | 7818 | 7701 | 7026 | 7169 | 6259 | 7596 | 9063 | 9190 | 7549 | 7733 | 8225 | 0 | 7529 | 7799 | 7488 | 6183 | 7296 | 7098 | 8295 | 7964 | 8079 | 7772 | 7881 | 8594 | 8121 | 8825 | 8832 | 7546 | 6838 | 8679 | 9590 | 10156 | 8615 | 10028 | 10156 | 108.33 | 0 | Transformador
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | A.Garças TR-01 | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17460000 | 20916000 | 20592000 | 19944000 | 18000000 | 20268000 | 20772000 | 19260000 | 19908000 | 18972000 | 18972000 | 17712000 | 2796 | 3384 | 3468 | 3528 | 2916 | 3126 | 3564 | 3576 | 3522 | 3414 | 3234 | 3162 | 20916000 | 418320 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Anhumas TR-01 | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 6000 | 1070 | 2095 | 2360 | 1455 | 1371 | 1419 | 1885 | 1781 | 1389 | 1353 | 1247 | 1414 | 1680 | 2726 | 2400 | 1669 | 1444 | 1759 | 1652 | 1534 | 1467 | 1513 | 1341 | 1205 | 1397 | 2686 | 2159 | 1895 | 1867 | 1629 | 2064 | 1654 | 1455 | 1684 | 1731 | 1455 | 2726 | 45.43 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 13356 | 15170 | 14712 | 14749 | 14710 | 13929 | 13880 | 14076 | 15258 | 15367 | 15674 | 14673 | 14583 | 16258 | 15402 | 15550 | 13767 | 14036 | 13964 | 15329 | 15067 | 14804 | 14924 | 15202 | 15459 | 15663 | 15311 | 15320 | 15960 | 15553 | 15299 | 16371 | 16053 | 16264 | 15977 | 15917 | 16371 | 54.57 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 13289 | 13511 | 13788 | 14437 | 16630 | 14163 | 14002 | 15070 | 16249 | 16447 | 16153 | 14972 | 14346 | 14040 | 14843 | 15313 | 14719 | 14150 | 12981 | 14226 | 16016 | 15078 | 15426 | 14200 | 14364 | 14249 | 14655 | 14605 | 14406 | 13481 | 14333 | 16132 | 17004 | 17744 | 17219 | 16566 | 17744 | 70.98 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 | 085TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 2259 | 2370 | 2683 | 3030 | 3381 | 3134 | 3022 | 2191 | 2013 | 2369 | 3290 | 3395 | 2886 | 1954 | 2727 | 3018 | 2860 | 3082 | 2733 | 2761 | 2385 | 1739 | 2659 | 3576 | 3090 | 3065 | 2744 | 3777 | 3484 | 3303 | 3260 | 2965 | 2894 | 3777 | 40.29 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 5534 | 6703 | 5972 | 6790 | 7565 | 7027 | 10906 | 12794 | 14460 | 12051 | 8181 | 7193 | 6152 | 6299 | 5689 | 7662 | 8042 | 8548 | 11536 | 14048 | 15534 | 20069 | 18044 | 14745 | 15058 | 13747 | 12968 | 14542 | 15622 | 17630 | 21041 | 21264 | 27513 | 12281 | 17223 | 0 | 27513 | 110.05 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-02 | 012TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 2776 | 4797 | 4156 | 3633 | 3477 | 4575 | 8437 | 8575 | 10559 | 6846 | 3405 | 2428 | 2914 | 2504 | 2568 | 3665 | 4029 | 4390 | 7542 | 8808 | 10462 | 5921 | 4569 | 3737 | 4673 | 4888 | 3955 | 3392 | 4028 | 2842 | 5918 | 8002 | 9607 | 2863 | 2851 | 2154 | 10559 | 112.63 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 13324 | 15898 | 15734 | 15042 | 15479 | 14703 | 19185 | 21916 | 24211 | 19272 | 14303 | 13708 | 14054 | 13843 | 13974 | 14421 | 14013 | 15270 | 19346 | 20970 | 22462 | 18416 | 17437 | 15558 | 17054 | 16195 | 16208 | 16672 | 14917 | 10561 | 17437 | 21280 | 8024 | 0 | 2648 | 8532 | 24211 | 96.84 | 0 | Transformador
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 11280 | 12224 | 12096 | 12357 | 11589 | 12114 | 13193 | 12994 | 12391 | 13499 | 13099 | 13279 | 11926 | 13419 | 13138 | 13374 | 12479 | 12339 | 13810 | 13086 | 13019 | 13613 | 12620 | 11992 | 12062 | 13846 | 12782 | 12301 | 12248 | 11946 | 13479 | 14508 | 14456 | 14217 | 12597 | 12716 | 14508 | 48.36 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Itiquira TR-01 | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 8864 | 9379 | 9007 | 8474 | 8513 | 8318 | 7867 | 9261 | 10623 | 10309 | 9506 | 7671 | 10149 | 9517 | 9033 | 9311 | 8432 | 8780 | 7881 | 8810 | 10921 | 10904 | 10739 | 10466 | 9162 | 9755 | 9622 | 6735 | 7104 | 6087 | 7764 | 10393 | 11434 | 11521 | 11949 | 4902 | 11949 | 95.59 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | -1752 | -3498 | -4880 | -5103 | -3243 | 63 | -60 | 694 | 3566 | 2309 | 1974 | 0 | -2400 | 3400 | -8005 | -6348 | -3196 | -4231 | -1585 | 424 | 2605 | 2084 | 632 | 318 | 1103 | 1182 | 2127 | 573 | 4905 | -1057 | 112 | 2917 | 3916 | 4679 | 9081 | 12156 | 12156 | 48.62 | 0 | Transformador
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Noble TR-01 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 9419 | 9723 | 12636 | 12794 | 11311 | 11690 | 11697 | 12356 | 12951 | 11906 | 9959 | 8872 | 9500 | 9504 | 10638 | 10859 | 11724 | 12597 | 15646 | 12819 | 14398 | 12114 | 11587 | 9547 | 9642 | 11797 | 14577 | 13129 | 14469 | 14049 | 15675 | 16922 | 20122 | 19937 | 19536 | 14360 | 20122 | 80.49 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 | 271TR02 | 138 | 13.8 | 7500 | 4561 | 4559 | 4640 | 4526 | 4186 | 4285 | 4089 | 4996 | 5796 | 5199 | 4828 | 4963 | 4967 | 4836 | 5253 | 5288 | 4957 | 4662 | 4641 | 5061 | 5931 | 6019 | 5875 | 5339 | 5128 | 5942 | 5550 | 5624 | 5231 | 5068 | 5050 | 6346 | 7168 | 7138 | 6516 | 6624 | 7168 | 95.57 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 8655 | 9145 | 9200 | 9357 | 9611 | 8905 | 9299 | 9508 | 6483 | 7983 | 8154 | 8576 | 9150 | 10209 | 9460 | 9073 | 9043 | 8517 | 9146 | 10073 | 8849 | 8532 | 6529 | 7233 | 9073 | 10962 | 10787 | 11018 | 10933 | 11018 | 58.76 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 4812 | 9924 | 10474 | 10301 | 7019 | 7278 | 11581 | 12587 | 11148 | 10547 | 6341 | 6262 | 6150 | 10120 | 10206 | 10604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13159 | 12315 | 8660 | 6251 | 6939 | 13183 | 12104 | 10288 | 8754 | 7726 | 11355 | 14086 | 12244 | 11188 | 10205 | 8698 | 14086 | 56.34 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 379008 | 80640 | 0 | 0 | 162 | 180 | 188 | 152 | 160 | 156 | 144 | 87 | 90 | 172 | 170 | 92 | 102 | 104 | 100 | 100 | 108 | 92 | 94 | 90 | 92 | 92 | 88 | 97 | 104 | 111 | 118 | 115 | 107 | 379008 | 12633.6 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Poxoreo | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera Rural | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 1766 | 1696 | 4033 | 8583 | 8734 | 9163 | 11312 | 12116 | 18240 | 9827 | 1319 | 439 | 3449 | 390 | 1261 | 10682 | 10199 | 8467 | 9826 | 11675 | 18074 | 7025 | 13364 | 3620 | 1199 | 3531 | 4992 | 6919 | 8152 | 7404 | 9229 | 12057 | 16024 | 17861 | 16863 | 15821 | 18240 | 60.8 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 2592 | 3033 | 2341 | 5144 | 5354 | 7695 | 8252 | 7034 | 20056 | 14840 | 1072 | 2252 | 1562 | 2774 | 1970 | 4612 | 3571 | 2103 | 2127 | 2582 | 4214 | 1888 | 3725 | 2345 | 1534 | 2651 | 3163 | 4583 | 4410 | 1694 | 4371 | 6721 | 10859 | 12850 | 8541 | 10271 | 20056 | 133.71 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | 25689 | 29569 | 27832 | 26978 | 26373 | 26479 | 28835 | 33560 | 37838 | 34734 | 29842 | 31717 | 30526 | 31908 | 32242 | 32301 | 31234 | 30409 | 33529 | 36244 | 40989 | 40255 | 34496 | 31799 | 30443 | 34768 | 35449 | 33276 | 32643 | 29512 | 35490 | 35500 | 39225 | 41102 | 36061 | 36628 | 41102 | 102.76 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 5261 | 11171 | 9544 | 18304 | 17712 | 16830 | 19743 | 21018 | 22818 | 19183 | 7501 | 11760 | 11249 | 10633 | 10729 | 18178 | 19348 | 17953 | 19706 | 20350 | 23258 | 15369 | 20892 | 14548 | 7605 | 9068 | 8995 | 13199 | 21091 | 18172 | 26491 | 21265 | 26571 | 28173 | 32272 | 24081 | 32272 | 129.09 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 19935 | 20712 | 19357 | 17732 | 16463 | 16248 | 14769 | 18105 | 23271 | 17763 | 14341 | 16481 | 15250 | 24435 | 24571 | 0 | 12752 | 12601 | 12344 | 13580 | 17195 | 16561 | 16974 | 14895 | 14252 | 14760 | 15895 | 14801 | 14433 | 12006 | 13859 | 17597 | 18772 | 20047 | 21980 | 22149 | 24571 | 98.28 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20189 | 19919 | 20397 | 20240 | 17227 | 19669 | 20070 | 18540 | 18521 | 15691 | 17510 | 20678 | 23025 | 24895 | 23247 | 24044 | 24895 | 99.58 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9685 | 10069 | 9236 | 8955 | 9069 | 21590 | 26944 | 23280 | 9640 | 9124 | 23749 | 15769 | 14133 | 13923 | 12663 | 11669 | 14537 | 13367 | 12341 | 12073 | 9647 | 11738 | 13606 | 18916 | 18105 | 15127 | 13461 | 26944 | 89.81 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 19766 | 20349 | 18893 | 18439 | 17772 | 16213 | 15052 | 19235 | 23014 | 23073 | 21358 | 22305 | 21480 | 20242 | 20456 | 21301 | 18119 | 17379 | 16673 | 17825 | 22488 | 22196 | 21943 | 20243 | 17890 | 20518 | 20926 | 19586 | 18578 | 15670 | 16986 | 21441 | 25279 | 24822 | 26035 | 25633 | 26035 | 86.78 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | 15387 | 16979 | 16231 | 15944 | 14937 | 13759 | 12441 | 15962 | 19519 | 19181 | 15261 | 15641 | 14849 | 14182 | 14289 | 14962 | 12719 | 12452 | 11512 | 15764 | 16784 | 16752 | 16606 | 15076 | 13931 | 15972 | 16191 | 15259 | 14566 | 12468 | 15860 | 16654 | 20094 | 22051 | 21106 | 21153 | 22051 | 110.26 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 22045 | 22945 | 21337 | 20073 | 20502 | 19547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24676 | 22299 | 20839 | 20814 | 20658 | 21061 | 22821 | 26774 | 25191 | 22499 | 19526 | 18057 | 21869 | 22009 | 21093 | 18057 | 15897 | 21049 | 21909 | 26362 | 28323 | 27217 | 24570 | 28323 | 94.41 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 18271 | 18541 | 18185 | 17821 | 16754 | 15375 | 14342 | 18411 | 22329 | 21172 | 18926 | 18909 | 18936 | 17214 | 18134 | 18920 | 16749 | 15886 | 15073 | 16813 | 22108 | 21969 | 21335 | 19685 | 18099 | 20350 | 20917 | 19824 | 19095 | 16285 | 18111 | 22627 | 27149 | 27781 | 24799 | 24491 | 27781 | 92.6 | 0 | Transformador
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 1225 | 1285 | 2516 | 2968 | 3058 | 2828 | 2812 | 3002 | 2550 | 1255 | 2902 | 3034 | 2818 | 2848 | 1386 | 1432 | 1589 | 1604 | 1471 | 1463 | 1249 | 1412 | 1396 | 1355 | 1410 | 1309 | 1380 | 1643 | 1557 | 1630 | 1568 | 1570 | 3058 | 61.16 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Selma TR-01 | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 2905 | 4983 | 5191 | 4345 | 4644 | 2337 | 4371 | 5554 | 338 | 2271 | 686 | 4065 | 5578 | 7942 | 7339 | 4987 | 1781 | 2165 | 2991 | 1468 | 5039 | 3426 | 4863 | 4525 | 4527 | 9099 | 9526 | 979 | -1120 | -2466 | 2134 | 2106 | 6372 | 1801 | 1767 | 8716 | 9526 | 38.1 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Taquari I TR-01 | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 4021 | 4846 | 5108 | 4599 | 5002 | 4712 | 4775 | 4516 | 4253 | 4353 | 4768 | 4674 | 4990 | 5042 | 4863 | 4823 | 4941 | 4680 | 4144 | 4350 | 4195 | 4547 | 4262 | 4524 | 4437 | 4528 | 4207 | 4317 | 4271 | 4857 | 4547 | 4812 | 4792 | 4791 | 4718 | 4627 | 5108 | 17.03 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Tesouro TR-01 | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-01 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 15071 | 16166 | 15277 | 15591 | 15893 | 16817 | 15826 | 18591 | 17761 | 17394 | 16688 | 15690 | 16308 | 17659 | 16774 | 17174 | 18826 | 17534 | 17089 | 18422 | 18900 | 18582 | 19297 | 17529 | 18060 | 19440 | 18761 | 18914 | 19596 | 19478 | 20029 | 23236 | 22643 | 23750 | 25804 | 22265 | 25804 | 103.22 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 7796 | 7727 | 7847 | 8143 | 8331 | 8416 | 7730 | 8595 | 8391 | 8633 | 8817 | 7977 | 8166 | 6810 | 5990 | 8654 | 8646 | 8821 | 7800 | 8168 | 8237 | 8406 | 8807 | 8850 | 7445 | 8474 | 8008 | 8451 | 9010 | 8975 | 9075 | 9689 | 9892 | 11024 | 11955 | 10344 | 11955 | 47.82 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR03 | 138 | 34.5 | 9375 | 3772 | 4482 | 3910 | 3622 | 3549 | 4206 | 3828 | 3987 | 3833 | 3753 | 3446 | 3401 | 4522 | 4741 | 4509 | 4228 | 4674 | 4196 | 3956 | 4121 | 4067 | 3848 | 4408 | 3531 | 4780 | 5336 | 4974 | 3696 | 3371 | 3161 | 3056 | 4710 | 4729 | 5101 | 5683 | 5190 | 5683 | 60.62 | 0 | Transformador
Sinop | Apiacás TR-01 | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2294 | 2318 | 2341 | 2371 | 2427 | 2375 | 2406 | 2630 | 2681 | 2699 | 2638 | 2554 | 2551 | 2535 | 2519 | 2673 | 2652 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357 | 2716 | 2652 | 2679 | 2690 | 2696 | 2737 | 2895 | 2966 | 2995 | 3136 | 2867 | 3136 | 104.53 | 0 | Transformador
Sinop | B. Esperança TR-01 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 1238 | 4002 | 2167 | 3588 | 3722 | 10387 | 11386 | 11078 | 9824 | 5941 | 1171 | 2360 | 4788 | 3989 | 3141 | 3868 | 6957 | 14188 | 14854 | 14983 | 15751 | 10666 | 7778 | 1974 | 5396 | 8111 | 4641 | 1654 | 8627 | 16981 | 19796 | 18169 | 17803 | 16445 | 16093 | 13885 | 19796 | 79.18 | 0 | Transformador
Sinop | Carlinda TR-01 | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Castanheira TR-01 | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 1549 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 1422 | 1482 | 1422 | 1392 | 1500 | 1290 | 1074 | 1074 | 984 | 924 | 1074 | 990 | 1014 | 1002 | 966 | 1002 | 1086 | 1122 | 1176 | 1200 | 1044 | 1549 | 51.63 | 0 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-01 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 3507 | 4717 | 4625 | 3902 | 4062 | 4172 | 4376 | 4309 | 4274 | 4121 | 3806 | 3803 | 4292 | 4772 | 4285 | 4114 | 3978 | 4543 | 4262 | 4162 | 4511 | 4101 | 4163 | 3946 | 4826 | 5164 | 4608 | 4334 | 4185 | 5374 | 4911 | 4442 | 4806 | 4545 | 4576 | 3987 | 5374 | 42.99 | 0 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-02 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 6884 | 9048 | 8619 | 7025 | 7014 | 8442 | 8729 | 8884 | 8977 | 8595 | 7087 | 6780 | 8494 | 9404 | 8017 | 7044 | 7515 | 9707 | 9141 | 8749 | 9368 | 8430 | 7078 | 7061 | 8493 | 9969 | 8873 | 7396 | 7352 | 9229 | 9250 | 8990 | 9597 | 10738 | 8802 | 7880 | 10738 | 85.9 | 0 | Transformador
Sinop | Colíder TR-01 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 20390 | 21140 | 21370 | 21179 | 21376 | 21668 | 22408 | 24145 | 23839 | 25094 | 22659 | 10774 | 10958 | 11511 | 11477 | 10387 | 10357 | 8268 | 6997 | 13317 | 12595 | 12171 | 13018 | 11847 | 11366 | 11910 | 11454 | 11658 | 12656 | 12178 | 12839 | 13847 | 14784 | 14975 | 15319 | 14156 | 25094 | 100.38 | 0 | Transformador
Sinop | Colider TR-03 | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250 | 10891 | 11295 | 10574 | 11407 | 11221 | 11996 | 11935 | 12496 | 13834 | 14428 | 11610 | -1088 | -915 | -1832 | -1439 | -3268 | 12265 | 13801 | 14888 | 13915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14888 | 238.21 | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-01 | 126TR01 | 69 | 34.5 | 14000 | 4910 | 6792 | 6202 | 4947 | 4828 | 6210 | 5304 | 4971 | 5239 | 5137 | 5005 | 4904 | 5749 | 6985 | 5384 | 5322 | 5124 | 6298 | 5129 | 4940 | 5173 | 5081 | 4878 | 4848 | 5923 | 6686 | 6464 | 5594 | 4849 | 5858 | 5297 | 5296 | 5931 | 5814 | 5801 | 4925 | 6985 | 49.89 | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-02 | 126TR02 | 69 | 13.8 | 6750 | 3937 | 5243 | 4798 | 4169 | 4084 | 4792 | 4296 | 4033 | 4367 | 4401 | 4031 | 4119 | 4347 | 4870 | 3936 | 3999 | 4183 | 4773 | 4049 | 4144 | 4328 | 4214 | 4039 | 4003 | 4046 | 4768 | 4270 | 3689 | 3664 | 4169 | 3682 | 3786 | 4276 | 4144 | 4166 | 3847 | 5243 | 77.67 | 0 | Transformador
Sinop | Guarantã TR-01 | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Ipiranga TR-01 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 9895 | 14809 | 12514 | 10297 | 11758 | 21012 | 22561 | 22092 | 22127 | 18016 | 9027 | 7318 | 13305 | 14426 | 10684 | 11610 | 17229 | 22894 | 26452 | 24549 | 25623 | 15892 | 16975 | 8097 | 14645 | 16587 | 12240 | 12468 | 16782 | 24145 | 31076 | 31853 | 28149 | 22480 | 21280 | 21009 | 31853 | 106.18 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 22622 | 26791 | 23898 | 24304 | 24526 | 25162 | 23535 | 26714 | 28170 | 26693 | 24337 | 19595 | 25987 | 27003 | 28015 | 27500 | 26829 | 27457 | 24873 | 22352 | 24161 | 23226 | 25669 | 22513 | 22241 | 24009 | 22399 | 22598 | 22058 | 21864 | 20739 | 25345 | 20747 | 19216 | 18809 | 17590 | 28170 | 93.9 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 6874 | 8208 | 7988 | 10661 | 13190 | 18664 | 23699 | 23953 | 23626 | 16213 | 6585 | 6122 | 8729 | 11157 | 6921 | 9747 | 13383 | 18736 | 25637 | 26357 | 25733 | 16536 | 19919 | 7243 | 9399 | 9636 | 7526 | 8497 | 11842 | 19418 | 25564 | 26166 | 29599 | 25974 | 27699 | 22314 | 29599 | 98.66 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 10683 | 11791 | 10978 | 11545 | 11037 | 14948 | 12568 | 14136 | 14033 | 12498 | 11444 | 10883 | 13654 | 12991 | 13175 | 12672 | 12100 | 12874 | 13924 | 14373 | 15988 | 14534 | 12219 | 11069 | 13481 | 16850 | 13321 | 13133 | 15257 | 12814 | 15175 | 17070 | 19750 | 19637 | 18122 | 15180 | 19750 | 65.83 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 1248 | 1082 | 818 | 918 | 800 | 1094 | 836 | 1162 | 1072 | 586 | -297 | 120 | -820 | -205 | 1248 | 4.16 | 0 | Transformador
Sinop | Marcelândia TR-01 | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Matupá TR-01 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 11237 | 10887 | 10403 | 8944 | 10544 | 13474 | 13215 | 17589 | 19317 | 15743 | 10179 | 10265 | 11987 | 13810 | 13551 | 15702 | 16997 | 18433 | 18130 | 21414 | 20644 | 16869 | 19080 | 11345 | 18946 | 19816 | 15244 | 16607 | 19298 | 24800 | 20379 | 22073 | 24257 | 27221 | 25088 | 20108 | 27221 | 108.88 | 0 | Transformador
Sinop | Matupá TR-02 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 12422 | 12531 | 12469 | 12619 | 13379 | 13108 | 12538 | 14857 | 15066 | 14359 | 13562 | 13337 | 13652 | 14167 | 14450 | 14640 | 14894 | 14314 | 13840 | 15818 | 16485 | 15659 | 16431 | 15409 | 14199 | 15871 | 14919 | 15148 | 16452 | 15323 | 16362 | 18263 | 18776 | 19135 | 19263 | 18702 | 19263 | 77.05 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-01 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | 14828 | 15986 | 15650 | 15574 | 15589 | 18058 | 16075 | 17276 | 18556 | 17440 | 15866 | 16709 | 16012 | 18354 | 18294 | 19038 | 17904 | 17458 | 16319 | 17119 | 21646 | 17507 | 11047 | 10543 | 9899 | 11659 | 11003 | 18130 | 18047 | 16521 | 17096 | 17928 | 18868 | 20845 | 20260 | 19418 | 21646 | 108.23 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-02 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | 6387 | 3204 | 6188 | 3068 | 6154 | 7107 | 12060 | 10707 | 11815 | 9441 | 8137 | 4585 | 4156 | 6338 | 3481 | 2484 | 7006 | 8785 | 11255 | 11634 | 11719 | 11755 | 8617 | 7124 | 6106 | 7331 | 7896 | 4303 | 2880 | 8729 | 10831 | 12557 | 12269 | 11682 | 13325 | 12555 | 13325 | 66.62 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-03 | 119TR03 | 69 | 69 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-04 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | 10291 | 10854 | 10785 | 10665 | 10837 | 10849 | 10483 | 11982 | 12392 | 12217 | 11954 | 10869 | 10750 | 11140 | 11788 | 11313 | 11458 | 11350 | 12211 | 11737 | 12218 | 13150 | 8008 | 8355 | 8380 | 8420 | 8509 | 8112 | 11890 | 11052 | 8363 | 8486 | 8322 | 11042 | 8058 | 12106 | 13150 | 65.75 | 0 | Transformador
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 5876 | 7664 | 7854 | 7287 | 7690 | 11087 | 13299 | 12778 | 13852 | 10477 | 4646 | 4200 | 8125 | 8457 | 8081 | 7241 | 10624 | 16988 | 16097 | 14537 | 15267 | 13497 | 11977 | 5437 | 7851 | 10701 | 9933 | 9697 | 12290 | 19563 | 22655 | 22375 | 23412 | 20680 | 22576 | 19195 | 23412 | 78.04 | 0 | Transformador
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2903 | 2782 | 2971 | 2976 | 3021 | 3085 | 3174 | 3478 | 3549 | 3445 | 3128 | 3291 | 2936 | 3220 | 3256 | 3238 | 3334 | 3330 | 3560 | 3571 | 3786 | 3571 | 3592 | 3453 | 3159 | 3690 | 3496 | 3374 | 2993 | 3397 | 3529 | 4129 | 3920 | 4003 | 4018 | 3785 | 4129 | 82.58 | 0 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 7719 | 8313 | 8413 | 8312 | 9396 | 10203 | 9912 | 11623 | 11017 | 10495 | 9924 | 9722 | 7835 | 8945 | 8760 | 8729 | 9695 | 9755 | 10282 | 10611 | 10817 | 10472 | 10691 | 9369 | 8429 | 8979 | 8020 | 8309 | 9541 | 10420 | 10112 | 11727 | 11635 | 11975 | 12666 | 12054 | 12666 | 50.66 | 0 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-02 | 238TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 2928 | 3124 | 3131 | 3024 | 3120 | 3282 | 3095 | 3754 | 3448 | 3753 | 3874 | 3625 | 3650 | 3868 | 3666 | 2350 | 2671 | 2357 | 2394 | 2535 | 2550 | 2334 | 2378 | 2314 | 2179 | 2597 | 2258 | 2320 | 2371 | 2348 | 2414 | 2645 | 2788 | 3495 | 3719 | 3438 | 3874 | 41.32 | 0 | Transformador
Sinop | Nova Canaã TR-01 | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-01 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 3540 | 3334 | 3364 | 3437 | 4063 | 3429 | 3460 | 3948 | 3876 | 3734 | 3452 | 3528 | 3546 | 3722 | 3572 | 3644 | 3784 | 3634 | 3680 | 3886 | 4294 | 3959 | 3984 | 3692 | 3958 | 4127 | 3841 | 3951 | 4155 | 4162 | 4172 | 4589 | 5470 | 4860 | 4069 | 3708 | 5470 | 43.76 | 0 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-02 | 054TR02 | 138 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2449 | 2379 | 2420 | 2374 | 2850 | 2660 | 2663 | 2394 | 2460 | 2477 | 2434 | 2460 | 2536 | 2657 | 2582 | 2660 | 2725 | 2974 | 2735 | 2749 | 2686 | 2572 | 2750 | 2576 | 2705 | 2843 | 2852 | 2833 | 3168 | 3178 | 3311 | 3354 | 3071 | 3354 | 67.08 | 0 | Transformador
Sinop | Paranorte TR-01 | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Primaverinha | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | S.Carmem TR-01 | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 2292 | 5335 | 5688 | 2524 | 2838 | 4658 | 6306 | 4749 | 4468 | 3569 | 2376 | 2099 | 3923 | 5064 | 3247 | 3693 | 3639 | 6630 | 6337 | 5730 | 6050 | 3586 | 1968 | 1830 | 5169 | 5866 | 3077 | 3415 | 3736 | 5561 | 5351 | 4874 | 6068 | 2762 | 3797 | 4024 | 6630 | 53.04 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-02 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | 11381 | 16667 | 14291 | 11524 | 12758 | 16098 | 16622 | 15541 | 14104 | 14247 | 11579 | 10949 | 14020 | 16578 | 13217 | 13841 | 13987 | 18699 | 19102 | 18219 | 19725 | 17112 | 18762 | 12259 | 15542 | 18431 | 16518 | 14319 | 15152 | 22055 | 20219 | 19593 | 22662 | 21881 | 20157 | 16383 | 22662 | 90.65 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-03 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | 4574 | 7469 | 6756 | 4603 | 6765 | 11662 | 10512 | 8587 | 8384 | 7449 | 3537 | 3256 | 6885 | 7639 | 5879 | 5346 | 7005 | 13161 | 12588 | 13289 | 9906 | 9840 | 11746 | 4004 | 7652 | 9696 | 6573 | 5906 | 9364 | 16819 | 16599 | 16010 | 19578 | 16659 | 17041 | 12442 | 19578 | 130.52 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 21447 | 22006 | 22241 | 21841 | 22055 | 21874 | 20646 | 26021 | 27209 | 26861 | 24344 | 20509 | 19913 | 22073 | 21215 | 22746 | 22362 | 22063 | 21414 | 23734 | 19465 | 17671 | 23053 | 19740 | 12037 | 15019 | 14212 | 13297 | 13756 | 13665 | 17135 | 24347 | 26402 | 25738 | 25344 | 24322 | 27209 | 90.7 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 22017 | 25231 | 24299 | 22847 | 23305 | 23910 | 22844 | 27036 | 27142 | 24067 | 20234 | 16910 | 16214 | 17933 | 17364 | 18077 | 17764 | 17382 | 16434 | 20538 | 21357 | 19257 | 18985 | 18633 | 19029 | 21667 | 22659 | 22715 | 22301 | 22982 | 21826 | 22064 | 23792 | 23599 | 23553 | 22500 | 27142 | 108.57 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1228 | -613 | -1660 | -2074 | -1640 | -834 | -2040 | -2244 | -1352 | -2823 | -6269 | -2957 | -2084 | -2792 | -4422 | -5290 | -3978 | -3547 | -3782 | -4096 | -4288 | -4536 | -3194 | -4247 | -2164 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 9458 | 11146 | 10818 | 11213 | 11012 | 11033 | 10046 | 11153 | 13525 | 13741 | 12907 | 13052 | 13470 | 14672 | 13434 | 11973 | 11569 | 12181 | 13355 | 18900 | 20046 | 19310 | 18905 | 17373 | 17314 | 19934 | 18343 | 18731 | 18197 | 18699 | 18149 | 21991 | 23276 | 23700 | 23831 | 22844 | 23831 | 79.44 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop TR-01 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18761 | 19146 | 21081 | 20007 | 19750 | 19788 | 19156 | 25152 | 26210 | 24551 | 21793 | 21787 | 21832 | 22934 | 25899 | 25861 | 25451 | 25655 | 24568 | 27090 | 24222 | 23749 | 25577 | 22107 | 17946 | 23338 | 21135 | 21110 | 20466 | 23481 | 21072 | 23413 | 23813 | 24282 | 25264 | 22487 | 27090 | 108.36 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 24473 | 22821 | 24083 | 24084 | 22253 | 22920 | 21486 | 26315 | 27525 | 25711 | 0 | 23758 | 22569 | 25474 | 26297 | 22751 | 22029 | 23243 | 21321 | 23217 | 25792 | 23654 | 24191 | 21655 | 21491 | 26009 | 23115 | 23564 | 22447 | 22789 | 23654 | 26136 | 26331 | 23745 | 23947 | 21819 | 27525 | 110.1 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | 10371 | 12358 | 7807 | 8011 | 8121 | 7909 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12358 | 49.43 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 | 0 | 6686 | 6529 | 6389 | 6753 | 6749 | 7402 | 8007 | 6077 | 3 | 33 | 35 | 30 | 48 | 47 | 4423 | 6357 | 7810 | 8283 | 7981 | 8736 | 173 | 167 | 152 | 119 | 72 | 34 | 110 | 133 | 146 | 7043 | 10084 | 11237 | 11432 | 10739 | 9417 | 11432 | 76.21 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 | 0 | 9562 | 8200 | 10933 | 14847 | 20248 | 22166 | 20324 | 21925 | 12590 | 7410 | 6174 | 10569 | 9897 | 8994 | 9768 | 13091 | 18635 | 23808 | 16737 | 18351 | 16031 | 16293 | 8027 | 10489 | 11429 | 9659 | 9734 | 14537 | 23208 | 22641 | 19097 | 19286 | 17525 | 16999 | 17939 | 23808 | 95.23 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 13313 | 13993 | 12087 | 12971 | 12625 | 12655 | 14286 | 15040 | 15694 | 16084 | 12742 | 14143 | 7780 | 11598 | 10448 | 9497 | 7669 | 11223 | 11689 | 12399 | 0 | 12094 | 12207 | 13949 | 9603 | 11924 | 11250 | 14144 | 14741 | 13746 | 13486 | 13364 | 15981 | 16892 | 11374 | 13010 | 16892 | 56.31 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | 3541 | 4838 | 5195 | 7348 | 13230 | 22100 | 22031 | 19429 | 18757 | 8024 | 1907 | 1672 | 6909 | 4119 | 3077 | 5724 | 17353 | 23449 | 24553 | 23255 | 20989 | 18488 | 17225 | 4075 | 3713 | 6336 | 2917 | 5061 | 14642 | 26148 | 27359 | 24484 | 26734 | 27216 | 25359 | 20634 | 27359 | 91.2 | 0 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-01 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | 5226 | 6566 | 6607 | 6844 | 6745 | 9416 | 9717 | 10711 | 10554 | 9051 | 8492 | 7783 | 10298 | 10469 | 8759 | 8639 | 8513 | 9001 | 11522 | 11768 | 12606 | 11226 | 9667 | 7580 | 9651 | 10468 | 8675 | 8487 | 8560 | 9516 | 11054 | 12120 | 13467 | 12948 | 11558 | 10478 | 13467 | 44.89 | 0 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-02 | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 5153 | 6982 | 6993 | 5325 | 5320 | 6606 | 5806 | 6606 | 6794 | 6708 | 5730 | 5161 | 6466 | 7105 | 6022 | 5935 | 6288 | 6846 | 6443 | 6910 | 7376 | 6921 | 6694 | 5493 | 7571 | 8370 | 6798 | 6761 | 6706 | 7220 | 7232 | 8327 | 8284 | 8052 | 8273 | 7559 | 8370 | 89.28 | 0 | Transformador
Sinop | Terra Nova TR-01 | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1972 | 1910 | 1939 | 1945 | 1960 | 1956 | 1846 | 2264 | 2308 | 2248 | 2065 | 2097 | 1957 | 2073 | 2045 | 2075 | 2071 | 2065 | 1979 | 2131 | 2323 | 2259 | 2285 | 2197 | 2032 | 2237 | 2095 | 2264 | 2302 | 2221 | 2287 | 2613 | 2708 | 2677 | 18 | 40 | 2708 | 90.27 | 0 | Transformador
Sinop | União do Sul TR-01 | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5170500 | 5135400 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5170500 | 172350 | 0 | Transformador
Sinop | Vera TR-01 | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | 4670 | 5825 | 4870 | 4988 | 6298 | 8153 | 8769 | 8332 | 7395 | 7007 | 4678 | 4618 | 5733 | 5661 | 4895 | 5316 | 5554 | 9531 | 9582 | 9562 | 10138 | 8487 | 8404 | 5275 | 5826 | 7482 | 5905 | 5587 | 7347 | 11121 | 10530 | 10857 | 11271 | 11823 | 9649 | 8205 | 11823 | 94.58 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 25000 | 5774 | 5872 | 5443 | 6122 | 6033 | 6084 | 6010 | 6741 | 7085 | 6974 | 6654 | 6720 | 5968 | 6657 | 6732 | 6779 | 7128 | 6396 | 6191 | 6697 | 7211 | 6903 | 7799 | 7215 | 5887 | 6591 | 6722 | 6897 | 6967 | 6396 | 6395 | 6804 | 7013 | 7787 | 7522 | 7438 | 7799 | 31.2 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 13177 | 14958 | 13920 | 13650 | 16693 | 12574 | 10056 | 11674 | 10554 | 13402 | 11693 | 15174 | 14893 | 13660 | 15540 | 16688 | 11682 | 14983 | 15525 | 18311 | 12644 | 17415 | 15030 | 15655 | 13308 | 15251 | 16240 | 15696 | 16981 | 15277 | 9869 | 11378 | 18352 | 15485 | 19741 | 19109 | 19741 | 65.8 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9557 | 10462 | 9803 | 9612 | 9629 | 9563 | 10333 | 2160 | 3013 | 4286 | 4110 | 4124 | 5157 | 5092 | 5099 | 5034 | 5397 | 5551 | 6092 | 5611 | 5811 | 2864 | 10462 | 111.59 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 5860 | 5980 | 5707 | 5171 | 4873 | 5173 | 5524 | 6075 | 6307 | 6056 | 5636 | 5744 | 5803 | 5907 | 5744 | 6290 | 6139 | 6033 | 5902 | 6318 | 6392 | 5361 | 5382 | 5088 | 4574 | 5674 | 5124 | 5000 | 5065 | 5329 | 5060 | 5662 | 6257 | 6070 | 6057 | 5835 | 6392 | 51.14 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 | 178TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 1450 | 1512 | 1326 | 619 | 456 | 538 | 966 | 1004 | 925 | 1024 | 1093 | 1129 | 1154 | 1175 | 1152 | 1182 | 1128 | 1257 | 1109 | 1296 | 1331 | 1098 | 696 | 554 | 516 | 670 | 644 | 607 | 622 | 685 | 685 | 666 | 667 | 686 | 712 | 660 | 1512 | 24.19 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 16763 | 22372 | 21189 | 16479 | 17414 | 17091 | 27509 | 27413 | 28502 | 14951 | 17850 | 17881 | 11823 | 14889 | 13076 | 14191 | 14442 | 16689 | 21130 | 18344 | 20515 | 16867 | 17130 | 11159 | 14825 | 16323 | 14227 | 10452 | 11041 | 13983 | 20856 | 24875 | 25463 | 23020 | 23867 | 19765 | 28502 | 114.01 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 9701 | 11089 | 10559 | 10707 | 10006 | 10289 | 10988 | 11738 | 13159 | 0 | 9496 | 11351 | 3520 | 3845 | 3826 | 4110 | 3995 | 3749 | 4083 | 4167 | 4761 | 4570 | 4581 | 3660 | 3932 | 4633 | 4439 | 4186 | 4353 | 4152 | 4493 | 5098 | 5333 | 5686 | 5569 | 4921 | 13159 | 43.86 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6385 | 7149 | 7542 | 7014 | 6417 | 7127 | 6205 | 7161 | 7689 | 6954 | 7827 | 8771 | 8280 | 8429 | 8460 | 7880 | 8771 | 58.47 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | 1701 | 1760 | 1752 | 1753 | 1833 | 1901 | 1815 | 2072 | 2028 | 1905 | 1880 | 1807 | 1735 | 1827 | 1852 | 1901 | 1970 | 1967 | 2035 | 2012 | 2234 | 2189 | 2115 | 2155 | 1922 | 2140 | 2130 | 2074 | 2076 | 2087 | 2225 | 2433 | 2334 | 2476 | 2509 | 2316 | 2509 | 37.17 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 2351 | 2360 | 2296 | 2303 | 2300 | 2268 | 2151 | 2278 | 2380 | 2376 | 2217 | 2421 | 2490 | 2622 | 2272 | 2280 | 2262 | 2175 | 2094 | 2263 | 2410 | 2395 | 2249 | 2379 | 2406 | 2413 | 2436 | 2417 | 2367 | 615 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622 | 10.49 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 18953 | 14392 | 10940 | 10528 | 11120 | 11907 | 15149 | 19224 | 20062 | 20102 | 17619 | 17561 | 13048 | 11756 | 11448 | 13847 | 13588 | 15258 | 15336 | 11020 | 17931 | 12689 | 14295 | 10402 | 7508 | 6745 | 5243 | 7286 | 8698 | 9859 | 9363 | 12557 | 11919 | 12492 | 10487 | 10597 | 20102 | 67.01 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | 12217 | 10037 | 13091 | 9450 | 9319 | 9874 | 16641 | 20623 | 20420 | 18479 | 15091 | 14459 | 8707 | 6296 | 5847 | 9685 | 9008 | 12377 | 19744 | 19248 | 19511 | 16643 | 14719 | 6760 | 8356 | 10385 | 10884 | 7677 | 8987 | 10417 | 20322 | 22789 | 22450 | 23928 | 20875 | 18122 | 23928 | 95.71 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2025 | 2107 | 2068 | 1895 | 1854 | 1915 | 1904 | 2205 | 2355 | 2456 | 2100 | 2245 | 2006 | 1843 | 2050 | 2053 | 1960 | 1866 | 1968 | 1996 | 2316 | 2400 | 2295 | 2061 | 2155 | 1998 | 2039 | 2013 | 2023 | 1937 | 2056 | 2377 | 2584 | 2828 | 2815 | 2628 | 2828 | 94.27 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 8983 | 9427 | 0 | 9160 | 9300 | 9421 | 9120 | 10486 | 10743 | 10347 | 9850 | 9690 | 8426 | 9165 | 9633 | 9835 | 10064 | 9586 | 9301 | 10730 | 11590 | 11155 | 10867 | 9994 | 8981 | 10924 | 10090 | 10245 | 10204 | 9940 | 10712 | 11452 | 12128 | 11883 | 12491 | 11720 | 12491 | 49.96 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 8610 | 10863 | 0 | 7548 | 8306 | 9727 | 9693 | 9155 | 9648 | 8800 | 8871 | 8838 | 11243 | 11734 | 10012 | 8892 | 8430 | 9991 | 9065 | 8720 | 9717 | 9062 | 9425 | 7894 | 9667 | 12398 | 10236 | 9010 | 8602 | 10449 | 11531 | 12022 | 13013 | 12753 | 13412 | 11915 | 13412 | 89.41 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 13421 | 13050 | 11012 | 11267 | 13934 | 15081 | 14611 | 17677 | 17003 | 16433 | 14643 | 14597 | 11102 | 11285 | 13079 | 12523 | 14492 | 14345 | 14986 | 16653 | 18147 | 16522 | 17393 | 14933 | 15528 | 15558 | 12965 | 14257 | 14966 | 15211 | 16838 | 18708 | 19376 | 19865 | 21389 | 18940 | 21389 | 85.56 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-02 | 030TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 2157 | 878 | 205 | 164 | 2358 | 3317 | 3627 | 4352 | 4337 | 4091 | 3416 | 897 | 540 | 78 | 2275 | 220 | 2270 | 3232 | 3430 | 4432 | 4498 | 3773 | 4167 | 3064 | 3665 | 2146 | 1454 | 2790 | 3380 | 3571 | 4747 | 4976 | 4877 | 5057 | 5208 | 4257 | 5208 | 55.55 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 5416 | 5193 | 5163 | 5283 | 5992 | 6471 | 6530 | 6247 | 5954 | 6058 | 4532 | 4496 | 4675 | 5721 | 6095 | 6134 | 6361 | 6737 | 6854 | 6802 | 6849 | 6251 | 5832 | 6220 | 5986 | 6315 | 6149 | 6103 | 6282 | 6748 | 6953 | 7379 | 7628 | 7110 | 7628 | 30.51 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-02 | 264TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 3873 | 3593 | 2703 | 3490 | 4131 | 4480 | 4631 | 4382 | 4216 | 4299 | 3471 | 2846 | 2948 | 3945 | 4265 | 4408 | 4426 | 4793 | 4772 | 4705 | 4722 | 4399 | 4139 | 4254 | 4169 | 4348 | 4186 | 4213 | 4228 | 4488 | 4639 | 5240 | 4994 | 4654 | 5240 | 55.89 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1799 | 0 | 2161 | 2017 | 1914 | 2052 | 2019 | 1877 | 1855 | 2102 | 2334 | 2128 | 2100 | 1848 | 2338 | 2013 | 1810 | 2005 | 1850 | 1852 | 1827 | 1976 | 2306 | 2028 | 2093 | 2013 | 2207 | 2020 | 1890 | 2047 | 1927 | 1966 | 1827 | 2338 | 46.76 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 4021 | 3931 | 4537 | 5591 | 5640 | 5882 | 1677 | 834 | 5164 | 3162 | 2855 | 5011 | 4006 | 4287 | 3933 | 3809 | 7516 | 4261 | 3368 | 810 | 6455 | 5312 | 5038 | 5505 | 4310 | 4656 | 5442 | 5364 | 1094 | 3007 | 3534 | 5012 | 4825 | 5045 | 5013 | 4965 | 7516 | 30.06 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 6530 | 6151 | 5856 | 5795 | 5714 | 5525 | 5662 | 6246 | 6776 | 7105 | 6545 | 7013 | 6545 | 6885 | 6560 | 6916 | 6829 | 6525 | 6855 | 7032 | 7085 | 7465 | 7399 | 6976 | 6484 | 6899 | 7577 | 7538 | 7418 | 6933 | 7091 | 8503 | 9000 | 9049 | 7098 | 7677 | 9049 | 96.52 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 5439 | 7842 | 7457 | 4998 | 5222 | 6652 | 6797 | 9071 | 10521 | 9516 | 6525 | 4149 | 7721 | 5507 | 5575 | 4444 | 7791 | 7116 | 7718 | 8375 | 11643 | 9993 | 7443 | 4381 | 4720 | 6975 | 6640 | 4624 | 7498 | 6524 | 6197 | 7707 | 11512 | 12979 | 13189 | 10865 | 13189 | 105.51 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 | 195TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 1232 | 3413 | 2930 | 1156 | 636 | 2631 | 3526 | 4365 | 6114 | 4499 | 2921 | 415 | 4133 | 307 | 1442 | 92 | 3406 | 2795 | 3858 | 4349 | 6858 | 4441 | 2244 | 52 | 591 | 1414 | 2030 | 3022 | 2556 | 2852 | 2160 | 3219 | 5376 | 6761 | 6765 | 5058 | 6858 | 73.15 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 1585 | 2839 | 1111 | 1525 | -5301 | -2765 | 14429 | 25188 | 21118 | 25141 | 19732 | 11380 | 3808 | 312 | -1496 | 1011 | 120 | 82 | 16766 | 26665 | 22796 | 15169 | 2542 | -2411 | 925 | 6198 | -1933 | -1895 | -3542 | -1360 | 12498 | 23286 | 27054 | 23717 | 23425 | 19830 | 27054 | 90.18 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1620 | 1723 | 1607 | 1548 | 1552 | 1694 | 1654 | 1880 | 1963 | 1825 | 1642 | 1599 | 1713 | 1773 | 1800 | 1802 | 1798 | 1829 | 1904 | 1838 | 1902 | 1937 | 1958 | 1922 | 1781 | 2034 | 1824 | 1808 | 1878 | 1886 | 1945 | 2065 | 2072 | 2106 | 2258 | 2137 | 2258 | 45.16 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 14300 | 15857 | 14826 | 15726 | 16047 | 14724 | 14333 | 16511 | 18539 | 18500 | 16855 | 17380 | 15638 | 16078 | 16711 | 16718 | 1 | 3 | 15139 | 16616 | 22628 | 22631 | 23038 | 21533 | 18942 | 20995 | 22504 | 22289 | 21414 | 20455 | 21127 | 24952 | 24984 | 27060 | 26508 | 25606 | 27060 | 90.2 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 22303 | 25980 | 22241 | 22978 | 24376 | 23261 | 22918 | 26132 | 28156 | 27010 | 23714 | 26646 | 24882 | 25252 | 26611 | 26972 | 25817 | 24974 | 24707 | 26244 | 28159 | 27485 | 25791 | 23375 | 21710 | 23265 | 24220 | 23462 | 22641 | 21392 | 23179 | 27761 | 29585 | 29745 | 30147 | 29652 | 30147 | 100.49 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | -4217 | 0 | 0 | -354 | -461 | -78 | 60 | 3481 | 1689 | 59 | -277 | 0 | 186 | -267 | 10 | 0 | -690 | 1152 | -264 | 1698 | -4 | -158 | -339 | 18 | -317 | 179 | -394 | -1200 | -346 | 314 | 441 | -781 | -560 | 1076 | 0 | 390 | 3481 | 23.21 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
AGUA BOA | AGUA BOA 001 | AL-032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | 4624 | 4682 | 4943 | 4915 | 4495 | 4461 | 4239 | 5464 | 6161 | 5945 | 5225 | 5283 | 5085 | 4975 | 5452 | 5759 | 5416 | 4602 | 5003 | 5661 | 7399 | 7155 | 5855 | 5928 | 5231 | 6386 | 6290 | 6195 | 5608 | 5848 | 5836 | 6792 | 7776 | 7722 | 7335 | 7500 | 7776 | 67.78 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 002 | AL-032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4307 | 5376 | 5509 | 5105 | 4505 | 4428 | 4622 | 4652 | 5163 | 5209 | 4511 | 4591 | 4834 | 5347 | 5877 | 6119 | 5725 | 4935 | 5025 | 5757 | 5972 | 5680 | 5248 | 4677 | 4661 | 6424 | 6465 | 6453 | 5773 | 5616 | 5309 | 6031 | 6622 | 5991 | 6108 | 6072 | 6622 | 65.96 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 011 | AL-032011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 6267 | 6787 | 6696 | 6601 | 6669 | 7111 | 6338 | 6238 | 7353 | 7653 | 7382 | 7401 | 5529 | 6341 | 8295 | 7004 | 6793 | 6496 | 6850 | 6533 | 8587 | 8392 | 7432 | 6494 | 4712 | 7886 | 8250 | 7998 | 7840 | 8119 | 6449 | 6776 | 8789 | 8965 | 8748 | 7984 | 8965 | 75.01 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 012 | AL-032012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2556 | 3192 | 3273 | 3103 | 3007 | 2917 | 2495 | 2783 | 3597 | 3255 | 2774 | 2567 | 1887 | 3269 | 3876 | 3707 | 3248 | 2827 | 2902 | 2826 | 3375 | 3263 | 3212 | 2783 | 2814 | 3679 | 3708 | 4086 | 3663 | 3375 | 2290 | 2998 | 3576 | 3199 | 2734 | 2940 | 4086 | 42.74 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 | AL-209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | 224 | 239 | 254 | 268 | 245 | 234 | 245 | 292 | 308 | 286 | 270 | 237 | 247 | 280 | 291 | 298 | 265 | 269 | 288 | 309 | 293 | 295 | 260 | 272 | 253 | 317 | 283 | 293 | 294 | 299 | 320 | 328 | 333 | 319 | 328 | 298 | 333 | 15.48 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 | AL-209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | 1174 | 1190 | 1257 | 1184 | 1217 | 1113 | 1072 | 1305 | 1385 | 1323 | 1278 | 1201 | 1483 | 1478 | 1405 | 1465 | 1518 | 1402 | 1303 | 1453 | 1640 | 1553 | 1420 | 1461 | 1442 | 1772 | 1609 | 1622 | 1529 | 1486 | 1634 | 1684 | 1844 | 1865 | 1857 | 1974 | 1974 | 49.16 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 | AL-209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | 5865 | 6163 | 6550 | 5804 | 5265 | 5968 | 6237 | 6217 | 6344 | 6176 | 4863 | 4572 | 5009 | 6028 | 5541 | 5280 | 4429 | 4508 | 4213 | 4861 | 5270 | 5386 | 5292 | 4334 | 4367 | 6701 | 6220 | 5574 | 4624 | 4969 | 5341 | 5521 | 6118 | 6498 | 5597 | 6053 | 6701 | 69.8 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 | AL-209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 57 | 55 | 59 | 61 | 56 | 56 | 60 | 60 | 62 | 56 | 55 | 53 | 54 | 54 | 55 | 57 | 55 | 53 | 57 | 59 | 59 | 59 | 57 | 58 | 57 | 56 | 53 | 63 | 63 | 62 | 62 | 69 | 67 | 75 | 71 | 68 | 75 | 1.26 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 | AL-209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 568 | 0 | 0 | 415 | 946 | 0 | 1252 | 1394 | 1557 | 1486 | 1303 | 1295 | 1893 | 916 | 872 | 1549 | 2389 | 1549 | 1547 | 1416 | 2200 | 2018 | 1674 | 1485 | 1347 | 1279 | 1375 | 2389 | 39.82 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 | AL-209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | 2357 | 2389 | 2516 | 2621 | 2552 | 2371 | 2334 | 2833 | 3011 | 2796 | 2615 | 2498 | 2413 | 2495 | 2523 | 2855 | 2821 | 2511 | 2524 | 2790 | 3133 | 3212 | 2888 | 2709 | 2436 | 3088 | 2835 | 2914 | 3029 | 2851 | 3007 | 3338 | 3421 | 3590 | 3659 | 3388 | 3659 | 56.7 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 | AL-100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 4845 | 5034 | 4505 | 4521 | 4483 | 4192 | 4218 | 5424 | 6272 | 6102 | 5336 | 5407 | 4736 | 4902 | 5104 | 5186 | 4861 | 4847 | 4667 | 5559 | 6418 | 6349 | 6057 | 5542 | 4771 | 5530 | 5999 | 5288 | 6367 | 4930 | 4993 | 6379 | 7078 | 5819 | 117 | 6716 | 7078 | 49.5 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 | AL-100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4797 | 4981 | 4727 | 4939 | 4343 | 4225 | 3715 | 5042 | 6331 | 6044 | 6428 | 5617 | 4829 | 4721 | 5175 | 5320 | 4657 | 4415 | 4311 | 5092 | 7130 | 6208 | 5981 | 5540 | 5115 | 5689 | 5517 | 5398 | 5167 | 4725 | 4748 | 5822 | 7330 | 5618 | 67 | 6901 | 7330 | 73.3 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 | AL-100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 2401 | 2422 | 2445 | 2596 | 2003 | 1999 | 1887 | 2555 | 3334 | 3181 | 2590 | 2571 | 2494 | 2439 | 2628 | 2662 | 2271 | 1987 | 1982 | 2636 | 3300 | 3164 | 2959 | 2481 | 2349 | 2898 | 2582 | 3499 | 2282 | 2055 | 2172 | 3028 | 3733 | 2643 | 40 | 3462 | 3733 | 43.38 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 | AL-100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2186 | 2502 | 2443 | 2398 | 1969 | 1953 | 1848 | 2495 | 3208 | 3065 | 2565 | 2561 | 2579 | 2373 | 2630 | 2656 | 2324 | 1970 | 2054 | 2497 | 3284 | 3136 | 3049 | 2671 | 2657 | 3107 | 2808 | 2942 | 2497 | 2168 | 2363 | 3226 | 3899 | 2850 | 5 | 3487 | 3899 | 43.32 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 | AL-100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 6265 | 6217 | 5980 | 6359 | 6187 | 6749 | 6674 | 6827 | 6742 | 6715 | 6961 | 7027 | 6963 | 7057 | 7032 | 7050 | 6882 | 6798 | 6751 | 6760 | 7111 | 7259 | 7020 | 7208 | 6962 | 7054 | 7026 | 6790 | 6935 | 6976 | 6980 | 7324 | 7371 | 7400 | 220 | 7374 | 7400 | 61.67 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 | AL-100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3157 | 3334 | 3185 | 3189 | 2668 | 2595 | 2547 | 3139 | 4176 | 4212 | 3497 | 3533 | 3544 | 3461 | 3713 | 3728 | 3310 | 2879 | 2878 | 3735 | 4406 | 4365 | 4532 | 4010 | 3890 | 4444 | 4019 | 4228 | 3703 | 3158 | 3331 | 4146 | 4579 | 4199 | 242 | 4619 | 4619 | 46.01 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 | AL-100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3484 | 3353 | 3279 | 3203 | 2783 | 2716 | 2176 | 3280 | 3993 | 4028 | 3616 | 3678 | 2969 | 3172 | 3509 | 3725 | 3260 | 3014 | 2455 | 3312 | 4075 | 4136 | 3819 | 3312 | 2883 | 3587 | 3565 | 3388 | 3196 | 2815 | 2894 | 4174 | 5019 | 4769 | 5133 | 4515 | 5133 | 51.13 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 | AL-100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4327 | 4330 | 4115 | 4241 | 3568 | 3371 | 3299 | 3916 | 5177 | 5210 | 4377 | 5299 | 4202 | 4264 | 4461 | 4524 | 3866 | 3623 | 3610 | 4304 | 5281 | 5926 | 5197 | 4440 | 4339 | 5012 | 4973 | 4790 | 4115 | 3792 | 3806 | 5127 | 6287 | 6193 | 6350 | 6145 | 6350 | 63.5 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 | AL-100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1053 | 959 | 1037 | 1273 | 1527 | 1303 | 1161 | 1052 | 1099 | 1136 | 947 | 940 | 910 | 991 | 1063 | 1085 | 1185 | 1082 | 1225 | 1321 | 1520 | 1278 | 1319 | 940 | 952 | 1011 | 1239 | 1388 | 1414 | 1351 | 1347 | 1429 | 1432 | 1695 | 1467 | 1254 | 1695 | 28.37 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 | AL-100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1967 | 2012 | 1966 | 2141 | 2363 | 2220 | 2006 | 2272 | 2338 | 2475 | 2140 | 2063 | 2140 | 1968 | 2222 | 2439 | 2158 | 2101 | 2110 | 2067 | 2202 | 2310 | 2591 | 2298 | 2040 | 2485 | 2113 | 2213 | 2054 | 2191 | 2442 | 2237 | 2618 | 2466 | 2525 | 2470 | 2618 | 43.63 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 | AL-100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1277 | 1157 | 1314 | 1487 | 1371 | 1355 | 1334 | 1489 | 1625 | 1742 | 1268 | 1355 | 1364 | 1326 | 1477 | 1382 | 1487 | 1361 | 1360 | 1420 | 1650 | 1805 | 1663 | 1310 | 1214 | 1889 | 1840 | 1976 | 1917 | 1577 | 1890 | 1614 | 2187 | 2499 | 2713 | 3002 | 3002 | 62.8 | 0 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 | AL-214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1078 | 1118 | 1160 | 1139 | 1103 | 1042 | 1046 | 1159 | 1299 | 1199 | 1169 | 1086 | 1129 | 1155 | 1198 | 1313 | 1243 | 1145 | 1070 | 1231 | 1382 | 1392 | 1344 | 1312 | 1191 | 1377 | 1260 | 1358 | 1327 | 1286 | 1234 | 1442 | 1598 | 1658 | 1354 | 1556 | 1658 | 82.9 | 0 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 | AL-214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 2786 | 2790 | 2927 | 2812 | 2777 | 2816 | 2966 | 2921 | 2773 | 2716 | 2625 | 2656 | 2759 | 2905 | 3054 | 2939 | 1694 | 2139 | 1647 | 2412 | 2708 | 1694 | 1772 | 1010 | 1348 | 1861 | 1930 | 1916 | 1098 | 1169 | 1825 | 1813 | 1797 | 1051 | 2462 | 1642 | 3054 | 76.35 | 0 | Alimentador
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 | AL-097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 1622 | 1580 | 1540 | 1487 | 1831 | 2024 | 1865 | 1673 | 1665 | 1708 | 1681 | 1689 | 1947 | 1800 | 1585 | 1592 | 1749 | 2113 | 2149 | 2029 | 1843 | 1747 | 2100 | 1983 | 1974 | 1837 | 1798 | 1886 | 2091 | 2400 | 2428 | 2236 | 2097 | 2428 | 101.59 | 0 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 001 | AL-212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1080 | 1000 | 1024 | 1035 | 1067 | 1000 | 1021 | 1100 | 1098 | 1114 | 1072 | 1012 | 940 | 1043 | 1031 | 1065 | 1096 | 1021 | 1087 | 1098 | 1155 | 1109 | 1053 | 1069 | 946 | 1088 | 1053 | 1068 | 1111 | 1084 | 1115 | 1251 | 1241 | 1175 | 980 | 939 | 1251 | 62.55 | 0 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 011 | AL-212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1625 | 1539 | 1545 | 1541 | 1540 | 1544 | 1558 | 1560 | 1580 | 1635 | 1527 | 1516 | 1594 | 1590 | 1565 | 1577 | 1587 | 1635 | 1586 | 1558 | 1627 | 1627 | 1652 | 1663 | 1677 | 1814 | 1834 | 1725 | 1755 | 1746 | 1748 | 1760 | 1804 | 1830 | 1823 | 1692 | 1834 | 45.85 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 001 | AL-155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3623 | 3609 | 3998 | 3767 | 3561 | 3522 | 3476 | 4158 | 4501 | 4289 | 3920 | 3865 | 3859 | 4240 | 4899 | 4408 | 4076 | 3717 | 3690 | 4260 | 4837 | 4948 | 4397 | 4341 | 4334 | 5041 | 4868 | 5015 | 4258 | 4289 | 4600 | 5055 | 5648 | 5437 | 5747 | 5170 | 5747 | 79.82 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 002 | AL-155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3968 | 4223 | 4697 | 4606 | 3738 | 3798 | 3585 | 4449 | 4799 | 4595 | 4393 | 4394 | 4163 | 4707 | 4559 | 4192 | 3883 | 3868 | 3781 | 4104 | 4746 | 4704 | 4380 | 4172 | 4103 | 5183 | 5056 | 4669 | 4363 | 4134 | 4701 | 4931 | 5793 | 5481 | 5336 | 5144 | 5793 | 80.46 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 011 | AL-155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | 975 | 1093 | 1109 | 1039 | 1028 | 1042 | 1129 | 1012 | 973 | 1043 | 1011 | 957 | 1064 | 1282 | 1327 | 1227 | 1147 | 1258 | 1320 | 1188 | 1164 | 1190 | 1127 | 1170 | 1140 | 1235 | 1346 | 1371 | 1034 | 1067 | 1093 | 1081 | 1054 | 1038 | 1061 | 1042 | 1371 | 32.78 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 012 | AL-155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1153 | 2178 | 2687 | 2011 | 1637 | 1704 | 1646 | 1276 | 1343 | 1219 | 1152 | 1147 | 1765 | 2528 | 2189 | 1878 | 1339 | 1760 | 1764 | 1487 | 1777 | 1872 | 1411 | 1326 | 1860 | 3044 | 2869 | 2410 | 2260 | 2529 | 2526 | 2123 | 2164 | 1993 | 1808 | 1707 | 3044 | 50.73 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 001 | AL-206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 2638 | 2674 | 2725 | 2742 | 2703 | 2713 | 2508 | 3082 | 3314 | 3044 | 2991 | 2828 | 2676 | 2825 | 2896 | 3309 | 3236 | 3010 | 2876 | 3397 | 3847 | 2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 3842 | 3706 | 3600 | 3662 | 4277 | 4353 | 4533 | 4590 | 3433 | 4590 | 91.44 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 002 | AL-206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3193 | 3141 | 3058 | 3156 | 3252 | 3194 | 3037 | 3808 | 4126 | 3725 | 3450 | 3416 | 3017 | 3358 | 3334 | 4018 | 3786 | 3584 | 3487 | 4052 | 4482 | 3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606 | 4282 | 4215 | 4306 | 4764 | 4975 | 4998 | 6112 | 5727 | 6112 | 84.89 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 003 | AL-206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 2199 | 2470 | 2419 | 2296 | 2266 | 2585 | 2403 | 2686 | 2716 | 2561 | 2522 | 2446 | 2515 | 2887 | 2480 | 2721 | 2791 | 2636 | 2613 | 2903 | 3116 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292 | 3005 | 2901 | 2715 | 3164 | 3237 | 3376 | 3591 | 3175 | 3591 | 71.54 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 011 | AL-206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 4507 | 5016 | 5188 | 4981 | 4893 | 5297 | 5117 | 5361 | 5360 | 5310 | 4949 | 4583 | 5040 | 5751 | 5687 | 5429 | 5293 | 5015 | 4770 | 5343 | 5737 | 5823 | 5337 | 5237 | 4981 | 6273 | 6264 | 6307 | 5830 | 6028 | 6078 | 6038 | 6086 | 6514 | 6554 | 6268 | 6554 | 81.92 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 012 | AL-206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 5251 | 4746 | 5209 | 3962 | 4363 | 4810 | 4508 | 4271 | 5791 | 4560 | 4933 | 3678 | 4609 | 5709 | 6120 | 5531 | 3959 | 8225 | 6363 | 6306 | 6358 | 6580 | 4692 | 3788 | 5752 | 6150 | 6237 | 5132 | 5604 | 7429 | 5863 | 5477 | 5986 | 6519 | 6153 | 5213 | 8225 | 82.25 | 0 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 | AL-246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1652 | 1657 | 1782 | 1837 | 1790 | 1625 | 1596 | 1972 | 2077 | 1946 | 1867 | 1792 | 1425 | 1218 | 1179 | 1413 | 1372 | 1162 | 1185 | 1397 | 1535 | 1569 | 1435 | 1306 | 1192 | 2140 | 1980 | 2076 | 2062 | 1939 | 1944 | 2222 | 2312 | 2428 | 2454 | 2294 | 2454 | 61.35 | 0 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 | AL-246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 495 | 450 | 501 | 559 | 552 | 512 | 504 | 579 | 609 | 570 | 0 | 0 | 429 | 348 | 417 | 449 | 475 | 412 | 431 | 478 | 467 | 484 | 416 | 421 | 341 | 581 | 590 | 703 | 678 | 635 | 719 | 758 | 764 | 808 | 784 | 688 | 808 | 20.2 | 0 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 | AL-226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1202 | 1597 | 1642 | 1569 | 1443 | 1467 | 1323 | 1399 | 1600 | 1471 | 1429 | 1331 | 1446 | 1788 | 1815 | 1728 | 1564 | 1532 | 1382 | 1430 | 1739 | 1691 | 1592 | 1550 | 1481 | 1965 | 1883 | 1755 | 1593 | 1601 | 1637 | 1780 | 2193 | 2062 | 1943 | 1846 | 2193 | 73.1 | 0 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 | AL-226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 538 | 559 | 570 | 571 | 579 | 605 | 623 | 622 | 687 | 653 | 598 | 587 | 632 | 621 | 637 | 639 | 638 | 639 | 665 | 661 | 752 | 701 | 0 | 700 | 683 | 753 | 720 | 704 | 659 | 767 | 711 | 799 | 916 | 888 | 876 | 843 | 916 | 18.32 | 0 | Alimentador
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 | AL-239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 486 | 494 | 476 | 509 | 503 | 490 | 479 | 584 | 612 | 556 | 515 | 491 | 475 | 495 | 538 | 622 | 607 | 512 | 545 | 575 | 648 | 644 | 585 | 590 | 539 | 596 | 562 | 629 | 636 | 592 | 639 | 672 | 703 | 743 | 740 | 683 | 743 | 14.86 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 | AL-033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3412 | 3299 | 3485 | 3523 | 3016 | 2874 | 2617 | 3276 | 4026 | 4013 | 3618 | 3379 | 3327 | 3711 | 3867 | 4040 | 3350 | 2879 | 2814 | 3390 | 4296 | 4185 | 4121 | 3855 | 3413 | 4308 | 4170 | 4166 | 3557 | 3431 | 3283 | 5324 | 4999 | 5031 | 5101 | 5020 | 5324 | 76.06 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 | AL-033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3068 | 3035 | 2918 | 3024 | 2643 | 2586 | 2365 | 2953 | 3556 | 3565 | 3089 | 3060 | 3020 | 3025 | 3195 | 3414 | 3054 | 2575 | 2570 | 3061 | 3784 | 3722 | 3696 | 3450 | 3036 | 3698 | 3416 | 3472 | 3061 | 3024 | 2892 | 3736 | 4413 | 4400 | 4261 | 4376 | 4413 | 63.04 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 | AL-033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2037 | 113 | 153 | 452 | 1977 | 3155 | 3422 | 2277 | 2823 | 2630 | 1999 | 1516 | 1306 | 1435 | 1118 | 3578 | 3864 | 3816 | 7252 | 6211 | 6536 | 8108 | 6202 | 2202 | 1141 | 2520 | 3349 | 6051 | 6092 | 5522 | 8427 | 4247 | 4586 | 4991 | 5729 | 11087 | 11087 | 92.39 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 | AL-033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2028 | 1995 | 2036 | 2037 | 2040 | 2006 | 2030 | 1366 | 1355 | 1383 | 2066 | 2064 | 2019 | 2038 | 2051 | 2080 | 2067 | 1991 | 2006 | 2000 | 2040 | 2043 | 2021 | 2015 | 2056 | 2053 | 2061 | 2677 | 1991 | 2114 | 2102 | 2070 | 1673 | 1709 | 2182 | 2216 | 2677 | 38.24 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 | AL-033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1289 | 826 | 835 | 838 | 838 | 845 | 842 | 473 | 478 | 485 | 565 | 744 | 611 | 829 | 828 | 833 | 859 | 840 | 836 | 830 | 834 | 836 | 856 | 848 | 848 | 861 | 864 | 1560 | 1558 | 1566 | 1565 | 1562 | 1021 | 1026 | 1028 | 1598 | 1598 | 22.83 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 | AL-033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4865 | 4814 | 4722 | 4528 | 4409 | 4502 | 4203 | 4393 | 4158 | 4223 | 4506 | 3991 | 3989 | 4113 | 4325 | 4194 | 4238 | 4629 | 4772 | 4548 | 4484 | 4270 | 4250 | 3925 | 4245 | 4646 | 4874 | 4818 | 4555 | 4731 | 4974 | 4519 | 4863 | 5083 | 5052 | 5166 | 5166 | 43.05 | 0 | Alimentador
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 | AL-105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 | AL-213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 533 | 511 | 561 | 560 | 559 | 543 | 515 | 601 | 635 | 597 | 542 | 513 | 540 | 529 | 560 | 608 | 596 | 591 | 575 | 593 | 672 | 658 | 599 | 564 | 507 | 652 | 596 | 625 | 621 | 742 | 643 | 707 | 756 | 744 | 704 | 728 | 756 | 75.6 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 | AL-211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | 391 | 986 | 935 | 775 | 719 | 869 | 796 | 587 | 555 | 535 | 479 | 528 | 474 | 820 | 829 | 679 | 669 | 715 | 615 | 542 | 471 | 492 | 455 | 452 | 178 | 733 | 677 | 718 | 505 | 807 | 671 | 462 | 84 | 54 | 88 | 31 | 986 | 51.56 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 | AL-211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 1925 | 1822 | 1674 | 2075 | 2086 | 1990 | 1973 | 1792 | 1824 | 1831 | 1899 | 2165 | 2119 | 1906 | 1839 | 2145 | 2349 | 2399 | 2145 | 2105 | 1965 | 2280 | 2229 | 2400 | 2288 | 2197 | 2193 | 2450 | 886 | 829 | 402 | 606 | 2450 | 81.67 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 | AL-221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3239 | 3517 | 3692 | 3920 | 3435 | 3643 | 3214 | 3570 | 4620 | 3998 | 3675 | 3636 | 4015 | 5046 | 4468 | 4439 | 4066 | 4287 | 4101 | 4274 | 4699 | 4837 | 3053 | 3014 | 3259 | 5420 | 5015 | 5320 | 4991 | 5096 | 4560 | 5086 | 5453 | 5717 | 5653 | 5565 | 5717 | 79.73 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 | AL-221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 2612 | 2539 | 2676 | 2593 | 2473 | 2479 | 2281 | 2901 | 3052 | 3093 | 2734 | 2677 | 2549 | 2771 | 2787 | 3134 | 2955 | 2763 | 2560 | 3153 | 3509 | 4404 | 4862 | 4557 | 4086 | 4464 | 3053 | 3537 | 3387 | 3379 | 3332 | 4502 | 4412 | 4256 | 4320 | 4383 | 4862 | 84.75 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 | AL-221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 1672 | 3944 | 3623 | 2676 | 1898 | 2764 | 2556 | 1754 | 1723 | 1722 | 1836 | 1625 | 3375 | 4670 | 3384 | 3078 | 2541 | 3259 | 2819 | 2206 | 2229 | 2208 | 1958 | 1608 | 2199 | 4359 | 3807 | 3481 | 2518 | 3016 | 3245 | 2810 | 3273 | 2569 | 2545 | 2482 | 4670 | 81.41 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 | AL-221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 891 | 1668 | 1735 | 853 | 879 | 1718 | 1551 | 1431 | 1458 | 1306 | 711 | 689 | 1165 | 2060 | 2138 | 1177 | 2115 | 3809 | 3614 | 3058 | 3521 | 3155 | 1339 | 824 | 926 | 2295 | 2061 | 1568 | 2237 | 3202 | 3265 | 4980 | 3646 | 3724 | 2448 | 3175 | 4980 | 83 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 | AL-221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3861 | 4253 | 4985 | 3361 | 3331 | 5464 | 7863 | 6210 | 7374 | 5375 | 3222 | 1506 | 4204 | 3991 | 3487 | 4372 | 3741 | 7526 | 8664 | 8221 | 8470 | 6995 | 2154 | 2287 | 3229 | 4587 | 4820 | 3658 | 8099 | 7453 | 9318 | 7902 | 8309 | 6683 | 5491 | 4113 | 9318 | 97.46 | 0 | Alimentador
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 | AL-228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2377 | 2337 | 2296 | 2263 | 2151 | 2079 | 2001 | 2423 | 2594 | 2444 | 2364 | 2102 | 2268 | 1938 | 0 | 2491 | 2374 | 2176 | 2123 | 2470 | 2946 | 2906 | 2582 | 2483 | 2283 | 2824 | 2536 | 2728 | 2433 | 2491 | 2544 | 2995 | 3215 | 3080 | 3271 | 3226 | 3271 | 65.42 | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 012 | AL-065002 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 013 | AL-065003 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 | AL-210001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4344 | 4640 | 4624 | 4288 | 4808 | 3728 | 4152 | 4032 | 3992 | 4104 | 4200 | 4216 | 4824 | 4752 | 4744 | 5024 | 4808 | 5024 | 62.8 | 0 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 | AL-241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 522 | 540 | 545 | 551 | 598 | 616 | 592 | 608 | 636 | 638 | 630 | 578 | 612 | 544 | 572 | 587 | 583 | 600 | 588 | 604 | 640 | 664 | 734 | 648 | 622 | 734 | 30.71 | 0 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 | AL-241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 914 | 1170 | 1463 | 1319 | 1061 | 958 | 1044 | 1057 | 1023 | 1098 | 1182 | 909 | 822 | 771 | 1092 | 1067 | 975 | 996 | 955 | 1104 | 1083 | 1242 | 1203 | 1014 | 945 | 1463 | 73.15 | 0 | Alimentador
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 | AL-242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1571 | 1577 | 1707 | 1756 | 1699 | 1565 | 1506 | 1874 | 1981 | 1843 | 1779 | 1722 | 1588 | 1614 | 1626 | 1885 | 1827 | 1573 | 1584 | 1858 | 2051 | 2090 | 1915 | 1733 | 1577 | 2027 | 1868 | 1960 | 1948 | 1827 | 1821 | 2086 | 2181 | 2268 | 2281 | 2153 | 2281 | 76.03 | 0 | Alimentador
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 | AL-207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 35 | 40 | 26 | 48 | 26 | 874 | 388 | 308 | 298 | 318 | 250 | 492 | 1069 | 1005 | 1069 | 53.45 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 | AL-208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 217 | 212 | 233 | 231 | 246 | 229 | 210 | 267 | 268 | 245 | 232 | 216 | 211 | 230 | 249 | 271 | 274 | 258 | 226 | 270 | 273 | 309 | 269 | 250 | 215 | 273 | 274 | 264 | 258 | 260 | 259 | 312 | 330 | 347 | 345 | 327 | 347 | 34.7 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 | AL-208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 640 | 640 | 666 | 661 | 655 | 639 | 628 | 676 | 673 | 668 | 657 | 652 | 658 | 653 | 667 | 681 | 667 | 667 | 676 | 698 | 724 | 732 | 724 | 716 | 695 | 734 | 715 | 713 | 716 | 743 | 700 | 740 | 577 | 574 | 582 | 580 | 743 | 24.77 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 | AL-208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3505 | 3525 | 3499 | 3585 | 3570 | 3483 | 3493 | 3321 | 3374 | 3467 | 3615 | 3772 | 3641 | 2396 | 2637 | 2326 | 3175 | 3494 | 3357 | 3457 | 2345 | 2813 | 3806 | 3879 | 3852 | 2637 | 2556 | 2303 | 2291 | 2333 | 2475 | 2017 | 2333 | 3879 | 64.65 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 | AL-231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | 1117 | 1186 | 1431 | 1386 | 1300 | 1281 | 1308 | 1466 | 1541 | 1360 | 1283 | 1342 | 1320 | 1404 | 1696 | 1516 | 1475 | 1400 | 1443 | 1521 | 1687 | 1580 | 1445 | 1392 | 1291 | 1627 | 1501 | 1493 | 1491 | 1504 | 1511 | 1782 | 1847 | 1813 | 1832 | 1741 | 1847 | 58.54 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 | AL-231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3137 | 2975 | 3313 | 3319 | 3287 | 3171 | 2999 | 3620 | 3836 | 3403 | 3270 | 3323 | 3079 | 3255 | 4284 | 3631 | 3586 | 3431 | 3268 | 3625 | 4072 | 4024 | 3657 | 3607 | 3279 | 3847 | 3718 | 3818 | 3760 | 3748 | 3835 | 4243 | 4617 | 4602 | 4624 | 4326 | 4624 | 66.06 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 | AL-231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 969 | 950 | 1043 | 1029 | 976 | 936 | 960 | 966 | 1039 | 1093 | 974 | 968 | 1015 | 1032 | 961 | 918 | 990 | 1110 | 941 | 983 | 1001 | 986 | 1027 | 956 | 964 | 1133 | 1273 | 1083 | 1073 | 1168 | 1010 | 1069 | 1342 | 1904 | 1418 | 1093 | 1904 | 47.6 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 | AL-231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1614 | 1678 | 2188 | 1986 | 1726 | 1965 | 1880 | 1826 | 1972 | 1838 | 1732 | 1552 | 1968 | 2307 | 2090 | 1875 | 1930 | 1887 | 2038 | 2037 | 2238 | 2259 | 1715 | 1665 | 1820 | 2187 | 2267 | 2073 | 2185 | 2090 | 2198 | 2129 | 2440 | 2416 | 2219 | 1959 | 2440 | 51.04 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 | AL-017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 4845 | 5029 | 5096 | 4688 | 4636 | 4432 | 4334 | 5274 | 5801 | 6139 | 5150 | 5785 | 5436 | 5020 | 5144 | 5521 | 5207 | 4336 | 4742 | 5064 | 3627 | 3781 | 3617 | 3652 | 3543 | 3504 | 3451 | 3336 | 3317 | 3067 | 3338 | 3749 | 3936 | 4070 | 4004 | 3717 | 6139 | 76.74 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 | AL-017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 4658 | 4477 | 4362 | 4367 | 4414 | 4031 | 3980 | 4185 | 4246 | 4396 | 4447 | 4455 | 4380 | 4375 | 4407 | 4334 | 4296 | 4233 | 4317 | 5295 | 5472 | 5518 | 6060 | 5544 | 5345 | 5519 | 5582 | 5482 | 5060 | 5031 | 5162 | 6083 | 6529 | 6750 | 7332 | 6640 | 7332 | 104.74 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 | AL-017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 486 | 494 | 497 | 441 | 532 | 504 | 489 | 551 | 531 | 557 | 419 | 469 | 441 | 438 | 830 | 462 | 465 | 464 | 500 | 485 | 560 | 502 | 491 | 500 | 442 | 426 | 460 | 435 | 456 | 472 | 495 | 558 | 602 | 648 | 617 | 538 | 830 | 8.3 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 | AL-017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 2475 | 274 | 2413 | 2356 | 2667 | 2366 | 2259 | 2836 | 2904 | 3268 | 2801 | 2765 | 2758 | 2352 | 2489 | 2996 | 2356 | 2184 | 2308 | 2491 | 2846 | 5412 | 5274 | 2705 | 2742 | 2624 | 2712 | 3238 | 3076 | 3029 | 2904 | 2829 | 3154 | 4855 | 3770 | 3226 | 5412 | 60.13 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 | AL-017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 804 | 819 | 821 | 795 | 823 | 830 | 829 | 894 | 958 | 993 | 875 | 955 | 924 | 901 | 909 | 929 | 933 | 901 | 931 | 939 | 989 | 981 | 991 | 993 | 996 | 961 | 970 | 1008 | 970 | 916 | 1023 | 1089 | 1166 | 1169 | 1223 | 1208 | 1223 | 20.38 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 001 | AL-037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3725 | 4484 | 3921 | 3578 | 3657 | 3736 | 3390 | 4192 | 5035 | 5060 | 4424 | 4639 | 4012 | 4099 | 4509 | 4392 | 4297 | 3576 | 3626 | 4239 | 4890 | 5034 | 4943 | 4703 | 3987 | 4498 | 4572 | 4563 | 4150 | 3737 | 3932 | 4942 | 5505 | 5754 | 5864 | 5386 | 5864 | 58.64 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 002 | AL-037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3624 | 4235 | 3616 | 3387 | 3426 | 3384 | 3014 | 3836 | 4493 | 4638 | 3269 | 3550 | 3554 | 3265 | 3411 | 3415 | 3250 | 3002 | 3052 | 3508 | 4416 | 4278 | 4049 | 4006 | 3712 | 4118 | 4163 | 3811 | 3585 | 3250 | 3419 | 4837 | 6140 | 6267 | 6193 | 5848 | 6267 | 62.67 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 003 | AL-037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5372 | 5901 | 5353 | 5004 | 5030 | 4835 | 4430 | 5487 | 6537 | 6652 | 5730 | 5897 | 5877 | 5509 | 6246 | 5680 | 5467 | 4447 | 4558 | 5047 | 6276 | 6068 | 5835 | 5870 | 5538 | 5767 | 5887 | 5425 | 5199 | 4651 | 4769 | 6033 | 6372 | 6314 | 6492 | 5961 | 6652 | 66.52 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 004 | AL-037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2765 | 3129 | 2788 | 2493 | 2596 | 2550 | 2116 | 3004 | 3421 | 3428 | 4388 | 4167 | 3658 | 3727 | 4026 | 3957 | 3041 | 2504 | 2490 | 2867 | 3321 | 3294 | 3292 | 3299 | 2900 | 3211 | 3150 | 3064 | 2885 | 2667 | 2759 | 3467 | 3754 | 3696 | 3749 | 3553 | 4388 | 43.88 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 005 | AL-037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3460 | 4054 | 3479 | 3321 | 3109 | 3122 | 2807 | 3622 | 4459 | 4598 | 3683 | 3943 | 3858 | 4853 | 3743 | 3841 | 3647 | 2905 | 2803 | 3421 | 4471 | 4339 | 4123 | 4070 | 3655 | 3955 | 4017 | 3561 | 3867 | 3071 | 3134 | 4475 | 4922 | 5145 | 5370 | 4845 | 5370 | 53.7 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 006 | AL-037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2974 | 3164 | 2920 | 2871 | 2706 | 2696 | 2577 | 2968 | 3579 | 3633 | 3076 | 3395 | 3402 | 3128 | 3232 | 3405 | 3276 | 2768 | 2822 | 3118 | 3830 | 3656 | 3548 | 3576 | 3235 | 3606 | 3608 | 3205 | 3064 | 2714 | 2920 | 3809 | 4355 | 4238 | 4437 | 4072 | 4437 | 44.37 | 0 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV | AL-037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1090 | 1212 | 1103 | 1085 | 1006 | 967 | 1190 | 1170 | 1463 | 3397 | 2937 | 2902 | 3002 | 3175 | 2869 | 3028 | 2785 | 2355 | 2354 | 2698 | 3427 | 3331 | 3126 | 3109 | 2870 | 3072 | 3061 | 2781 | 2759 | 2483 | 2486 | 3479 | 3893 | 3868 | 4117 | 3814 | 4117 | 58.81 | 0 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV | AL-037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4729 | 5276 | 4708 | 4466 | 4319 | 4154 | 3772 | 5076 | 6024 | 6057 | 3341 | 3459 | 3462 | 3226 | 3279 | 3348 | 3182 | 2603 | 2627 | 2932 | 3737 | 3667 | 3576 | 3690 | 3397 | 3781 | 3546 | 3254 | 3191 | 2833 | 3654 | 4064 | 4587 | 4648 | 4892 | 4493 | 6057 | 84.12 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 011 | AL-037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 3940 | 4171 | 4284 | 3727 | 3605 | 3463 | 3281 | 4450 | 4774 | 4698 | 3837 | 4285 | 4100 | 4552 | 4563 | 4106 | 3887 | 3243 | 3351 | 3699 | 4617 | 4377 | 4907 | 4367 | 5213 | 3990 | 4351 | 4125 | 3906 | 3719 | 3872 | 4838 | 5607 | 5399 | 5225 | 6260 | 6260 | 78.25 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 012 | AL-037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2074 | 2135 | 3792 | 3654 | 3940 | 4398 | 4436 | 4556 | 4591 | 3675 | 4177 | 4202 | 2681 | 2631 | 3529 | 3779 | 4278 | 4049 | 4234 | 4631 | 4589 | 4560 | 4014 | 3791 | 2019 | 3966 | 4175 | 4102 | 4576 | 4502 | 4468 | 4552 | 4806 | 4815 | 4912 | 4060 | 4912 | 61.4 | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 011 | AL-268011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 012 | AL-268012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 | AL-083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 66 | 72 | 72 | 74 | 72 | 68 | 72 | 83 | 86 | 78 | 71 | 78 | 73 | 73 | 79 | 81 | 79 | 67 | 73 | 73 | 79 | 77 | 76 | 75 | 78 | 72 | 73 | 79 | 73 | 75 | 82 | 90 | 80 | 83 | 83 | 82 | 90 | 9 | 0 | Alimentador
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 | AL-215001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 | AL-057001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
INDIAVAI | INDIAVAI 001 | AL-058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 507 | 549 | 560 | 525 | 506 | 510 | 475 | 567 | 637 | 669 | 558 | 599 | 571 | 475 | 494 | 498 | 485 | 412 | 444 | 480 | 550 | 569 | 544 | 547 | 525 | 510 | 543 | 491 | 502 | 497 | 497 | 560 | 621 | 665 | 688 | 652 | 688 | 68.8 | 0 | Alimentador
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 | AL-029001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 011 | AL-188011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 013 | AL-188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 848 | 228 | -7 | 380 | 30 | 171 | 101 | 372 | 772 | 827 | 708 | 680 | 856 | -34 | 246 | 354 | 494 | 210 | 757 | 919 | 1934 | 1566 | 1700 | 1322 | 1588 | 1637 | 758 | 417 | 357 | 1516 | 1050 | 1403 | 1176 | 1450 | 1529 | 1516 | 1934 | 13.81 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 001 | AL-074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5543 | 5424 | 4786 | 4392 | 4476 | 4256 | 4223 | 5324 | 5845 | 5669 | 4711 | 5417 | 5215 | 5106 | 5139 | 5105 | 5014 | 4298 | 4602 | 4929 | 5802 | 5760 | 5777 | 5433 | 5173 | 5215 | 5281 | 5005 | 4643 | 4342 | 4845 | 5802 | 6651 | 6769 | 6819 | 6591 | 6819 | 97.41 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 002 | AL-074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3547 | 3680 | 3440 | 3099 | 3083 | 3141 | 2926 | 3939 | 4231 | 4494 | 3562 | 4026 | 3773 | 3711 | 3891 | 3761 | 3483 | 2928 | 3198 | 3492 | 4005 | 3991 | 4076 | 3914 | 3709 | 3672 | 3765 | 3472 | 3248 | 2966 | 3266 | 4026 | 4681 | 4827 | 4877 | 4632 | 4877 | 69.67 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 011 | AL-074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 756 | 784 | 784 | 728 | 952 | 896 | 840 | 952 | 1092 | 1120 | 896 | 868 | 784 | 812 | 1344 | 1344 | 1248 | 1344 | 1200 | 1488 | 1488 | 1392 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 24.8 | 0 | Alimentador
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 | AL-216001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 | AL-021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5569 | 5663 | 5237 | 5147 | 4886 | 5063 | 4645 | 5764 | 6579 | 6580 | 5827 | 6114 | 5577 | 4860 | 5299 | 5693 | 5445 | 4941 | 5182 | 5687 | 6494 | 6015 | 5970 | 5376 | 5252 | 5309 | 5843 | 5502 | 5157 | 4645 | 5346 | 6698 | 7811 | 7890 | 8203 | 7708 | 8203 | 113.93 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 | AL-021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | 3040 | 3128 | 5900 | 5534 | 5685 | 5867 | 5119 | 6315 | 7222 | 7504 | 6037 | 6524 | 5739 | 7002 | 7125 | 6946 | 6145 | 5615 | 5792 | 6328 | 7318 | 7040 | 6870 | 6200 | 6019 | 5961 | 7599 | 7080 | 6794 | 6273 | 7049 | 7843 | 8568 | 8524 | 8787 | 8547 | 8787 | 91.53 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 | AL-021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 5309 | 5466 | 8826 | 8594 | 8707 | 8677 | 8009 | 9081 | 9512 | 11140 | 9276 | 9798 | 9898 | 9633 | 9281 | 9691 | 9460 | 9353 | 9633 | 9990 | 13205 | 13589 | 11632 | 12358 | 12422 | 12455 | 11234 | 10880 | 10717 | 9817 | 10689 | 11991 | 13373 | 14357 | 14100 | 13209 | 14357 | 119.64 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 | AL-021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5262 | 5366 | 5404 | 5440 | 5199 | 4914 | 4758 | 4776 | 4853 | 5485 | 4884 | 4865 | 4877 | 4713 | 1286 | 749 | 471 | 4494 | 4739 | 5033 | 4652 | 4457 | 4587 | 4660 | 4570 | 4253 | 4713 | 4838 | 4639 | 4489 | 4879 | 4758 | 4717 | 5115 | 5222 | 4871 | 5485 | 54.85 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 | AL-021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3719 | 4145 | 3741 | 3421 | 3507 | 3556 | 3497 | 3953 | 4383 | 4883 | 4507 | 4122 | 3704 | 3545 | 3959 | 3799 | 3572 | 3512 | 3615 | 3690 | 4306 | 4174 | 2447 | 3826 | 4185 | 4718 | 3905 | 3786 | 4476 | 3511 | 3772 | 4442 | 5311 | 6850 | 5294 | 5658 | 6850 | 57.08 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 | AL-021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2240 | 2285 | 2373 | 2327 | 2227 | 2114 | 2083 | 2296 | 2551 | 2645 | 2411 | 2452 | 2440 | 2381 | 2574 | 2447 | 2326 | 2147 | 2264 | 2264 | 2642 | 2639 | 2707 | 2632 | 2539 | 2505 | 2726 | 2708 | 2439 | 2261 | 2404 | 2698 | 2975 | 3127 | 3234 | 3101 | 3234 | 46.2 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 | AL-021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | 5831 | 6256 | 6547 | 6357 | 5994 | 5410 | 5260 | 5879 | 6536 | 6464 | 6041 | 6431 | 6492 | 6644 | 7043 | 7521 | 7146 | 6154 | 6196 | 6105 | 7185 | 6715 | 8638 | 6594 | 7153 | 7336 | 7541 | 8107 | 7979 | 7233 | 6303 | 6523 | 8481 | 9284 | 9689 | 7997 | 9689 | 89.71 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 | AL-055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 5551 | 5741 | 5533 | 5094 | 4992 | 4917 | 4698 | 5747 | 6326 | 6350 | 5590 | 6180 | 6099 | 5557 | 5894 | 5782 | 5490 | 4772 | 5064 | 5455 | 6716 | 6552 | 6440 | 6571 | 6107 | 5884 | 6189 | 5808 | 5542 | 5052 | 5381 | 6664 | 7423 | 7764 | 8126 | 7539 | 8126 | 75.55 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 | AL-055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 3496 | 3420 | 3299 | 710 | 212 | 165 | 1027 | 970 | 4530 | 3329 | 3543 | 3729 | 3713 | 3721 | 3589 | 3715 | 3744 | 3675 | 3728 | 3587 | 3872 | 3891 | 3778 | 3909 | 3891 | 3813 | 3750 | 4019 | 3832 | 3712 | 3743 | 4043 | 4083 | 4013 | 1682 | 2013 | 4530 | 28.31 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 | AL-055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1224 | 1276 | 1158 | 1139 | 1077 | 1067 | 1101 | 1152 | 1220 | 1324 | 1425 | 3951 | 5125 | 1213 | 1182 | 1249 | 1191 | 1120 | 1539 | 2359 | 2836 | 2820 | 2904 | 2724 | 2529 | 2574 | 2563 | 4937 | 3498 | 2188 | 2375 | 2814 | 3197 | 3339 | 3380 | 3242 | 5125 | 42.71 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 | AL-055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4205 | 4500 | 4231 | 3835 | 3799 | 3777 | 3627 | 4501 | 4938 | 5149 | 4101 | 4709 | 4424 | 4345 | 4381 | 4406 | 4342 | 3668 | 3980 | 4347 | 3216 | 3213 | 3218 | 3160 | 2964 | 2961 | 2975 | 2861 | 2686 | 2498 | 3616 | 3336 | 6174 | 4047 | 3974 | 3725 | 6174 | 51.45 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 | AL-055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | 10569 | 11078 | 10347 | 9694 | 9388 | 9934 | 9010 | 11901 | 12694 | 12895 | 10534 | 11817 | 11148 | 11111 | 11136 | 5540 | 5293 | 4500 | 4820 | 5248 | 6195 | 6113 | 6080 | 874 | 846 | 849 | 820 | 820 | 782 | 741 | 1078 | 947 | 1027 | 1075 | 1113 | 5330 | 12895 | 81.74 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 | AL-055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2626 | 3155 | 3153 | 1652 | 1919 | 2197 | 2456 | 3105 | 3858 | 3569 | 2687 | 2775 | 2809 | 2719 | 2246 | 2186 | 2826 | 2528 | 3258 | 3059 | 3403 | 3446 | 3363 | 3287 | 2471 | 1336 | 3170 | 3078 | 3102 | 2812 | 2815 | 3660 | 4419 | 4272 | 4431 | 4075 | 4431 | 44.31 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 | AL-055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 1676 | 1797 | 1788 | 1830 | 1760 | 1583 | 1852 | 1838 | 1949 | 2265 | 1791 | 1879 | 1815 | 1578 | 1842 | 1847 | 1777 | 1659 | 1651 | 1875 | 1995 | 1927 | 2029 | 2592 | 2254 | 2978 | 1870 | 1938 | 1802 | 1611 | 1464 | 2043 | 2409 | 2327 | 2656 | 2375 | 2978 | 37.22 | 0 | Alimentador
RESERVA | RESERVA 001 | AL-084001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 001 | AL-020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1235 | 1287 | 1313 | 1215 | 1204 | 1137 | 1130 | 1245 | 1435 | 1492 | 1264 | 1349 | 1379 | 1364 | 1386 | 1336 | 1306 | 1159 | 1232 | 1227 | 1371 | 1366 | 1504 | 1269 | 1277 | 1246 | 1425 | 1254 | 1251 | 1191 | 1033 | 1131 | 1269 | 1287 | 1326 | 1247 | 1504 | 50.13 | 0 | Alimentador
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 | AL-141001 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 | AL-328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | 802 | 781 | 753 | 808 | 772 | 756 | 859 | 971 | 869 | 850 | 810 | 779 | 754 | 752 | 799 | 814 | 832 | 821 | 849 | 869 | 926 | 917 | 965 | 803 | 848 | 878 | 832 | 818 | 875 | 833 | 904 | 934 | 988 | 1019 | 987 | 943 | 1019 | 32.79 | 0 | Alimentador
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 | AL-016001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 001 | AL-001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2644 | 2970 | 2669 | 2682 | 2601 | 3243 | 2360 | 3046 | 3462 | 3199 | 2724 | 5770 | 2695 | 0 | 2746 | 2899 | 3338 | 3953 | 0 | 1520 | 3403 | 3296 | 3178 | 3065 | 3450 | 2939 | 2986 | 2833 | 2897 | 4035 | 2781 | 4157 | 6030 | 7979 | 3880 | 3547 | 7979 | 79.48 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 002 | AL-001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1729 | 1912 | 1756 | 1652 | 1673 | 2297 | 2361 | 2897 | 3113 | 3066 | 2691 | 2813 | 2752 | 0 | 2688 | 2692 | 2632 | 6055 | 0 | 1 | 2907 | 3120 | 2849 | 2829 | 2595 | 2779 | 2886 | 2633 | 2702 | 3782 | 2607 | 3073 | 3755 | 3753 | 3289 | 3245 | 6055 | 84.1 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 003 | AL-001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1513 | 1561 | 2684 | 1812 | 2022 | 2003 | 1773 | 2231 | 2485 | 2409 | 2247 | 2332 | 2489 | 0 | 2178 | 2280 | 2208 | 5129 | 0 | 1183 | 2417 | 2370 | 2410 | 2399 | 2406 | 4698 | 2235 | 2145 | 2098 | 2013 | 2095 | 2434 | 2641 | 2962 | 2595 | 2495 | 5129 | 73.27 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 004 | AL-001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 884 | 918 | 963 | 1488 | 1464 | 1474 | 1199 | 1735 | 1866 | 1835 | 1527 | 1589 | 1410 | 0 | 1569 | 1605 | 1526 | 1800 | 1358 | 1550 | 1798 | 1750 | 1727 | 1514 | 1272 | 1545 | 1609 | 1430 | 1445 | 1248 | 1423 | 1642 | 1845 | 1936 | 1781 | 3108 | 3108 | 44.4 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 005 | AL-001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1469 | 1715 | 1505 | 1471 | 1515 | 1486 | 1440 | 1806 | 1960 | 1966 | 1630 | 1697 | 1654 | 0 | 1692 | 1677 | 1648 | 2230 | 1492 | 1568 | 1823 | 1899 | 1964 | 1776 | 1573 | 2320 | 3398 | 3176 | 3199 | 2679 | 2993 | 3587 | 3825 | 4023 | 4005 | 3892 | 4023 | 40.23 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 006 | AL-001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 3969 | 4508 | 4072 | 3946 | 3931 | 4094 | 3737 | 4721 | 5848 | 4970 | 4280 | 4579 | 8826 | 0 | 4214 | 4473 | 4397 | 3139 | 4002 | 4312 | 4928 | 4927 | 4974 | 4728 | 4053 | 4390 | 5464 | 4377 | 4390 | 3802 | 4166 | 4996 | 5553 | 5756 | 5555 | 4922 | 8826 | 87.75 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 007 | AL-001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1368 | 1624 | 1469 | 810 | 833 | 816 | 740 | 970 | 1023 | 1052 | 858 | 955 | 975 | 0 | 838 | 916 | 905 | 1009 | 0 | 0 | 1216 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 1561 | 1321 | 1493 | 1878 | 1958 | 2270 | 1947 | 1673 | 2270 | 22.7 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 008 | AL-001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 3478 | 4453 | 3599 | 4528 | 3927 | 3577 | 3338 | 4389 | 4754 | 4705 | 4019 | 4198 | 7624 | 0 | 4033 | 4235 | 4052 | 2933 | 3676 | 4066 | 4555 | 4722 | 4644 | 4331 | 3577 | 3991 | 4229 | 4362 | 4015 | 3433 | 3756 | 5069 | 5516 | 5202 | 5017 | 4567 | 7624 | 75.8 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 009 | AL-001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 3870 | 4024 | 3778 | 3577 | 3552 | 3900 | 2690 | 3100 | 3331 | 3345 | 2993 | 3216 | 5948 | 0 | 3039 | 3166 | 3018 | 2132 | 2705 | 2878 | 3397 | 3308 | 3364 | 3113 | 2751 | 2995 | 1373 | 1227 | 1226 | 1073 | 1180 | 1426 | 1589 | 1664 | 1521 | 1373 | 5948 | 59.14 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 010 | AL-001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3338 | 3681 | 4087 | 3853 | 3321 | 3275 | 3104 | 3843 | 4246 | 4203 | 3589 | 3775 | 4295 | 0 | 3921 | 3639 | 3575 | 4201 | 0 | 18 | 4214 | 4092 | 4107 | 3973 | 3526 | 3713 | 3879 | 3557 | 3510 | 3225 | 4558 | 4412 | 4929 | 5950 | 5215 | 5152 | 5950 | 59.5 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 011 | AL-001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3228 | 3198 | 4123 | 2952 | 2751 | 2937 | 2511 | 3390 | 3854 | 3780 | 3236 | 3398 | 3388 | 0 | 3385 | 3297 | 3080 | 3432 | 2732 | 3343 | 3919 | 3669 | 3629 | 3580 | 3075 | 3687 | 3575 | 3192 | 3166 | 2662 | 2950 | 4092 | 4348 | 4644 | 4398 | 4443 | 4644 | 46.44 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 012 | AL-001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3662 | 3944 | 3604 | 3464 | 3491 | 3694 | 3315 | 4586 | 5026 | 4639 | 4024 | 4234 | 4003 | 0 | 3896 | 4190 | 4064 | 4914 | 5646 | 3987 | 4775 | 4475 | 4480 | 4459 | 3630 | 4110 | 4352 | 4122 | 3988 | 3527 | 4548 | 5161 | 5726 | 6043 | 5540 | 5517 | 6043 | 60.43 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 013 | AL-001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2378 | 2369 | 2189 | 2152 | 2017 | 2252 | 1913 | 2529 | 3531 | 2722 | 2280 | 9 | 1791 | 0 | 1650 | 1758 | 4408 | 1449 | 1449 | 1715 | 2026 | 1944 | 1901 | 1823 | 1628 | 1788 | 1918 | 1667 | 1672 | 1418 | 2058 | 2035 | 2223 | 2702 | 3137 | 0 | 4408 | 44.08 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 014 | AL-001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5084 | 5364 | 5483 | 3114 | 2844 | 3513 | 2622 | 3591 | 5997 | 6172 | 5379 | 5483 | 5454 | 0 | 5162 | 5739 | 5218 | 4556 | 4586 | 5564 | 6869 | 6519 | 6573 | 6204 | 5339 | 6128 | 6275 | 5449 | 7028 | 4566 | 5157 | 7127 | 8069 | 8091 | 7960 | 8517 | 8517 | 85.17 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 015 | AL-001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5392 | 5645 | 7234 | 6993 | 6526 | 6483 | 5804 | 8016 | 9058 | 6769 | 5945 | 6010 | 6009 | 0 | 5463 | 5860 | 5276 | 4635 | 4695 | 5757 | 7221 | 6770 | 6768 | 6310 | 5468 | 6669 | 6537 | 6075 | 5815 | 5016 | 5704 | 7837 | 9256 | 9345 | 9007 | 8668 | 9345 | 93.45 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 016 | AL-001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2106 | 2138 | 2026 | 1943 | 1846 | 1966 | 1848 | 2226 | 2418 | 2283 | 2016 | 2124 | 3012 | 0 | 1936 | 2144 | 2108 | 1738 | 1855 | 1923 | 2292 | 2199 | 2171 | 2106 | 1946 | 2099 | 2073 | 1933 | 1968 | 1780 | 1899 | 2369 | 2601 | 2644 | 2653 | 2608 | 3012 | 30.12 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 017 | AL-001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3044 | 3699 | 3898 | 3158 | 3300 | 3207 | 2975 | 3904 | 4319 | 4115 | 3794 | 4003 | 3240 | 0 | 3850 | 5317 | 4937 | 4304 | 4299 | 4604 | 6413 | 6421 | 6628 | 5586 | 3601 | 5392 | 5620 | 5599 | 5630 | 4328 | 5372 | 6739 | 7802 | 7437 | 6683 | 6837 | 7802 | 78.02 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 018 | AL-001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4426 | 4949 | 4425 | 4113 | 4138 | 4322 | 4141 | 5021 | 5669 | 5412 | 4606 | 4998 | 4802 | 0 | 4970 | 5013 | 4879 | 4081 | 4487 | 4960 | 5821 | 5470 | 5515 | 5371 | 4623 | 4997 | 5502 | 5031 | 4996 | 4251 | 4733 | 5852 | 6493 | 6490 | 6432 | 6124 | 6493 | 64.93 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 019 | AL-001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4833 | 5140 | 4746 | 4671 | 4361 | 4644 | 4374 | 5612 | 6163 | 5725 | 4881 | 5146 | 5072 | 0 | 4749 | 5213 | 4958 | 4225 | 4805 | 5044 | 6133 | 5849 | 5752 | 5409 | 4670 | 5467 | 5598 | 4948 | 5079 | 4386 | 4803 | 6302 | 7090 | 7102 | 6733 | 6872 | 7102 | 71.02 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 020 | AL-001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4238 | 4370 | 3990 | 3961 | 3700 | 3947 | 3816 | 4840 | 5309 | 4926 | 4289 | 4461 | 4354 | 0 | 4000 | 4467 | 4007 | 3569 | 4031 | 4450 | 5444 | 5168 | 5374 | 4774 | 4155 | 4091 | 6037 | 3423 | 3496 | 2993 | 3290 | 4527 | 5363 | 5300 | 4856 | 4689 | 6037 | 60.37 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 025 | AL-001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2043 | 2172 | 1940 | 1895 | 1900 | 1863 | 1861 | 2307 | 2463 | 2538 | 2879 | 4551 | 2086 | 0 | 2120 | 2210 | 2532 | 2856 | 3179 | 2142 | 2561 | 2652 | 2548 | 2344 | 2148 | 2245 | 2227 | 2205 | 2249 | 1883 | 2588 | 2796 | 4062 | 5884 | 5761 | 5782 | 5884 | 58.84 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 026 | AL-001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6314 | 6411 | 7308 | 5704 | 5882 | 5746 | 5312 | 6468 | 6945 | 7029 | 6181 | 6419 | 2003 | 0 | 5915 | 6219 | 5878 | 5373 | 5390 | 5870 | 6499 | 6633 | 6625 | 6308 | 5926 | 6013 | 6365 | 5992 | 5903 | 6575 | 7470 | 7102 | 7845 | 7971 | 8392 | 7595 | 8392 | 83.92 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 029 | AL-001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 4981 | 5465 | 4985 | 4962 | 4845 | 4801 | 4475 | 5900 | 6915 | 6348 | 5595 | 6044 | 11128 | 0 | 5639 | 5708 | 5607 | 5608 | 4904 | 5426 | 6298 | 6320 | 6283 | 5699 | 5340 | 5579 | 5692 | 5414 | 5189 | 4659 | 5293 | 6360 | 6944 | 7339 | 6914 | 6678 | 11128 | 110.64 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 042 | AL-001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4792 | 4805 | 4458 | 4563 | 4091 | 4128 | 3688 | 4951 | 5535 | 5538 | 4917 | 5096 | 5071 | 0 | 4641 | 5010 | 4535 | 3982 | 3919 | 4593 | 5736 | 5498 | 5459 | 5235 | 4809 | 5305 | 5253 | 4612 | 4744 | 3992 | 4330 | 5867 | 6541 | 6777 | 6943 | 7119 | 7119 | 71.19 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 043 | AL-001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2872 | 3162 | 3047 | 2985 | 2814 | 2983 | 2720 | 3691 | 4069 | 3681 | 3367 | 3449 | 3343 | 0 | 4279 | 3167 | 3051 | 2594 | 2673 | 3106 | 3701 | 3530 | 3586 | 3322 | 2984 | 3390 | 3644 | 3300 | 3305 | 2929 | 3284 | 4343 | 5118 | 5310 | 5101 | 4935 | 5310 | 53.1 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 044 | AL-001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2301 | 2391 | 2285 | 2266 | 2110 | 2197 | 1952 | 2583 | 2996 | 3549 | 2507 | 3761 | 2604 | 0 | 2471 | 2526 | 2396 | 2024 | 2053 | 2459 | 2995 | 2868 | 2779 | 2646 | 2425 | 2581 | 2781 | 2418 | 2433 | 2100 | 2270 | 3068 | 3531 | 5100 | 3592 | 4855 | 5100 | 51 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 | AL-323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3547 | 3659 | 3464 | 3427 | 3112 | 3215 | 2677 | 3562 | 4162 | 4145 | 3553 | 3751 | 3768 | 0 | 3484 | 3647 | 3437 | 2941 | 2818 | 3291 | 4093 | 4085 | 3948 | 3855 | 3491 | 3664 | 4056 | 3418 | 3376 | 2893 | 3156 | 4158 | 4353 | 4830 | 4622 | 4785 | 4830 | 40.25 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 | AL-323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4910 | 5479 | 5297 | 4743 | 4801 | 4838 | 4220 | 5646 | 6147 | 6017 | 5173 | 5283 | 4748 | 0 | 4955 | 5054 | 4877 | 5737 | 6186 | 6432 | 4777 | 4806 | 4826 | 4467 | 3904 | 4363 | 4418 | 4151 | 4071 | 3520 | 3803 | 4693 | 5240 | 5055 | 4955 | 4643 | 6432 | 53.6 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 | AL-323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4265 | 4295 | 5509 | 3680 | 3683 | 3705 | 3446 | 4225 | 4755 | 4612 | 4235 | 4489 | 4094 | 0 | 4009 | 4177 | 4103 | 3388 | 3610 | 3913 | 4457 | 4406 | 4394 | 4340 | 4134 | 4246 | 4389 | 5221 | 4039 | 3464 | 3644 | 4430 | 6423 | 6448 | 4839 | 5546 | 6448 | 53.73 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 | AL-323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4600 | 4989 | 4529 | 4528 | 4515 | 4473 | 4888 | 5617 | 6112 | 6311 | 5733 | 5763 | 5435 | 0 | 5539 | 5595 | 5393 | 6984 | 7513 | 5246 | 6045 | 6217 | 5942 | 5664 | 5258 | 5520 | 5719 | 5496 | 5422 | 4958 | 5314 | 6140 | 6570 | 7173 | 6549 | 6536 | 7513 | 62.61 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 | AL-323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 6317 | 6889 | 6165 | 6050 | 6097 | 6194 | 5178 | 6405 | 7107 | 6910 | 6334 | 6480 | 6074 | 0 | 6031 | 6156 | 5251 | 3664 | 3676 | 4034 | 4588 | 4584 | 4605 | 4531 | 3948 | 4126 | 4264 | 3984 | 4008 | 3432 | 3722 | 5038 | 5910 | 5369 | 4873 | 4929 | 7107 | 59.23 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 | AL-323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2843 | 2920 | 2667 | 2656 | 2577 | 2679 | 2450 | 3143 | 3502 | 3286 | 2894 | 2996 | 3037 | 0 | 2847 | 3093 | 3373 | 2489 | 2535 | 2973 | 3564 | 3305 | 3200 | 3375 | 2798 | 3311 | 3493 | 2914 | 2882 | 2530 | 2735 | 3708 | 4251 | 4224 | 4031 | 3948 | 4251 | 35.43 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 | AL-323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1861 | 1898 | 1732 | 2033 | 1596 | 1657 | 1406 | 1952 | 2222 | 2122 | 1783 | 1870 | 1962 | 0 | 1753 | 1925 | 2287 | 1527 | 1551 | 1786 | 2379 | 2067 | 1992 | 2006 | 1736 | 1836 | 2046 | 1742 | 1720 | 1479 | 1598 | 2182 | 2440 | 2451 | 2380 | 2367 | 2451 | 30.64 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 | AL-323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1281 | 1285 | 2209 | 2469 | 2453 | 2353 | 2062 | 2703 | 2986 | 3045 | 2568 | 2681 | 2391 | 0 | 2474 | 2622 | 2437 | 2179 | 2211 | 2549 | 2993 | 3032 | 3067 | 2790 | 2489 | 2658 | 2685 | 2714 | 2547 | 2232 | 2340 | 3094 | 4728 | 3443 | 2615 | 3114 | 4728 | 39.4 | 0 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 001 | AL-217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 834 | 849 | 815 | 741 | 723 | 732 | 4354 | 4924 | 4716 | 4654 | 4553 | 4223 | 3291 | 0 | 1130 | 1103 | 1062 | 1162 | 1093 | 1079 | 1084 | 827 | 778 | 818 | 823 | 845 | 860 | 3476 | 3418 | 3816 | 4682 | 3603 | 3818 | 3917 | 3671 | 3652 | 4924 | 82.07 | 0 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 002 | AL-217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | 3875 | 4653 | 4458 | 4455 | 4382 | 4453 | 4303 | 687 | 672 | 649 | 627 | 2925 | 857 | 0 | 34 | 35 | 7 | 2822 | 3207 | 2881 | 2800 | 3132 | 2900 | 2689 | 2337 | 2628 | 2837 | 2628 | 2888 | 2788 | 2886 | 3089 | 2864 | 2971 | 2665 | 2666 | 4653 | 69.03 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 002 | AL-005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3109 | 2687 | 2596 | 2637 | 2597 | 2691 | 2655 | 2739 | 2912 | 2854 | 2656 | 2930 | 2964 | 0 | 2489 | 2780 | 2580 | 2753 | 2978 | 2977 | 2756 | 2765 | 2785 | 3086 | 2927 | 2828 | 2731 | 2874 | 2653 | 2903 | 3333 | 3436 | 3285 | 3227 | 3298 | 4122 | 4122 | 58.89 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 003 | AL-005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3433 | 3038 | 2758 | 3176 | 3211 | 3382 | 3320 | 3572 | 3727 | 3752 | 3238 | 3965 | 3582 | 0 | 3095 | 3534 | 3562 | 3474 | 3874 | 3778 | 3759 | 3939 | 3640 | 4666 | 3584 | 3861 | 3610 | 3546 | 3768 | 4110 | 4439 | 4282 | 4569 | 4132 | 4284 | 5636 | 5636 | 78.6 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 011 | AL-005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2298 | 2230 | 1914 | 2174 | 2057 | 2296 | 2224 | 3165 | 3103 | 3302 | 3230 | 2927 | 2454 | 0 | 2315 | 2269 | 1925 | 1898 | 2509 | 2807 | 2386 | 1939 | 4 | 1412 | 1476 | 1776 | 1857 | 1975 | 1879 | 1998 | 1911 | 2274 | 2142 | 2244 | 2328 | 2732 | 3302 | 55.03 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 012 | AL-005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1476 | 1365 | 1700 | 1313 | 1406 | 1699 | 2884 | 1404 | 2804 | 2174 | 1618 | 1338 | 2094 | 0 | 1214 | 1494 | 1332 | 1354 | 1721 | 1318 | 1407 | 1798 | 1775 | 1498 | 1803 | 2091 | 1203 | 2342 | 1381 | 1249 | 1508 | 2060 | 2537 | 2905 | 2206 | 2199 | 2905 | 48.61 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 | AL-087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4640 | 4800 | 4541 | 4485 | 4240 | 4251 | 3895 | 4782 | 5384 | 5238 | 4958 | 5194 | 5067 | 0 | 4861 | 5323 | 4897 | 4626 | 4622 | 5011 | 5870 | 7118 | 5623 | 5760 | 5501 | 5684 | 5972 | 5592 | 5589 | 4812 | 5323 | 7089 | 7403 | 5593 | 2492 | 2474 | 7403 | 74.03 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 | AL-087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3291 | 2819 | 2530 | 1671 | 1555 | 1598 | 1430 | 1931 | 2204 | 2142 | 1800 | 1942 | 1949 | 0 | 1772 | 1891 | 1736 | 1480 | 1508 | 1733 | 2207 | 2217 | 1946 | 1941 | 1717 | 1895 | 2058 | 1795 | 1750 | 1508 | 1677 | 2274 | 2485 | 2971 | 3489 | 2427 | 3489 | 34.89 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 | AL-087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 139 | 133 | 113 | 126 | 129 | 113 | 100 | 128 | 112 | 93 | 134 | 129 | 123 | 0 | 129 | 124 | 87 | 84 | 68 | 118 | 154 | 122 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 129 | 149 | 161 | 172 | 698 | 184 | 170 | 698 | 6.98 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 | AL-087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2152 | 2276 | 2064 | 2073 | 1951 | 2040 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 2247 | 2304 | 0 | 2078 | 2272 | 1774 | 1564 | 1947 | 2150 | 2698 | 2645 | 2458 | 2292 | 2110 | 2180 | 2386 | 2143 | 2132 | 1803 | 2040 | 2525 | 2904 | 3214 | 2826 | 2870 | 3214 | 32.14 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 | AL-087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2141 | 2185 | 2209 | 2202 | 2033 | 2018 | 1908 | 2162 | 2340 | 2353 | 2103 | 2237 | 2166 | 0 | 2176 | 2139 | 3041 | 3543 | 3496 | 3946 | 4598 | 4538 | 4350 | 4151 | 3985 | 4046 | 4165 | 4030 | 3930 | 3517 | 4917 | 5950 | 5981 | 5627 | 4772 | 4860 | 5981 | 59.81 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 | AL-087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 812 | 829 | 748 | 1003 | 748 | 1027 | 664 | 909 | 1081 | 1069 | 847 | 906 | 817 | 0 | 777 | 901 | 813 | 704 | 797 | 755 | 941 | 934 | 858 | 820 | 814 | 844 | 900 | 830 | 836 | 670 | 980 | 1143 | 1037 | 1383 | 1043 | 958 | 1383 | 13.83 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 | AL-087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5127 | 5845 | 5150 | 5256 | 5162 | 5156 | 4752 | 6140 | 6789 | 6491 | 5618 | 5985 | 5667 | 0 | 5876 | 6060 | 5799 | 4622 | 5148 | 5883 | 6896 | 6777 | 7006 | 6503 | 5473 | 6085 | 6392 | 6078 | 6065 | 4980 | 7582 | 9811 | 7958 | 6782 | 6631 | 6153 | 9811 | 98.11 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 | AL-087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2984 | 3261 | 2977 | 2849 | 2905 | 2612 | 2701 | 3280 | 3552 | 3437 | 3065 | 3120 | 3116 | 0 | 3251 | 3210 | 3090 | 2788 | 2877 | 2949 | 3319 | 3341 | 3417 | 3141 | 3000 | 3032 | 3232 | 2973 | 2922 | 2512 | 3686 | 3923 | 3873 | 3961 | 4009 | 3731 | 4009 | 40.09 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 | AL-087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4190 | 4075 | 4023 | 4036 | 4157 | 4086 | 3853 | 4218 | 4384 | 4404 | 4450 | 4418 | 4236 | 0 | 4355 | 4528 | 4213 | 4144 | 4020 | 4262 | 4314 | 4382 | 4244 | 4281 | 4050 | 4181 | 4046 | 4062 | 4075 | 3997 | 5212 | 4143 | 3937 | 3971 | 3970 | 3990 | 5212 | 52.12 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 | AL-087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3770 | 4302 | 4051 | 3835 | 3765 | 3920 | 3630 | 4565 | 5117 | 4892 | 5184 | 4447 | 4224 | 0 | 4363 | 4690 | 4375 | 7875 | 8104 | 4318 | 5064 | 5139 | 4851 | 4527 | 3940 | 4461 | 4635 | 4296 | 4238 | 3704 | 4065 | 6258 | 7047 | 7336 | 7118 | 6598 | 8104 | 81.04 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 | AL-087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6235 | 6302 | 6169 | 6112 | 5901 | 6072 | 5587 | 6844 | 7186 | 7141 | 6296 | 6544 | 6787 | 0 | 6086 | 6697 | 6428 | 5977 | 5895 | 6621 | 7499 | 7289 | 7188 | 7169 | 6527 | 6912 | 7132 | 6657 | 6714 | 6163 | 6641 | 7618 | 8463 | 8594 | 8267 | 7490 | 8594 | 85.94 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 | AL-087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6625 | 7327 | 6571 | 6251 | 6073 | 6726 | 5827 | 7810 | 8518 | 9277 | 7206 | 7639 | 7867 | 0 | 7122 | 7920 | 7161 | 6291 | 6592 | 7328 | 8844 | 8608 | 6199 | 7099 | 5738 | 6170 | 6691 | 6056 | 6001 | 5064 | 5643 | 7001 | 8094 | 7895 | 7638 | 8097 | 9277 | 92.77 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 | AL-087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3633 | 3452 | 4840 | 3583 | 3631 | 3478 | 3648 | 4406 | 5336 | 5086 | 3741 | 4906 | 3664 | 0 | 3710 | 4174 | 3870 | 3606 | 3609 | 3984 | 5643 | 4398 | 4222 | 3523 | 4050 | 3928 | 3500 | 3851 | 5275 | 3631 | 4965 | 4637 | 5021 | 4809 | 0 | 0 | 5643 | 56.43 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 | AL-087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 | AL-087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1591 | 1659 | 1506 | 1437 | 1618 | 1425 | 1317 | 1742 | 1893 | 1871 | 1579 | 1874 | 1616 | 0 | 1627 | 1684 | 1637 | 1393 | 2152 | 2444 | 1997 | 1872 | 1849 | 1766 | 1833 | 1751 | 1766 | 1574 | 1620 | 1331 | 1560 | 1912 | 3611 | 2285 | 2226 | 2068 | 3611 | 36.11 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 | AL-087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4677 | 5281 | 4782 | 4808 | 4710 | 4886 | 4579 | 5992 | 6491 | 6456 | 5018 | 5308 | 5162 | 0 | 4915 | 5334 | 5132 | 4251 | 4668 | 5165 | 6409 | 5968 | 5879 | 5488 | 4621 | 5620 | 5743 | 5718 | 5240 | 4498 | 5022 | 6389 | 9012 | 8707 | 6937 | 7282 | 9012 | 90.12 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 | AL-087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1969 | 1657 | 1567 | 1562 | 1526 | 1531 | 1363 | 1730 | 1910 | 3473 | 1575 | 1616 | 1691 | 0 | 1568 | 1666 | 2720 | 1394 | 1509 | 1606 | 1932 | 2042 | 1968 | 1816 | 1552 | 1713 | 1766 | 1611 | 1615 | 1414 | 1581 | 2058 | 4468 | 2215 | 2139 | 1991 | 4468 | 44.68 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 | AL-087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 934 | 1020 | 1118 | 1150 | 938 | 1384 | 1013 | 1082 | 1174 | 1105 | 1140 | 923 | 787 | 0 | 828 | 1005 | 929 | 966 | 940 | 909 | 855 | 824 | 871 | 750 | 657 | 829 | 801 | 721 | 757 | 776 | 900 | 1284 | 875 | 1469 | 1213 | 1104 | 1469 | 8.64 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 | AL-087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4355 | 4908 | 4346 | 4168 | 4217 | 4253 | 3941 | 5351 | 5724 | 5720 | 5045 | 5413 | 4878 | 0 | 5359 | 5587 | 5346 | 4469 | 4896 | 5348 | 6005 | 6218 | 7256 | 5629 | 4766 | 5459 | 5748 | 5850 | 5245 | 4324 | 4973 | 6266 | 6839 | 7314 | 7269 | 6363 | 7314 | 73.14 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 | AL-087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4333 | 4422 | 4175 | 4242 | 4317 | 4125 | 3902 | 4456 | 4855 | 4822 | 4639 | 5124 | 4551 | 0 | 4485 | 4480 | 4434 | 4524 | 4513 | 4640 | 4874 | 4697 | 4791 | 4793 | 4416 | 4484 | 4431 | 4321 | 4353 | 4168 | 4132 | 4474 | 4541 | 4590 | 4930 | 4832 | 5124 | 51.24 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 001 | AL-010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1919 | 2062 | 1983 | 1955 | 1946 | 2289 | 2963 | 2067 | 2183 | 2279 | 2141 | 2264 | 2969 | 0 | 2095 | 2161 | 2753 | 1599 | 1 | 2744 | 3702 | 4178 | 3029 | 2787 | 2563 | 2852 | 2958 | 2804 | 2771 | 2523 | 2530 | 3175 | 3223 | 3500 | 3166 | 3074 | 4178 | 41.78 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 002 | AL-010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3349 | 3449 | 3105 | 3166 | 2894 | 2911 | 2821 | 3323 | 3912 | 3768 | 3354 | 3365 | 3514 | 0 | 3210 | 3469 | 3649 | 1930 | 1 | 2981 | 3653 | 3409 | 3386 | 3274 | 3056 | 3368 | 3976 | 3016 | 3042 | 2616 | 2854 | 3720 | 4295 | 4196 | 4324 | 4357 | 4357 | 43.57 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 003 | AL-010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3978 | 3616 | 3328 | 3384 | 3115 | 3337 | 2828 | 3730 | 4230 | 4213 | 3763 | 3809 | 3867 | 0 | 3561 | 3755 | 3447 | 1890 | 1 | 3660 | 4440 | 4082 | 2702 | 2509 | 2329 | 3347 | 2448 | 2313 | 2382 | 1998 | 2217 | 3108 | 3562 | 3711 | 3684 | 3820 | 4440 | 44.4 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 004 | AL-010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2666 | 2731 | 2659 | 4416 | 2705 | 2667 | 2595 | 3338 | 3021 | 3241 | 3494 | 2951 | 3049 | 0 | 2884 | 3124 | 3320 | 2307 | 1 | 2 | 3385 | 3304 | 1099 | 1089 | 936 | 1091 | 1121 | 997 | 1003 | 870 | 1011 | 8325 | 9317 | 9272 | 7712 | 7868 | 9317 | 93.17 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 005 | AL-010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6481 | 6726 | 6146 | 6129 | 5653 | 6461 | 5289 | 6731 | 7625 | 7437 | 6706 | 7083 | 6747 | 0 | 6463 | 6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7625 | 76.25 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 006 | AL-010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4931 | 5250 | 5020 | 5014 | 5067 | 4891 | 4635 | 8035 | 5949 | 5971 | 5239 | 5400 | 5202 | 0 | 5065 | 5384 | 5044 | 5510 | 5463 | 5116 | 5780 | 5879 | 5715 | 5635 | 4903 | 7501 | 5657 | 5302 | 5138 | 4689 | 5002 | 6194 | 7301 | 7063 | 7063 | 7123 | 8035 | 80.35 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 007 | AL-010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3379 | 3404 | 4360 | 5827 | 3027 | 3030 | 2887 | 3489 | 4400 | 4691 | 3379 | 3630 | 3429 | 0 | 3119 | 2644 | 2289 | 2766 | 2434 | 2569 | 3897 | 2843 | 2927 | 2831 | 2538 | 2669 | 2903 | 2751 | 2556 | 2324 | 2417 | 2985 | 3854 | 4215 | 5308 | 4962 | 5827 | 58.27 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 008 | AL-010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4232 | 4286 | 3882 | 3847 | 3492 | 3542 | 3144 | 4164 | 4898 | 4830 | 4141 | 4321 | 4269 | 0 | 4459 | 5158 | 4677 | 3996 | 3732 | 2978 | 3616 | 3639 | 3597 | 3407 | 3112 | 3487 | 3558 | 3045 | 3052 | 2623 | 2806 | 3890 | 4322 | 4548 | 4588 | 4585 | 5158 | 51.58 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 009 | AL-010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5017 | 5180 | 4662 | 5782 | 4365 | 4831 | 3691 | 5299 | 6357 | 6004 | 5354 | 5407 | 5357 | 0 | 4719 | 4982 | 4356 | 4601 | 3739 | 4952 | 5858 | 5825 | 4859 | 4558 | 3930 | 4715 | 4626 | 3997 | 4103 | 3389 | 3773 | 5382 | 6144 | 6227 | 6223 | 5993 | 6357 | 63.57 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 010 | AL-010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1130 | 869 | 1576 | 1330 | 655 | 646 | 618 | 784 | 880 | 929 | 801 | 856 | 862 | 0 | 2596 | 974 | 840 | 734 | 2106 | 2629 | 3146 | 3055 | 2979 | 2810 | 2539 | 3302 | 2819 | 2441 | 2583 | 2159 | 2344 | 3186 | 3545 | 3535 | 3490 | 3646 | 3646 | 36.46 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 011 | AL-010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5588 | 5827 | 5332 | 5351 | 5004 | 5557 | 4517 | 5554 | 7246 | 6390 | 5867 | 6094 | 5971 | 0 | 5483 | 5784 | 6035 | 5202 | 4695 | 5568 | 6669 | 7349 | 7042 | 6138 | 5751 | 6446 | 6114 | 5635 | 5862 | 5021 | 5406 | 6398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7349 | 73.49 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 001 | AL-056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5002 | 4761 | 4646 | 5317 | 5175 | 4195 | 4073 | 5036 | 5491 | 5691 | 5494 | 6195 | 5020 | 0 | 4208 | 4434 | 4143 | 3741 | 3752 | 4447 | 5208 | 4970 | 4943 | 4801 | 4600 | 6911 | 6107 | 4896 | 4940 | 5693 | 4415 | 5547 | 5835 | 6333 | 5888 | 5606 | 6911 | 69.11 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 002 | AL-056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5600 | 5594 | 5099 | 5044 | 4681 | 4956 | 4492 | 6083 | 6688 | 6355 | 5517 | 5641 | 5829 | 0 | 5178 | 5817 | 5420 | 4590 | 4792 | 5510 | 6897 | 6646 | 6493 | 6236 | 5400 | 6522 | 6334 | 5678 | 5624 | 4953 | 5274 | 8482 | 7450 | 6626 | 6310 | 6577 | 8482 | 84.82 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 003 | AL-056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4701 | 4745 | 5529 | 4409 | 4028 | 4122 | 3699 | 4897 | 5579 | 5236 | 4516 | 4686 | 4694 | 0 | 4142 | 4732 | 4426 | 3667 | 3753 | 4454 | 5445 | 5155 | 5124 | 4874 | 4355 | 4869 | 4857 | 4346 | 4457 | 4868 | 4147 | 6202 | 7909 | 8253 | 7955 | 8091 | 8253 | 82.53 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 004 | AL-056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4563 | 4497 | 4129 | 4145 | 4130 | 3837 | 3409 | 4517 | 6709 | 5978 | 5298 | 4929 | 4727 | 0 | 4113 | 4563 | 4169 | 3734 | 4843 | 4229 | 5200 | 4950 | 4916 | 4680 | 4303 | 6279 | 4728 | 4195 | 4318 | 4294 | 3895 | 5223 | 6018 | 6202 | 6063 | 6126 | 6709 | 67.09 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 005 | AL-056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5656 | 5542 | 5056 | 5234 | 4842 | 4838 | 4442 | 5887 | 6520 | 6351 | 5689 | 5692 | 5864 | 0 | 5299 | 5813 | 5250 | 4592 | 4587 | 5670 | 6876 | 6387 | 6613 | 6323 | 5866 | 6881 | 6744 | 6098 | 6199 | 5305 | 5766 | 7830 | 8795 | 9127 | 0 | 0 | 9127 | 91.27 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 006 | AL-056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2324 | 2481 | 2189 | 2083 | 2046 | 2113 | 1943 | 2459 | 2617 | 2669 | 2345 | 2415 | 2287 | 0 | 2343 | 2303 | 2334 | 2171 | 2323 | 2460 | 2740 | 2746 | 2801 | 2476 | 2154 | 2386 | 2452 | 2348 | 2314 | 2060 | 2134 | 2637 | 3581 | 2990 | 3351 | 2756 | 3581 | 35.81 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 007 | AL-056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3438 | 3406 | 3162 | 3163 | 2933 | 2967 | 2662 | 3655 | 4103 | 3936 | 3348 | 3491 | 3507 | 0 | 3013 | 3474 | 3170 | 2674 | 2767 | 3246 | 4076 | 3754 | 3762 | 3559 | 3148 | 3607 | 3532 | 3205 | 3241 | 2695 | 3000 | 4120 | 4566 | 4726 | 4585 | 4689 | 4726 | 47.26 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 008 | AL-056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3207 | 3228 | 3032 | 3030 | 2764 | 2900 | 2545 | 3440 | 3909 | 3691 | 3233 | 3335 | 3307 | 0 | 2986 | 3241 | 3047 | 2618 | 2688 | 3091 | 3828 | 3578 | 3605 | 3516 | 3118 | 3461 | 3437 | 3068 | 3164 | 4024 | 2995 | 3994 | 4499 | 4657 | 4469 | 4405 | 4657 | 46.39 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 009 | AL-056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3191 | 3290 | 3001 | 2949 | 2687 | 2732 | 2466 | 3192 | 4414 | 3648 | 3166 | 3258 | 3465 | 0 | 3072 | 3255 | 3022 | 2633 | 3548 | 3145 | 3796 | 3571 | 3557 | 3964 | 3185 | 3643 | 3470 | 3470 | 3523 | 2994 | 3280 | 4173 | 5628 | 6049 | 5749 | 5807 | 6049 | 60.49 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 010 | AL-056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2252 | 2204 | 2108 | 2083 | 1859 | 1910 | 3538 | 4761 | 6549 | 4620 | 2180 | 2256 | 2267 | 0 | 3548 | 2282 | 2094 | 1869 | 2385 | 2122 | 2609 | 3751 | 5648 | 5132 | 4711 | 5420 | 2421 | 2194 | 2226 | 1863 | 2044 | 2721 | 3395 | 3500 | 3396 | 6295 | 6549 | 65.49 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 011 | AL-056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5406 | 5453 | 5546 | 5327 | 5302 | 5208 | 4653 | 3607 | 1613 | 3340 | 3944 | 3961 | 4168 | 0 | 3854 | 4102 | 3891 | 3411 | 3604 | 4148 | 4883 | 4639 | 2032 | 2015 | 1931 | 3530 | 4124 | 3916 | 3968 | 3316 | 3638 | 5011 | 5541 | 5641 | 5871 | 5870 | 5871 | 58.48 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 012 | AL-056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2837 | 3204 | 2604 | 2200 | 2608 | 2519 | 2484 | 3277 | 3970 | 3785 | 3301 | 3587 | 2724 | 0 | 3398 | 3532 | 3341 | 2673 | 3273 | 3620 | 4195 | 3582 | 3175 | 3081 | 2564 | 2978 | 2702 | 2764 | 2789 | 2448 | 2870 | 4439 | 4939 | 4886 | 4831 | 4535 | 4939 | 49.2 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 001 | AL-045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 7178 | 7179 | 6885 | 6502 | 7081 | 6858 | 6577 | 6975 | 6763 | 7076 | 7285 | 7563 | 7253 | 0 | 6221 | 6518 | 6154 | 6103 | 6306 | 6181 | 6285 | 6318 | 6643 | 6500 | 6292 | 6339 | 5817 | 6202 | 6266 | 5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7563 | 58.18 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 002 | AL-045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 7140 | 7132 | 6852 | 6490 | 7049 | 6826 | 6541 | 6946 | 6736 | 7039 | 7237 | 7521 | 7197 | 0 | 6187 | 6470 | 6114 | 6057 | 6250 | 6135 | 6259 | 6284 | 6590 | 6434 | 6249 | 6299 | 5764 | 6153 | 6195 | 4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7521 | 57.85 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 004 | AL-045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 2770 | 2652 | 2484 | 2592 | 2404 | 3240 | 3750 | 3885 | 2976 | 3035 | 3139 | 0 | 2837 | 3514 | 2740 | 2294 | 2280 | 2842 | 3284 | 3316 | 3233 | 3186 | 2813 | 3050 | 3279 | 2713 | 2718 | 2317 | 2464 | 3490 | 4396 | 4166 | 4154 | 4063 | 4396 | 43.96 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 005 | AL-045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5792 | 6048 | 5415 | 5410 | 5458 | 5380 | 4648 | 6393 | 7784 | 6902 | 6118 | 6249 | 5539 | 0 | 6046 | 6126 | 5866 | 5305 | 4992 | 5634 | 6820 | 6776 | 6791 | 6192 | 5212 | 5846 | 6768 | 6182 | 5904 | 5726 | 5587 | 7238 | 7931 | 8065 | 7699 | 7156 | 8065 | 80.65 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 006 | AL-045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5356 | 5488 | 4938 | 2400 | 2273 | 2251 | 662 | 890 | 1056 | 1020 | 1668 | 2034 | 2070 | 0 | 2001 | 2055 | 1893 | 1646 | 1608 | 1968 | 2334 | 2223 | 2148 | 2088 | 1913 | 2053 | 2253 | 1527 | 1924 | 1633 | 1665 | 2321 | 2662 | 2657 | 2637 | 2530 | 5488 | 54.88 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 007 | AL-045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4821 | 5330 | 4873 | 5050 | 4944 | 4795 | 4627 | 5375 | 5796 | 5891 | 5181 | 5699 | 5440 | 0 | 5563 | 5764 | 5403 | 5275 | 5355 | 5640 | 6814 | 7294 | 6419 | 6024 | 5596 | 5823 | 5990 | 5814 | 5650 | 5152 | 5296 | 6251 | 7067 | 7100 | 6956 | 6955 | 7294 | 72.66 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 008 | AL-045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3071 | 3172 | 3348 | 2804 | 2917 | 3710 | 2483 | 3907 | 4589 | 4083 | 3551 | 3634 | 3268 | 0 | 4175 | 4848 | 4306 | 5707 | 5938 | 3859 | 4520 | 4684 | 4380 | 3716 | 2964 | 3710 | 4377 | 4109 | 3956 | 3381 | 2842 | 5121 | 5267 | 6330 | 5366 | 4101 | 6330 | 63.3 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 009 | AL-045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2445 | 2637 | 2354 | 2188 | 2313 | 2222 | 2060 | 2452 | 2643 | 2675 | 2388 | 2408 | 2280 | 0 | 2263 | 2160 | 2104 | 1960 | 1959 | 2037 | 2399 | 2472 | 2494 | 2277 | 2167 | 2150 | 2175 | 2167 | 2161 | 1867 | 2057 | 2522 | 2591 | 2775 | 2698 | 5853 | 5853 | 58.53 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 010 | AL-045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 1756 | 1936 | 1668 | 1739 | 1699 | 1731 | 1491 | 1892 | 2279 | 2012 | 1751 | 1767 | 1710 | 0 | 2167 | 2223 | 2080 | 1904 | 1832 | 1943 | 2192 | 1716 | 2170 | 2071 | 2011 | 2186 | 2363 | 2202 | 2230 | 2045 | 2169 | 2529 | 2635 | 2669 | 2569 | 2487 | 2669 | 20.53 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 012 | AL-045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 35 | 36 | 34 | 33 | 36 | 34 | 28 | 38 | 45 | 44 | 35 | 37 | 28 | 0 | 3086 | 3665 | 3301 | 3230 | 3210 | 3471 | 3792 | 3697 | 3101 | 3062 | 3043 | 2958 | 2106 | 3077 | 3163 | 1902 | 25 | 25 | 28 | 30 | 29 | 23 | 3792 | 37.92 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 013 | AL-045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 62 | 79 | 80 | 62 | 26 | 1056 | 1006 | 1267 | 1472 | 1452 | 1351 | 136 | 1437 | 0 | 460 | 153 | 151 | 135 | 135 | 154 | 1939 | 177 | 174 | 163 | 164 | 155 | 176 | 150 | 158 | 137 | 169 | 245 | 311 | 334 | 335 | 338 | 1939 | 11.41 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 | AL-240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6239 | 6082 | 5735 | 5736 | 5527 | 5796 | 5480 | 6911 | 7602 | 7824 | 6781 | 7287 | 6868 | 0 | 6644 | 6803 | 6476 | 5911 | 6047 | 7245 | 8158 | 5371 | 5262 | 5720 | 5595 | 5941 | 5375 | 5787 | 5344 | 4956 | 4588 | 5797 | 7113 | 7199 | 0 | 6348 | 8158 | 81.58 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 | AL-240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4212 | 4415 | 4765 | 3859 | 3502 | 3577 | 3117 | 4396 | 5020 | 5045 | 4385 | 4478 | 4381 | 0 | 4295 | 4124 | 3992 | 4615 | 3219 | 3916 | 5044 | 5934 | 5843 | 5711 | 5220 | 6419 | 6351 | 3818 | 3958 | 3263 | 3655 | 5071 | 6193 | 6050 | 6433 | 6463 | 6463 | 64.63 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 | AL-240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1258 | 1392 | 1307 | 1538 | 1427 | 1402 | 1263 | 1337 | 1276 | 1251 | 1289 | 1248 | 1319 | 0 | 1399 | 1387 | 1409 | 1534 | 1443 | 1463 | 1495 | 1543 | 1564 | 1524 | 1568 | 1710 | 1653 | 1615 | 1696 | 1495 | 1498 | 1596 | 3108 | 1656 | 1489 | 1539 | 3108 | 31.08 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 | AL-240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1781 | 1655 | 1654 | 1604 | 1602 | 1575 | 1540 | 1624 | 1713 | 2917 | 1701 | 1580 | 1705 | 0 | 1673 | 1850 | 1637 | 1609 | 1649 | 1702 | 1758 | 1607 | 2662 | 2849 | 2701 | 2659 | 2830 | 2789 | 2666 | 2729 | 2697 | 2978 | 3068 | 3099 | 2709 | 1902 | 3099 | 30.87 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 | AL-240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4933 | 5548 | 5319 | 4788 | 4944 | 4972 | 5111 | 5077 | 4984 | 5140 | 4910 | 4762 | 5036 | 0 | 5188 | 5410 | 5404 | 5235 | 5424 | 5321 | 5403 | 5420 | 4900 | 4342 | 3900 | 4413 | 4532 | 4644 | 4722 | 4727 | 4499 | 4606 | 4704 | 5716 | 5714 | 5726 | 5726 | 57.04 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 | AL-240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5986 | 6176 | 5777 | 5689 | 5107 | 5224 | 4412 | 6091 | 7124 | 7124 | 6595 | 6319 | 6408 | 0 | 5596 | 6021 | 5522 | 4567 | 5055 | 6253 | 7783 | 7382 | 7401 | 7089 | 6855 | 7347 | 7136 | 6775 | 8336 | 6642 | 7079 | 7775 | 8937 | 9289 | 9369 | 9247 | 9369 | 93.69 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 | AL-240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3752 | 3733 | 3694 | 3712 | 3880 | 3845 | 3774 | 3914 | 3894 | 3929 | 3931 | 3834 | 3785 | 0 | 3899 | 3940 | 3936 | 3858 | 3936 | 3976 | 4135 | 4111 | 4004 | 4108 | 3999 | 3973 | 4009 | 3978 | 4486 | 3795 | 3890 | 4107 | 4114 | 6837 | 6067 | 4010 | 6837 | 68.37 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 | AL-240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5504 | 5666 | 5201 | 5130 | 4723 | 4892 | 4403 | 5805 | 6658 | 6501 | 5631 | 5838 | 5602 | 0 | 5217 | 5719 | 5158 | 4468 | 4552 | 5275 | 6516 | 6266 | 6188 | 5919 | 5364 | 5984 | 5639 | 5417 | 5422 | 4857 | 5046 | 6547 | 7540 | 7745 | 7755 | 7650 | 7755 | 77.25 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 | AL-240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3572 | 3774 | 3293 | 3338 | 2900 | 3014 | 2633 | 3501 | 5209 | 4464 | 3482 | 4713 | 4047 | 0 | 4187 | 3434 | 3197 | 2730 | 2793 | 3615 | 8291 | 7627 | 5481 | 5415 | 4843 | 5244 | 6039 | 5732 | 5754 | 4821 | 5419 | 7252 | 8581 | 8708 | 8388 | 8410 | 8708 | 87.08 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 | AL-240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4230 | 4167 | 4092 | 4322 | 4292 | 4155 | 4276 | 4448 | 4521 | 4618 | 4902 | 4723 | 4638 | 0 | 5067 | 4415 | 4440 | 4483 | 4146 | 4078 | 4270 | 4236 | 4331 | 4343 | 4384 | 4319 | 4128 | 4205 | 4214 | 4088 | 3104 | 4055 | 3994 | 4178 | 3847 | 4337 | 5067 | 50.47 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 | AL-240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4459 | 4775 | 5049 | 4217 | 4213 | 4199 | 4232 | 4306 | 4787 | 4684 | 4547 | 6135 | 3855 | 0 | 4310 | 4173 | 4096 | 4985 | 4232 | 4601 | 4982 | 5215 | 4556 | 4822 | 4478 | 4787 | 4796 | 4699 | 4568 | 5631 | 0 | 5102 | 5207 | 7774 | 5423 | 5351 | 7774 | 77.44 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 | AL-240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5471 | 5541 | 5925 | 4983 | 4684 | 4807 | 4274 | 5307 | 6999 | 6152 | 4816 | 5859 | 5646 | 0 | 5378 | 5418 | 5029 | 5195 | 4829 | 4960 | 7519 | 8074 | 5630 | 5391 | 4473 | 5542 | 5058 | 4463 | 4466 | 3867 | 5073 | 5576 | 6391 | 6249 | 6232 | 8476 | 8476 | 84.76 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 | AL-150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 824 | 986 | 990 | 1001 | 1096 | 1082 | 1043 | 1006 | 1085 | 1023 | 998 | 1009 | 1036 | 0 | 953 | 1257 | 1279 | 1492 | 1397 | 1555 | 1549 | 1451 | 1363 | 897 | 967 | 1143 | 1581 | 1634 | 1516 | 1449 | 1227 | 1580 | 1502 | 1565 | 1485 | 1586 | 1634 | 37.98 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 | AL-150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 468 | 392 | 663 | 412 | 336 | 368 | 354 | 68 | 90 | 470 | 448 | 439 | 436 | 0 | 407 | 446 | 415 | 395 | 434 | 443 | 463 | 470 | 420 | 602 | 1310 | 497 | 459 | 531 | 455 | 458 | 436 | 891 | 548 | 543 | 542 | 2716 | 2716 | 67.9 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 | AL-150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 1962 | 1431 | 1521 | 1579 | 1517 | 1564 | 1517 | 2033 | 2103 | 2040 | 1706 | 1860 | 1744 | 0 | 1635 | 1817 | 1492 | 1431 | 1638 | 1617 | 1864 | 1774 | 1703 | 1981 | 1701 | 1897 | 1676 | 1903 | 1683 | 1835 | 1892 | 1857 | 2103 | 2295 | 2288 | 1170 | 2295 | 53.34 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 | AL-150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 10 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.14 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 011 | AL-320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1480 | 2021 | 2311 | 4429 | 3553 | 3594 | 3747 | 4985 | 5538 | 5265 | 2899 | 968 | 953 | 0 | 2122 | 3202 | 3584 | 3710 | 5836 | 5368 | 6828 | 5700 | 3702 | 3250 | 2150 | 3205 | 4931 | 4615 | 5813 | 5984 | 6866 | 6147 | 9131 | 5519 | 3148 | 3663 | 9131 | 76.09 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 012 | AL-320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2952 | 2823 | 2831 | 2932 | 2985 | 2994 | 2919 | 2930 | 3021 | 3038 | 3029 | 3068 | 3155 | 0 | 3149 | 3096 | 3043 | 2996 | 3533 | 5060 | 4595 | 4669 | 4695 | 4752 | 4695 | 4691 | 4727 | 4714 | 4681 | 4531 | 4465 | 4880 | 5133 | 5293 | 5413 | 5324 | 5413 | 54.13 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 013 | AL-320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | 4346 | 5160 | 5063 | 5278 | 3624 | 4446 | 3748 | 4073 | 4555 | 4884 | 3986 | 4001 | 4215 | 0 | 3999 | 4109 | 5016 | 3669 | 3697 | 3193 | 2792 | 2829 | 3895 | 2451 | 2499 | 2406 | 2507 | 2666 | 2586 | 3610 | 2511 | 2756 | 5366 | 4367 | 3067 | 2983 | 5366 | 29.98 | 0 | Alimentador
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 | AL-148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 506 | 502 | 524 | 484 | 466 | 455 | 439 | 472 | 555 | 561 | 486 | 528 | 520 | 0 | 280 | 271 | 178 | 166 | 157 | 170 | 227 | 178 | 174 | 150 | 152 | 412 | 516 | 452 | 441 | 429 | 440 | 485 | 525 | 586 | 629 | 573 | 629 | 31.45 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 001 | AL-011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 3049 | 4314 | 4993 | 5035 | 5404 | 5570 | 5110 | 5804 | 6352 | 6416 | 4248 | 2808 | 2745 | 0 | 4887 | 5225 | 5204 | 5307 | 5639 | 6153 | 6788 | 6535 | 4100 | 3418 | 2571 | 2818 | 3151 | 3972 | 3562 | 3331 | 3284 | 5268 | 4472 | 4398 | 4471 | 4228 | 6788 | 78.93 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 002 | AL-011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3749 | 3874 | 3420 | 3399 | 3053 | 2983 | 2750 | 3694 | 4132 | 4092 | 3649 | 3786 | 3773 | 0 | 3587 | 3659 | 3353 | 3052 | 3698 | 3458 | 4161 | 4012 | 3814 | 3877 | 3612 | 3725 | 3925 | 4216 | 3602 | 3196 | 3235 | 4365 | 4868 | 4894 | 4844 | 4586 | 4894 | 68.25 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 003 | AL-011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2526 | 3580 | 3113 | 4208 | 4968 | 4026 | 4032 | 4398 | 4799 | 4372 | 3468 | 3393 | 3199 | 0 | 3020 | 4138 | 4042 | 4202 | 4294 | 4656 | 4707 | 4751 | 4148 | 3374 | 3663 | 4230 | 4542 | 4929 | 4767 | 4704 | 4619 | 6268 | 5599 | 5447 | 4534 | 3824 | 6268 | 69.64 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 005 | AL-011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3252 | 4158 | 4256 | 5837 | 6514 | 7399 | 6687 | 7482 | 7343 | 6351 | 4085 | 3160 | 2803 | 0 | 3428 | 6514 | 7387 | 6963 | 6926 | 7189 | 7380 | 5813 | 4024 | 2388 | 1149 | 4188 | 5880 | 7177 | 7883 | 7711 | 7453 | 7838 | 7608 | 6271 | 4933 | 2484 | 7883 | 78.83 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 016 | AL-011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 4126 | 5324 | 5176 | 5178 | 5709 | 5903 | 5788 | 5683 | 79 | 4774 | 5566 | 2807 | 3347 | 0 | 5655 | 6035 | 6076 | 6288 | 6006 | 6277 | 5955 | 5705 | 5655 | 5484 | 1988 | 3886 | 5677 | 6104 | 6061 | 6186 | 5877 | 6145 | 6070 | 5228 | 6178 | 5193 | 6288 | 87.69 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 017 | AL-011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3867 | 4415 | 5858 | 6789 | 7472 | 8181 | 7825 | 7323 | 78 | 5763 | 7532 | 5875 | 3046 | 0 | 7129 | 7773 | 7748 | 7683 | 8265 | 7962 | 8159 | 7212 | 5665 | 5094 | 4473 | 5263 | 6598 | 8209 | 8485 | 8896 | 8280 | 8748 | 8629 | 6965 | 4047 | 5049 | 8896 | 74.13 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 001 | AL-070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3846 | 4357 | 4596 | 4527 | 4309 | 3911 | 4157 | 4189 | 5028 | 5181 | 4817 | 4725 | 4368 | 0 | 4915 | 5349 | 2524 | 2135 | 2380 | 2306 | 2575 | 2640 | 2574 | 2469 | 2427 | 2363 | 2807 | 2717 | 2317 | 2404 | 2751 | 2994 | 2969 | 5619 | 7921 | 2597 | 7921 | 99.01 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 002 | AL-070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5623 | 5729 | 5464 | 5178 | 5031 | 5010 | 4708 | 5699 | 6347 | 6433 | 5897 | 6070 | 5831 | 0 | 5807 | 5845 | 5401 | 4989 | 5159 | 5385 | 6267 | 6132 | 5965 | 5854 | 5485 | 5820 | 6011 | 5932 | 5835 | 5717 | 5739 | 6719 | 7268 | 7385 | 7399 | 6527 | 7399 | 73.99 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 003 | AL-070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | 2785 | 3220 | 2905 | 2535 | 2563 | 2639 | 2492 | 3010 | 3290 | 3358 | 2653 | 2879 | 2968 | 0 | 2794 | 2857 | 2437 | 2013 | 2260 | 2569 | 3105 | 3143 | 2967 | 3121 | 3005 | 3273 | 3246 | 2828 | 2750 | 3739 | 2768 | 4731 | 3879 | 4033 | 3943 | 5930 | 5930 | 88.6 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 004 | AL-070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4796 | 4767 | 4774 | 5114 | 5064 | 4387 | 5148 | 5385 | 5324 | 5349 | 5447 | 5451 | 5604 | 0 | 5919 | 5558 | 5552 | 5544 | 6048 | 6041 | 6503 | 5982 | 4397 | 2880 | 2896 | 3110 | 3865 | 4105 | 4071 | 4511 | 5153 | 5942 | 5733 | 7796 | 5940 | 5249 | 7796 | 77.96 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 005 | AL-070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4258 | 4497 | 4345 | 3972 | 4301 | 4074 | 4040 | 4362 | 4765 | 4646 | 4544 | 4436 | 4375 | 0 | 4529 | 4592 | 4383 | 4122 | 4514 | 4586 | 4610 | 5640 | 5545 | 5487 | 5272 | 5505 | 5032 | 4816 | 4391 | 4225 | 4413 | 4989 | 5204 | 5262 | 4086 | 3705 | 5640 | 78.33 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 | AL-006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2232 | 2363 | 2164 | 2056 | 2165 | 2226 | 2111 | 2761 | 2987 | 2794 | 2527 | 2539 | 2394 | 0 | 2293 | 2369 | 2263 | 2168 | 2045 | 2248 | 2700 | 2579 | 2680 | 2497 | 3032 | 3135 | 3021 | 2817 | 2923 | 2580 | 2888 | 3813 | 4177 | 4452 | 4224 | 5202 | 5202 | 52.02 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 | AL-006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1737 | 1876 | 1704 | 1390 | 1170 | 1496 | 1599 | 1810 | 2045 | 1974 | 1817 | 1816 | 1613 | 0 | 1878 | 1816 | 1661 | 1520 | 1524 | 1746 | 2009 | 1937 | 1940 | 1690 | 3008 | 1609 | 1764 | 1533 | 1570 | 1304 | 1574 | 1814 | 2148 | 2185 | 1952 | 2687 | 3008 | 30.08 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 | AL-006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4700 | 4695 | 4606 | 4455 | 4116 | 4075 | 4035 | 4944 | 5734 | 5467 | 4645 | 4922 | 5610 | 0 | 4519 | 4852 | 4472 | 3933 | 3815 | 3952 | 3708 | 4561 | 5393 | 3540 | 3219 | 3756 | 3943 | 3505 | 3373 | 2929 | 3392 | 5306 | 8940 | 8838 | 9009 | 8761 | 9009 | 90.09 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 | AL-006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5008 | 5004 | 4656 | 4664 | 4753 | 4578 | 4251 | 5345 | 5893 | 5645 | 5886 | 5210 | 5193 | 0 | 4777 | 5069 | 4878 | 4977 | 5039 | 4982 | 5917 | 6883 | 5483 | 5399 | 4752 | 5302 | 5612 | 4847 | 4937 | 4363 | 4766 | 5989 | 6706 | 7179 | 6626 | 6984 | 7179 | 71.79 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 | AL-006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1145 | 1102 | 1174 | 1166 | 1143 | 1166 | 1083 | 1098 | 1226 | 1274 | 1156 | 1154 | 1099 | 0 | 1167 | 1103 | 1061 | 884 | 902 | 873 | 960 | 1123 | 1058 | 1101 | 981 | 978 | 1082 | 1068 | 976 | 915 | 949 | 1062 | 1078 | 1074 | 1091 | 1141 | 1274 | 12.74 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 | AL-006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4624 | 5036 | 4593 | 4382 | 4421 | 4328 | 4020 | 5230 | 6252 | 5576 | 4537 | 5852 | 4732 | 0 | 4541 | 4978 | 4466 | 4014 | 4750 | 5606 | 7202 | 6536 | 7216 | 7538 | 6627 | 7809 | 8241 | 7150 | 7278 | 6169 | 6848 | 8776 | 7125 | 6473 | 6076 | 6938 | 8776 | 87.76 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 | AL-006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6219 | 6059 | 5863 | 5875 | 5285 | 5412 | 4754 | 6299 | 7078 | 7387 | 6900 | 7255 | 7242 | 0 | 6577 | 7059 | 6521 | 5793 | 6105 | 6844 | 8217 | 7818 | 7667 | 7452 | 6811 | 7772 | 7960 | 8385 | 7374 | 6410 | 6833 | 8540 | 8975 | 8942 | 8764 | 0 | 8975 | 89.75 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 | AL-006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2595 | 2671 | 2708 | 3381 | 2479 | 2620 | 2768 | 3215 | 3579 | 3310 | 2933 | 3119 | 3011 | 0 | 2841 | 3171 | 3059 | 2780 | 2964 | 4617 | 3547 | 4089 | 4154 | 3910 | 4204 | 4274 | 4767 | 3444 | 3489 | 2962 | 3274 | 3659 | 5052 | 4129 | 3839 | 3969 | 5052 | 50.52 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 | AL-006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3406 | 3384 | 3401 | 3260 | 3355 | 3211 | 3131 | 3375 | 3561 | 3683 | 3556 | 3597 | 3478 | 0 | 3453 | 3517 | 3422 | 3278 | 3338 | 3361 | 3476 | 3630 | 3593 | 3684 | 3610 | 3486 | 3499 | 3521 | 3462 | 3335 | 3435 | 3541 | 3774 | 3841 | 3935 | 3899 | 3935 | 39.35 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 | AL-006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5145 | 5582 | 5141 | 5020 | 5143 | 5099 | 4769 | 6085 | 6607 | 6190 | 5713 | 5888 | 5567 | 0 | 5945 | 5874 | 5731 | 5029 | 6312 | 5809 | 6521 | 6420 | 6708 | 6206 | 5394 | 6052 | 6290 | 5733 | 5731 | 6026 | 5550 | 6814 | 7838 | 7786 | 7672 | 6840 | 7838 | 78.08 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 | AL-006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1665 | 1840 | 1609 | 1697 | 1302 | 2029 | 1492 | 1910 | 2074 | 1945 | 1616 | 1781 | 1790 | 0 | 1586 | 1688 | 1445 | 0 | 0 | 1676 | 2015 | 1875 | 1868 | 1724 | 1564 | 1797 | 1851 | 1771 | 1615 | 1452 | 1619 | 2054 | 2247 | 2272 | 2207 | 2411 | 2411 | 24.11 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 | AL-006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4581 | 5231 | 4985 | 4867 | 4535 | 4628 | 3992 | 5381 | 6394 | 5662 | 5046 | 5442 | 5251 | 0 | 4927 | 5131 | 3681 | 0 | 0 | 1384 | 1434 | 1421 | 1630 | 1417 | 1583 | 1771 | 1505 | 1809 | 1614 | 1712 | 1615 | 1588 | 2443 | 2952 | 3163 | 3570 | 6394 | 63.69 | 0 | Alimentador
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 | AL-004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3170 | 3218 | 3065 | 3046 | 2838 | 3478 | 2495 | 3108 | 3442 | 3574 | 3134 | 3195 | 3248 | 0 | 3080 | 3137 | 2917 | 2614 | 2772 | 3031 | 3369 | 3376 | 3374 | 3267 | 3177 | 3184 | 3523 | 3261 | 3190 | 2955 | 2907 | 3636 | 3599 | 3675 | 3801 | 4210 | 4210 | 58.47 | 0 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 | AL-149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 812 | 787 | 737 | 753 | 750 | 728 | 1512 | 1638 | 1740 | 1840 | 1582 | 1636 | 1642 | 746 | 1416 | 1502 | 1430 | 1338 | 714 | 751 | 830 | 798 | 794 | 792 | 756 | 965 | 822 | 763 | 726 | 696 | 709 | 794 | 927 | 944 | 995 | 908 | 1840 | 76.98 | 0 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 | AL-149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 649 | 644 | 610 | 650 | 636 | 750 | 1374 | 1504 | 1664 | 1528 | 1528 | 1522 | 1402 | 745 | 1654 | 1840 | 1712 | 1814 | 772 | 886 | 904 | 905 | 810 | 1470 | 721 | 817 | 786 | 743 | 861 | 795 | 775 | 958 | 905 | 957 | 921 | 842 | 1840 | 76.98 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 | AL-170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3805 | 4117 | 3882 | 3954 | 3637 | 3710 | 3452 | 4160 | 4518 | 4588 | 4360 | 4304 | 3979 | 0 | 3784 | 4089 | 3791 | 3509 | 3778 | 4052 | 4687 | 4706 | 4323 | 4465 | 4070 | 4315 | 4731 | 4347 | 4114 | 3562 | 3903 | 4864 | 4966 | 5379 | 5274 | 5271 | 5379 | 53.79 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 | AL-170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 5894 | 6147 | 5699 | 5498 | 5224 | 5389 | 4927 | 6460 | 7547 | 7236 | 6238 | 6709 | 6909 | 0 | 6366 | 7786 | 6499 | 4995 | 5143 | 6800 | 7352 | 7239 | 6949 | 6978 | 6324 | 6798 | 7520 | 6457 | 6481 | 5576 | 6123 | 7984 | 9169 | 9270 | 9585 | 9475 | 9585 | 73.73 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 | AL-170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4663 | 4549 | 4181 | 4159 | 4152 | 4382 | 4461 | 4815 | 5157 | 5309 | 5418 | 5381 | 5192 | 0 | 5606 | 5360 | 4204 | 4558 | 4559 | 4679 | 4459 | 4487 | 4325 | 4327 | 4139 | 3986 | 3590 | 4140 | 4015 | 3495 | 3719 | 4114 | 4436 | 4298 | 3977 | 3849 | 5606 | 56.06 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 | AL-170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4157 | 4074 | 3901 | 3636 | 4678 | 3573 | 3313 | 4001 | 4596 | 4492 | 4004 | 4145 | 4140 | 0 | 3790 | 4516 | 3846 | 3371 | 3364 | 4849 | 4270 | 4241 | 4198 | 4044 | 3720 | 3952 | 4342 | 3710 | 3694 | 4301 | 3535 | 4375 | 5122 | 5176 | 5070 | 5053 | 5176 | 51.76 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 | AL-170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3658 | 3672 | 3332 | 3320 | 3031 | 3166 | 2731 | 3598 | 3927 | 3994 | 3511 | 3635 | 3764 | 0 | 3420 | 3603 | 3412 | 2949 | 2772 | 3425 | 4079 | 3927 | 3862 | 3788 | 3549 | 3831 | 4125 | 3549 | 3458 | 3024 | 3261 | 4037 | 4717 | 4744 | 4726 | 4842 | 4842 | 48.23 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 | AL-170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2663 | 2652 | 2382 | 2371 | 3210 | 2226 | 1967 | 2535 | 2989 | 5842 | 4273 | 2701 | 2713 | 0 | 2446 | 2580 | 2433 | 2116 | 2065 | 2390 | 3003 | 2902 | 2801 | 2665 | 2548 | 2732 | 3075 | 2644 | 2564 | 2169 | 2430 | 3178 | 4112 | 3824 | 3656 | 3707 | 5842 | 58.42 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 | AL-170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3769 | 3686 | 3556 | 3422 | 3338 | 3383 | 3162 | 3702 | 4228 | 4144 | 3754 | 4222 | 4170 | 0 | 3848 | 3918 | 3845 | 3752 | 3666 | 3692 | 4683 | 4518 | 4387 | 4524 | 4203 | 4308 | 4663 | 4317 | 4196 | 3670 | 4173 | 4958 | 5433 | 5766 | 5365 | 5561 | 5766 | 57.66 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 | AL-170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4024 | 4259 | 3963 | 4241 | 3607 | 3606 | 2165 | 4075 | 4551 | 4409 | 3882 | 4165 | 4314 | 0 | 4632 | 5003 | 3879 | 3448 | 3345 | 4648 | 4387 | 4224 | 4213 | 4201 | 3820 | 4092 | 4401 | 3893 | 3772 | 3975 | 3712 | 4651 | 5058 | 6431 | 5276 | 5183 | 6431 | 64.06 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 | AL-170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3349 | 3430 | 3242 | 3138 | 3463 | 2974 | 2801 | 3415 | 3718 | 3683 | 3264 | 3491 | 3432 | 0 | 3267 | 3474 | 3229 | 2979 | 2946 | 3814 | 3714 | 3644 | 3661 | 3606 | 3358 | 3524 | 3887 | 3390 | 3245 | 2886 | 3118 | 3749 | 4184 | 4409 | 4526 | 4568 | 4568 | 45.68 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 | AL-170011 | 34.5 | 34.5 | 13000 | 10586 | 11830 | 12421 | 12061 | 12196 | 12151 | 11833 | 12315 | 12755 | 12307 | 12089 | 12642 | 8776 | 0 | 9803 | 10189 | 9287 | 9383 | 9215 | 3905 | 3780 | 3315 | 2669 | 3134 | 3335 | 3858 | 3988 | 4038 | 3970 | 3987 | 4013 | 4320 | 4963 | 6149 | 5558 | 4730 | 12755 | 98.12 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 | AL-170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5096 | 4909 | 4596 | 4516 | 4235 | 4409 | 4145 | 5298 | 6163 | 6218 | 5732 | 5354 | 5442 | 0 | 5024 | 7371 | 5074 | 4988 | 4903 | 5345 | 6522 | 6462 | 6260 | 6422 | 5736 | 6168 | 6753 | 6059 | 5972 | 5064 | 5534 | 7669 | 7963 | 8184 | 8043 | 6465 | 8184 | 81.84 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 | AL-170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3532 | 3630 | 4108 | 3581 | 3329 | 3527 | 3221 | 3557 | 3968 | 3646 | 3238 | 3418 | 3462 | 0 | 3211 | 3516 | 3192 | 3198 | 2704 | 2902 | 3048 | 3228 | 3165 | 2991 | 2720 | 2873 | 3130 | 2894 | 2733 | 2540 | 2737 | 3339 | 3972 | 3848 | 4670 | 5131 | 5131 | 51.31 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 | AL-069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2758 | 2992 | 2748 | 2515 | 2668 | 2623 | 2406 | 3065 | 3295 | 3301 | 2999 | 3028 | 2806 | 0 | 2758 | 2983 | 2639 | 2329 | 2363 | 2678 | 3214 | 3232 | 3106 | 3000 | 2594 | 2836 | 2990 | 2843 | 2831 | 2529 | 2734 | 3378 | 3660 | 3569 | 2914 | 3357 | 3660 | 52.29 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 | AL-069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6142 | 6863 | 6306 | 6174 | 5947 | 6142 | 5545 | 6457 | 7015 | 7097 | 6413 | 6748 | 6188 | 0 | 6407 | 6683 | 6268 | 5793 | 5634 | 6148 | 6771 | 7257 | 6641 | 6503 | 6017 | 6780 | 7347 | 6374 | 6318 | 5856 | 5982 | 7135 | 7452 | 7537 | 7380 | 7392 | 7537 | 75.37 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 | AL-069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4738 | 4792 | 4357 | 4379 | 4498 | 4558 | 4164 | 4952 | 5350 | 5380 | 4898 | 5296 | 4567 | 0 | 4756 | 4939 | 4743 | 4248 | 4079 | 4617 | 5250 | 5696 | 5310 | 5068 | 4489 | 4836 | 4931 | 4614 | 4647 | 4155 | 4375 | 5463 | 5670 | 5666 | 4225 | 5666 | 5696 | 56.96 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 | AL-069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5235 | 5455 | 4923 | 4771 | 4453 | 4680 | 4213 | 5506 | 6156 | 5960 | 5017 | 5368 | 5890 | 0 | 4985 | 5423 | 5038 | 4339 | 4267 | 4906 | 6036 | 5818 | 5583 | 5606 | 4903 | 5291 | 5895 | 5024 | 4956 | 4339 | 4892 | 6307 | 7192 | 7255 | 6748 | 7239 | 7255 | 72.55 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 | AL-069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2362 | 2626 | 2352 | 2453 | 2305 | 2284 | 2135 | 3056 | 3612 | 3316 | 2429 | 2558 | 4064 | 0 | 3156 | 2595 | 2545 | 2277 | 2460 | 2402 | 2836 | 3043 | 2830 | 2682 | 2348 | 2628 | 2693 | 2572 | 2592 | 2346 | 2473 | 3060 | 3938 | 3436 | 3184 | 3184 | 4064 | 40.64 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 | AL-069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3753 | 3399 | 3099 | 2849 | 3080 | 3184 | 3432 | 3593 | 3780 | 3920 | 3811 | 4884 | 3521 | 0 | 3487 | 3595 | 3392 | 1688 | 1680 | 1720 | 1879 | 1972 | 2015 | 1989 | 1737 | 2675 | 2635 | 2356 | 1779 | 1662 | 1797 | 1898 | 2019 | 2090 | 1960 | 2043 | 4884 | 48.84 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 | AL-069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2190 | 2203 | 2074 | 2109 | 2034 | 2025 | 3162 | 2368 | 2723 | 2825 | 2853 | 2822 | 2839 | 0 | 2589 | 2853 | 2460 | 2372 | 2348 | 2936 | 2888 | 2962 | 3005 | 3094 | 2353 | 2579 | 2443 | 2545 | 2291 | 2176 | 2304 | 2627 | 2776 | 3344 | 2847 | 3658 | 3658 | 36.58 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 | AL-069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6149 | 6417 | 6036 | 6452 | 6680 | 6922 | 6245 | 7917 | 8352 | 8412 | 7795 | 7806 | 8206 | 0 | 7834 | 7895 | 7020 | 6794 | 6993 | 7489 | 8803 | 7429 | 8278 | 7439 | 8169 | 7121 | 7128 | 7088 | 6606 | 5903 | 5782 | 6678 | 7115 | 8280 | 8101 | 6806 | 8803 | 88.03 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 | AL-069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2445 | 2459 | 2245 | 2229 | 2067 | 2115 | 1870 | 2604 | 2891 | 2878 | 2401 | 2532 | 2597 | 0 | 2375 | 2510 | 2320 | 1991 | 1856 | 2973 | 2860 | 2707 | 2638 | 2620 | 2350 | 2521 | 2758 | 4463 | 2278 | 1953 | 2094 | 3062 | 3356 | 3333 | 2845 | 3229 | 4463 | 44.63 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 | AL-069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4611 | 4477 | 4280 | 4216 | 3930 | 3897 | 3366 | 4612 | 5282 | 5234 | 5306 | 5271 | 4720 | 0 | 4265 | 4754 | 4174 | 3523 | 3381 | 4166 | 5216 | 4988 | 4790 | 4743 | 4321 | 4517 | 4868 | 4264 | 4040 | 3460 | 4054 | 5685 | 5863 | 0 | 0 | 0 | 5863 | 58.63 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 | AL-069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2875 | 2883 | 2667 | 2640 | 2434 | 2608 | 2242 | 3015 | 3359 | 3277 | 2781 | 2913 | 2924 | 0 | 2785 | 3491 | 2773 | 2384 | 2349 | 3382 | 3350 | 3700 | 3024 | 3023 | 2657 | 3666 | 3200 | 2704 | 2683 | 2312 | 2552 | 3323 | 3829 | 3958 | 3627 | 4070 | 4070 | 40.7 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 | AL-069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4791 | 5679 | 5036 | 4900 | 5100 | 5263 | 5505 | 5704 | 6427 | 7074 | 5510 | 5420 | 5529 | 0 | 5113 | 4905 | 5087 | 4732 | 4752 | 5251 | 5827 | 6279 | 6151 | 5873 | 4996 | 5222 | 6491 | 6847 | 5319 | 4914 | 5149 | 6185 | 7665 | 6779 | 6384 | 6994 | 7665 | 76.65 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 | AL-069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4784 | 4704 | 4230 | 4160 | 3907 | 4184 | 3698 | 4985 | 5453 | 5375 | 4547 | 5007 | 4880 | 0 | 4600 | 4858 | 4501 | 3997 | 4002 | 4497 | 5437 | 5236 | 5000 | 4918 | 4444 | 4772 | 5446 | 4628 | 4480 | 4005 | 5324 | 5585 | 6260 | 6335 | 5807 | 6770 | 6770 | 67.7 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 | AL-069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.02 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 | AL-069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 8620 | 7894 | 7811 | 7695 | 7019 | 7176 | 6243 | 7582 | 9056 | 9194 | 7553 | 7726 | 8220 | 0 | 7526 | 7790 | 7483 | 6173 | 7289 | 7096 | 8303 | 7953 | 8076 | 7781 | 7877 | 8594 | 8127 | 8829 | 8827 | 7528 | 6835 | 8681 | 9574 | 10071 | 8664 | 10017 | 10071 | 91.55 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 | AL-069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5034 | 5414 | 4852 | 4671 | 3357 | 3294 | 3487 | 3737 | 4346 | 4441 | 3721 | 3936 | 3804 | 0 | 3565 | 4230 | 3461 | 3224 | 3133 | 3865 | 4142 | 4058 | 3915 | 1 | 0 | 0 | 3865 | 3756 | 3665 | 3230 | 3350 | 4341 | 5093 | 4911 | 3947 | 4135 | 5414 | 54.14 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 | AL-069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1198 | 1230 | 1184 | 1124 | 1135 | 1108 | 1046 | 1166 | 1246 | 2317 | 3334 | 1264 | 1206 | 0 | 1141 | 1198 | 1662 | 2571 | 2701 | 3375 | 3000 | 3350 | 3172 | 3349 | 3290 | 3136 | 3345 | 3331 | 3119 | 2775 | 2829 | 3559 | 4099 | 3778 | 3553 | 3724 | 4099 | 40.99 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 | AL-069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3299 | 3212 | 3457 | 3892 | 4023 | 3999 | 4054 | 4291 | 4349 | 4509 | 4091 | 4075 | 3734 | 0 | 3921 | 4123 | 3987 | 3950 | 3782 | 3907 | 3887 | 3883 | 4009 | 3944 | 3786 | 3732 | 3824 | 3946 | 4049 | 3760 | 4503 | 4712 | 4667 | 4816 | 4265 | 5043 | 5043 | 50.43 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 | AL-069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 42 | 43 | 38 | 40 | 41 | 42 | 37 | 45 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 0 | 42 | 44 | 40 | 41 | 43 | 42 | 47 | 52 | 53 | 55 | 58 | 64 | 56 | 61 | 70 | 73 | 83 | 93 | 107 | 109 | 102 | 7665 | 7665 | 76.65 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 | AL-069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5505 | 5767 | 5171 | 5075 | 5832 | 4887 | 4296 | 5725 | 6279 | 6346 | 5307 | 5709 | 6686 | 0 | 5334 | 5653 | 5350 | 4534 | 4458 | 5169 | 6492 | 6288 | 6134 | 6094 | 5413 | 5701 | 6140 | 5366 | 5461 | 4717 | 4878 | 6301 | 7268 | 7516 | 6296 | 7315 | 7516 | 74.87 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 | AL-069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2036 | 2196 | 2075 | 2425 | 2074 | 2054 | 1924 | 1660 | 1830 | 2013 | 2180 | 2273 | 2951 | 0 | 2538 | 2574 | 2553 | 2812 | 2971 | 3235 | 4094 | 4556 | 4114 | 4193 | 3850 | 3933 | 3744 | 3448 | 3493 | 3628 | 4330 | 4163 | 4153 | 3910 | 3560 | 3600 | 4556 | 45.56 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 | AL-069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5953 | 5695 | 5453 | 5376 | 5013 | 5169 | 4244 | 5602 | 6381 | 7171 | 5829 | 6092 | 6074 | 0 | 5657 | 5792 | 5443 | 4799 | 4350 | 5167 | 6471 | 6173 | 5777 | 5772 | 5157 | 5391 | 5665 | 4833 | 4828 | 4740 | 4322 | 5179 | 6020 | 6033 | 5728 | 6137 | 7171 | 71.71 | 0 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 | AL-293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2413 | 3593 | 3984 | 3846 | 4085 | 3464 | 3635 | 3128 | 3053 | 3271 | 3376 | 3139 | 3387 | 3424 | 3465 | 3293 | 3633 | 3204 | 2852 | 2931 | 3493 | 3083 | 3048 | 3010 | 3166 | 3239 | 3142 | 3094 | 3021 | 3596 | 3027 | 3191 | 3304 | 3353 | 3190 | 3186 | 4085 | 40.85 | 0 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 | AL-293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1532 | 1574 | 1430 | 1456 | 1454 | 1496 | 1704 | 1645 | 1574 | 1535 | 1681 | 1882 | 1812 | 1899 | 1682 | 1712 | 1700 | 1622 | 1719 | 1580 | 1592 | 1644 | 1643 | 1551 | 1499 | 1601 | 1253 | 1460 | 1494 | 1494 | 1597 | 1751 | 1861 | 1888 | 1867 | 1690 | 1899 | 18.99 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 | AL-080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 1608 | 1739 | 1624 | 1515 | 1605 | 2007 | 1506 | 1649 | 1877 | 1810 | 903 | 809 | 803 | 906 | 940 | 819 | 806 | 764 | 1226 | 2007 | 28.67 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 | AL-080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3549 | 3844 | 3382 | 3602 | 3644 | 3614 | 3796 | 3701 | 3771 | 5169 | 4517 | 4620 | 4104 | 4009 | 3695 | 4963 | 3809 | 3990 | 3693 | 3921 | 3834 | 4339 | 4971 | 4549 | 4448 | 3735 | 4711 | 3685 | 3722 | 3631 | 3617 | 3885 | 4832 | 5653 | 5984 | 5129 | 5984 | 66.49 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 | AL-080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3040 | 3577 | 3273 | 3119 | 2973 | 3055 | 3818 | 4115 | 3969 | 3550 | 3198 | 3169 | 3511 | 4781 | 3413 | 3388 | 3154 | 3535 | 4345 | 3779 | 3689 | 3977 | 3423 | 3355 | 3425 | 4770 | 4299 | 3285 | 3330 | 3437 | 4224 | 4805 | 4214 | 4437 | 4004 | 3516 | 4805 | 48.05 | 0 | Alimentador
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 | AL-046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 | AL-159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 910 | 1336 | 1970 | 1711 | 1032 | 958 | 998 | 837 | 822 | 1035 | 853 | 569 | 501 | 562 | 982 | 985 | 550 | 565 | 479 | 473 | 1970 | 49.25 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 | AL-159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5132 | 0 | 0 | 5032 | 5106 | 5648 | 5123 | 5218 | 5038 | 5426 | 5248 | 5265 | 5897 | 5300 | 5217 | 5177 | 5089 | 3113 | 2669 | 2558 | 2555 | 2605 | 2859 | 2838 | 2826 | 3319 | 2896 | 2726 | 5897 | 147.42 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 | AL-159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17494 | 0 | 0 | 5110 | 7020 | 12085 | 6181 | 6345 | 5725 | 8232 | 13771 | 16229 | 20481 | 17243 | 10268 | 3047 | 2623 | 1038 | 807 | 636 | 686 | 401 | 841 | 1834 | 1544 | 1371 | 1305 | 408 | 20481 | 682.7 | 0 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 001 | AL-250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 570 | 1648 | 1829 | 1135 | 1121 | 988 | 1312 | 1316 | 992 | 904 | 843 | 984 | 1353 | 2126 | 2037 | 1252 | 1025 | 1322 | 1281 | 1280 | 1067 | 1490 | 806 | 775 | 970 | 2157 | 1712 | 1480 | 1398 | 1322 | 1673 | 1180 | 917 | 1146 | 1080 | 933 | 2157 | 71.9 | 0 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 002 | AL-250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 480 | 527 | 638 | 623 | 533 | 659 | 585 | 558 | 530 | 523 | 484 | 489 | 723 | 647 | 580 | 655 | 519 | 571 | 518 | 606 | 587 | 510 | 504 | 782 | 522 | 702 | 707 | 685 | 561 | 472 | 643 | 632 | 665 | 876 | 689 | 607 | 876 | 43.8 | 0 | Alimentador
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 | AL-117001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 001 | AL-162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4605 | 4765 | 3995 | 4110 | 4284 | 4383 | 3929 | 3798 | 3771 | 4227 | 4376 | 4087 | 3574 | 3149 | 3884 | 3607 | 3448 | 3107 | 3263 | 3388 | 3411 | 3053 | 3080 | 3327 | 3319 | 4223 | 2943 | 3181 | 3138 | 2944 | 3073 | 3851 | 3366 | 3485 | 3289 | 3011 | 4765 | 47.47 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 002 | AL-162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2497 | 2673 | 2643 | 2600 | 2605 | 2708 | 2664 | 2761 | 3106 | 2923 | 2823 | 2675 | 2757 | 2751 | 2693 | 2458 | 2708 | 2572 | 2351 | 2699 | 2850 | 2575 | 2754 | 2633 | 2579 | 2729 | 2712 | 2483 | 2593 | 2592 | 2781 | 3003 | 2916 | 3131 | 3017 | 2968 | 3131 | 39.14 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 003 | AL-162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3445 | 3541 | 3452 | 3494 | 3548 | 3453 | 3512 | 3710 | 3765 | 3706 | 3629 | 3591 | 3682 | 3609 | 3588 | 3635 | 3605 | 3534 | 3544 | 3623 | 3683 | 3746 | 3760 | 3636 | 3544 | 3634 | 3724 | 3650 | 3633 | 3517 | 3681 | 3801 | 3905 | 3971 | 3901 | 3830 | 3971 | 39.71 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 004 | AL-162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 3564 | 4008 | 5337 | 5335 | 7128 | 4923 | 4526 | 5704 | 6712 | 6274 | 5886 | 5886 | 5952 | 5712 | 5845 | 6098 | 5638 | 5118 | 4924 | 5205 | 6652 | 6403 | 7085 | 5952 | 5628 | 6076 | 7091 | 6132 | 5962 | 5226 | 5534 | 7127 | 7893 | 8199 | 7735 | 7641 | 8199 | 57.34 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 011 | AL-162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 012 | AL-162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3671 | 3913 | 3835 | 3773 | 3684 | 3903 | 3968 | 4247 | 4327 | 4430 | 4510 | 9760 | 4447 | 4274 | 4474 | 4631 | 4344 | 4382 | 4370 | 4388 | 4781 | 4563 | 4480 | 4652 | 4521 | 4481 | 4506 | 4417 | 4553 | 4396 | 4573 | 4753 | 4608 | 4761 | 4724 | 4804 | 9760 | 81.33 | 0 | Alimentador
BURITI | BURITI 001 | AL-120001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 | AL-012001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2242 | 2304 | 2210 | 2235 | 2272 | 2279 | 2305 | 2414 | 2485 | 2354 | 2271 | 2366 | 2269 | 2275 | 2343 | 2661 | 3071 | 3056 | 3105 | 3419 | 3499 | 3420 | 3484 | 3275 | 3151 | 3307 | 3276 | 3407 | 3364 | 2187 | 3331 | 3755 | 435 | 113 | 119 | 133 | 3755 | 37.55 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 | AL-012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3459 | 4214 | 4283 | 3623 | 3662 | 3596 | 4513 | 5631 | 5681 | 4930 | 3521 | 3437 | 3764 | 3690 | 3481 | 4228 | 3304 | 3889 | 4463 | 5332 | 5431 | 4446 | 3909 | 3766 | 5012 | 3919 | 3863 | 3680 | 3399 | 3161 | 3865 | 4833 | 2804 | 688 | 591 | 685 | 5681 | 56.81 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 | AL-012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5810 | 5858 | 5545 | 5770 | 5778 | 5911 | 5785 | 7525 | 7389 | 6855 | 6386 | 6427 | 6079 | 5826 | 6043 | 6308 | 6283 | 5183 | 5559 | 5814 | 6082 | 6653 | 5898 | 5654 | 5304 | 5726 | 5710 | 5703 | 5684 | 4411 | 5768 | 6510 | 5417 | 2274 | 3760 | 3447 | 7525 | 75.25 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 | AL-012011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 933 | 853 | 1035 | 1068 | 675 | 661 | 695 | 760 | 2128 | 1778 | 625 | 783 | 624 | 643 | 629 | 626 | 624 | 850 | 704 | 3870 | 4372 | 2705 | 3142 | 1941 | 1102 | 1065 | 1165 | 1452 | 1016 | 1069 | 1292 | 1170 | 6861 | 2154 | 659 | 0 | 6861 | 62.37 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 | AL-012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 687 | 852 | 840 | 795 | 664 | 620 | 1699 | 4323 | 3696 | 4029 | 1212 | 753 | 1668 | 2078 | 972 | 716 | 1383 | 1843 | 4553 | 4762 | 6753 | 5507 | 4245 | 3362 | 3858 | 4145 | 4018 | 3341 | 3574 | 5097 | 8240 | 9480 | 9912 | 9563 | 4810 | 0 | 9912 | 90.11 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 | AL-012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1561 | 2602 | 2238 | 1915 | 2206 | 1886 | 6108 | 5817 | 6767 | 5880 | 2014 | 1184 | 2149 | 3000 | 2215 | 1915 | 1861 | 1774 | 3730 | 3621 | 3944 | 5069 | 5794 | 2131 | 3605 | 4767 | 4423 | 3223 | 3040 | 3699 | 7272 | 8472 | 6600 | 5188 | 5681 | 0 | 8472 | 77.02 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 | AL-012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1928 | 1891 | 1922 | 1894 | 1890 | 1882 | 1902 | 1964 | 1960 | 1924 | 1922 | 1900 | 1899 | 1906 | 1873 | 1908 | 1881 | 1867 | 1892 | 1903 | 1945 | 3118 | 3165 | 3141 | 3216 | 3250 | 3191 | 3198 | 3218 | 3260 | 3752 | 3311 | 3233 | 742 | 3152 | 0 | 3752 | 34.11 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 | AL-012015 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1443 | 2228 | 1775 | 2618 | 1808 | 2055 | 3849 | 4178 | 5492 | 4136 | 1878 | 742 | 1523 | 361 | 1181 | 1913 | 1628 | 2474 | 3717 | 4680 | 2309 | 2579 | 1762 | 1703 | 2298 | 2195 | 1519 | 1687 | 2030 | 1275 | 1956 | 3847 | 3810 | 610 | 1002 | 972 | 5492 | 49.93 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 | AL-085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 1279 | 1299 | 1373 | 1403 | 1537 | 1473 | 1397 | 1614 | 1345 | 1430 | 1390 | 1446 | 1396 | 1406 | 1527 | 1481 | 1623 | 1680 | 1478 | 1756 | 1380 | 1518 | 1448 | 1473 | 1441 | 600 | 1527 | 1517 | 1837 | 1699 | 1652 | 1984 | 1984 | 39.68 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 | AL-085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 66 | 67 | 63 | 63 | 62 | 63 | 61 | 62 | 62 | 61 | 61 | 69 | 66 | 65 | 68 | 65 | 69 | 67 | 63 | 67 | 68 | 69 | 83 | 71 | 75 | 72 | 68 | 68 | 67 | 68 | 67 | 83 | 1.04 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 | AL-085013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 | AL-153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2228 | 2321 | 2212 | 2168 | 2230 | 2139 | 2003 | 2127 | 2245 | 2534 | 2509 | 2597 | 2351 | 2283 | 2251 | 2285 | 2228 | 2225 | 2139 | 2112 | 2559 | 2857 | 3039 | 2898 | 2840 | 3039 | 60.78 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 011 | AL-180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 326 | 596 | 680 | 636 | 626 | 457 | 466 | 320 | 227 | 309 | 265 | 407 | 215 | 552 | 566 | 597 | 501 | 478 | 632 | 650 | 541 | 417 | 422 | 329 | 384 | 539 | 553 | 603 | 507 | 423 | 498 | 525 | 529 | 435 | 478 | 374 | 680 | 6.8 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 012 | AL-180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 | AL-015001 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 | AL-330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 186 | 274 | 435 | 441 | 395 | 331 | 285 | 55 | 59 | 73 | 221 | 162 | 345 | 575 | 625 | 734 | 619 | 581 | 509 | 413 | 620 | 724 | 787 | 461 | 400 | 878 | 1032 | 859 | 780 | 1535 | 1745 | 1672 | 1904 | 3563 | 3655 | 3408 | 3655 | 18.27 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 | AL-330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 193 | 134 | 364 | 2255 | 4287 | 2587 | 1023 | 1813 | 4304 | 4284 | 91 | 69 | 723 | 256 | 537 | 3484 | 3857 | 2915 | 198 | 2819 | 3895 | 3907 | 3901 | 285 | 128 | 127 | 103 | 1224 | 2099 | 2087 | 571 | 2549 | 4110 | 4180 | 4215 | 2486 | 4304 | 17.22 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 | AL-330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 565 | 1080 | 1703 | 2825 | 2504 | 1875 | 3088 | 2909 | 4628 | 2412 | 1198 | 1339 | 1456 | 1569 | 1759 | 1731 | 2137 | 1454 | 1776 | 2086 | 3253 | 2254 | 1933 | 1166 | 771 | 1735 | 1677 | 2574 | 2776 | 2332 | 2151 | 3056 | 5382 | 4754 | 2653 | 2812 | 5382 | 21.53 | 0 | Alimentador
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 | AL-115001 | 13.8 | 13.8 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 001 | AL-073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1978 | 1965 | 1854 | 1802 | 1718 | 1725 | 1595 | 1927 | 2330 | 2255 | 2722 | 1515 | 2057 | 1863 | 1943 | 1998 | 2824 | 2817 | 2655 | 2963 | 3470 | 3490 | 3459 | 3157 | 2644 | 3078 | 3149 | 3182 | 3025 | 2623 | 2783 | 3399 | 4034 | 4458 | 3987 | 4212 | 4458 | 74.3 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 002 | AL-073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | 3218 | 3357 | 3161 | 2913 | 2990 | 3245 | 3200 | 3475 | 3683 | 3423 | 3336 | 2676 | 3530 | 3200 | 3181 | 3451 | 3050 | 3349 | 3430 | 2901 | 3796 | 3806 | 3651 | 3832 | 3384 | 3592 | 3398 | 3363 | 3504 | 3233 | 3402 | 3969 | 4348 | 4224 | 4625 | 4348 | 4625 | 81.14 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 003 | AL-073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4072 | 4229 | 4162 | 4041 | 3902 | 3943 | 3569 | 4237 | 4885 | 4526 | 4386 | 3285 | 4229 | 4226 | 4432 | 4623 | 3765 | 2978 | 2904 | 3080 | 3612 | 3608 | 3813 | 3417 | 3140 | 3477 | 3403 | 3425 | 3262 | 2986 | 3071 | 3853 | 4636 | 4481 | 4326 | 4334 | 4885 | 67.85 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 011 | AL-073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2696 | 2554 | 2497 | 2444 | 2439 | 2545 | 2596 | 2771 | 3071 | 2925 | 2634 | 2666 | 2780 | 3886 | 3821 | 2584 | 2636 | 2499 | 2622 | 2711 | 3062 | 2998 | 3134 | 2841 | 2677 | 2717 | 2742 | 2678 | 2730 | 2626 | 2547 | 3093 | 3465 | 3651 | 3525 | 3435 | 3886 | 64.77 | 0 | Alimentador
NOBLE | NOBLE 001 | AL-294001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 | AL-041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1510 | 1400 | 1647 | 1424 | 1382 | 1444 | 1508 | 1402 | 1404 | 1425 | 1591 | 1709 | 1591 | 1519 | 1646 | 1465 | 1594 | 1579 | 1553 | 1549 | 1509 | 1532 | 1775 | 1966 | 1982 | 1862 | 1912 | 1982 | 99.1 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 001 | AL-271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2549 | 2633 | 2527 | 2560 | 2449 | 2358 | 2196 | 2829 | 3248 | 3080 | 2651 | 2728 | 2741 | 2743 | 2908 | 2999 | 2941 | 2755 | 2586 | 2982 | 3502 | 3460 | 3399 | 3106 | 2986 | 3428 | 3252 | 3192 | 2994 | 3473 | 2929 | 3661 | 4164 | 4152 | 3778 | 3775 | 4164 | 58.07 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 002 | AL-271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2053 | 2049 | 2120 | 2073 | 1880 | 1960 | 1907 | 2250 | 2575 | 2351 | 2180 | 2271 | 2236 | 2117 | 2348 | 2380 | 2156 | 2096 | 2142 | 2238 | 2597 | 2646 | 2569 | 2347 | 2878 | 2525 | 2726 | 2528 | 2339 | 2208 | 2232 | 2694 | 3012 | 3057 | 2811 | 2854 | 3057 | 43.67 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 011 | AL-271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3131 | 2949 | 3432 | 3371 | 930 | 3217 | 3273 | 3292 | 3385 | 3540 | 3548 | 3458 | 3402 | 3398 | 3389 | 3410 | 3330 | 3329 | 3317 | 3308 | 3521 | 3490 | 3394 | 3600 | 3849 | 2446 | 3974 | 3952 | 3876 | 3711 | 3720 | 4004 | 3929 | 3894 | 3862 | 3742 | 4004 | 40.04 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 012 | AL-271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 263 | 1299 | 1797 | 2276 | 2568 | 2636 | 2822 | 2608 | 3260 | 2560 | 2129 | 1099 | 388 | 2439 | 2004 | 2296 | 2551 | 3043 | 3329 | 4266 | 3900 | 3300 | 2492 | 871 | 370 | 2338 | 3281 | 3290 | 3836 | 3585 | 3309 | 3396 | 3766 | 2695 | 3363 | 1591 | 4266 | 44.62 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 014 | AL-271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3841 | 2845 | 3488 | 5115 | 2834 | 3673 | 3682 | 4133 | 2662 | 2295 | 2039 | 1851 | 2574 | 4303 | 4509 | 3871 | 3942 | 3822 | 4143 | 3836 | 3167 | 2841 | 3347 | 2315 | 2612 | 4472 | 4767 | 4167 | 5261 | 5095 | 5747 | 5096 | 5101 | 6670 | 5382 | 2616 | 6670 | 95.29 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 | AL-028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 1352 | 1334 | 1263 | 1206 | 1263 | 1274 | 1253 | 1247 | 1111 | 1194 | 1212 | 1307 | 1288 | 1334 | 1338 | 1285 | 1362 | 1298 | 1260 | 1245 | 1234 | 1247 | 1246 | 1295 | 1438 | 1503 | 1556 | 1617 | 1512 | 1617 | 26.95 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 | AL-028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8463 | 4285 | 4560 | 4948 | 4485 | 4629 | 4213 | 4341 | 4338 | 2311 | 3803 | 4300 | 4252 | 5465 | 4378 | 4072 | 4118 | 4107 | 4235 | 4055 | 4438 | 4355 | 4088 | 2370 | 3175 | 4171 | 4368 | 4606 | 4564 | 4682 | 8463 | 128.28 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 | AL-028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5254 | 3906 | 4380 | 4468 | 4311 | 4226 | 4243 | 3818 | 3979 | 4032 | 3543 | 3500 | 3212 | 3687 | 4587 | 4641 | 4294 | 4266 | 3848 | 4176 | 4344 | 4004 | 3892 | 3056 | 3582 | 4281 | 5094 | 5116 | 5255 | 5331 | 5331 | 74.04 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 011 | AL-047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1514 | 3357 | 4728 | 5000 | 3203 | 3485 | 3056 | 2832 | 3211 | 3286 | 2327 | 2341 | 1970 | 3457 | 4038 | 4597 | 3579 | 4071 | 3571 | 3207 | 3641 | 3417 | 2994 | 2985 | 1782 | 4820 | 5088 | 4624 | 3404 | 3936 | 3456 | 4197 | 4100 | 4423 | 3915 | 3476 | 5088 | 42.4 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 012 | AL-047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1633 | 4180 | 4371 | 2950 | 2257 | 2338 | 5223 | 6745 | 6163 | 5212 | 2114 | 1154 | 2540 | 5107 | 5300 | 3315 | 2622 | 2888 | 5683 | 6730 | 6787 | 5078 | 2516 | 1565 | 3205 | 5438 | 5243 | 3892 | 2401 | 2432 | 4891 | 5918 | 6403 | 5716 | 4726 | 2606 | 6787 | 56.56 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 013 | AL-047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | 2204 | 3009 | 3011 | 2927 | 2568 | 2399 | 3650 | 3486 | 1888 | 4169 | 2647 | 2832 | 2705 | 2727 | 3184 | 3097 | 2955 | 2962 | 3556 | 3874 | 3463 | 4982 | 4899 | 3175 | 2890 | 4388 | 3613 | 3277 | 3756 | 3488 | 4207 | 3599 | 2795 | 3074 | 2012 | 4809 | 4982 | 56.33 | 0 | Alimentador
POXOREO | POXOREO 001 | AL-052001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | AL-096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5710 | 5528 | 5663 | 5920 | 5950 | 4891 | 7389 | 7493 | 8150 | 8101 | 7570 | 6570 | 6184 | 5112 | 1664 | 1673 | 1576 | 3634 | 1475 | 1616 | 1761 | 1765 | 1698 | 1598 | 1612 | 3174 | 1789 | 1916 | 1734 | 1595 | 1666 | 3832 | 4501 | 4667 | 4265 | 4320 | 8150 | 81.5 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | AL-096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5486 | 6268 | 5547 | 5758 | 5644 | 5609 | 4898 | 6784 | 8103 | 7685 | 6202 | 6828 | 6381 | 6715 | 6659 | 6908 | 6501 | 6132 | 6022 | 6496 | 7863 | 7698 | 7241 | 6536 | 6190 | 7002 | 7332 | 7056 | 6763 | 5918 | 6897 | 7770 | 9144 | 9756 | 8418 | 8017 | 9756 | 97.56 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | AL-096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4547 | 5947 | 5853 | 5088 | 4625 | 5129 | 7355 | 7940 | 8310 | 6470 | 6849 | 6166 | 5856 | 6296 | 4904 | 4580 | 4137 | 5250 | 6956 | 6543 | 7194 | 6761 | 4656 | 4444 | 4931 | 5480 | 5180 | 4543 | 4468 | 4492 | 6920 | 7084 | 7259 | 6872 | 6612 | 6066 | 8310 | 83.1 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | AL-096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4716 | 4996 | 5084 | 4816 | 6177 | 4944 | 6726 | 7636 | 6131 | 5931 | 5423 | 5502 | 5389 | 5411 | 5704 | 5905 | 5453 | 5300 | 5357 | 5723 | 6767 | 6628 | 6218 | 5995 | 5524 | 6566 | 6687 | 6417 | 6140 | 5691 | 6975 | 6929 | 8267 | 8782 | 8037 | 7915 | 8782 | 87.82 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | AL-096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4101 | 4430 | 4231 | 4253 | 4147 | 4292 | 3970 | 4518 | 5054 | 4853 | 4414 | 5485 | 4538 | 5006 | 4975 | 5215 | 4908 | 4900 | 4842 | 5227 | 6083 | 6163 | 5656 | 5283 | 5143 | 5924 | 5968 | 5717 | 5645 | 5246 | 5513 | 5979 | 5405 | 5513 | 4829 | 5093 | 6163 | 61.63 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | AL-096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3198 | 3577 | 3460 | 3374 | 3238 | 3276 | 3033 | 3574 | 4005 | 3489 | 3164 | 3357 | 3580 | 4864 | 4339 | 4424 | 4085 | 3763 | 3611 | 4035 | 4498 | 4965 | 4385 | 3976 | 3766 | 4531 | 4566 | 4457 | 4284 | 3640 | 3982 | 4598 | 5244 | 5972 | 5028 | 5060 | 5972 | 59.72 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | AL-096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 2151 | 3069 | 3651 | 4448 | 3782 | 4315 | 5872 | 5376 | 4767 | 4768 | 2469 | 2506 | 3289 | 4948 | 4630 | 5771 | 4850 | 5584 | 5700 | 4506 | 4199 | 2947 | 4331 | 3136 | 2208 | 3507 | 4404 | 4617 | 4443 | 4208 | 5542 | 4631 | 4787 | 3804 | 2808 | 2647 | 5872 | 41.94 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | AL-096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 1198 | 1959 | 3726 | 9006 | 8369 | 6372 | 7742 | 7066 | 8614 | 7071 | 0 | 2832 | 2944 | 3425 | 1848 | 7766 | 7760 | 5262 | 6443 | 6048 | 2672 | 2275 | 1847 | 1237 | 612 | 706 | 987 | 1767 | 3204 | 1878 | 1862 | 1619 | 2992 | 3230 | 3057 | 2394 | 9006 | 83.73 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | AL-096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1283 | 1493 | 1442 | 1399 | 1321 | 1431 | 2019 | 1835 | 1773 | 1458 | 1373 | 1606 | 2838 | 3714 | 3439 | 3430 | 3181 | 3172 | 3087 | 4975 | 4614 | 4060 | 4760 | 3030 | 2865 | 3117 | 3394 | 3113 | 3308 | 3007 | 3670 | 0 | 2423 | 3744 | 3741 | 0 | 4975 | 49.75 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | AL-096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4226 | 3878 | 3545 | 3591 | 4370 | 4548 | 4508 | 5269 | 6039 | 5984 | 5264 | 5271 | 4983 | 4397 | 4132 | 4533 | 5690 | 5640 | 5163 | 6262 | 6223 | 5984 | 6579 | 6790 | 4072 | 3913 | 3951 | 2951 | 6559 | 4394 | 5310 | 5028 | 5276 | 4859 | 4611 | 5484 | 6790 | 97 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 | AL-278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1317 | 1276 | 3040 | 2932 | 36 | 45 | 1428 | 1366 | 1378 | 1390 | 1345 | 1333 | 31 | 32 | 36 | 41 | 251 | 325 | 1581 | 1656 | 2143 | 1772 | 1665 | 1762 | 1485 | 407 | 47 | 34 | 30 | 39 | 1481 | 1506 | 1504 | 1524 | 1490 | 1512 | 3040 | 30.4 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 | AL-278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | 1040 | 2697 | 2763 | 4823 | 6207 | 5945 | 5110 | 5652 | 7386 | 6183 | 1363 | 1831 | 2416 | 3001 | 2842 | 5739 | 5613 | 3405 | 3604 | 3691 | 8594 | 3579 | 2862 | 1147 | 1309 | 2934 | 3065 | 4660 | 3614 | 3225 | 4054 | 4367 | 4728 | 4968 | 3529 | 4690 | 8594 | 60.1 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 | AL-278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 600 | 575 | 1078 | 4541 | 3652 | 4295 | 4933 | 4390 | 6541 | 2197 | 386 | 997 | 665 | 786 | 1904 | 5903 | 4370 | 3128 | 3443 | 3186 | 6280 | 1599 | 4748 | 1459 | 590 | 949 | 3198 | 3556 | 3073 | 1869 | 2419 | 2980 | 6090 | 6869 | 6999 | 6549 | 6999 | 63.63 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 | AL-278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 222 | 139 | 151 | 17 | 120 | 70 | 125 | 330 | 742 | 11 | 39 | 42 | 27 | 76 | -23 | -1962 | -108 | 333 | 83 | 234 | 5 | 227 | 101 | -5 | -382 | 283 | 48 | -170 | -1482 | -930 | -1249 | 349 | 398 | 92 | -58 | 67 | 742 | 7.42 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 | AL-039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4883 | 5120 | 5099 | 4942 | 4934 | 4934 | 4801 | 5418 | 5630 | 6482 | 5302 | 5339 | 5189 | 4880 | 5307 | 5757 | 5515 | 5011 | 4555 | 4792 | 5375 | 5245 | 5422 | 4796 | 4537 | 4323 | 4795 | 4764 | 4829 | 4228 | 4944 | 5396 | 6732 | 5860 | 5618 | 5552 | 6732 | 67.06 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 | AL-039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5661 | 5781 | 5620 | 5564 | 5690 | 5305 | 4236 | 5615 | 6262 | 4092 | 3844 | 4105 | 4586 | 4022 | 4324 | 4522 | 3998 | 3823 | 4085 | 4600 | 5720 | 5573 | 5637 | 5078 | 4871 | 5347 | 5355 | 5087 | 4864 | 4206 | 4663 | 6531 | 5464 | 6754 | 7876 | 5632 | 7876 | 78.76 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 | AL-039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5924 | 6100 | 5080 | 4120 | 3837 | 3718 | 3016 | 4246 | 4852 | 2968 | 2478 | 2488 | 2365 | 2350 | 2453 | 2425 | 1972 | 1940 | 1847 | 2125 | 2572 | 2618 | 2595 | 2367 | 2081 | 2388 | 2433 | 2339 | 2235 | 1649 | 2018 | 2536 | 2868 | 2957 | 2785 | 4663 | 6100 | 61 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 | AL-039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5809 | 5901 | 5701 | 5537 | 5115 | 4588 | 4010 | 5549 | 6472 | 5050 | 4806 | 4755 | 4676 | 4158 | 4378 | 4613 | 4017 | 3656 | 3377 | 3998 | 5207 | 5025 | 5147 | 4481 | 4110 | 4603 | 4637 | 4309 | 4199 | 3470 | 3873 | 4899 | 5718 | 6400 | 8219 | 8153 | 8219 | 82.19 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 | AL-039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4798 | 5200 | 4819 | 4555 | 4188 | 4085 | 3988 | 5062 | 7802 | 7605 | 6829 | 6480 | 5736 | 5645 | 5333 | 5654 | 5013 | 4714 | 4648 | 6866 | 6290 | 6287 | 6219 | 6933 | 5381 | 5851 | 6364 | 5898 | 5778 | 4864 | 5356 | 6601 | 7932 | 8368 | 8938 | 8733 | 8938 | 89.38 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 | AL-039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7083 | 4805 | 4612 | 4400 | 4181 | 4008 | 3042 | 4825 | 5459 | 5459 | 5260 | 5362 | 4839 | 4805 | 5670 | 5050 | 4070 | 4062 | 3707 | 4385 | 5245 | 5324 | 5664 | 5347 | 4703 | 5191 | 5440 | 5088 | 5013 | 3983 | 4604 | 5497 | 6016 | 6476 | 6496 | 6430 | 7083 | 70.56 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 | AL-039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4703 | 5162 | 4755 | 4635 | 4536 | 4113 | 3162 | 4841 | 4852 | 5852 | 5788 | 5751 | 5425 | 6658 | 6768 | 6879 | 6261 | 5752 | 5438 | 4622 | 5725 | 5727 | 5779 | 5395 | 4615 | 5069 | 5426 | 5122 | 4962 | 4193 | 4647 | 5602 | 6232 | 6838 | 6344 | 6368 | 6879 | 68.79 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 | AL-039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7224 | 7610 | 7543 | 7602 | 6386 | 6734 | 6558 | 8311 | 9463 | 9154 | 7453 | 7698 | 7467 | 6664 | 3575 | 3816 | 3445 | 3267 | 3417 | 4133 | 4295 | 4105 | 4566 | 5047 | 3594 | 5117 | 5257 | 4669 | 3624 | 3485 | 4498 | 5278 | 5124 | 7268 | 5295 | 5210 | 9463 | 94.63 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 | AL-014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4289 | 4666 | 4702 | 4140 | 4081 | 4013 | 3699 | 4618 | 5173 | 5313 | 5034 | 5333 | 4537 | 4744 | 5044 | 4966 | 4375 | 3998 | 4025 | 4371 | 5196 | 5425 | 5510 | 5253 | 4320 | 4737 | 5007 | 4619 | 4535 | 3760 | 4193 | 5128 | 6050 | 6641 | 6423 | 6505 | 6641 | 92.24 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 | AL-014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3851 | 3995 | 3843 | 3722 | 3430 | 3147 | 5650 | 7786 | 8950 | 12606 | 12214 | 12378 | 12340 | 10944 | 11452 | 12052 | 10214 | 9736 | 9188 | 10170 | 13128 | 13110 | 12986 | 11912 | 10804 | 12306 | 12370 | 11676 | 12882 | 9126 | 10026 | 12998 | 14964 | 15118 | 15044 | 14972 | 15118 | 151.18 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 | AL-014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3812 | 4426 | 4131 | 3954 | 3900 | 3494 | 3138 | 4196 | 4980 | 4736 | 4613 | 4827 | 4795 | 4742 | 4519 | 4500 | 4013 | 3653 | 3480 | 3040 | 3638 | 3613 | 3700 | 3347 | 2883 | 3323 | 3541 | 3260 | 3169 | 2602 | 3006 | 3706 | 4341 | 4721 | 4392 | 4194 | 4980 | 49.8 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 | AL-014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 5431 | 5533 | 5321 | 5244 | 4992 | 4857 | 3712 | 5102 | 6344 | 6463 | 6094 | 6184 | 6032 | 5276 | 5572 | 5774 | 4938 | 4559 | 4137 | 4907 | 5568 | 5629 | 5453 | 5004 | 4598 | 5016 | 5224 | 4755 | 4602 | 3693 | 4103 | 5274 | 6402 | 7580 | 6500 | 6307 | 7580 | 58.31 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 | AL-014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 4396 | 4457 | 4285 | 4148 | 3795 | 3563 | 3147 | 4263 | 5095 | 5044 | 2721 | 2819 | 2684 | 2422 | 2619 | 2728 | 2378 | 2215 | 2072 | 2280 | 2962 | 2954 | 2921 | 2666 | 2377 | 2677 | 2765 | 2627 | 2403 | 1999 | 2207 | 2756 | 3219 | 3307 | 3343 | 3267 | 5095 | 72.79 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 | AL-014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2184 | 2226 | 2154 | 2149 | 2012 | 1908 | 1719 | 2182 | 2581 | 2651 | 2606 | 2573 | 2451 | 2367 | 2345 | 2494 | 2126 | 2073 | 1932 | 2203 | 2659 | 2722 | 2635 | 2478 | 2246 | 2563 | 2562 | 2411 | 2301 | 2015 | 2099 | 2613 | 3238 | 3217 | 3135 | 3032 | 3238 | 32.25 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 | AL-014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4239 | 4962 | 4583 | 4449 | 4176 | 3828 | 3379 | 4539 | 6492 | 5271 | 4886 | 4987 | 4743 | 4632 | 4779 | 4742 | 4250 | 3898 | 3612 | 4084 | 5257 | 6166 | 7054 | 5515 | 4253 | 4851 | 5159 | 4874 | 5269 | 3878 | 5576 | 6449 | 7934 | 8200 | 6237 | 6236 | 8200 | 82 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 | AL-014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5581 | 5865 | 5980 | 5195 | 4994 | 4791 | 4374 | 5542 | 6987 | 6246 | 3763 | 3634 | 3426 | 3365 | 3722 | 3529 | 3232 | 2938 | 2754 | 3077 | 3522 | 3729 | 4400 | 3396 | 3287 | 3468 | 3570 | 3465 | 3293 | 2910 | 3107 | 3570 | 4218 | 5307 | 5005 | 5009 | 6987 | 69.87 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 | AL-014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4649 | 4688 | 4621 | 4578 | 4250 | 3891 | 3460 | 4808 | 5688 | 5946 | 5519 | 5526 | 5391 | 5031 | 5541 | 6857 | 4710 | 4457 | 4029 | 7246 | 6185 | 6230 | 6069 | 5540 | 5114 | 5929 | 6069 | 5656 | 5352 | 5471 | 5963 | 6196 | 7250 | 8964 | 7432 | 7533 | 8964 | 89.64 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 | AL-014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 3986 | 3643 | 3584 | 3593 | 3537 | 3536 | 3657 | 3698 | 5361 | 4482 | 3510 | 3734 | 3696 | 5695 | 3409 | 3236 | 3209 | 3271 | 3442 | 3509 | 4292 | 4257 | 1826 | 2173 | 1185 | 2954 | 2400 | 1866 | 2227 | 995 | 2480 | 1935 | 3274 | 2933 | 2686 | 2327 | 5695 | 63.54 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 | AL-014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 9547 | 8845 | 8295 | 7680 | 8172 | 7959 | 6305 | 6156 | 6565 | 6598 | 6781 | 7011 | 6469 | 6696 | 6886 | 4530 | 5721 | 6181 | 6116 | 6592 | 7450 | 6837 | 6494 | 6489 | 6097 | 6596 | 7348 | 6351 | 6097 | 4599 | 5087 | 6779 | 8109 | 7940 | 8167 | 8108 | 9547 | 79.56 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 | AL-014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5415 | 5845 | 5237 | 5183 | 5180 | 5304 | 5178 | 6233 | 5898 | 6347 | 5029 | 5263 | 8768 | 10724 | 4519 | 4866 | 4803 | 5013 | 4857 | 5333 | 6271 | 5607 | 5232 | 4630 | 4099 | 5479 | 6492 | 6115 | 5385 | 5336 | 5660 | 6412 | 7296 | 7392 | 7245 | 6676 | 10724 | 89.37 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 | AL-014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2912 | 3142 | 4439 | 2915 | 3020 | 2759 | 3978 | 2747 | 2926 | 3046 | 2596 | 5964 | 7680 | 9154 | 3580 | 3610 | 3382 | 3510 | 3296 | 2823 | 3011 | 2911 | 3975 | 3222 | 5258 | 7340 | 3923 | 3263 | 3027 | 3422 | 3106 | 3146 | 3828 | 3631 | 3336 | 3362 | 9154 | 76.28 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 | AL-014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2458 | 2971 | 3405 | 3425 | 3110 | 2426 | 3623 | 3726 | 2921 | 3121 | 1916 | 2792 | 2580 | 3987 | 2926 | 1885 | 2072 | 1917 | 1551 | 1387 | 1655 | 1549 | 1826 | 1465 | 1542 | 1999 | 1628 | 1658 | 1988 | 1395 | 1595 | 2758 | 1546 | 1864 | 1900 | 1486 | 3987 | 33.22 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 | AL-014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4378 | 4700 | 4607 | 4605 | 4379 | 4078 | 3876 | 4914 | 5858 | 5802 | 5335 | 5198 | 5169 | 5602 | 5765 | 6068 | 4641 | 4427 | 4223 | 4583 | 5624 | 5641 | 5555 | 4994 | 4480 | 5641 | 5587 | 5476 | 5354 | 4622 | 5286 | 6331 | 7479 | 7671 | 7698 | 7411 | 7698 | 76.98 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 | AL-014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3774 | 3682 | 3720 | 3693 | 3586 | 3356 | 3264 | 4049 | 4734 | 4700 | 4239 | 5089 | 4458 | 3399 | 3702 | 4074 | 5251 | 4220 | 4086 | 4496 | 5593 | 5570 | 5140 | 4889 | 4305 | 5212 | 5260 | 5004 | 4751 | 4056 | 4891 | 5832 | 6995 | 7031 | 7152 | 6894 | 7152 | 71.52 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 | AL-014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5781 | 5853 | 5622 | 5508 | 5442 | 4598 | 4333 | 5363 | 7089 | 6478 | 5028 | 4893 | 4828 | 4300 | 4514 | 4697 | 4111 | 3844 | 3763 | 4239 | 5314 | 5244 | 5179 | 4742 | 4439 | 4900 | 5661 | 4536 | 4434 | 3811 | 3991 | 5003 | 5883 | 6250 | 4662 | 3869 | 7089 | 70.89 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 | AL-014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3190 | 3108 | 3062 | 3023 | 3135 | 2875 | 3063 | 3090 | 4625 | 3395 | 3127 | 3246 | 3229 | 3032 | 3132 | 3153 | 3054 | 2825 | 2925 | 3051 | 4199 | 4099 | 4011 | 3793 | 3601 | 3871 | 3843 | 3685 | 3643 | 3359 | 3490 | 3838 | 4600 | 4503 | 4533 | 4486 | 4625 | 46.07 | 0 | Alimentador
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 | AL-116001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 011 | AL-171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2072 | 3764 | 3457 | 3177 | 2109 | 2364 | 3501 | 4844 | 4887 | 4563 | 2279 | 2576 | 4220 | 6103 | 5627 | 3703 | 2753 | 3139 | 4691 | 3759 | 4677 | 3195 | 3815 | 2793 | 2010 | 4291 | 5118 | 3478 | 3343 | 2780 | 5603 | 5553 | 6403 | 6767 | 6201 | 4535 | 6767 | 56.39 | 0 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 012 | AL-171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 686 | 1056 | 1166 | 917 | 746 | 571 | 1002 | 967 | 867 | 681 | 629 | 655 | 849 | 1285 | 1179 | 910 | 723 | 789 | 728 | 728 | 661 | 839 | 1007 | 1117 | 550 | 1398 | 1533 | 1195 | 1148 | 1248 | 1310 | 742 | 1165 | 1694 | 1992 | 1798 | 1992 | 28.46 | 0 | Alimentador
TESOURO | TESOURO 001 | AL-051001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 | AL-327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643 | 3434 | 3617 | 1191 | 1062 | 2178 | 2704 | 2560 | 2687 | 2472 | 3971 | 4570 | 4110 | 4522 | 4254 | 3109 | 1403 | 1530 | 2461 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 4570 | 76.17 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 | AL-327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 2598 | 1936 | 365 | 770 | 1591 | 1157 | 836 | 916 | 2295 | 3625 | 3337 | 3155 | 2821 | 2768 | 1700 | 319 | 1205 | 1971 | 1180 | 1267 | 2540 | 5043 | 5528 | 4939 | 4097 | 3527 | 4852 | 2557 | 5528 | 92.51 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 | AL-327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5479 | 765 | 288 | 1250 | 957 | 2007 | 3043 | 4354 | 6749 | 6639 | 6197 | 7766 | 8231 | 5907 | 3649 | 8231 | 41.16 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 | AL-019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2817 | 2782 | 3128 | 2367 | 2476 | 2490 | 2474 | 2836 | 2719 | 2757 | 2543 | 2614 | 2642 | 3193 | 2682 | 2836 | 2909 | 2872 | 2924 | 3027 | 3236 | 3071 | 3252 | 2978 | 3072 | 3631 | 3533 | 3247 | 3286 | 3219 | 4128 | 4776 | 4808 | 5022 | 5228 | 5465 | 5465 | 60.72 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 | AL-019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2886 | 2964 | 3006 | 3594 | 3695 | 3845 | 3676 | 4281 | 4226 | 4191 | 3932 | 3543 | 3675 | 3673 | 3842 | 4037 | 4191 | 4076 | 3989 | 4444 | 4509 | 4394 | 4371 | 3948 | 3691 | 4081 | 3796 | 4182 | 4361 | 4227 | 4381 | 4887 | 4876 | 4998 | 4951 | 4548 | 4998 | 55.53 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 | AL-019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3114 | 3433 | 3093 | 3229 | 3435 | 3461 | 5627 | 5098 | 4101 | 3676 | 3372 | 3115 | 2940 | 3188 | 3342 | 3454 | 3725 | 3740 | 3496 | 4049 | 3957 | 3862 | 3878 | 3484 | 3274 | 4043 | 3580 | 4094 | 4090 | 5342 | 3801 | 4734 | 4270 | 4430 | 5241 | 5390 | 5627 | 70.34 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 | AL-019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2921 | 3193 | 3003 | 3052 | 3055 | 3037 | 2932 | 3252 | 3124 | 3504 | 3004 | 2957 | 3199 | 3790 | 3331 | 3313 | 3380 | 3355 | 3242 | 3617 | 4162 | 3633 | 3692 | 3497 | 3379 | 3513 | 3490 | 3566 | 3676 | 3579 | 4488 | 4279 | 4156 | 4367 | 4549 | 4381 | 4549 | 50.54 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 | AL-019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1284 | 1330 | 1248 | 1404 | 1326 | 1310 | 1176 | 1258 | 1160 | 1305 | 1142 | 1168 | 1152 | 1267 | 1221 | 1115 | 1207 | 1141 | 1259 | 1325 | 1469 | 1369 | 1276 | 1173 | 1358 | 1359 | 1588 | 1326 | 1247 | 1568 | 1463 | 1722 | 1450 | 1500 | 2040 | 2206 | 2206 | 24.51 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 | AL-019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2805 | 2880 | 2932 | 2822 | 2818 | 2789 | 2667 | 2877 | 2886 | 2784 | 2699 | 2770 | 2847 | 1482 | 286 | 3588 | 2760 | 2773 | 2875 | 2559 | 2299 | 2847 | 2510 | 2740 | 2543 | 2513 | 2649 | 2398 | 2612 | 2771 | 2590 | 2956 | 3144 | 3312 | 3296 | 3410 | 3588 | 39.87 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 | AL-019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4096 | 4298 | 4124 | 4536 | 4486 | 4498 | 4267 | 5342 | 5162 | 5042 | 4831 | 4356 | 4222 | 4929 | 4690 | 4558 | 4920 | 4838 | 4550 | 5237 | 5284 | 5374 | 5236 | 6504 | 4427 | 5001 | 4778 | 5356 | 5440 | 5306 | 5354 | 5582 | 5357 | 5896 | 6346 | 5264 | 6504 | 65.04 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 | AL-019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1576 | 1550 | 1521 | 1582 | 1640 | 1653 | 1665 | 1755 | 1760 | 1818 | 1602 | 1594 | 1593 | 1654 | 1680 | 1656 | 1764 | 1687 | 1790 | 1843 | 1924 | 1853 | 2007 | 1916 | 2057 | 2083 | 2039 | 2097 | 2248 | 2135 | 2239 | 2440 | 2449 | 2582 | 2719 | 3240 | 3240 | 36 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 | AL-019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 427 | 519 | 390 | 280 | 403 | 488 | 501 | 469 | 992 | 186 | 200 | 180 | 426 | 544 | 519 | 479 | 658 | 454 | 462 | 416 | 352 | 357 | 295 | 303 | 411 | 641 | 382 | 287 | 284 | 297 | 319 | 371 | 447 | 942 | 1095 | 1094 | 1095 | 18.25 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 | AL-019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 3244 | 4101 | 3696 | 3532 | 3251 | 3861 | 3574 | 3813 | 3783 | 3683 | 3305 | 3353 | 4319 | 4676 | 4458 | 4127 | 4049 | 4097 | 3773 | 3936 | 3942 | 3668 | 4163 | 3285 | 4565 | 5135 | 4616 | 3146 | 3148 | 2990 | 2751 | 4346 | 4454 | 4721 | 4638 | 4356 | 5135 | 85.58 | 0 | Alimentador
APIACAS | APIACAS 001 | AL-243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 2314 | 2323 | 2354 | 2369 | 2429 | 2397 | 2403 | 2640 | 2683 | 2698 | 2637 | 2562 | 2570 | 2564 | 2539 | 2701 | 2677 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396 | 2741 | 2680 | 2724 | 2729 | 2730 | 2774 | 2941 | 3014 | 3048 | 3174 | 2910 | 3174 | 79.35 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 | AL-230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 1259 | 2553 | 2426 | 2148 | 1453 | 2085 | 1890 | 1618 | 1756 | 1714 | 1533 | 1504 | 2314 | 2635 | 2580 | 2551 | 2351 | 2405 | 2254 | 2123 | 1829 | 2101 | 1956 | 1616 | 2630 | 2816 | 2567 | 2396 | 2298 | 2756 | 2532 | 2629 | 2797 | 2479 | 2369 | 2170 | 2816 | 29.45 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 | AL-230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 874 | 1508 | 1417 | 1642 | 1652 | 3298 | 3792 | 3423 | 7866 | 5510 | 1095 | 921 | 1868 | 1776 | 1156 | 1409 | 2841 | 4829 | 4943 | 5262 | 6262 | 2510 | 3767 | 1113 | 2319 | 1778 | 1379 | 1101 | 3961 | 5958 | 9088 | 6215 | 7248 | 4412 | 7180 | 5919 | 9088 | 95.05 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 | AL-230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2630 | 3810 | 3216 | 3731 | 3700 | 5506 | 5909 | 5841 | 3757 | 1947 | 1420 | 1713 | 3457 | 3259 | 3194 | 2889 | 3690 | 6430 | 6854 | 6988 | 6780 | 5630 | 4473 | 2520 | 3458 | 5490 | 4222 | 4360 | 4250 | 6893 | 8135 | 8193 | 7734 | 8908 | 6429 | 4548 | 8908 | 93.17 | 0 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 001 | AL-154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1228 | 1270 | 1246 | 1257 | 1307 | 1324 | 1311 | 1549 | 1476 | 1464 | 1437 | 1344 | 1087 | 1397 | 1370 | 1431 | 1475 | 1388 | 1361 | 1508 | 1552 | 1483 | 1498 | 1337 | 1148 | 1226 | 1235 | 1271 | 1396 | 1390 | 1548 | 1687 | 1654 | 1766 | 1801 | 1649 | 1801 | 45.02 | 0 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 002 | AL-154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1382 | 1718 | 1844 | 1553 | 1547 | 1697 | 1644 | 1531 | 1564 | 1489 | 1302 | 1247 | 1591 | 1938 | 1852 | 1653 | 1544 | 1869 | 1726 | 1585 | 1633 | 1557 | 1573 | 1456 | 1783 | 1992 | 1985 | 1824 | 1642 | 1280 | 1206 | 917 | 1002 | 1094 | 968 | 1020 | 1992 | 49.8 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 001 | AL-104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1808 | 2765 | 2862 | 2170 | 2232 | 2209 | 2596 | 2513 | 2530 | 2236 | 1985 | 1726 | 2777 | 3190 | 2304 | 2236 | 2322 | 2486 | 2403 | 2279 | 2628 | 2676 | 2631 | 1913 | 2690 | 3503 | 2959 | 2839 | 2485 | 3501 | 3390 | 3053 | 3147 | 2610 | 2794 | 2255 | 3503 | 48.85 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 002 | AL-104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1879 | 2054 | 1864 | 1973 | 2178 | 2178 | 2111 | 2207 | 2316 | 2263 | 2138 | 2139 | 1966 | 1998 | 2021 | 2200 | 2151 | 2170 | 2205 | 2268 | 2318 | 2319 | 2181 | 2138 | 1877 | 2166 | 1953 | 2273 | 2103 | 2176 | 2073 | 2265 | 2412 | 2445 | 2235 | 1827 | 2445 | 34.93 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 011 | AL-104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1713 | 2622 | 2486 | 1959 | 1871 | 2433 | 2507 | 1954 | 2055 | 2032 | 1891 | 1851 | 2431 | 2830 | 2285 | 2144 | 2106 | 2685 | 2269 | 2040 | 2112 | 2089 | 1998 | 2062 | 3011 | 3361 | 2559 | 3322 | 2085 | 2612 | 2354 | 2005 | 2586 | 3316 | 2325 | 1962 | 3361 | 46.87 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 012 | AL-104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 4984 | 6278 | 6071 | 4967 | 4994 | 5094 | 6441 | 6718 | 5942 | 1344 | 1043 | 993 | 1351 | 1381 | 1199 | 1037 | 1080 | 1428 | 1375 | 1354 | 1454 | 1327 | 1033 | 1059 | 1261 | 1492 | 1295 | 1211 | 1275 | 1394 | 1413 | 1445 | 1570 | 1711 | 1373 | 1111 | 6718 | 74.95 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 001 | AL-038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2303 | 2368 | 2196 | 2164 | 2187 | 2236 | 2204 | 2487 | 2495 | 2508 | 2254 | 2178 | 2205 | 2334 | 2402 | 2375 | 2428 | 2353 | 2340 | 2661 | 3684 | 2648 | 2780 | 2431 | 2298 | 5433 | 2492 | 2542 | 2642 | 2586 | 3235 | 3493 | 3858 | 3858 | 5019 | 5168 | 5433 | 54.33 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 002 | AL-038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4973 | 5069 | 5089 | 4959 | 5135 | 5096 | 5024 | 10610 | 5916 | 5920 | 5484 | 5261 | 5118 | 5636 | 5574 | 5590 | 5664 | 5650 | 5330 | 5915 | 6120 | 6002 | 6244 | 5650 | 5363 | 6137 | 5491 | 5628 | 5887 | 5838 | 5650 | 6127 | 6540 | 6421 | 6526 | 7737 | 10610 | 106.1 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 004 | AL-038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 4674 | 4528 | 4489 | 4400 | 4543 | 4504 | 4410 | 4336 | 4199 | 4228 | 4324 | 4365 | 3193 | 2686 | 4118 | 4399 | 4341 | 4449 | 4464 | 4421 | 4504 | 4320 | 4133 | 4344 | 4246 | 4321 | 4383 | 4296 | 4491 | 4732 | 4989 | 4839 | 3571 | 4989 | 34.89 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 011 | AL-038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4173 | 4077 | 4132 | 4553 | 4430 | 5249 | 5149 | 5017 | 5599 | 6559 | 5780 | 5744 | 7417 | 6344 | 6478 | 5471 | 5646 | 5921 | 6483 | 6929 | 6795 | 8665 | 5959 | 5227 | 5442 | 5595 | 5585 | 5995 | 5177 | 6003 | 6820 | 6099 | 5931 | 5887 | 7104 | 5800 | 8665 | 72.21 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 012 | AL-038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 1133 | 1131 | 1012 | 2372 | 2502 | 2236 | 2547 | 2415 | 2308 | 2228 | 2108 | 2129 | 3225 | 2289 | 2448 | 2309 | 2412 | 2728 | 2592 | 4318 | 2219 | 2181 | 2124 | 1967 | 2003 | 2174 | 1988 | 2048 | 2295 | 2161 | 2296 | 2241 | 2379 | 2390 | 2418 | 2293 | 4318 | 53.97 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 013 | AL-038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5111 | 5585 | 5147 | 4655 | 4785 | 5080 | 4884 | 6115 | 5814 | 5517 | 4880 | 4893 | 5586 | 5857 | 5554 | 5398 | 5526 | 5246 | 5596 | 5851 | 5984 | 6334 | 5858 | 5301 | 6093 | 6493 | 5887 | 5861 | 5834 | 5951 | 6077 | 6851 | 7285 | 7406 | 7502 | 6729 | 7502 | 62.52 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 | AL-126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 2187 | 3055 | 2790 | 2181 | 2239 | 2668 | 2550 | 2166 | 2256 | 2181 | 2009 | 1895 | 2306 | 2712 | 2155 | 2125 | 2246 | 2627 | 2204 | 2298 | 2307 | 2251 | 2140 | 2090 | 2227 | 2801 | 2575 | 1944 | 1941 | 2232 | 2139 | 2101 | 2179 | 2780 | 2142 | 1956 | 3055 | 53.25 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 | AL-126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1904 | 2138 | 2053 | 2109 | 1915 | 2110 | 1471 | 1496 | 2197 | 2195 | 2113 | 1997 | 2149 | 2281 | 2026 | 2021 | 1980 | 2120 | 1903 | 2018 | 2194 | 2062 | 1969 | 1898 | 2015 | 2034 | 1874 | 1781 | 1826 | 1788 | 1447 | 1416 | 2204 | 2164 | 2223 | 2064 | 2281 | 38.02 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 | AL-126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1329 | 1809 | 1696 | 1364 | 1359 | 1644 | 1537 | 1533 | 1634 | 1332 | 1189 | 1190 | 1873 | 2422 | 1927 | 1901 | 1713 | 2034 | 1547 | 1554 | 1730 | 1582 | 1552 | 1303 | 1881 | 2326 | 2377 | 2117 | 1781 | 2184 | 2147 | 2055 | 2005 | 2146 | 2023 | 1663 | 2422 | 34.6 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 001 | AL-092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 4655 | 4951 | 5169 | 5001 | 5659 | 5705 | 5489 | 5295 | 4930 | 4655 | 4992 | 5214 | 5506 | 5531 | 5515 | 5294 | 5924 | 6126 | 5730 | 6007 | 5559 | 4685 | 5734 | 5106 | 5717 | 6005 | 5914 | 5717 | 6704 | 6575 | 6888 | 6785 | 6305 | 6888 | 74.06 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 002 | AL-092002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 011 | AL-092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 2842 | 2833 | 2656 | 2513 | 3066 | 2949 | 3536 | 2460 | 2869 | 2390 | 3169 | 3373 | 3487 | 2972 | 2656 | 2990 | 3336 | 3224 | 3565 | 3139 | 2861 | 2862 | 2800 | 3705 | 4415 | 3499 | 3066 | 3761 | 3843 | 4642 | 3810 | 3713 | 4748 | 3537 | 3332 | 4748 | 79.13 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 | AL-276011 | 138 | 34.5 | 10000 | 3237 | 4644 | 3930 | 4271 | 3293 | 5004 | 5525 | 5014 | 6130 | 5017 | 2975 | 2497 | 4541 | 4516 | 3892 | 3643 | 4474 | 7251 | 7225 | 6379 | 5999 | 6050 | 5683 | 2623 | 4713 | 5536 | 3843 | 3812 | 3990 | 6974 | 9245 | 8911 | 8291 | 7026 | 5413 | 5881 | 9245 | 92.45 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 | AL-276012 | 138 | 34.5 | 10000 | 489 | 1562 | 1232 | 847 | 1196 | 6385 | 7492 | 7030 | 4809 | 2461 | 565 | 486 | 2006 | 1493 | 1310 | 1157 | 2729 | 5156 | 9277 | 8244 | 8445 | 3511 | 2750 | 2253 | 2930 | 3394 | 3396 | 51 | 4177 | 9224 | 6173 | 4725 | 5275 | 3212 | 3248 | 3280 | 9277 | 92.77 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 | AL-276013 | 138 | 34.5 | 10000 | 1725 | 2082 | 1611 | 1675 | 2054 | 2519 | 5386 | 6104 | 4311 | 4479 | 3158 | 1288 | 2303 | 1959 | 1371 | 2017 | 2266 | 2606 | 5046 | 4991 | 5095 | 4904 | 5021 | 1567 | 2605 | 2849 | 1920 | 1235 | 2443 | 3121 | 8349 | 8409 | 10585 | 6978 | 8634 | 7815 | 10585 | 105.85 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 | AL-276014 | 138 | 34.5 | 10000 | 4836 | 8148 | 7062 | 5133 | 6487 | 8717 | 7330 | 6792 | 8908 | 6858 | 4860 | 4364 | 6489 | 7418 | 5954 | 6421 | 8611 | 10127 | 10537 | 7745 | 7189 | 5720 | 5134 | 4014 | 5468 | 8110 | 6530 | 8651 | 9071 | 8927 | 11193 | 10965 | 8606 | 9582 | 7752 | 7711 | 11193 | 111.93 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | AL-109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 5618 | 6461 | 6259 | 5952 | 5886 | 5659 | 5621 | 5724 | 5739 | 5636 | 5299 | 5369 | 5868 | 6154 | 6303 | 6354 | 6557 | 6606 | 5772 | 730 | 762 | 805 | 815 | 753 | 795 | 836 | 831 | 873 | 945 | 923 | 860 | 838 | 839 | 832 | 887 | 886 | 6606 | 60.05 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | AL-109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5166 | 5295 | 5274 | 5304 | 5160 | 5557 | 5239 | 6256 | 6885 | 6538 | 5736 | 5624 | 6380 | 6586 | 7597 | 7546 | 6212 | 6214 | 6861 | 7279 | 8403 | 7672 | 8464 | 7848 | 6919 | 8614 | 7782 | 7656 | 7656 | 7166 | 7033 | 8194 | 1707 | 1438 | 1540 | 1462 | 8614 | 85.81 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | AL-109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6191 | 6720 | 6430 | 6815 | 6681 | 6895 | 6236 | 8321 | 8305 | 8088 | 7129 | 6935 | 6533 | 7019 | 7217 | 7549 | 7456 | 7277 | 6549 | 7478 | 7946 | 8028 | 7948 | 7263 | 6391 | 7746 | 7651 | 7708 | 9327 | 7531 | 7491 | 8659 | 9185 | 8352 | 8169 | 7785 | 9327 | 92.91 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | AL-109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6602 | 8770 | 7476 | 7052 | 6488 | 7787 | 7347 | 7571 | 7875 | 7201 | 7365 | 6580 | 8194 | 8752 | 8023 | 7522 | 8141 | 8412 | 7664 | 8191 | 8079 | 7626 | 8738 | 7245 | 8672 | 9482 | 7121 | 6333 | 6492 | 6753 | 6314 | 8751 | 9122 | 8706 | 8279 | 7525 | 9482 | 94.82 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | AL-109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3432 | 4136 | 4030 | 3664 | 3691 | 4249 | 5744 | 6058 | 5265 | 3811 | 3585 | 3412 | 4393 | 4208 | 3901 | 3858 | 4036 | 4198 | 5690 | 6053 | 5893 | 5850 | 4265 | 3059 | 3612 | 3938 | 3602 | 3181 | 3400 | 3824 | 5824 | 6487 | 6998 | 6552 | 5450 | 3982 | 6998 | 69.71 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | AL-109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2060 | 2195 | 1837 | 1979 | 2237 | 2163 | 2208 | 2461 | 2391 | 1904 | 1892 | 1672 | 2344 | 1913 | 1962 | 1947 | 1898 | 2202 | 2103 | 2256 | 2564 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564 | 25.64 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | AL-109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5807 | 5790 | 5641 | 5781 | 5446 | 5484 | 5120 | 6509 | 7212 | 6681 | 6188 | 5848 | 6519 | 6586 | 7269 | 7656 | 6306 | 6143 | 5601 | 6648 | 7420 | 6887 | 7675 | 7096 | 6038 | 7802 | 7082 | 7373 | 7472 | 6262 | 6410 | 8375 | 9180 | 9261 | 9461 | 8734 | 9461 | 94.61 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | AL-109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2814 | 3289 | 3170 | 3552 | 3596 | 5450 | 6832 | 6888 | 6773 | 5216 | 3015 | 2270 | 3438 | 3015 | 2716 | 3782 | 4612 | 6655 | 6834 | 6767 | 6900 | 4479 | 4935 | 2391 | 3241 | 3138 | 2281 | 3192 | 5411 | 7347 | 7586 | 6991 | 6953 | 6433 | 6927 | 6439 | 7586 | 79.34 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | AL-109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 1598 | 2214 | 1975 | 2345 | 3641 | 4895 | 6039 | 6364 | 5368 | 3976 | 1948 | 1900 | 2622 | 2921 | 2486 | 2794 | 3611 | 4349 | 6436 | 6238 | 6774 | 4492 | 4948 | 2096 | 3035 | 3141 | 2815 | 2318 | 3258 | 4605 | 7046 | 7787 | 8128 | 7688 | 7661 | 4470 | 8128 | 90.68 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | AL-109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1264 | 1370 | 1182 | 1383 | 1364 | 1326 | 3612 | 4033 | 3755 | 2487 | 1967 | 1471 | 1199 | 1764 | 1425 | 1471 | 1364 | 1225 | 3509 | 3464 | 4097 | 3722 | 3022 | 2106 | 1570 | 2324 | 1612 | 2187 | 1937 | 2204 | 4207 | 5293 | 3675 | 3910 | 3665 | 3413 | 5293 | 44.11 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | AL-109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1028 | 2024 | 1664 | 968 | 1323 | 3303 | 3524 | 3343 | 2641 | 2675 | 855 | 855 | 1465 | 1962 | 1297 | 1377 | 2035 | 3981 | 6868 | 4404 | 4306 | 1638 | 2492 | 1312 | 1705 | 1751 | 985 | 881 | 1746 | 4147 | 5639 | 4678 | 4216 | 3585 | 4628 | 3712 | 6868 | 95.78 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | AL-109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1282 | 899 | 897 | 734 | 1358 | 1663 | 1742 | 1525 | 1377 | 679 | 662 | 649 | 1390 | 3887 | 1009 | 823 | 1198 | 1728 | 1636 | 1433 | 1693 | 947 | 3619 | 1938 | 1121 | 1054 | 1058 | 906 | 1462 | 1354 | 1600 | 1288 | 2439 | 3083 | 1512 | 1581 | 3887 | 32.39 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 | AL-109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294 | 2160 | 2093 | 1991 | 2133 | 1562 | 2256 | 4813 | 3749 | 3612 | 5957 | 4515 | 4049 | 3942 | 4967 | 4477 | 4802 | 4422 | 5957 | 49.64 | 0 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 | AL-103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2941 | 3494 | 3346 | 3241 | 3321 | 3370 | 3267 | 3645 | 3727 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525 | 3530 | 3861 | 3337 | 3625 | 3831 | 3639 | 3498 | 3484 | 2858 | 3323 | 3324 | 3372 | 3517 | 3362 | 3249 | 3602 | 3710 | 3955 | 3948 | 3797 | 3955 | 79.1 | 0 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 | AL-103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1195 | 1588 | 1642 | 1328 | 1208 | 1457 | 2024 | 2005 | 2079 | 1955 | 1005 | 963 | 1640 | 1741 | 1391 | 1263 | 1228 | 1674 | 2421 | 2201 | 2250 | 2217 | 1195 | 1087 | 1604 | 1965 | 1750 | 1320 | 1140 | 2516 | 2674 | 2226 | 2895 | 2665 | 1376 | 1318 | 2895 | 72.38 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 001 | AL-093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6263 | 6128 | 5990 | 6207 | 6520 | 6409 | 6109 | 7466 | 7595 | 7231 | 6921 | 6646 | 6907 | 7067 | 7168 | 7560 | 7456 | 7264 | 6963 | 7987 | 8343 | 7961 | 8467 | 7824 | 7001 | 7895 | 7383 | 7541 | 8177 | 7552 | 8009 | 9048 | 9189 | 9451 | 9336 | 9129 | 9451 | 94.14 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 002 | AL-093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2430 | 2463 | 2462 | 2452 | 2563 | 2586 | 2780 | 2823 | 2847 | 2256 | 2612 | 2706 | 2786 | 2832 | 2593 | 2727 | 2782 | 2729 | 2749 | 2814 | 2849 | 2750 | 2626 | 2609 | 2601 | 2636 | 2563 | 2831 | 2854 | 2795 | 2889 | 2857 | 2999 | 2991 | 4121 | 3013 | 4121 | 58.87 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 003 | AL-093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3245 | 2979 | 3036 | 3166 | 3182 | 3148 | 3110 | 3590 | 3691 | 3509 | 3345 | 3188 | 3313 | 3343 | 3520 | 3445 | 3573 | 3427 | 3306 | 3748 | 3956 | 3661 | 3916 | 3629 | 3419 | 3938 | 3608 | 3750 | 3991 | 3811 | 4045 | 4541 | 4719 | 4790 | 4915 | 4683 | 4915 | 68.54 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 004 | AL-093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2221 | 1523 | 1563 | 1590 | 1569 | 1585 | 1515 | 1764 | 1875 | 1831 | 1663 | 1609 | 1641 | 1645 | 1793 | 1778 | 1816 | 1710 | 1679 | 1913 | 2024 | 1934 | 2047 | 1947 | 1784 | 2026 | 1825 | 2017 | 2083 | 1965 | 2147 | 2390 | 2486 | 2977 | 3112 | 2535 | 3112 | 44.46 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 011 | AL-093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 5902 | 5861 | 6721 | 5864 | 5837 | 5867 | 5646 | 6597 | 7789 | 7451 | 7428 | 6645 | 6199 | 6289 | 6802 | 6838 | 6133 | 6444 | 6135 | 9458 | 7119 | 9917 | 6831 | 6398 | 7058 | 7503 | 6715 | 6520 | 6957 | 6942 | 7198 | 8065 | 9371 | 8165 | 8793 | 8167 | 9917 | 82.98 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 012 | AL-093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2444 | 2803 | 3113 | 2649 | 2652 | 3321 | 3234 | 2556 | 2480 | 2661 | 2087 | 2333 | 3739 | 4023 | 3570 | 3355 | 3726 | 4904 | 4813 | 4931 | 4727 | 3446 | 3906 | 2892 | 5037 | 5065 | 4295 | 4334 | 4305 | 4291 | 5228 | 4770 | 4565 | 4536 | 3658 | 3343 | 5228 | 54.68 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 015 | AL-093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3084 | 3890 | 3889 | 3393 | 2952 | 3320 | 3312 | 3077 | 3170 | 2867 | 2911 | 2733 | 3846 | 4536 | 3833 | 3687 | 3367 | 3643 | 3099 | 3414 | 3026 | 3265 | 2696 | 3039 | 4924 | 5724 | 5405 | 4944 | 5644 | 6521 | 5806 | 5200 | 5646 | 6132 | 6750 | 4403 | 6750 | 67.5 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 014 | AL-093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 9327 | 9763 | 8482 | 7143 | 9908 | 9820 | 8297 | 9918 | 9613 | 11175 | 7712 | 7564 | 8491 | 8562 | 10709 | 10746 | 11328 | 9721 | 10284 | 11445 | 11664 | 10020 | 12683 | 9070 | 10031 | 11682 | 9452 | 9209 | 13027 | 11468 | 11379 | 11887 | 8124 | 901 | 0 | 0 | 13027 | 81.42 | 0 | Alimentador
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 | AL-244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2750 | 2861 | 2945 | 2926 | 2990 | 3070 | 3115 | 3423 | 3357 | 3449 | 3329 | 3194 | 2902 | 3145 | 3185 | 3229 | 3333 | 3306 | 3469 | 3524 | 3767 | 3528 | 3589 | 3477 | 3150 | 3648 | 3532 | 3321 | 3533 | 3323 | 3494 | 4037 | 3872 | 3887 | 3969 | 3730 | 4037 | 56.07 | 0 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 | AL-110001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 | AL-110002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 | AL-238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | 1191 | 1287 | 1369 | 1377 | 1395 | 1434 | 1410 | 1438 | 1440 | 1558 | 1695 | 1726 | 1673 | 1658 | 1528 | 476 | 491 | 287 | 193 | 169 | 164 | 148 | 161 | 141 | 142 | 157 | 149 | 158 | 151 | 153 | 150 | 171 | 372 | 932 | 1251 | 1472 | 1726 | 40.14 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 | AL-238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1987 | 1946 | 1963 | 1977 | 1959 | 2080 | 1916 | 2467 | 2295 | 2244 | 2205 | 2068 | 2045 | 2288 | 2177 | 2267 | 2261 | 2182 | 2257 | 2383 | 2429 | 2216 | 2222 | 2176 | 2055 | 2440 | 2138 | 2148 | 2271 | 2220 | 2287 | 2502 | 2550 | 2543 | 2511 | 2386 | 2550 | 51 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 | AL-238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 235 | 239 | 257 | 264 | 311 | 358 | 363 | 388 | 391 | 387 | 378 | 322 | -925 | 314 | 280 | 390 | 417 | 430 | 430 | 487 | 485 | 567 | 449 | 388 | 393 | 362 | 378 | -349 | 2 | 487 | 490 | 519 | 502 | 507 | 608 | 486 | 608 | 10.13 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 | AL-238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2648 | 2674 | 2713 | 2729 | 432 | 0 | 2781 | 3031 | 3121 | 3042 | 2954 | 2943 | 2944 | 3073 | 2919 | 3091 | 3085 | 2892 | 2959 | 3118 | 3245 | 3165 | 3300 | 3235 | 2830 | 3211 | 3101 | 3120 | 3138 | 3143 | 3225 | 3440 | 3502 | 3555 | 3713 | 3379 | 3713 | 53.04 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 | AL-238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3853 | 3801 | 3939 | 3887 | 3978 | 4152 | 4272 | 4648 | 4675 | 4480 | 4090 | 4211 | 3949 | 4161 | 4174 | 4292 | 4412 | 4641 | 4839 | 4829 | 5016 | 4836 | 4753 | 4562 | 4336 | 4839 | 4683 | 4425 | 4611 | 4568 | 4641 | 5508 | 5290 | 5296 | 5199 | 5012 | 5508 | 78.69 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 | AL-119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6436 | 7326 | 6905 | 6656 | 6858 | 6691 | 6559 | 7959 | 8606 | 7532 | 7963 | 8324 | 7212 | 8235 | 8371 | 8902 | 8413 | 8135 | 7397 | 7572 | 8898 | 6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7568 | 7287 | 6755 | 6983 | 8529 | 9082 | 9251 | 9222 | 8831 | 9251 | 92.51 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 | AL-119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 6912 | 7283 | 7395 | 7400 | 7241 | 7431 | 6940 | 7642 | 7129 | 6635 | 6227 | 5597 | 6376 | 6631 | 7732 | 7116 | 7002 | 6569 | 7561 | 6487 | 7355 | 7694 | 7518 | 7392 | 6937 | 7579 | 7482 | 7666 | 7839 | 7313 | 7453 | 5874 | 5620 | 6140 | 6081 | 5725 | 7839 | 91.1 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 | AL-119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2837 | 2931 | 2865 | 2940 | 2915 | 2925 | 3730 | 3945 | 5156 | 4898 | 4189 | 4311 | 3849 | 4202 | 4517 | 4854 | 4709 | 4219 | 5273 | 4627 | 7980 | 4490 | 4474 | 4079 | 3757 | 4481 | 4401 | 4474 | 4279 | 3991 | 4456 | 4969 | 6411 | 7173 | 7048 | 7138 | 7980 | 88.67 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 | AL-119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8079 | 8137 | 8111 | 8128 | 8116 | 8173 | 7786 | 8407 | 8490 | 8622 | 8774 | 8596 | 8487 | 8283 | 8346 | 8516 | 8475 | 8300 | 8349 | 8089 | 8219 | 8229 | 8036 | 8379 | 8411 | 8446 | 8540 | 8133 | 8173 | 8232 | 8386 | 8513 | 8351 | 8285 | 8078 | 8271 | 8774 | 87.74 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 | AL-119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2582 | 3539 | 3170 | 3215 | 2965 | 3069 | 3489 | 4023 | 4282 | 3979 | 3485 | 2972 | 2776 | 3398 | 3656 | 3146 | 3445 | 3625 | 4080 | 4010 | 4578 | 5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 5432 | 54.32 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 | AL-119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 2933 | 4791 | 4750 | 3415 | 2435 | 5009 | 5796 | 4303 | 4363 | 2730 | 2927 | 2392 | 3859 | 5465 | 3600 | 3757 | 4281 | 5646 | 5106 | 5452 | 4039 | 3591 | 3282 | 3744 | 5329 | 6818 | 4086 | 3631 | 3371 | 5079 | 5218 | 8181 | 5173 | 4467 | 5267 | 6074 | 8181 | 68.45 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 | AL-119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3434 | 3971 | 3753 | 3162 | 3108 | 3540 | 6556 | 6225 | 8254 | 6821 | 5902 | 3809 | 3923 | 4519 | 3214 | 3440 | 3654 | 5095 | 6554 | 6748 | 7419 | 8791 | 5698 | 3833 | 4709 | 5264 | 4039 | 4043 | 3836 | 4460 | 6432 | 6813 | 6744 | 6882 | 6774 | 6507 | 8791 | 87.91 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 | AL-119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2461 | 2714 | 2956 | 2528 | 2348 | 2287 | 2474 | 2231 | 2874 | 2438 | 2229 | 2339 | 2525 | 3215 | 3057 | 2830 | 2791 | 2698 | 2658 | 2823 | 2871 | 2728 | 3539 | 3087 | 3198 | 3510 | 3505 | 2860 | 2937 | 2891 | 2809 | 2718 | 2872 | 2664 | 2968 | 2790 | 3539 | 50.56 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 001 | AL-054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 259 | 236 | 228 | 207 | 205 | 204 | 215 | 223 | 223 | 227 | 214 | 213 | 210 | 216 | 206 | 221 | 220 | 219 | 214 | 229 | 241 | 229 | 244 | 227 | 224 | 242 | 216 | 233 | 252 | 251 | 254 | 266 | 266 | 281 | 270 | 250 | 281 | 7.02 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 002 | AL-054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2192 | 2104 | 2116 | 2209 | 2141 | 2188 | 2145 | 2563 | 2425 | 2391 | 2129 | 2201 | 2226 | 2184 | 2208 | 2286 | 2389 | 2327 | 2398 | 2450 | 2665 | 2459 | 2473 | 2374 | 2303 | 2445 | 2316 | 2408 | 2536 | 2544 | 2509 | 2820 | 2843 | 2954 | 2987 | 2733 | 2987 | 42.67 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 011 | AL-054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 57 | 55 | 59 | 59 | 68 | 65 | 61 | 68 | 203 | 67 | 65 | 59 | 77 | 68 | 65 | 64 | 63 | 70 | 63 | 199 | 93 | 121 | 84 | 348 | 713 | 707 | 712 | 705 | 706 | 713 | 714 | 705 | 732 | 708 | 702 | 702 | 732 | 12.25 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 012 | AL-054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 231 | 240 | 230 | 243 | 254 | 266 | 269 | 270 | 283 | 268 | 272 | 286 | 283 | 304 | 306 | 309 | 313 | 319 | 334 | 374 | 419 | 368 | 344 | 299 | 313 | 339 | 336 | 354 | 376 | 376 | 393 | 410 | 400 | 401 | 431 | 451 | 451 | 7.52 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 013 | AL-054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 906 | 924 | 883 | 959 | 920 | 889 | 937 | 961 | 900 | 929 | 970 | 945 | 883 | 905 | 954 | 897 | 896 | 880 | 874 | 942 | 896 | 908 | 942 | 880 | 1082 | 1047 | 1012 | 910 | 1128 | 994 | 923 | 998 | 3176 | 1082 | 235 | 224 | 3176 | 37.96 | 0 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 | AL-151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 779 | 853 | 754 | 633 | 591 | 924 | 1201 | 1198 | 1579 | 1085 | 710 | 606 | 706 | 693 | 636 | 826 | 858 | 1138 | 1243 | 1129 | 1323 | 954 | 1335 | 600 | 698 | 702 | 648 | 705 | 1164 | 1304 | 1318 | 1300 | 1305 | 1272 | 1277 | 1425 | 1579 | 19.74 | 0 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 | AL-151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 535 | 666 | 657 | 906 | 571 | 1404 | 1468 | 1456 | 1181 | 709 | 450 | 394 | 475 | 453 | 438 | 434 | 810 | 1459 | 1492 | 1478 | 1204 | 714 | 835 | 470 | 572 | 538 | 450 | 461 | 832 | 1760 | 1777 | 1757 | 1117 | 1002 | 764 | 911 | 1777 | 44.42 | 0 | Alimentador
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 | AL-081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | 2112 | 3517 | 3430 | 2406 | 2571 | 3259 | 3173 | 2736 | 3057 | 2999 | 2251 | 2153 | 2731 | 3768 | 2962 | 2951 | 2637 | 3788 | 3921 | 3793 | 3472 | 2982 | 2911 | 2458 | 3638 | 4169 | 3562 | 3157 | 2852 | 4239 | 4354 | 3892 | 4618 | 3497 | 3179 | 2714 | 4618 | 77.22 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 001 | AL-075001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3470 | 3466 | 3827 | 3625 | 3473 | 4166 | 4028 | 4579 | 4417 | 4321 | 3983 | 3945 | 3976 | 4213 | 4185 | 4298 | 4324 | 4953 | 4286 | 4617 | 2433 | 2342 | 2523 | 5928 | 2074 | 3343 | 2229 | 2378 | 2252 | 2755 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5928 | 53.89 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 002 | AL-075002 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3318 | 3449 | 3989 | 3483 | 3650 | 3610 | 3625 | 3909 | 3961 | 1420 | 1252 | 1186 | 1215 | 1232 | 3964 | 3799 | 4027 | 4662 | 3577 | 3669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4662 | 42.38 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 003 | AL-075003 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3076 | 3143 | 3092 | 3318 | 3241 | 3396 | 3384 | 3928 | 3881 | 3829 | 3337 | 3108 | 3079 | 3516 | 3372 | 3472 | 3488 | 3427 | 3396 | 3721 | 4074 | 3900 | 3941 | 3654 | 3355 | 3805 | 3645 | 4528 | 3836 | 3857 | 4198 | 3515 | 4 | -50 | -2 | -42 | 4528 | 41.16 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 004 | AL-075004 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3038 | 2986 | 3278 | 3069 | 2992 | 3014 | 2894 | 3548 | 3841 | 3761 | 3288 | 3282 | 3289 | 3399 | 3507 | 3572 | 3530 | 3237 | 3151 | 3797 | 6926 | 6783 | 7339 | 3340 | 3311 | 4200 | 4503 | 3897 | 3755 | 3587 | 3751 | 4424 | 4776 | 4896 | 5172 | 4611 | 7339 | 66.72 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 005 | AL-075005 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 4246 | 4403 | 4816 | 4399 | 5846 | 4619 | 4334 | 6676 | 8089 | 8103 | 7026 | 7598 | 6921 | 7367 | 7905 | 7843 | 7968 | 7818 | 8735 | 8577 | 9181 | 6063 | 6740 | 5375 | 5221 | 7012 | 5943 | 6405 | 6140 | 5852 | 6254 | 7443 | 7906 | 8051 | 8471 | 7448 | 9181 | 83.46 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 011 | AL-075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | 1029 | 1931 | 1242 | 967 | 3641 | 5683 | 5908 | 5456 | 4807 | 4080 | 683 | 855 | 2374 | 1617 | 876 | 1546 | 3243 | 7175 | 7300 | 9090 | 4186 | 4284 | 5573 | 753 | 1306 | 2151 | 834 | 1531 | 2932 | 6473 | 6714 | 6394 | 9341 | 9639 | 9426 | 4932 | 9639 | 90.08 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 012 | AL-075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2624 | 5104 | 5229 | 3064 | 3068 | 5605 | 5413 | 3021 | 2892 | 2809 | 2041 | 1755 | 4452 | 5469 | 4121 | 3624 | 3774 | 5606 | 4837 | 3470 | 3991 | 3837 | 4146 | 2290 | 5651 | 6414 | 4797 | 3905 | 4140 | 6471 | 6709 | 5922 | 5785 | 6619 | 5273 | 4729 | 6709 | 55.91 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 013 | AL-075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1286 | 1396 | 1287 | 1118 | 1133 | 1223 | 1244 | 1804 | 1634 | 1441 | 1179 | 1106 | 1193 | 1230 | 1206 | 1175 | 1218 | 2155 | 1891 | 2536 | 3471 | 3435 | 2961 | 1283 | 1469 | 1831 | 1813 | 1331 | 3019 | 4817 | 6067 | 6188 | 5567 | 4937 | 3079 | 2576 | 6188 | 51.57 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 | AL-281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1016 | 1155 | 1121 | 1065 | 1102 | 1213 | 1203 | 1213 | 1213 | 1141 | 1153 | 1121 | 1167 | 1326 | 1234 | 1296 | 1210 | 1395 | 1343 | 1377 | 1334 | 1321 | 1409 | 1245 | 1260 | 1315 | 1199 | 1252 | 1231 | 1486 | 1293 | 1291 | 1355 | 1627 | 3188 | 2653 | 3188 | 31.76 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 | AL-281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4123 | 4386 | 4256 | 4031 | 3988 | 4302 | 3766 | 3963 | 3770 | 3937 | 4017 | 3958 | 4378 | 4056 | 4122 | 4340 | 4019 | 4425 | 4548 | 4867 | 4928 | 5109 | 4886 | 4980 | 5513 | 5584 | 5217 | 4890 | 4835 | 5167 | 5037 | 5321 | 5477 | 5514 | 3967 | 4375 | 5584 | 55.84 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 | AL-281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 942 | 2639 | 1344 | 1434 | 1295 | 1290 | 1397 | 1442 | 3761 | 3691 | 3794 | 3692 | 3666 | 4234 | 3703 | 1682 | 1787 | 1805 | 1985 | 5379 | 5570 | 5635 | 5406 | 8464 | 5018 | 5803 | 5602 | 5433 | 6795 | 5459 | 5500 | 5859 | 6299 | 7383 | 5957 | 5386 | 8464 | 84.31 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 | AL-281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4462 | 4884 | 5630 | 6061 | 5796 | 5415 | 4874 | 5326 | 5349 | 5193 | 5097 | 5193 | 5709 | 5788 | 6008 | 6056 | 5920 | 5741 | 5562 | 7617 | 8342 | 8161 | 8436 | 7554 | 5364 | 5901 | 5726 | 5897 | 6007 | 5030 | 5496 | 5674 | 6120 | 6118 | 5804 | 5989 | 8436 | 84.03 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 | AL-158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1827 | 2176 | 2087 | 1803 | 1862 | 1699 | 1770 | 1665 | 1725 | 4151 | 3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151 | 41.35 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 | AL-158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5508 | 5263 | 5963 | 5599 | 6280 | 5235 | 4752 | 6708 | 6184 | 5963 | 5360 | 5470 | 5586 | 6165 | 6117 | 6310 | 6245 | 6424 | 6136 | 6623 | 2290 | 1701 | 7637 | 7005 | 1848 | 2424 | 2720 | 2244 | 2356 | 1984 | 2574 | 3843 | 4643 | 4422 | 4179 | 3751 | 7637 | 76.07 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 | AL-158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7265 | 7854 | 7884 | 7853 | 7821 | 7865 | 7333 | 9198 | 9515 | 8070 | 7335 | 7003 | 6450 | 7426 | 7256 | 7810 | 7766 | 7466 | 7418 | 7803 | 9563 | 8837 | 9473 | 6868 | 5820 | 7172 | 7113 | 7042 | 7114 | 6976 | 7334 | 7970 | 8594 | 8469 | 8389 | 8029 | 9563 | 95.26 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 | AL-158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3175 | 2816 | 2695 | 2769 | 2677 | 2749 | 2520 | 3062 | 4678 | 4988 | 4550 | 4232 | 3999 | 4349 | 4280 | 4683 | 4651 | 4513 | 4377 | 4880 | 5246 | 5247 | 5411 | 4251 | 2472 | 2944 | 3806 | 3118 | 3119 | 3152 | 5122 | 8540 | 9239 | 8987 | 8691 | 8795 | 9239 | 92.39 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 | AL-158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6158 | 6501 | 6524 | 6148 | 6751 | 6111 | 5814 | 7996 | 7474 | 7206 | 6290 | 8641 | 6366 | 6516 | 6772 | 6816 | 6690 | 6425 | 6321 | 7297 | 3081 | 2406 | 2523 | 4688 | 2667 | 2618 | 2282 | 2246 | 2208 | 2106 | 4172 | 5171 | 5549 | 5466 | 5708 | 5168 | 8641 | 86.41 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 | AL-158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5267 | 5125 | 5640 | 5280 | 5852 | 5088 | 4767 | 5968 | 6379 | 6862 | 5337 | 5448 | 5390 | 5694 | 5908 | 5852 | 5785 | 5440 | 6596 | 6327 | 4980 | 4819 | 5240 | 4629 | 4605 | 5849 | 5026 | 5133 | 4993 | 4864 | 4890 | 4665 | 4147 | 4343 | 4409 | 4066 | 6862 | 68.62 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 | AL-158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5263 | 5596 | 5460 | 5432 | 5519 | 5348 | 5140 | 6408 | 6581 | 7127 | 5947 | 5619 | 5573 | 6069 | 5849 | 5950 | 5942 | 5748 | 5522 | 6049 | 6607 | 6611 | 6671 | 5908 | 6905 | 6838 | 6208 | 6189 | 6098 | 6091 | 6357 | 4869 | 5102 | 4900 | 4995 | 4794 | 7127 | 71.27 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 | AL-158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4698 | 5932 | 5083 | 4970 | 5140 | 5134 | 4849 | 6070 | 6478 | 6093 | 5623 | 5285 | 4918 | 5410 | 5392 | 5603 | 5267 | 5183 | 5368 | 7902 | 8253 | 6013 | 6564 | 6886 | 5842 | 7551 | 7247 | 6917 | 6896 | 7050 | 7187 | 8014 | 8918 | 8894 | 8826 | 8046 | 8918 | 89.18 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 | AL-158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 4622 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4622 | 92.44 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 | AL-158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3426 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113 | 4276 | 2722 | 1931 | 1809 | 1826 | 2016 | 2011 | 2072 | 2087 | 2010 | 1923 | 2172 | 2362 | 2349 | 2365 | 3287 | 4557 | 5461 | 5298 | 5489 | 5359 | 5394 | 5575 | 6254 | 6640 | 6618 | 6727 | 6176 | 6727 | 67.27 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 001 | AL-088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6776 | 7020 | 7193 | 5564 | 5571 | 6961 | 6048 | 5245 | 5392 | 7596 | 0 | 4908 | 4075 | 6555 | 5942 | 5843 | 6600 | 7558 | 6557 | 5932 | 5745 | 5946 | 5367 | 5808 | 6943 | 7742 | 6694 | 6120 | 6207 | 7382 | 7490 | 6364 | 6867 | 6562 | 6336 | 6357 | 7742 | 77.12 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 002 | AL-088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5216 | 5545 | 5405 | 5457 | 5042 | 5174 | 4823 | 6009 | 8036 | 7350 | 6 | 5949 | 6237 | 6140 | 6284 | 6573 | 6276 | 6166 | 5879 | 7714 | 7685 | 6396 | 6285 | 5492 | 4978 | 6072 | 5511 | 5875 | 5700 | 5363 | 5640 | 6864 | 7052 | 5351 | 5521 | 4850 | 8036 | 80.05 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 003 | AL-088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6365 | 8020 | 6671 | 7002 | 7062 | 7166 | 6534 | 8206 | 8263 | 7428 | 8 | 7160 | 7307 | 7581 | 7321 | 4427 | 4428 | 4200 | 4036 | 4680 | 5560 | 5496 | 6005 | 4690 | 3811 | 5241 | 5227 | 5238 | 4833 | 4920 | 5024 | 5986 | 6706 | 7324 | 6392 | 5899 | 8263 | 82.63 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 004 | AL-088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7323 | 7036 | 7091 | 7457 | 6654 | 6686 | 6380 | 8090 | 8551 | 9594 | 9 | 7150 | 7685 | 7348 | 7639 | 7968 | 7796 | 7418 | 7054 | 7877 | 8529 | 7943 | 8737 | 7387 | 6632 | 8449 | 7550 | 8088 | 8472 | 7452 | 8616 | 9386 | 9449 | 8782 | 7869 | 6845 | 9594 | 95.57 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 007 | AL-088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4182 | 4665 | 4271 | 4321 | 4294 | 4194 | 3826 | 4649 | 6027 | 5894 | 0 | 4205 | 4395 | 4506 | 6803 | 8119 | 8245 | 7657 | 7336 | 8497 | 7692 | 6029 | 5789 | 5581 | 4568 | 6257 | 5947 | 5956 | 5885 | 5905 | 5701 | 7054 | 7628 | 7496 | 7150 | 6865 | 8497 | 84.97 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 008 | AL-088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6788 | 8201 | 3647 | 3694 | 3667 | 3965 | 3673 | 4218 | 4899 | 4305 | 0 | 3810 | 7985 | 7732 | 3957 | 4168 | 4116 | 3972 | 3804 | 5845 | 6875 | 6475 | 6272 | 5179 | 5425 | 6647 | 6400 | 6715 | 6579 | 6198 | 6386 | 7577 | 7507 | 7604 | 7349 | 7176 | 8201 | 81.69 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 | AL-279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2672 | 2977 | 2980 | 3694 | 2885 | 3031 | 3558 | 3775 | 5111 | 4881 | 2877 | 2739 | 2917 | 3064 | 2855 | 2852 | 3000 | 3226 | 4230 | 4268 | 5611 | 5654 | 3964 | 3928 | 3822 | 4011 | 3778 | 4679 | 4816 | 4802 | 5606 | 6321 | 6764 | 6377 | 5378 | 5426 | 6764 | 67.38 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 | AL-279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3643 | 4154 | 4181 | 4068 | 3817 | 3966 | 3718 | 4291 | 4555 | 4982 | 4160 | 3886 | 4254 | 4380 | 4430 | 4489 | 4295 | 4286 | 3992 | 4476 | 4570 | 4623 | 4501 | 4045 | 3875 | 4282 | 4041 | 4886 | 4802 | 4752 | 4533 | 5397 | 5584 | 5821 | 5913 | 5733 | 5913 | 59.13 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 | AL-279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7984 | 8910 | 6444 | 6533 | 6705 | 6806 | 9169 | 8055 | 8736 | 9088 | 6825 | 9001 | 2877 | 5126 | 4405 | 3717 | 1852 | 4435 | 5127 | 5601 | 3314 | 3288 | 3395 | 2610 | 0 | 1634 | 1182 | 2163 | 2593 | 1950 | 2001 | 1858 | 1632 | 2885 | 889 | 4608 | 9169 | 91.69 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 | AL-279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 438 | 2269 | 1903 | 2607 | 3172 | 7455 | 7412 | 7472 | 6568 | 3323 | 1262 | 1012 | 1889 | 2180 | 1519 | 3603 | 6055 | 6852 | 6845 | 6594 | 7009 | 2653 | 3301 | 854 | 1948 | 2736 | 1360 | 2330 | 3767 | 5497 | 5717 | 5537 | 8830 | 5581 | 5695 | 5950 | 8830 | 92.36 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 | AL-279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1863 | 2333 | 3025 | 4752 | 8419 | 12071 | 7128 | 8058 | 6466 | 3382 | 194 | 930 | 2276 | 1400 | 376 | 1258 | 4041 | 6538 | 6459 | 6341 | 1392 | 1683 | 1064 | 923 | 695 | 1131 | 1005 | 1528 | 860 | 1610 | 1412 | 1269 | 1267 | 1746 | 2002 | 1774 | 12071 | 100.59 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 | AL-279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | 953 | 560 | 816 | 1769 | 1724 | 8536 | 11181 | 9255 | 5803 | 4865 | 960 | 712 | 3601 | 1776 | 1585 | 2431 | 7329 | 11053 | 11894 | 11540 | 9955 | 10976 | 9932 | 2250 | 1608 | 3942 | 1332 | 2631 | 8217 | 11079 | 9327 | 7132 | 6356 | 6822 | 6238 | 3709 | 11894 | 90.45 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 | AL-089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1555 | 1760 | 1807 | 2566 | 2801 | 2974 | 3938 | 4437 | 4127 | 3312 | 1555 | 1421 | 1198 | 1729 | 1185 | 1944 | 1991 | 2348 | 3744 | 3967 | 4061 | 3515 | 2051 | 1413 | 1471 | 1575 | 1661 | 1471 | 1646 | 2102 | 3156 | 3438 | 3591 | 3510 | 3246 | 2179 | 4437 | 61.88 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 | AL-089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4811 | 5149 | 5019 | 4597 | 4469 | 4648 | 4627 | 4114 | 5564 | 5294 | 5741 | 4090 | 5344 | 5529 | 5379 | 4303 | 4851 | 6295 | 5082 | 4612 | 5223 | 4363 | 4251 | 3959 | 5457 | 4711 | 2707 | 2426 | 2424 | 2881 | 3028 | 3488 | 3932 | 4054 | 4305 | 2275 | 6295 | 62.95 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 | AL-089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3414 | 4814 | 4348 | 4505 | 7744 | 9596 | 8060 | 8046 | 7535 | 4638 | 3109 | 2945 | 4940 | 4586 | 4108 | 4975 | 6326 | 7936 | 8339 | 6985 | 7611 | 6375 | 5927 | 3814 | 4148 | 4426 | 3993 | 3947 | 4738 | 7542 | 7787 | 5158 | 7046 | 6912 | 5400 | 4478 | 9596 | 87.24 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 | AL-089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 0 | 0 | 0 | 706 | 699 | 3079 | 6614 | 4039 | 3508 | 2915 | 1683 | 1066 | 2253 | 2079 | 1338 | 1601 | 2352 | 3611 | 3637 | 3431 | 3579 | 3515 | 3018 | 1170 | 1781 | 1950 | 2049 | 1429 | 2521 | 4293 | 3976 | 2725 | 2365 | 2753 | 1519 | 5446 | 6614 | 55.34 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 | AL-089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | 1660 | 2967 | 3050 | 3163 | 3195 | 2705 | 3068 | 1782 | 2653 | 2569 | 1674 | 1404 | 2300 | 3080 | 2932 | 3181 | 3152 | 3373 | 2789 | 3181 | 2446 | 2307 | 2202 | 2198 | 3264 | 4153 | 3972 | 3995 | 3795 | 5747 | 5219 | 5075 | 4170 | 4002 | 3052 | 1930 | 5747 | 73.98 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 | AL-089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1250 | 1564 | 980 | 2497 | 3378 | 4843 | 5534 | 5336 | 5217 | 2735 | 932 | 939 | 1246 | 1201 | 1336 | 1277 | 2291 | 3468 | 3539 | 3396 | 4452 | 2902 | 4171 | 1220 | 1249 | 1076 | 1124 | 1174 | 2905 | 4917 | 5511 | 5499 | 5858 | 4821 | 5986 | 5783 | 5986 | 59.86 | 0 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 | AL-227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 2294 | 3831 | 5718 | 4242 | 3893 | 2883 | 1762 | 1494 | 3035 | 4133 | 2383 | 2857 | 2833 | 5697 | 5597 | 5047 | 5714 | 2700 | 1327 | 1182 | 3968 | 4641 | 2234 | 2710 | 2974 | 4512 | 4516 | 4083 | 5114 | 1882 | 2737 | 3289 | 5718 | 79.42 | 0 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 | AL-227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 784 | 777 | 945 | 906 | 827 | 817 | 1810 | 1175 | 696 | 911 | 1119 | 953 | 1073 | 942 | 1113 | 997 | 892 | 857 | 834 | 774 | 718 | 1265 | 1431 | 1233 | 1026 | 1027 | 1116 | 1083 | 1170 | 1154 | 877 | 1069 | 2394 | 2394 | 34.2 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 001 | AL-118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1296 | 1610 | 1624 | 1326 | 1209 | 1472 | 1452 | 1466 | 1615 | 1553 | 1366 | 1408 | 1648 | 1804 | 1469 | 1535 | 1622 | 1691 | 1512 | 1537 | 1640 | 1569 | 1573 | 1359 | 1953 | 2164 | 1606 | 1692 | 1561 | 1867 | 1586 | 1758 | 1799 | 1845 | 1874 | 1760 | 2164 | 30.18 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 003 | AL-118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 4278 | 5755 | 5797 | 4584 | 4557 | 5442 | 4738 | 5379 | 5580 | 5575 | 4788 | 3975 | 5195 | 5836 | 4632 | 4409 | 5033 | 5359 | 5123 | 5728 | 6124 | 5720 | 5648 | 4436 | 5976 | 6599 | 5214 | 5096 | 5209 | 5567 | 5948 | 6657 | 6717 | 6384 | 6602 | 6100 | 6717 | 78.1 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 011 | AL-118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 367 | 571 | 635 | 542 | 540 | 885 | 2286 | 1925 | 2124 | 741 | 724 | 698 | 1084 | 1183 | 962 | 705 | 635 | 1224 | 2231 | 2365 | 2231 | 2020 | 731 | 620 | 920 | 1273 | 894 | 652 | 541 | 1028 | 2221 | 2147 | 1934 | 3352 | 1793 | 594 | 3352 | 41.9 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 012 | AL-118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 1950 | 1548 | 1400 | 2188 | 2260 | 2959 | 2792 | 2618 | 2885 | 2323 | 2303 | 2381 | 3402 | 2625 | 2436 | 2613 | 2590 | 2365 | 3408 | 3581 | 3683 | 3212 | 3753 | 1932 | 1669 | 1482 | 1401 | 1703 | 1960 | 1931 | 1936 | 2451 | 3723 | 3713 | 3201 | 3171 | 3753 | 44.86 | 0 | Alimentador
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 | AL-094001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 | AL-129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6314112 | 6123600 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6314112 | 90201.6 | 0 | Alimentador
VERA | VERA 001 | AL-082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2750 | 2759 | 2565 | 3288 | 3373 | 4280 | 4418 | 4559 | 4274 | 4217 | 2656 | 2513 | 3118 | 2879 | 3064 | 2934 | 3058 | 5076 | 5178 | 5068 | 5529 | 4678 | 4335 | 2787 | 3228 | 3290 | 3015 | 2921 | 4069 | 5660 | 5725 | 6214 | 6463 | 6573 | 6208 | 5570 | 6573 | 91.66 | 0 | Alimentador
VERA | VERA 002 | AL-082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2622 | 3047 | 2677 | 2308 | 3100 | 4311 | 4451 | 4295 | 3606 | 3950 | 2417 | 2492 | 2725 | 2877 | 2759 | 2645 | 2706 | 4786 | 4647 | 4768 | 4839 | 4156 | 4692 | 2466 | 2851 | 3582 | 3147 | 2909 | 3476 | 5519 | 5368 | 5031 | 5661 | 4835 | 3429 | 3266 | 5661 | 80.87 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 | AL-077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | 4575 | 4869 | 4987 | 4950 | 4821 | 4829 | 4618 | 5168 | 5298 | 5165 | 5102 | 5258 | 5141 | 5204 | 5601 | 5703 | 5673 | 5419 | 5117 | 5309 | 6414 | 6312 | 5959 | 6336 | 5672 | 5563 | 5695 | 6094 | 5992 | 5654 | 5595 | 6809 | 7051 | 7184 | 7162 | 7224 | 7224 | 91.44 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 | AL-077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1233 | 1286 | 1198 | 1210 | 1156 | 1260 | 1079 | 1330 | 1480 | 1458 | 1257 | 1425 | 1348 | 1340 | 1315 | 1315 | 1253 | 1237 | 1160 | 1234 | 1498 | 1408 | 1367 | 1475 | 1360 | 1398 | 1348 | 1366 | 1362 | 1252 | 1317 | 1651 | 1948 | 1833 | 1810 | 1745 | 1948 | 38.96 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 | AL-077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4590 | 4998 | 4246 | 4101 | 4035 | 3886 | 3837 | 4639 | 5150 | 5003 | 4315 | 4784 | 4618 | 4732 | 4455 | 4717 | 4480 | 4020 | 3850 | 4209 | 5081 | 4913 | 5059 | 4688 | 4444 | 4784 | 4986 | 4762 | 4444 | 4230 | 4421 | 5616 | 5913 | 6557 | 6330 | 6248 | 6557 | 91.44 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 | AL-077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | 914 | 812 | 815 | 823 | 885 | 830 | 1175 | 1146 | 943 | 817 | 1028 | 891 | 820 | 1014 | 932 | 997 | 981 | 853 | 858 | 863 | 875 | 1549 | 869 | 867 | 950 | 874 | 1032 | 900 | 899 | 854 | 999 | 899 | 1268 | 1604 | 888 | 951 | 1604 | 33.42 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 | AL-077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 2661 | 2902 | 2996 | 2987 | 2932 | 3431 | 3442 | 3663 | 3730 | 3613 | 3196 | 3003 | 3112 | 2909 | 3336 | 3604 | 3357 | 3281 | 3271 | 3292 | 3550 | 3333 | 2844 | 2889 | 2748 | 2973 | 3502 | 3495 | 3543 | 3432 | 3668 | 3792 | 3967 | 3798 | 2932 | 2603 | 3967 | 79.34 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 | AL-077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | 1340 | 1480 | 1371 | 1626 | 4736 | 814 | 1074 | 7370 | 6669 | 1759 | 2310 | 2060 | 1321 | 1371 | 1350 | 2822 | 1757 | 4856 | 4299 | 6617 | 6608 | 5948 | 3404 | 1498 | 1407 | 1578 | 1516 | 3314 | 1308 | 6098 | 3185 | 370 | 1320 | 2338 | 3480 | 1773 | 7370 | 36.85 | 0 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 001 | AL-178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3466 | 3681 | 3279 | 3321 | 4239 | 3479 | 3438 | 3991 | 4100 | 4199 | 3668 | 3842 | 3646 | 3815 | 4009 | 3995 | 4174 | 3875 | 3715 | 4118 | 4696 | 4381 | 4647 | 4409 | 3801 | 4297 | 4179 | 4224 | 4335 | 4332 | 4270 | 4674 | 5428 | 5101 | 5014 | 4755 | 5428 | 75.7 | 0 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 011 | AL-178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 404 | 405 | 376 | 388 | 405 | 451 | 426 | 431 | 438 | 433 | 414 | 408 | 507 | 543 | 516 | 506 | 514 | 530 | 529 | 566 | 589 | 540 | 540 | 531 | 483 | 648 | 622 | 580 | 587 | 660 | 655 | 628 | 629 | 663 | 687 | 630 | 687 | 17.18 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 | AL-124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2574 | 3497 | 3449 | 3796 | 3136 | 2470 | 2852 | 3068 | 4618 | 3803 | 3539 | 3367 | 3420 | 3554 | 3581 | 4020 | 3131 | 3218 | 3385 | 3176 | 3476 | 3358 | 3101 | 1999 | 2981 | 3948 | 3571 | 3004 | 3541 | 3331 | 3297 | 3577 | 3618 | 3828 | 3632 | 3365 | 4618 | 51.31 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 | AL-124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2841 | 3041 | 2980 | 2651 | 2934 | 2890 | 2679 | 2825 | 2046 | 2079 | 1809 | 1675 | 1814 | 2287 | 2123 | 2190 | 2193 | 2161 | 2029 | 2220 | 2127 | 2091 | 2008 | 1935 | 2127 | 2559 | 2576 | 2262 | 2378 | 2401 | 2323 | 2124 | 2169 | 2225 | 2282 | 2237 | 3041 | 42.41 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 | AL-124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2106 | 2125 | 2348 | 2337 | 2377 | 2313 | 2198 | 2855 | 2885 | 4109 | 1533 | 1504 | 1501 | 1481 | 1536 | 1649 | 1900 | 1927 | 1875 | 1981 | 2361 | 2305 | 2403 | 2069 | 1977 | 2200 | 2325 | 2299 | 2223 | 1988 | 2152 | 2553 | 2739 | 2836 | 2873 | 2648 | 4109 | 40.93 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 | AL-124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2398 | 2481 | 2421 | 2464 | 2507 | 2509 | 2574 | 2754 | 3153 | 3199 | 1515 | 1488 | 1495 | 1513 | 1602 | 1635 | 1653 | 1587 | 1512 | 1639 | 1688 | 1673 | 1736 | 1655 | 1610 | 1794 | 1764 | 1780 | 1778 | 1716 | 1795 | 1977 | 2113 | 2265 | 2334 | 2120 | 3199 | 45.7 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 | AL-124011 | 34.5 | 34.5 | 11800 | 997 | 1877 | 2811 | 1593 | 3085 | 4337 | 6396 | 5906 | 6518 | 4204 | 1067 | 962 | 2105 | 2512 | 1836 | 4571 | 5511 | 5817 | 7134 | 6326 | 6876 | 4894 | 6087 | 2213 | 2859 | 2969 | 2094 | 1715 | 3592 | 5548 | 5749 | 4528 | 5878 | 4947 | 4724 | 3186 | 7134 | 60.46 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 | AL-124012 | 34.5 | 34.5 | 8300 | 3372 | 6114 | 6089 | 4357 | 4425 | 4400 | 6615 | 6474 | 7313 | 6564 | 4050 | 3154 | 5689 | 7143 | 5830 | 6046 | 6502 | 7889 | 8006 | 7945 | 8134 | 7759 | 6845 | 2849 | 6293 | 7373 | 6628 | 6195 | 5964 | 6269 | 9407 | 10776 | 9391 | 10428 | 7623 | 7116 | 10776 | 129.83 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 | AL-124013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4281 | 5392 | 4914 | 1948 | 2145 | 2660 | 5538 | 5882 | 7235 | 5890 | 5807 | 3973 | 5338 | 6672 | 5942 | 5726 | 4902 | 4599 | 8415 | 7800 | 7207 | 6078 | 4956 | 4590 | 2129 | 518 | 3201 | 4867 | 5456 | 4488 | 4979 | 1925 | 1882 | 2874 | -824 | 2147 | 8415 | 70.12 | 0 | Alimentador
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 | AL-135001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 | AL-113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1365 | 1343 | 1270 | 1290 | 1336 | 1336 | 1366 | 1530 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 10585728 | 9968832 | 9937728 | 1409 | 10575360 | 10139904 | 9953280 | 10715328 | 11150784 | 11212992 | 11290752 | 10357632 | 9751104 | 11430720 | 10435392 | 10855296 | 10668672 | 10248768 | 10684224 | 11741760 | 12115008 | 12705984 | 13032576 | 11446272 | 13032576 | 162907.2 | 0 | Alimentador
COLNIZA | COLNIZA 001 | AL-193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297 | 3006 | 3034 | 2911 | 2458 | 2774 | 2644 | 2750 | 2899 | 2692 | 2640 | 3068 | 3179 | 3142 | 3286 | 3966 | 3966 | 66.1 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 001 | AL-273001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 002 | AL-273002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 011 | AL-273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 343 | 99 | 329 | -1191 | -1897 | -1703 | -583 | -735 | 597 | 410 | -52 | -324 | 19 | 342 | 264 | 487 | -513 | -1675 | 245 | 541 | 131 | -473 | -224 | -532 | 0 | -719 | 483 | -1483 | -1514 | -150 | 762 | 963 | 961 | 1217 | 1869 | 758 | 1869 | 26.7 | 0 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 | AL-265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 738 | 802 | 782 | 777 | 738 | 785 | 768 | 807 | 835 | 851 | 873 | 846 | 757 | 768 | 791 | 855 | 808 | 840 | 865 | 833 | 905 | 863 | 873 | 860 | 845 | 942 | 882 | 863 | 864 | 891 | 945 | 992 | 997 | 1036 | 1069 | 949 | 1069 | 26.72 | 0 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 | AL-265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 995 | 1016 | 1014 | 1029 | 1184 | 1209 | 1100 | 1278 | 1227 | 1258 | 1199 | 1104 | 1067 | 1057 | 1146 | 1158 | 1189 | 1151 | 1232 | 1257 | 1377 | 1439 | 1296 | 1302 | 1097 | 1275 | 796 | 1247 | 1231 | 1368 | 1265 | 1413 | 1377 | 1456 | 1318 | 1336 | 1456 | 36.4 | 0 | Alimentador
DENISE | DENISE 001 | AL-027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1730 | 1949 | 1270 | 1709 | 1609 | 1648 | 1589 | 1878 | 2007 | 1795 | 1815 | 1972 | 1821 | 1906 | 1743 | 1890 | 1850 | 1645 | 1770 | 1717 | 2238 | 1868 | 1847 | 1830 | 1806 | 1899 | 2073 | 2490 | 2413 | 2093 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 2490 | 41.5 | 0 | Alimentador
DENISE | DENISE 002 | AL-027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 888 | 722 | 730 | 914 | 956 | 942 | 384 | 699 | 1064 | 787 | 602 | 984 | 912 | 787 | 826 | 724 | 823 | 965 | 921 | 723 | 766 | 998 | 579 | 937 | 971 | 943 | 856 | 937 | 957 | 900 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765 | 3765 | 75.3 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 | AL-013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4004 | 4686 | 5340 | 4002 | 3973 | 3913 | 4226 | 4240 | 4623 | 4597 | 3977 | 4109 | 4194 | 5232 | 4916 | 4634 | 4053 | 4652 | 4229 | 4166 | 4807 | 4596 | 4449 | 4061 | 4818 | 5679 | 5453 | 4457 | 4535 | 4796 | 3455 | 3829 | 4422 | 5739 | 4462 | 4254 | 5739 | 79.71 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 | AL-013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3161 | 3322 | 3255 | 3073 | 2856 | 2828 | 2758 | 3538 | 3792 | 3813 | 3214 | 3573 | 3307 | 4960 | 3591 | 3534 | 3389 | 3503 | 2980 | 3284 | 3825 | 3738 | 3630 | 3391 | 3145 | 3546 | 3834 | 3442 | 3238 | 3067 | 3051 | 4093 | 4507 | 4506 | 4436 | 4162 | 4960 | 70.86 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 | AL-013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 913 | 934 | 927 | 931 | 938 | 892 | 306 | 311 | 296 | 323 | 324 | 315 | 305 | 304 | 275 | 272 | 306 | 269 | 295 | 269 | 306 | 297 | 276 | 278 | 259 | 251 | 261 | 258 | 272 | 283 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 13.4 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 | AL-013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | 11452 | 6813 | -8 | 3399 | 5561 | 6205 | 10101 | 12637 | 13118 | 12457 | 11847 | 10186 | 8156 | 625 | -1668 | 3109 | 4978 | 6914 | 7649 | 10524 | 12938 | 10753 | 10322 | 8638 | 5463 | 2266 | 964 | 4389 | 6469 | 5949 | 5497 | 11063 | 11517 | 12292 | 13139 | 13994 | 13994 | 65.05 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 011 | AL-063011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 012 | AL-063012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 013 | AL-063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2060 | 2121 | 2859 | 2810 | 2786 | 2609 | 577 | 1116 | 2727 | 2090 | 2295 | 2011 | 2297 | 2703 | 2546 | 2349 | 2309 | 2416 | 2349 | 2451 | 2522 | 2066 | 2215 | 1695 | 2558 | 2173 | 2017 | 2141 | 1773 | 2211 | 1806 | 2420 | 3176 | 3083 | 2104 | 2119 | 3176 | 52.93 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 014 | AL-063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4674 | 2565 | 2218 | 2182 | 1534 | 1449 | 3821 | 6003 | 5706 | 5790 | 4390 | 5116 | 1892 | 1466 | 813 | 1828 | 1813 | 2836 | 5984 | 5894 | 4424 | 5048 | 2543 | 1405 | 2180 | 3277 | 2488 | 2311 | 2895 | 2209 | 5398 | 6448 | 7184 | 6765 | 7470 | 5721 | 7470 | 74.7 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 015 | AL-063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2896 | 3576 | 4145 | 4054 | 3801 | 6092 | 3304 | 3278 | 3695 | 3700 | 3478 | 3474 | 3401 | 3037 | 2884 | 4114 | 6707 | 3830 | 3845 | 5642 | 5934 | 5088 | 4140 | 1501 | 1804 | 1907 | 1511 | 1055 | 920 | 1232 | 1380 | 727 | 1241 | 1699 | 1758 | 1821 | 6707 | 55.89 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 016 | AL-063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 63 | 39 | 816 | 671 | 607 | 615 | 1593 | 1655 | 1915 | 1399 | 1362 | 598 | 1057 | 1379 | 1247 | 820 | 725 | 1148 | 2184 | 2111 | 1870 | 1816 | 2676 | 551 | 1328 | 1573 | 1403 | 1013 | 1027 | 1137 | 2531 | 2108 | 1972 | 1990 | 1911 | 1949 | 2676 | 29.73 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 001 | AL-022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2340 | 2497 | 0 | 2426 | 2523 | 2574 | 4609 | 5886 | 3090 | 2946 | 2775 | 2688 | 2355 | 2472 | 2561 | 2688 | 2694 | 2574 | 2483 | 2804 | 3031 | 2913 | 2796 | 2756 | 2210 | 2678 | 2583 | 2698 | 2622 | 2518 | 2714 | 3540 | 3204 | 3081 | 2969 | 2482 | 5886 | 58.63 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 002 | AL-022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3641 | 3616 | 0 | 3680 | 3687 | 3712 | 3613 | 4244 | 4578 | 4292 | 4118 | 4029 | 3778 | 4258 | 3963 | 4139 | 4181 | 4129 | 3980 | 4342 | 4729 | 5957 | 5817 | 4197 | 3936 | 4895 | 4348 | 4299 | 4486 | 4377 | 4492 | 5154 | 5436 | 5400 | 6108 | 5632 | 6108 | 61.08 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 003 | AL-022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3247 | 3324 | 0 | 3239 | 3225 | 3241 | 3068 | 3361 | 3405 | 3311 | 3147 | 3249 | 2850 | 4494 | 3324 | 3877 | 3157 | 3161 | 3113 | 3652 | 4086 | 3907 | 3566 | 3464 | 2885 | 3401 | 3366 | 3506 | 3664 | 3422 | 3652 | 3900 | 3990 | 4082 | 4307 | 4065 | 4494 | 44.94 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 011 | AL-022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 427 | 438 | 0 | 433 | 446 | 456 | 481 | 516 | 487 | 475 | 464 | 441 | 474 | 468 | 458 | 475 | 509 | 497 | 537 | 516 | 540 | 539 | 550 | 566 | 498 | 510 | 518 | 524 | 523 | 514 | 573 | 585 | 608 | 625 | 641 | 596 | 641 | 6.7 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 012 | AL-022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 7227 | 9021 | 0 | 7137 | 6288 | 7963 | 7815 | 7510 | 7950 | 7581 | 6786 | 6813 | 8989 | 10742 | 9582 | 8434 | 7984 | 9550 | 8516 | 8233 | 9221 | 8537 | 8916 | 7263 | 4782 | 6209 | 5940 | 4505 | 4630 | 5309 | 5495 | 5250 | 7168 | 5629 | 5732 | 5195 | 10742 | 107.42 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 013 | AL-022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2163 | 1889 | 0 | 278 | 2013 | 1964 | 1858 | 1945 | 2001 | 1940 | 2242 | 2252 | 2250 | 1351 | 188 | 205 | 133 | 115 | 1035 | 150 | 135 | 112 | 150 | 2515 | 4621 | 5758 | 5035 | 4204 | 3857 | 4825 | 5958 | 8814 | 6788 | 6931 | 9686 | 6210 | 9686 | 96.86 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 001 | AL-030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4092 | 4383 | 0 | 0 | 4143 | 4280 | 4257 | 4756 | 4552 | 4486 | 4261 | 4320 | 3997 | 4214 | 4295 | 4492 | 4381 | 4118 | 4059 | 4522 | 4959 | 4670 | 4767 | 4357 | 4138 | 4885 | 4550 | 4480 | 4363 | 4330 | 4477 | 4921 | 0 | 5954 | 5639 | 5166 | 5954 | 59.54 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 002 | AL-030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4840 | 4802 | 0 | 5050 | 5031 | 5052 | 5019 | 5870 | 6393 | 5773 | 5110 | 5052 | 4477 | 4674 | 4811 | 5462 | 5379 | 5102 | 4955 | 5523 | 5868 | 5613 | 5951 | 5403 | 4718 | 5334 | 5187 | 5819 | 5548 | 5442 | 5244 | 6322 | 6371 | 6666 | 6783 | 6228 | 6783 | 67.83 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 003 | AL-030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3770 | 3667 | 0 | 3651 | 3463 | 3504 | 3659 | 4057 | 4775 | 4070 | 3837 | 3678 | 3771 | 3756 | 3887 | 3999 | 3960 | 3703 | 3828 | 4218 | 4463 | 4519 | 4588 | 4133 | 3932 | 4611 | 4329 | 4230 | 4173 | 4151 | 4041 | 4606 | 4764 | 4963 | 5323 | 5077 | 5323 | 53.23 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 011 | AL-030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2862 | 2892 | 0 | 2866 | 2976 | 3097 | 3045 | 3391 | 3302 | 3226 | 3149 | 3743 | 3232 | 3249 | 3086 | 3084 | 3204 | 3207 | 3265 | 3329 | 3357 | 3344 | 3392 | 3179 | 3191 | 3413 | 3326 | 3393 | 3372 | 3535 | 3401 | 3567 | 3530 | 3730 | 3880 | 3558 | 3880 | 55.43 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 | AL-264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 | 0 | 0 | 2870 | 2404 | 890 | 2249 | 2806 | 3231 | 3270 | 2997 | 3156 | 3078 | 1864 | 1651 | 1737 | 2642 | 2860 | 3137 | 3200 | 3364 | 2291 | 2242 | 2253 | 2165 | 2058 | 2226 | 2316 | 2127 | 2032 | 1993 | 2142 | 2136 | 2103 | 2167 | 2152 | 2166 | 3364 | 71.57 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 | AL-264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 1308 | 1291 | 1317 | 1402 | 1460 | 1531 | 1575 | 1443 | 1446 | 1407 | 1343 | 1411 | 1450 | 1516 | 1546 | 1532 | 1599 | 2694 | 2799 | 2672 | 2769 | 2536 | 2359 | 2511 | 2401 | 2427 | 2358 | 2380 | 2457 | 2782 | 2696 | 3008 | 2950 | 2722 | 3008 | 75.2 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 | AL-264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 0 | 0 | 1839 | 1778 | 1798 | 1965 | 1878 | 2107 | 2087 | 1976 | 1944 | 1853 | 1778 | 1867 | 1921 | 1970 | 2033 | 2001 | 2118 | 2100 | 2307 | 2264 | 2188 | 2217 | 1966 | 2217 | 2202 | 2193 | 2161 | 2183 | 2312 | 2520 | 2441 | 2600 | 2629 | 2417 | 2629 | 32.86 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 | AL-009001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1265 | 1244 | 1187 | 1170 | 1124 | 1034 | 985 | 1189 | 1334 | 1356 | 1209 | 1281 | 1192 | 1151 | 1233 | 1259 | 1216 | 1079 | 1084 | 1175 | 1369 | 1373 | 1340 | 1313 | 1270 | 1266 | 1337 | 1233 | 1243 | 1126 | 1135 | 1433 | 1586 | 1660 | 1659 | 1627 | 1660 | 83 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 | AL-009002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4107 | 4063 | 3823 | 3848 | 3805 | 3525 | 4169 | 4193 | 4982 | 4612 | 3994 | 4465 | 4028 | 4025 | 4098 | 4339 | 4060 | 3626 | 3826 | 5257 | 4574 | 4355 | 4377 | 4166 | 4016 | 4092 | 4437 | 4158 | 4152 | 3839 | 4997 | 4944 | 5289 | 5579 | 5678 | 5452 | 5678 | 78.86 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 | AL-009003 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1706 | 2129 | 2142 | 1920 | 1838 | 1728 | 1855 | 1953 | 1928 | 2039 | 1925 | 1878 | 1960 | 2048 | 1973 | 1829 | 3838 | 3942 | 2076 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349 | 2552 | 2624 | 2286 | 2343 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942 | 78.84 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 | AL-009011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 | AL-009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4066 | 3916 | 4058 | 4011 | 3855 | 3805 | 3780 | 3747 | 4055 | 4097 | 4056 | 4063 | 4104 | 4016 | 4118 | 4036 | 3365 | 3195 | 3140 | 3302 | 3262 | 3286 | 3689 | 3513 | 3688 | 3838 | 3795 | 3736 | 3930 | 4173 | 159 | 163 | 128 | 156 | 3604 | 3568 | 4173 | 59.61 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 | AL-009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 10436 | 6392 | -186 | 3244 | 5515 | 5842 | 9388 | 11536 | 11894 | 11374 | 10840 | 9364 | 7479 | 0 | -1290 | 2938 | 4720 | 6499 | 7183 | 9768 | 11769 | 9906 | 9583 | 8067 | 5230 | 2296 | 935 | 3560 | 6270 | 5755 | 5246 | 10403 | 10799 | 11481 | 12195 | 12774 | 12774 | 51.1 | 0 | Alimentador
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 | AL-196001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 | AL-078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3487 | 3676 | 3229 | 3121 | 3137 | 2946 | 2854 | 7313 | 7862 | 8204 | 6729 | 7567 | 7012 | 6876 | 6824 | 7212 | 7001 | 6294 | 6247 | 6891 | 8093 | 7472 | 7949 | 7040 | 7141 | 7676 | 7905 | 7258 | 7142 | 6861 | 7065 | 9982 | 9661 | 5053 | 5004 | 4965 | 9982 | 99.82 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 | AL-078003 | 13.8 | 13.8 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 | AL-078001 | 13.8 | 13.8 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 | AL-107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1090 | 1080 | 1120 | 1170 | 1211 | 1189 | 1188 | 1347 | 1346 | 1275 | 1211 | 1198 | 1189 | 1173 | 1179 | 1262 | 1237 | 1245 | 1239 | 1406 | 1404 | 1362 | 1409 | 1184 | 1152 | 1383 | 1248 | 1251 | 1352 | 1295 | 1350 | 1557 | 1463 | 1549 | 1555 | 1473 | 1557 | 77.85 | 0 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 | AL-107032 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PARANORTE | PARANORTE 001 | AL-341001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 | AL-007004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 | AL-023001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 | AL-068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2343 | 2716 | 2521 | 2482 | 2505 | 2567 | 2503 | 2918 | 3235 | 3196 | 2774 | 2665 | 2551 | 2765 | 2757 | 2938 | 3002 | 2867 | 2773 | 4146 | 4652 | 4765 | 4537 | 4098 | 3908 | 4295 | 4312 | 4261 | 4440 | 4049 | 5216 | 5893 | 6291 | 6363 | 6633 | 6285 | 6633 | 92.12 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 | AL-068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4677 | 5029 | 4660 | 4625 | 4573 | 4481 | 4935 | 5327 | 5864 | 5750 | 5087 | 5145 | 4900 | 4708 | 4933 | 5325 | 5133 | 4798 | 5243 | 5303 | 4010 | 3764 | 3686 | 3216 | 3195 | 3489 | 3523 | 3449 | 3424 | 3324 | 3738 | 4157 | 4308 | 4505 | 4705 | 4428 | 5864 | 81.44 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 | AL-068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | 4113 | 2434 | 1318 | 1041 | 1173 | 895 | 3365 | 4924 | 7000 | 7017 | 4893 | 5785 | 4418 | 3549 | 642 | 1141 | 1390 | 2439 | 4051 | 5498 | 5584 | 5395 | 4237 | 496 | 1999 | 4186 | 1651 | 1147 | 2078 | 2108 | 5003 | 5481 | 5628 | 5870 | 5992 | 5437 | 7017 | 115.13 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 | AL-068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | 2176 | 2856 | 2330 | 1721 | 1493 | 2000 | 6414 | 6649 | 6689 | 6106 | 5433 | 3632 | 3154 | 4497 | 1879 | 1718 | 1872 | 2175 | 3825 | 6681 | 6791 | 6071 | 2674 | 1005 | 3151 | 3631 | 2172 | 1759 | 2395 | 2259 | 6453 | 6667 | 6931 | 6636 | 6727 | 6258 | 6931 | 57.71 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 | AL-068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 2626 | 3601 | 2644 | 1940 | 1753 | 1735 | 4636 | 4656 | 4656 | 4416 | 4455 | 3678 | 4036 | 4676 | 2559 | 1882 | 1397 | 2361 | 3814 | 4266 | 3807 | 3031 | 1606 | 871 | 3041 | 3976 | 2187 | 2248 | 1977 | 2533 | 2086 | 3668 | 3235 | 3384 | 3314 | 3014 | 4676 | 65.21 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 | AL-068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 2731 | 3143 | 2736 | 2042 | 1955 | 1979 | 5294 | 7627 | 7314 | 7506 | 7106 | 5267 | 4484 | 4748 | 2143 | 1921 | 1864 | 2024 | 6533 | 7826 | 7753 | 7227 | 1589 | 1465 | 3124 | 3504 | 2164 | 1560 | 1749 | 2776 | 5784 | 7907 | 7717 | 8001 | 7938 | 7680 | 8001 | 89.26 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 | AL-068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | 3025 | 3338 | 2561 | 2314 | 2331 | 3320 | 3487 | 2679 | 2858 | 2574 | 2492 | 2507 | 3296 | 5168 | 2517 | 2468 | 2700 | 3474 | 3632 | 3792 | 3938 | 3608 | 2881 | 2669 | 3358 | 3748 | 2926 | 4484 | 2757 | 3506 | 3723 | 3867 | 4846 | 4114 | 4115 | 3476 | 5168 | 53.39 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 | AL-068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 893 | -1256 | -1142 | 2690 | 5090 | 4321 | 6529 | 5180 | 2655 | 46 | 759 | -230 | 41 | -334 | 461 | 1861 | 2086 | 1397 | 995 | 1018 | 1089 | 3969 | 3912 | -1411 | 515 | 0 | -1294 | 2462 | 6627 | 7806 | 9400 | 11594 | 6000 | 11594 | 96.62 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 | AL-280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 10 | -140 | -90 | 6 | -106 | 5 | 11 | 5 | 6 | -513 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | -518 | -387 | 0 | 0 | 1 | -502 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3542 | 6 | 17 | 12 | 5 | 258 | 7 | -242 | -158 | 3542 | 88.55 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 | AL-280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 6188 | 6229 | 6243 | 6884 | 6797 | 6675 | 6645 | 7483 | 7879 | 7781 | 7395 | 7421 | 6780 | 6769 | 7579 | 7514 | 7485 | 7164 | 6958 | 7462 | 7781 | 7655 | 8227 | 7999 | 6682 | 7354 | 7456 | 7505 | 7713 | 6847 | 7003 | 7605 | 7814 | 8116 | 8347 | 8191 | 8347 | 58.37 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 | AL-280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 1369 | 1261 | 1329 | 1640 | 1478 | 1414 | 1425 | 2104 | 2186 | 2331 | 2209 | 2239 | 2414 | 2314 | 2334 | 2411 | 2422 | 2419 | 2466 | 861 | 2514 | 1532 | 1452 | 1400 | 1369 | 1420 | 1427 | 1458 | 1518 | 1531 | 1562 | 1639 | 1722 | 1749 | 1640 | 1671 | 2514 | 27.93 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 | AL-280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1445 | 1345 | 1739 | 2718 | 3548 | 3299 | 4563 | 4385 | 5129 | 4825 | 4801 | 4022 | 2693 | 4002 | 3905 | 3988 | 4014 | 4171 | 5464 | 1784 | 0 | -51 | -338 | 0 | -312 | -332 | 1 | -891 | 227 | -12 | 1510 | 1467 | 1111 | 1093 | 1129 | 1154 | 5464 | 45.53 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 | AL-280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1928 | 1237 | 1239 | 1228 | 1266 | 2103 | 1422 | 2469 | 2657 | 1366 | 751 | 442 | 763 | 488 | 863 | 872 | 480 | 472 | 622 | 219 | 431 | 1179 | 1224 | 1121 | 1212 | 1130 | 1186 | 1439 | 1220 | 1252 | 1322 | 1343 | 1373 | 818 | 837 | 769 | 2657 | 44.28 | 0 | Alimentador
TABAPORA | TABAPORA 001 | AL-128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1611 | 1714 | 1597 | 1538 | 1542 | 1685 | 1643 | 1868 | 1951 | 1814 | 1632 | 1590 | 1702 | 1763 | 1789 | 1792 | 1786 | 1819 | 1892 | 1827 | 1889 | 1926 | 1947 | 1911 | 1769 | 2024 | 1813 | 1797 | 1869 | 1876 | 1933 | 2056 | 2060 | 2095 | 2247 | 2125 | 2247 | 74.9 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 | AL-018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2329 | 2465 | 2251 | 2218 | 2273 | 2049 | 2116 | 2501 | 2746 | 2736 | 2201 | 2405 | 2200 | 2195 | 2552 | 2647 | 0 | 0 | 2147 | 2415 | 2640 | 2513 | 0 | 2165 | 2248 | 2477 | 2634 | 2608 | 2886 | 2682 | 2753 | 3432 | 3659 | 3616 | 3861 | 3569 | 3861 | 38.61 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 | AL-018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4376 | 4902 | 4565 | 4707 | 4778 | 4538 | 4440 | 5093 | 5637 | 5683 | 5072 | 5576 | 4796 | 4847 | 5207 | 5404 | 0 | 0 | 4837 | 5110 | 5869 | 5448 | 5849 | 5320 | 4415 | 5120 | 5481 | 5528 | 5300 | 5159 | 5442 | 6252 | 6845 | 7020 | 7057 | 6672 | 7057 | 70.57 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 | AL-018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5689 | 5780 | 5423 | 5386 | 5681 | 5460 | 5202 | 6162 | 6727 | 6780 | 5925 | 6413 | 5594 | 5606 | 5947 | 6394 | 0 | 0 | 5387 | 5713 | 6681 | 7918 | 8506 | 7747 | 5289 | 5826 | 5739 | 5951 | 5590 | 5314 | 5702 | 6927 | 7551 | 8686 | 5885 | 5351 | 8686 | 86.86 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 | AL-018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 825 | 899 | 1035 | 960 | 1007 | 1028 | 1070 | 1098 | 1209 | 1190 | 1054 | 1132 | 2737 | 2533 | 1105 | 1155 | 0 | 0 | 5014 | 5433 | 6326 | 6847 | 2374 | -668 | -384 | -428 | -604 | -438 | -254 | 54 | -8 | -41 | 75 | 0 | 87 | 4823 | 6847 | 68.2 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 | AL-018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3119 | 3369 | 3088 | 3174 | 3229 | 2963 | 2917 | 3411 | 3920 | 3794 | 3336 | 3482 | 3289 | 3378 | 3333 | 8 | 0 | 0 | 3099 | 3310 | 6456 | 3881 | 4368 | 3437 | 3217 | 3799 | 3617 | 3423 | 3355 | 3276 | 3425 | 4080 | 4051 | 5805 | 5476 | 5100 | 6456 | 64.56 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 | AL-018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3553 | 4403 | 4572 | 4314 | 3806 | 4533 | 4467 | 4482 | 4539 | 4522 | 4263 | 4827 | 4177 | 5061 | 4916 | 4489 | 4483 | 4877 | 4786 | 4359 | 5560 | 4728 | 5229 | 4719 | 3817 | 5210 | 5010 | 4450 | 4625 | 4650 | 4580 | 5470 | 4910 | 4716 | 5078 | 4539 | 5560 | 55.6 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 | AL-018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4242 | 4542 | 4028 | 3778 | 3929 | 3775 | 3721 | 4584 | 5136 | 5006 | 4271 | 4770 | 4264 | 4120 | 4289 | 4548 | 4473 | 4147 | 3837 | 4196 | 5123 | 4711 | 4901 | 4207 | 4086 | 4273 | 4681 | 4429 | 4424 | 4085 | 4445 | 5452 | 5954 | 7005 | 6337 | 6089 | 7005 | 70.05 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 | AL-018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3835 | 4197 | 3643 | 3500 | 3578 | 3455 | 3337 | 4308 | 4885 | 4734 | 3961 | 4324 | 4149 | 3987 | 4030 | 4398 | 4143 | 3876 | 3678 | 5029 | 5020 | 4479 | 4929 | 4188 | 4011 | 4390 | 4494 | 4365 | 4255 | 4111 | 4249 | 5616 | 5839 | 6196 | 6280 | 6142 | 6280 | 62.56 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 | AL-018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4318 | 4758 | 4864 | 4880 | 5148 | 4786 | 4976 | 4739 | 5164 | 4758 | 4630 | 4646 | 4857 | 4771 | 4941 | 4978 | 4919 | 4968 | 5048 | 4919 | 5051 | 4770 | 3829 | 1868 | 1022 | 1435 | 1358 | 1350 | 1314 | 1223 | 1340 | 1612 | 1580 | 1623 | 1653 | 1509 | 5164 | 51.44 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 | AL-018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4573 | 4907 | 4313 | 4314 | 4498 | 4238 | 4400 | 4898 | 5545 | 5545 | 4647 | 5304 | 5040 | 4781 | 5099 | 5180 | 4986 | 4726 | 4686 | 4966 | 5746 | 5494 | 5320 | 4609 | 4600 | 4706 | 4942 | 4834 | 4770 | 4579 | 4742 | 5904 | 6794 | 7269 | 6680 | 6577 | 7269 | 80.77 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 | AL-018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 334 | 374 | 363 | 268 | 291 | 269 | 1762 | 4878 | 5743 | 271 | 337 | 253 | 412 | 435 | 785 | 330 | 322 | 291 | 317 | 302 | 528 | 332 | 225 | 167 | 281 | 165 | 240 | 358 | 202 | 333 | 248 | 358 | 1355 | 293 | 348 | 282 | 5743 | 80.09 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 | AL-018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 179 | 7 | 0 | 304 | 116 | 13 | 156 | 623 | 186 | 167 | 57 | 211 | 153 | 298 | 383 | 393 | 1360 | 768 | 258 | 405 | 908 | 20 | 618 | 71 | 515 | 620 | 272 | -30 | -383 | 744 | 751 | 1182 | 1486 | 1782 | 762 | 769 | 1782 | 19.88 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 | AL-195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 3175 | 1658 | 1655 | 1607 | 1596 | 1532 | 1482 | 1712 | 2144 | 1748 | 1653 | 1650 | 1674 | 1668 | 1710 | 1736 | 1671 | 1630 | 1588 | 1772 | 1951 | 1882 | 1873 | 1881 | 1623 | 1959 | 1852 | 1783 | 1783 | 1719 | 1736 | 1989 | 2169 | 2171 | 2271 | 2213 | 3175 | 36.9 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 | AL-195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 3123 | 3244 | 3248 | 2958 | 3457 | 3264 | 2963 | 3452 | 3697 | 3366 | 2888 | 3046 | 3550 | 3713 | 3132 | 3583 | 3622 | 3309 | 2826 | 3384 | 3722 | 3964 | 3657 | 3240 | 3069 | 3600 | 3432 | 3530 | 3472 | 3561 | 3026 | 3224 | 4278 | 4169 | 4348 | 1927 | 4348 | 50.53 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 | AL-195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -217 | 594 | 410 | 453 | -536 | 423 | 1077 | 1712 | 2097 | 1071 | 654 | 355 | 496 | -2003 | 327 | 459 | 122 | -285 | 1340 | 1935 | 1688 | 1354 | 369 | 282 | 272 | -367 | 418 | 1153 | -1025 | 244 | 225 | 351 | 782 | 1791 | 1278 | 1098 | 2097 | 20.97 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 | AL-195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 166 | 367 | 407 | 132 | 109 | 394 | 417 | 158 | 107 | 117 | 116 | 113 | 309 | 419 | 313 | 187 | 203 | 483 | 343 | 345 | 227 | 222 | 227 | 202 | 488 | 571 | 367 | 359 | 346 | 529 | 347 | 339 | 354 | 238 | 177 | 154 | 571 | 2.86 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 | AL-195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 40 | 70 | 0 | 60 | 60 | 67 | 69 | 69 | 80 | 67 | 46 | 45 | 67 | 84 | 74 | 80 | 73 | 79 | 68 | 61 | 87 | 62 | 69 | 76 | 147 | 174 | 162 | 164 | 165 | 173 | 150 | 113 | 150 | 156 | 141 | 133 | 174 | 0.87 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 | AL-211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 2451 | 2215 | 2271 | 2253 | 2144 | 2198 | 2150 | 2158 | 2177 | 2271 | 2147 | 2360 | 2262 | 2286 | 2305 | 2275 | 2239 | 2260 | 2200 | 2214 | 2320 | 2344 | 2312 | 2352 | 2411 | 2501 | 2514 | 2434 | 2446 | 2433 | 2478 | 2599 | 2547 | 2578 | 2576 | 2522 | 2599 | 64.98 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 | AL-240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2186 | 2468 | 4251 | 4137 | 4435 | 4344 | 4256 | 4114 | 4287 | 4230 | 3881 | 3784 | 4639 | 0 | 4435 | 4497 | 4489 | 4439 | 4254 | 4156 | 4248 | 4009 | 4284 | 4472 | 4127 | 7221 | 6970 | 4453 | 4601 | 6341 | 5157 | 5441 | 6222 | 5365 | 5422 | 5374 | 7221 | 71.93 | 0 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 002 | AL-020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1197 | 1284 | 1191 | 1118 | 1159 | 1200 | 1132 | 1286 | 1454 | 1436 | 1289 | 1337 | 1306 | 1260 | 1281 | 1285 | 1221 | 1149 | 1240 | 1376 | 1501 | 1493 | 1453 | 1275 | 1292 | 1287 | 1361 | 1477 | 1326 | 1424 | 1553 | 1766 | 1886 | 0 | 2002 | 1888 | 2002 | 66.73 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 013 | AL-180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 6844 | 7797 | 7207 | 6944 | 6921 | 6913 | 8345 | 8401 | 7891 | 8999 | 9078 | 8926 | 7718 | 8693 | 7799 | 8412 | 8089 | 7967 | 8563 | 8645 | 8462 | 9375 | 8455 | 8576 | 7864 | 9390 | 8097 | 7454 | 7645 | 7653 | 8950 | 9558 | 10395 | 9640 | 10101 | 8390 | 10395 | 86.63 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 013 | AL-271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1043 | 569 | 1205 | 3210 | 3026 | 961 | 249 | 240 | 206 | 241 | 129 | 125 | 1306 | 315 | 136 | 145 | -50 | 5356 | 2023 | 43 | 2520 | -200 | 269 | 185 | 506 | -174 | 0 | -88 | 735 | 12 | 2586 | 3052 | 4485 | 4453 | 3715 | 1760 | 5356 | 53.56 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 | AL-221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 3155 | 3850 | 4298 | 3928 | 3482 | 3230 | 3260 | 3293 | 3737 | 3488 | 3109 | 3090 | 3647 | 4452 | 4806 | 4578 | 3826 | 4821 | 4723 | 5094 | 5798 | 5548 | 4059 | 4017 | 3630 | 5864 | 5046 | 4716 | 4672 | 5726 | 5804 | 5236 | 7615 | 7741 | 7254 | 6869 | 7741 | 96.76 | 0 | Alimentador
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 | AL-388001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 016 | AL-278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 1264 | 1497 | 1152 | 2554 | 2655 | 3822 | 4097 | 3488 | 9989 | 7365 | 527 | 1126 | 765 | 1247 | 970 | 4597 | 3391 | 2096 | 2119 | 2573 | 4200 | 1906 | 3703 | 2426 | 705 | 1323 | 1610 | 2012 | 2600 | 1557 | 4294 | 6659 | 10771 | 12764 | 4257 | 5113 | 12764 | 63.82 | 0 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 017 | AL-278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.02 | 0 | Alimentador
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 | AL-292001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 | AL-200011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 | AL-039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5341 | 4543 | 4382 | 3997 | 4317 | 4462 | 3644 | 3547 | 3529 | 4073 | 5850 | 5282 | 4733 | 5226 | 4171 | 5448 | 6036 | 4451 | 5276 | 3591 | 4611 | 4655 | 6268 | 4927 | 4727 | 3333 | 6268 | 52.23 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 | AL-039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3778 | 3651 | 3618 | 3611 | 2994 | 3382 | 3669 | 3016 | 2745 | 2477 | 3047 | 4023 | 3875 | 3901 | 3436 | 3138 | 3510 | 3615 | 3335 | 3940 | 2596 | 2963 | 3802 | 4559 | 5966 | 4581 | 4521 | 5966 | 49.72 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 | AL-039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 1439 | 1470 | 1377 | 1663 | 3951 | 4232 | 3642 | 3378 | 2600 | 3611 | 3916 | 3905 | 3909 | 3467 | 3301 | 3654 | 3730 | 3386 | 3335 | 2745 | 3072 | 3907 | 6074 | 5971 | 4591 | 4486 | 6074 | 50.62 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 | AL-158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864 | 5636 | 6303 | 5656 | 5969 | 5806 | 7670 | 7210 | 6948 | 5561 | 5155 | 5415 | 4532 | 4548 | 5732 | 4936 | 5102 | 4894 | 4739 | 4857 | 5765 | 6309 | 6263 | 6752 | 6098 | 7670 | 63.92 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 | AL-158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068 | 7198 | 7870 | 5386 | 4238 | 5894 | 7242 | 6451 | 6152 | 6501 | 8086 | 8343 | 8045 | 5274 | 3760 | 2656 | 2516 | 8343 | 69.53 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 | AL-158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3487 | 3014 | 3288 | 3373 | 4047 | 3788 | 3726 | 3793 | 4055 | 4168 | 4195 | 4144 | 3886 | 3275 | 4162 | 4160 | 4657 | 4129 | 8644 | 7183 | 4661 | 6711 | 5201 | 5368 | 3909 | 8644 | 72.03 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 | AL-327014 | 138 | 34.5 | 10000 | 3455 | 4881 | 5138 | 4281 | 4254 | 5590 | 8364 | 8249 | 8426 | 6209 | 3481 | 3282 | 4738 | 6014 | 5152 | 4526 | 6082 | 10325 | 9041 | 7909 | 9219 | 6917 | 7254 | 4217 | 5454 | 7527 | 6422 | 5669 | 5569 | 8802 | 11820 | 11823 | 12918 | 10949 | 13355 | 13190 | 13355 | 133.55 | 0 | Alimentador
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 | AL-224011 | 138 | 34.5 | 5000 | 0 | 7102 | 8200 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271 | 4008 | 4343 | 4970 | 5198 | 5055 | 5310 | 5253 | 4595 | 8200 | 164 | 0 | Alimentador

## Potência Reativa
Descrição | Cód. de Ident | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 | Março 2021 | Abril 2021 | Maio 2021 | Junho 2021 | Julho 2021 | Agosto 2021 | Setembro 2021 | Outubro 2021 | Novembro 2021 | Dezembro 2021 | Janeiro 2022 | Fevereiro 2022 | Março 2022 | Abril 2022 | Maio 2022 | Junho 2022 | Julho 2022 | Agosto 2022 | Setembro 2022 | Outubro 2022 | Novembro 2022 | Dezembro 2022 | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Pot. Reativa
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 0 | 1304 | 596 | -2730 | 79 | 1979 | 1998 | 3755 | 3965 | 3918 | 3136 | 761 | 836 | 1833 | 2257 | 1905 | 1333 | -3264 | -3325 | -3161 | -3188 | -3189 | -3299 | -3831 | -4302 | -2413 | -2487 | -3614 | -3716 | -3435 | -3716 | -3311 | -3370 | 0 | 0 | 0 | 3965
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | 0 | 1304 | 596 | -2730 | 79 | 1979 | 1998 | 3755 | 3965 | 3918 | 3136 | 761 | 836 | 1833 | 2257 | 1905 | 1333 | 141 | 166 | 109 | 148 | 61 | 33 | 58 | 118 | 202 | 408 | 89 | 96 | 438 | 485 | 39 | 80 | 138 | 193 | 152 | 3965
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 447 | 2778 | 413 | 3125 | 2981 | 3010 | 3238 | 2195 | 2035 | 2243 | 2538 | 466 | 1671 | 1524 | 2574 | 1517 | 1242 | 1277 | 2320 | 2637 | 3381 | 3487 | 2386 | 1447 | 69 | 2444 | 3004 | 3018 | 3223 | 2061 | -1283 | 2728 | -3050 | -68 | 3914 | 2662 | 3914
Barra do Garças | A.Boa TR-02 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | -382 | -621 | -2046 | -313 | -871 | -321 | -532 | 69 | -1011 | -132 | -992 | -973 | -925 | -251 | -546 | -1130 | -1533 | -205 | -91 | -428 | -350 | -151 | -545 | -826 | -2001 | -885 | -862 | -630 | -526 | -410 | -161 | -761 | -464 | 182 | 277 | 315 | 315
Barra do Garças | A.Boa TR-03 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra do Garças | Araguainha | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 6840 | 6883 | 7478 | 6284 | 6284 | 6225 | 5717 | 7324 | 7174 | 7820 | 7530 | 7173 | 7379 | 7745 | 7683 | 7618 | 6923 | 6917 | -3220 | 2117 | 3289 | 3884 | 3248 | 2307 | 4923 | 1415 | 1588 | 5137 | 5136 | 1856 | 5554 | 2982 | 9232 | 8453 | -6 | 5981 | 9232
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | -3022 | -3097 | -2888 | -2481 | -2366 | -2070 | -2920 | -2604 | -2400 | -2192 | -2872 | -3013 | -2824 | -3092 | -2618 | -2583 | -2558 | -2915 | -2720 | -2792 | -2478 | -2459 | -2463 | -2955 | -2951 | -2668 | -2507 | -2407 | -2323 | -2568 | -2557 | -2582 | -1981 | -2097 | -1898 | -1908 | -1898
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 69 | 55 | -401 | -497 | -94 | 163 | -708 | -71 | 855 | 774 | 168 | -461 | -117 | -155 | 251 | 398 | -391 | -194 | 283 | -11 | 717 | -4260 | 959 | -276 | -425 | 465 | 97 | 528 | -369 | -705 | -183 | 56 | 1286 | 1413 | 1335 | 1198 | 1413
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 422 | 453 | 460 | 467 | 810 | 445 | 553 | 471 | 834 | 462 | 455 | 459 | 480 | 449 | 466 | 509 | 474 | 532 | 511 | 473 | 481 | 474 | 294 | 277 | 170 | 146 | 158 | 135 | 144 | 138 | 132 | 156 | 186 | 288 | 320 | 337 | 834
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 278 | 350 | 267 | 269 | 368 | 285 | 402 | 410 | 409 | 331 | 367 | 337 | 382 | 347 | 346 | 440 | 432 | 400 | 374 | 354 | 361 | 221 | 344 | 352 | 187 | 237 | 316 | 328 | 329 | 328 | 337 | 227 | 265 | 264 | 213 | 347 | 440
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 217 | 201 | 194 | 199 | 159 | 171 | 165 | 312 | 347 | 296 | 271 | 212 | 275 | 413 | 422 | 507 | 482 | 377 | 375 | 422 | 380 | 369 | 377 | 399 | 388 | 448 | 363 | 352 | 255 | 260 | 228 | 283 | 336 | 545 | 530 | 506 | 545
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 460 | 1270 | 1498 | 1277 | 671 | 1268 | 1167 | 836 | 1054 | 998 | 659 | 511 | 593 | 2233 | 1635 | 972 | 1080 | 1086 | 753 | 901 | 1374 | 1364 | 731 | 612 | 847 | 2014 | 1459 | 1043 | 827 | 1391 | 1112 | 856 | 2805 | 1287 | 0 | 0 | 2805
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | -2080 | -746 | -656 | -1249 | -1558 | -1532 | -1385 | -1691 | -1281 | -1638 | -1804 | -1984 | -1635 | -658 | -1105 | -1438 | -1661 | -1470 | -1484 | -1718 | -1651 | -1637 | -1886 | -1817 | -1474 | -586 | -208 | -1297 | -1501 | -1429 | -1173 | -1431 | 0 | -739 | -767 | -928 | 0
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -2135 | -829 | 744 | 1261 | 1680 | 2710 | 1731 | 3231 | 42 | -2478 | -2244 | -279 | 860 | -1540 | 1169 | -881 | 2304 | 1764 | 622 | 1017 | -1626 | -1453 | -3150 | -1647 | -3109 | -843 | -957 | -1043 | -782 | -1354 | -2311 | -3634 | -3924 | -2715 | -3341 | -2769 | 3231
Barra do Garças | Confresa TR-02 | 206TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | -2135 | -829 | 744 | 2578 | 2364 | 2659 | 3019 | 3538 | 1827 | 1535 | 35 | 1294 | -139 | 1565 | 1780 | 1185 | -75 | 1100 | 1084 | 1537 | 217 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3538
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 868 | 894 | 814 | 831 | 807 | 800 | 869 | 889 | 737 | 816 | 804 | 797 | 778 | 963 | 851 | 818 | 753 | 796 | 760 | 838 | 751 | 729 | 723 | 777 | 945 | 958 | 938 | 650 | 659 | 1009 | 742 | 814 | 927 | 943 | 883 | 854 | 1009
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 1252 | 310 | 1177 | 293 | 665 | 0 | 6938 | 1287 | 1324 | 187 | 0 | 1326 | 245 | 515 | 814 | 4486 | 519 | 693 | 878 | 756 | 0 | -92 | 686 | 965 | 902 | 660 | 880 | 972 | 1046 | 682 | 935 | 1161 | 295 | 0 | 462 | 891 | 6938
Barra do Garças | Luciara TR-01 | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 257 | 225 | 209 | 212 | 206 | 230 | 251 | 256 | 251 | 235 | 226 | 239 | 217 | 208 | 205 | 254 | 243 | 243 | 235 | 236 | 249 | 215 | 224 | 243 | 90 | 94 | 89 | 92 | 130 | 117 | 116 | 107 | 123 | 117 | 125 | 219 | 257
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 257 | 225 | 209 | 212 | 206 | 230 | 251 | 256 | 251 | 235 | 226 | 239 | 217 | 208 | 205 | 254 | 243 | 243 | 235 | 236 | 249 | 215 | 224 | 243 | 90 | 94 | 89 | 92 | 130 | 117 | 116 | 107 | 123 | 117 | 125 | 219 | 257
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 136 | 116 | 97 | 95 | 135 | 150 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 416 | 480 | 450 | 408 | 444 | 486 | 410 | 390 | 390 | 386 | 327 | 378 | 449 | 209 | 244 | -46 | -14 | -1 | -25 | 486
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 2455 | 2418 | 2476 | 2403 | 2065 | 1946 | 2262 | 2341 | 2707 | 2595 | 2451 | 2453 | 2354 | 2653 | 2582 | 2563 | 2438 | 1992 | 1849 | 2040 | 2442 | 2394 | 2295 | 2396 | 1994 | -3312 | 2157 | 2188 | 1990 | 1906 | -3770 | 2324 | -1130 | 2467 | 2468 | 2512 | 2707
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 2455 | 2418 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | 846 | 923 | 912 | 825 | 976 | 942 | 1077 | 997 | 930 | 1240 | 943 | 890 | 751 | 1002 | 923 | 952 | 940 | 960 | 969 | 990 | 948 | 937 | 856 | 768 | 640 | 795 | 780 | 928 | 907 | 862 | 783 | 788 | 805 | 782 | 656 | 814 | 1240
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra do Garças | Querência TR-01 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 2225 | 3519 | 2716 | 2635 | 2354 | 2806 | 2106 | 2151 | 2205 | 2267 | 2469 | 2347 | 3929 | 3545 | 3234 | 2967 | 3624 | 2864 | 971 | 2307 | 2988 | 2932 | 2805 | 2707 | 1849 | -2035 | 3420 | 3438 | 3032 | 3917 | 3009 | 3050 | 3249 | 3080 | 3169 | 2812 | 3929
Barra do Garças | Querência TR-02 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 336 | 1871 | 1035 | -217 | -168 | 1342 | 2718 | 1702 | 2766 | 1437 | 327 | -647 | 697 | 1652 | 1225 | 909 | 904 | 3801 | 4296 | 3172 | 3446 | 3318 | -699 | -338 | -115 | 1618 | 1649 | 432 | 1340 | 3282 | 4423 | 2400 | 3320 | 3612 | 1282 | 2576 | 4423
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 336 | 1871 | 1035 | -217 | -168 | 1342 | 2718 | 1702 | 2766 | 1437 | 327 | -647 | 697 | 1652 | 1225 | 909 | 904 | 3801 | 4296 | 3172 | 3446 | 3318 | -699 | -338 | -115 | 1618 | 1649 | 432 | 1340 | 3282 | 4423 | 2400 | 3320 | 3612 | 1282 | 2576 | 4423
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 336 | 1871 | 1035 | -217 | -168 | 1342 | 2718 | 1702 | 2766 | 1437 | 327 | -647 | 697 | 1652 | 1225 | 909 | 904 | 3801 | 4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214 | -244 | -10 | -305 | -228 | -261 | -54 | -20 | -21 | -111 | -135 | 4296
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 336 | 1871 | 1035 | -217 | -168 | 1342 | 2718 | 1702 | 2766 | 1437 | 327 | -647 | 697 | 1652 | 1225 | 909 | 904 | 3801 | 4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214 | -244 | -10 | -305 | -228 | -261 | -54 | -20 | -21 | -111 | -135 | 4296
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 336 | 1871 | 1035 | -217 | -168 | 1342 | 2718 | 1702 | 2766 | 1437 | 773 | 614 | 553 | 624 | 548 | 535 | 625 | 735 | 658 | 744 | 664 | 821 | 751 | 576 | 526 | 604 | 591 | 552 | 548 | 577 | 647 | 626 | 689 | 705 | 668 | 604 | 2766
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 150 | 111 | 153 | 164 | 123 | 52 | 202 | 188 | 163 | 110 | 73 | 39 | 75 | 11 | -9 | 91 | 60 | 69 | 60 | 92 | 108 | 121 | 73 | 16 | 28 | 94 | 39 | 31 | 86 | 58 | 160 | 82 | 114 | 104 | 141 | 127 | 202
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 1400 | 1528 | 2206 | 1936 | 1327 | 1756 | 1648 | 1850 | 2143 | 1898 | 1671 | 1702 | 1676 | 1835 | 1657 | 1740 | 1586 | 1691 | 1516 | 1754 | 1976 | 1953 | 1488 | 1419 | 1155 | 1603 | 1911 | 1592 | 1810 | 1942 | 2092 | 1179 | 1221 | 1376 | 1395 | 1114 | 2206
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 | 231TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 153 | 473 | 464 | 305 | 150 | 387 | 253 | 185 | 389 | 279 | 324 | 237 | 253 | 355 | 341 | 176 | 263 | 254 | 172 | 258 | 263 | 312 | 426 | 77 | 1 | 76 | 410 | 195 | 340 | 368 | 344 | 293 | 438 | 446 | 287 | 619 | 619
Cáceres | Araputanga TR-01 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | 2647 | 2460 | 2586 | 2585 | 2654 | 2612 | 2435 | 4769 | 3221 | 3348 | 2262 | 2850 | 2739 | 2445 | 2838 | 4126 | 2608 | 2244 | 2342 | 2505 | 2572 | 3799 | 3820 | 1761 | 1801 | 1698 | 0 | 1466 | 2319 | 1389 | 1338 | 1805 | 2152 | 3341 | 2696 | 2616 | 4769
Cáceres | Araputanga TR-02 | 017TR02 | 138 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cáceres | C. Do Oeste | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2647 | 2460 | 2586 | 2585 | 2654 | 2612 | 2435 | 4769 | 3221 | 3348 | 2262 | 2850 | 96 | 96 | 96 | 144 | 144 | 96 | 144 | 144 | 96 | 144 | 192 | 144 | 144 | 240 | 144 | 144 | 192 | 336 | 192 | 288 | 240 | 192 | 240 | 240 | 4769
Cáceres | Cáceres TR-01 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 2647 | 2460 | 2586 | 2585 | 2654 | 0 | 2178 | 2867 | -3976 | -3907 | -3111 | -534 | 257 | -2094 | -3220 | -1197 | -5295 | 946 | -5842 | 1096 | -2446 | -2593 | 3934 | 3962 | -1409 | -3784 | 1056 | 2380 | 2929 | 1699 | 402 | -7719 | -8818 | -8791 | -8725 | -3414 | 3962
Cáceres | Cáceres TR-02 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 1105 | 1223 | 1837 | 1560 | 1459 | 1810 | 1706 | 2478 | 3247 | 2641 | 2093 | 2252 | 1624 | 1331 | 369 | 1868 | 1622 | 1498 | 1831 | 2383 | 2946 | 2260 | 1428 | 1702 | 594 | 943 | 380 | 84 | 186 | 110 | 410 | 1299 | 1813 | 1867 | 1604 | 1117 | 3247
Cáceres | Cáceres TR-03 | 037TR03 | 138 | 13.8 | 9375 | 2113 | 2266 | 2150 | 2066 | 1961 | 1945 | 1831 | 2187 | 2453 | 2319 | 2190 | 2196 | 2207 | 2111 | 2082 | 2173 | 2045 | 1925 | 1916 | 2052 | 2369 | 2365 | 2187 | 2279 | 2064 | 1029 | 971 | 852 | 786 | 805 | 1024 | 1107 | 1312 | 1307 | 1388 | 1111 | 2453
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 60 | 44 | 43 | 64 | 46 | 46 | 41 | 67 | 65 | 73 | 61 | 74 | 62 | 70 | 61 | 68 | 68 | 69 | 68 | 60 | 57 | 84 | 46 | -902 | -905 | -909 | -940 | -889 | -939 | -937 | -928 | -1840 | -885 | -892 | -923 | -908 | 84
Cáceres | Comodoro TR-01 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | 90 | -373 | -172 | 293 | 367 | -10 | 420 | 1516 | 847 | -96 | 797 | 80 | 567 | 1747 | 1404 | 38 | 460 | 513 | 877 | 1364 | 1760 | -645 | 31 | 90 | 1380 | 905 | 719 | 844 | -147 | -483 | -73 | -669 | -384 | 246 | 84 | -800 | 1760
Cáceres | Comodoro TR-02 | 273TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | -1337 | -1761 | -1548 | -1759 | -1882 | -1919 | -454 | -1393 | -1066 | -1300 | -1573 | -441 | -49 | -1100 | -1106 | -1845 | -1915 | -1471 | -826 | -1019 | -1922 | -1853 | -1901 | -435 | 0 | -429 | -1639 | -1888 | -2066 | -1627 | -1286 | -1235 | -2148 | -2405 | -1894 | -2733 | 0
Cáceres | Figueiróp. TR-01 | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 295 | 378 | 284 | 294 | 267 | 288 | 279 | 319 | 408 | 386 | 294 | 378 | 298 | 278 | 274 | 281 | 290 | 289 | 262 | 299 | 309 | 256 | 265 | 315 | 308 | 321 | 316 | 297 | 313 | 416 | 317 | 313 | 376 | 397 | 333 | 472 | 472
Cáceres | Indiavaí TR-01 | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 295 | 378 | 284 | 294 | 267 | 288 | 279 | 319 | 408 | 386 | 294 | 378 | 298 | 278 | 274 | 281 | 290 | 289 | 262 | 299 | 309 | 256 | 265 | 315 | 242 | 230 | 248 | 239 | 236 | 254 | 233 | 242 | 256 | 276 | 279 | 262 | 408
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 295 | 378 | 284 | 294 | 267 | 288 | 279 | 319 | 408 | 386 | 294 | 378 | 298 | 278 | 274 | 281 | 290 | 289 | 262 | 299 | 309 | 256 | 265 | 315 | 242 | 230 | 248 | 239 | 236 | 254 | 233 | 242 | 256 | 276 | 279 | 262 | 408
Cáceres | Mineradora TR-01 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 278 | 869 | 939 | 41 | 1161 | 185 | 335 | 437 | 547 | 319 | 668 | 640 | 154 | 1024 | 468 | -91 | 70 | 403 | 710 | 1242 | 404 | 1052 | -1381 | -706 | -811 | -620 | -745 | -557 | -573 | -709 | -438 | -769 | -763 | -1009 | -661 | -633 | 1242
Cáceres | Mirassol TR-01 | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 278 | 869 | 939 | 41 | 1161 | 185 | 335 | 437 | 547 | 319 | 668 | 640 | 154 | 1024 | 468 | -91 | 70 | 403 | 710 | 1242 | 404 | 1052 | -1381 | -706 | -811 | -620 | -745 | -557 | -573 | -709 | -438 | -769 | -763 | -1009 | -661 | -633 | 1242
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 575 | 627 | 20 | 716 | 367 | 148 | 173 | 126 | 331 | 408 | 595 | 683 | 612 | 103 | 110 | 138 | 177 | 193 | 396 | 226 | 344 | 272 | 387 | 205 | 1807 | 1989 | 2056 | 2032 | 2064 | 2176 | 2139 | 1950 | 131 | 30 | 62 | 38 | 2176
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 7616 | 7387 | 9935 | 9764 | 9449 | 8706 | 8426 | 7599 | 10617 | 8347 | 8296 | 8705 | 8595 | 9717 | 6355 | 6266 | 6096 | 8915 | 9799 | 10097 | 7944 | 7548 | 6935 | 10256 | 8058 | 6868 | 6844 | 9999 | 19593 | 13848 | 10702 | 17813 | 19405 | 4976 | 5006 | 4911 | 19593
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | -2295 | -2444 | -2277 | -2423 | -1951 | -1412 | -1292 | -2251 | -1900 | -2066 | -1947 | -1446 | -1272 | -1713 | -2427 | -2119 | -2040 | -900 | -1508 | -1164 | -1920 | -1605 | -2699 | -1977 | -1749 | -2246 | -2845 | -2309 | -1957 | -429 | 613 | 459 | -541 | 613
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 309 | 417 | 142 | -489 | -708 | -653 | 663 | -265 | 2367 | 533 | 581 | 979 | 1008 | 912 | 928 | 3486 | 305 | 76 | 151 | 748 | 1565 | 977 | 1070 | 1179 | 1087 | 927 | 816 | -644 | 505 | 244 | 498 | 784 | 1695 | 1942 | 1933 | 1507 | 3486
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 2490 | 2477 | 2038 | 2627 | 2470 | 2512 | 1926 | 4212 | 4669 | 4306 | 2627 | 3356 | 3017 | 2818 | 3030 | 2628 | 2054 | 1107 | 1373 | 2508 | 3546 | 3317 | 3411 | 2856 | 2666 | 2753 | 1964 | 1857 | 1592 | 967 | 259 | 2098 | 3573 | 3698 | 3021 | 2191 | 4669
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | -56 | -48 | -44 | -52 | -36 | -35 | -25 | 22 | 31 | 3 | -12 | 19 | -13 | 0 | 9 | 32 | 31 | 28 | 51 | 50 | 41 | 42 | 22 | 33 | 13 | 28 | -7 | 20 | 23 | 0 | 0 | 7 | 20 | 15 | 0 | 0 | 51
Cáceres | Rondolândia TR-01 | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 282 | 224 | 164 | 228 | 157 | 331 | 395 | 386 | 284 | 271 | 216 | 241 | 249 | 188 | 261 | 220 | 215 | 251 | 226 | 353 | 317 | 293 | 345 | 225 | 282 | 347 | 285 | 240 | 311 | 255 | 310 | 422 | 342 | 351 | 282 | 255 | 422
Cáceres | V. Bela TR-01 | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 282 | 224 | 164 | 228 | 157 | 331 | 395 | 386 | 284 | 271 | 216 | 241 | 249 | 188 | 261 | 220 | 215 | 251 | 226 | 353 | 317 | 293 | 345 | 225 | 282 | 347 | 285 | 240 | 311 | 255 | 310 | 422 | 342 | 351 | 282 | 255 | 422
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 5498 | 5495 | 5449 | 5360 | 5437 | 5142 | 4879 | 5722 | 6256 | 5846 | 5323 | 6681 | 5347 | 0 | 5701 | 6358 | 6228 | 5474 | 5720 | 5445 | 6002 | 6386 | 6321 | 6109 | 5004 | 5248 | 5693 | 5785 | 5558 | 4818 | 5012 | 6204 | 6942 | 6795 | 6590 | 6310 | 6942
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 3152 | 3459 | 3034 | 3055 | 3195 | 3220 | 3229 | 4039 | 4656 | 4238 | 3775 | 4066 | 3855 | 0 | 3760 | 3859 | 4032 | 2133 | 0 | 0 | 2643 | 3639 | 3603 | 3742 | 3866 | 3877 | 3456 | 3031 | 2921 | 2549 | 2228 | 4198 | 4094 | 5220 | 3809 | 4142 | 5220
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | 9094 | 8929 | 8157 | 8256 | 7936 | 8078 | 7327 | 8821 | 8988 | 9619 | 8618 | 9659 | 8188 | 0 | 8196 | 8394 | 8525 | 7144 | 7291 | 8362 | 8287 | 8897 | 8683 | 8634 | 7486 | 8140 | 8107 | 8238 | 6909 | 5891 | 5665 | 7591 | 9119 | 10048 | 10233 | 8632 | 10233
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 9618 | 9296 | 9990 | 8991 | 8571 | 8766 | 8140 | 10247 | 10743 | 10831 | 9463 | 8950 | 9730 | 0 | 9310 | 9261 | 9467 | 9023 | 8519 | 9536 | 11319 | 10422 | 10793 | 10035 | 9036 | 9615 | 8995 | 8334 | 8251 | 7084 | 8058 | 9852 | 10991 | 10368 | 9767 | 9675 | 11319
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 9618 | 963 | 713 | 755 | 666 | 926 | 1028 | 1134 | 1046 | 1082 | 1051 | 1087 | 1099 | 0 | 1084 | 1099 | 1126 | 999 | 957 | 726 | 700 | 714 | 734 | 716 | 701 | 708 | 793 | 693 | 674 | 735 | 700 | 735 | 850 | 0 | 0 | 980 | 9618
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 3270 | 3958 | 4034 | 3554 | 3241 | 3544 | 2396 | 4472 | 5380 | 5495 | 4628 | 4950 | 3941 | 0 | 4127 | 4012 | 3097 | 2336 | 2149 | 2301 | 3518 | 10675 | 10974 | 10093 | 8902 | 9403 | 10210 | 9430 | 9631 | 7898 | 8322 | 2702 | 3944 | 3663 | 3520 | 2603 | 10974
Metropolitana | Cangas TR-01 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana | Chapada TR-01 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 1053 | 827 | 983 | 1691 | 1514 | 1349 | 2036 | 1151 | 1522 | 1612 | 791 | 663 | 1330 | 0 | 1322 | 1282 | 1425 | 990 | 1487 | 1553 | 1898 | 2955 | 2826 | 2337 | 2056 | 1619 | 1892 | 2101 | 2055 | 2136 | 2039 | 2395 | 2815 | 3265 | 2618 | 2658 | 3265
Metropolitana | Chapada TR-02 | 005TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 1053 | 827 | 983 | 2994 | 3046 | 3090 | 2873 | 3451 | 3450 | 3333 | 3444 | 3452 | 3487 | 0 | 3271 | 4873 | 3304 | 2967 | 3266 | 3470 | 3670 | 5509 | 3564 | 3694 | 4225 | 3599 | 3658 | 3656 | 2864 | 2661 | 2880 | 3463 | 3480 | 3098 | 2559 | 2254 | 5509
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 4981 | 5605 | 5146 | 4846 | 4806 | 4604 | 4449 | 5365 | 5798 | 5547 | 5230 | 5399 | 5263 | 0 | 5600 | 5391 | 5013 | 4844 | 4557 | 4691 | 5163 | 5702 | 5222 | 5013 | 4530 | 4874 | 5099 | 4704 | 4821 | 4168 | 4428 | 5700 | 5559 | 6534 | 6264 | 5326 | 6534
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 6041 | 6814 | 6712 | 5434 | 5864 | 5545 | 5602 | 6941 | 7427 | 7653 | 6512 | 6449 | 6520 | 0 | 6017 | 6736 | 6449 | 7126 | 6588 | 5505 | 6744 | 6560 | 5323 | 5178 | 4682 | 4923 | 5062 | 4768 | 4404 | 4337 | 5035 | 5433 | 6531 | 6651 | 5817 | 5096 | 7653
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 5633 | 7084 | 5074 | 5025 | 5184 | 5010 | 4757 | 5499 | 6232 | 7346 | 5574 | 5930 | 5284 | 0 | 5441 | 5453 | 5645 | 4812 | 4946 | 5183 | 5830 | 5635 | 5655 | 5502 | 4908 | 5464 | 5683 | 5413 | 5121 | 4052 | 4583 | 5661 | 6395 | 7177 | 7146 | 6346 | 7346
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 7028 | 6864 | 6712 | 6706 | 6457 | 6651 | 6471 | 7419 | 7930 | 7457 | 7276 | 7327 | 7497 | 0 | 7296 | 7642 | 7431 | 5714 | 0 | -12138 | -14690 | -17521 | -15101 | -14321 | -12886 | -13202 | -13382 | -13227 | -13369 | -11154 | -12516 | -21653 | -24497 | -24197 | -25564 | -26003 | 7930
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 7382 | 7156 | 7110 | 6792 | 6691 | 7527 | 6363 | 7884 | 8338 | 8208 | 7223 | 7530 | 7420 | 0 | 6774 | 7096 | 6646 | 6143 | 6830 | 6584 | 7841 | 7765 | 7729 | 7203 | 6636 | 7300 | 7580 | 6979 | 6852 | 8605 | 6788 | 7838 | 7210 | 8215 | 6180 | 7448 | 8605
Metropolitana | CPA TR-01 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 12566 | 12384 | 12028 | 11763 | 11251 | 9594 | 9151 | 11364 | 11527 | 12105 | 10391 | 10601 | 10762 | 0 | 9587 | 12258 | 11590 | 10967 | 11175 | 11958 | 13367 | 12728 | 13366 | 12513 | 11532 | 12856 | 13483 | 12264 | 12155 | 13595 | 11732 | 4126 | 13887 | 9007 | -341 | -295 | 13887
Metropolitana | CPA TR-02 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 5751 | 7613 | 6483 | 6352 | 6423 | 6060 | 6772 | 6787 | 6139 | 5322 | 4981 | 5087 | 5675 | 0 | 6347 | 5292 | 4885 | 4543 | 8839 | 5008 | 5937 | 5469 | 5492 | 5401 | 4879 | 5198 | 4619 | 4825 | 4893 | 4788 | 4664 | 4498 | 4603 | 7765 | 8177 | 8013 | 8839
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 1650 | 2127 | 2136 | 2146 | 2385 | 2403 | 2105 | 2320 | 1942 | 2765 | 3222 | 3601 | 2416 | 0 | 1423 | 2130 | 1447 | 1540 | 1667 | 1351 | 2981 | 2020 | 2872 | 1704 | 938 | 865 | 627 | 1123 | 1383 | 32 | -3795 | -3203 | -4909 | -4906 | -4938 | -5075 | 3601
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 5346 | 6931 | 6266 | 5556 | 5182 | 5559 | 4707 | 5418 | 6002 | 5936 | 5249 | 7710 | 5109 | 0 | 6142 | 6889 | 6342 | 5995 | 6183 | 6449 | 6849 | 6957 | 6259 | 6442 | 5620 | 6469 | 6077 | 6568 | 6765 | 0 | 4539 | 5687 | 6306 | 6256 | 6310 | 5076 | 7710
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 10686 | 11034 | 10641 | 10832 | 9384 | 10560 | 11944 | 11386 | 11626 | 11622 | 10631 | 11389 | 11133 | 0 | 10778 | 11175 | 10727 | 12927 | 10484 | 11647 | 12709 | 12211 | 11747 | 12355 | 10745 | 11403 | 11698 | 11157 | 11239 | 12335 | 13887 | 10909 | 14132 | 13683 | 13797 | 12610 | 14132
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 7666 | 7946 | 7812 | 7940 | 7591 | 8847 | 7515 | 8319 | 9997 | 8984 | 7847 | 11274 | 8353 | 0 | 10234 | 8722 | 8345 | 9505 | 8802 | 9011 | 9403 | 12665 | 9876 | 8097 | 8438 | 10981 | 11086 | 9693 | 10808 | 9418 | 9188 | 8582 | 8832 | 10314 | 8825 | 9018 | 12665
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 13188 | 14225 | 14595 | 15019 | 14013 | 14219 | 13595 | 14299 | 15048 | 14732 | 15020 | 15694 | 12355 | 0 | 14703 | 13328 | 11943 | 10374 | 10203 | 9678 | 9648 | 10384 | 9627 | 9726 | 10072 | 9699 | 10355 | 10900 | 10208 | 8238 | 9599 | 11228 | 12281 | 13831 | 13717 | 12120 | 15694
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 | 170TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 3616 | 4665 | 4915 | 6043 | 5438 | 5250 | 4522 | 4536 | 4647 | 4491 | 3728 | 4555 | 2635 | 0 | 3481 | 3606 | 2999 | 1333 | 679 | -555 | -212 | -814 | -1514 | -828 | -1256 | -19 | 209 | 328 | 483 | 711 | 435 | 780 | 2077 | 2534 | 2480 | 1365 | 6043
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 4509 | 4414 | 4302 | 4014 | 4022 | 4280 | 3889 | 4667 | 4884 | 4880 | 4351 | 4608 | 6454 | 0 | 6180 | 6749 | 6280 | 6036 | 5849 | 8796 | 6337 | 6603 | 6755 | 6530 | 6078 | 6494 | 6575 | 6322 | 6081 | 5723 | 5962 | 6613 | 7550 | 7578 | 7125 | 7373 | 8796
Metropolitana | Jangada TR-01 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 980 | 1483 | 907 | 1774 | 1989 | 1534 | 1464 | 1280 | 2165 | 2616 | 1087 | 927 | 965 | 0 | 1315 | 1571 | 1852 | 765 | 1066 | 1836 | 1459 | 1792 | 1162 | 643 | 214 | 456 | 1171 | 974 | 1313 | 1571 | 2479 | 2871 | 2980 | 2611 | 1268 | 1854 | 2980
Metropolitana | Lavandeira TR-01 | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 980 | 613 | 569 | 584 | 612 | 576 | 607 | 607 | 647 | 658 | 606 | 631 | 619 | 0 | 580 | 552 | 564 | 283 | 319 | 66 | 684 | 601 | 653 | 620 | 588 | 601 | 765 | 670 | 685 | 727 | 726 | 122 | 144 | 177 | 209 | 163 | 980
Metropolitana | Manso TR-01 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | 1945 | 1210 | 1206 | 1249 | 1275 | 1299 | 1344 | 1365 | 1175 | 1529 | 1176 | 1401 | 1275 | 0 | 1338 | 1355 | 1334 | 1331 | 1486 | 1446 | 1691 | 1758 | 1475 | 1238 | 1365 | 1557 | 1374 | 1648 | 1569 | 1506 | 1091 | 1343 | 1758 | 1535 | 1124 | 1256 | 1945
Metropolitana | Nobres TR-01 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 5458 | 6161 | 6630 | 10585 | 8997 | 9596 | 8115 | 7369 | 10009 | 0 | 6107 | 5530 | 5922 | 0 | 6277 | 8404 | 9242 | 9361 | 9826 | 8201 | 8986 | 7985 | 5533 | 4369 | 4053 | 4520 | 6518 | 7321 | 7644 | 7693 | 7499 | 8585 | 9227 | 7625 | 6397 | 3918 | 10585
Metropolitana | Nobres TR-03 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 1223 | 2608 | 2543 | 2408 | 4348 | 3375 | 3617 | 3040 | -181 | 4136 | 4597 | 1620 | 657 | 0 | 4286 | 3473 | 3089 | 4379 | 4564 | 4627 | 4955 | 4669 | 3774 | 3625 | 2993 | 2877 | 4505 | 4715 | 4576 | 4369 | 6270 | 5895 | 5829 | 4177 | 3502 | 3057 | 6270
Metropolitana | Poconé TR-01 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 5749 | 6408 | 8005 | 6160 | 5398 | 5040 | 4831 | 5869 | 5859 | 6931 | 6563 | 6757 | 5057 | 0 | 6948 | 7386 | 6914 | 6943 | 6517 | 5180 | 5300 | 5704 | 5649 | 4138 | 7132 | 7190 | 8087 | 7849 | 8403 | 8189 | 7322 | 8682 | 9264 | 9324 | 8486 | 1162 | 9324
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 3910 | 3763 | 3563 | 3717 | 4464 | 4945 | 4610 | 3911 | 4457 | 7127 | 0 | 4077 | 3561 | 4242 | 3564 | 4317 | 4171 | 4264 | 4252 | 5014 | 4044 | 3410 | 3338 | 3544 | 3134 | 3542 | 3002 | 3591 | 4179 | 5187 | 5219 | 5413 | 5145 | 7127
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 9673 | 9808 | 9393 | 9126 | 9558 | 9652 | 8460 | 10814 | 10534 | 9987 | 9999 | 12237 | 8696 | 0 | 8823 | 10258 | 10506 | 9045 | 9240 | 10341 | 11197 | 11386 | 11935 | 11430 | 10112 | 9603 | 9311 | 9102 | 10364 | 8132 | 9844 | 11958 | 9702 | 12103 | 11858 | 11023 | 12237
Metropolitana | S.Antônio TR-01 | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 12795 | 13070 | 12348 | 11865 | 11566 | 11878 | 10851 | 12484 | 13276 | 13502 | 12211 | 12891 | 13275 | 0 | 16387 | 12897 | 12881 | 11867 | 10280 | 11020 | 13621 | 13371 | 13246 | 12889 | 11953 | 11967 | 12119 | 11288 | 11264 | 11657 | 11187 | 12958 | 13690 | 13516 | 12616 | 13132 | 16387
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 8977 | 8965 | 9071 | 8221 | 8301 | 8556 | 12865 | 9415 | 9414 | 9514 | 8680 | 8866 | 8801 | 0 | 8294 | 8447 | 8421 | 7238 | 6873 | 9052 | 8055 | 7664 | 7946 | 7470 | 7401 | 6930 | 6165 | 6418 | 6129 | 6188 | 6122 | 5981 | 6394 | -645 | -1851 | 2107 | 12865
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 3443 | 3502 | 3118 | 3213 | 2463 | 2758 | 4404 | 4767 | 5623 | 6295 | 4749 | 7460 | 4029 | 0 | 3620 | 3723 | 2944 | 2486 | 3067 | 5028 | 5086 | 4822 | 5089 | 4351 | 3581 | 3974 | 4558 | 4868 | 3944 | 3419 | 6564 | 5773 | 6509 | 7016 | 7473 | 9904 | 9904
Metropolitana | V.Grande TR-04 | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 2773 | 2522 | 2485 | 2464 | 2115 | 2474 | 2067 | 2554 | 3071 | 3138 | 2387 | 2497 | 2655 | 0 | 2429 | 2605 | 2514 | 1957 | 2401 | 2044 | 2386 | 2255 | 2290 | 2196 | 2137 | 2255 | 2233 | 2475 | 2487 | 2047 | 1818 | 2515 | 2868 | 2692 | 2687 | 3368 | 3368
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rondonópolis | A.Garças TR-01 | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2773 | 2522 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10008000 | 12852000 | 12312000 | 11196000 | 10152000 | 10440000 | 10584000 | 10548000 | 10440000 | 8928000 | 8892000 | 10116000 | 1638 | 1830 | 1686 | 1584 | 348 | 84 | 138 | 42 | 168 | 192 | 378 | 378 | 12852000
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rondonópolis | Anhumas TR-01 | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 6000 | 494 | 1076 | 1578 | 782 | 638 | 583 | 982 | 1186 | 724 | 610 | 623 | 691 | 1245 | 1601 | 1143 | 754 | 863 | 1198 | 777 | 714 | 612 | 792 | 686 | 608 | 512 | 1605 | 1207 | 948 | 846 | 826 | 1334 | 904 | 717 | 678 | 775 | 724 | 1605
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 6037 | 7191 | 6787 | 6315 | 5312 | 4715 | 5351 | 4431 | 5160 | 5475 | 5988 | 5031 | 5779 | 4550 | 5644 | 5763 | 4569 | 4942 | 4992 | 5698 | 6285 | 6446 | 6578 | 6669 | 7038 | 6139 | 5594 | 6581 | 6515 | 5630 | 5478 | 6603 | 6086 | 6154 | 7777 | 6668 | 7777
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 5195 | 4767 | 5240 | 5416 | 5949 | 4897 | 4805 | 5512 | 5444 | 6373 | 6274 | 5956 | 5228 | 5477 | 5396 | 5900 | 5990 | 4985 | 4758 | 5227 | 5683 | 5192 | 5794 | 5021 | 5075 | 4767 | 6312 | 5087 | 5213 | 5021 | 5223 | 5549 | 5609 | 6037 | 6325 | 6103 | 6373
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 | 085TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 5195 | 4767 | 5240 | 1489 | 1440 | 1028 | 1706 | 1991 | 1912 | 1513 | 999 | 1492 | 1177 | 1605 | 1685 | 1538 | 1414 | 1559 | 1756 | 1840 | 1964 | 1262 | 1278 | 1269 | 1162 | 2217 | 1669 | 2013 | -87 | -26 | 1041 | 709 | -155 | 190 | -290 | -278 | 5240
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 1335 | 1628 | 2889 | 3562 | 1775 | 2325 | 3354 | 3878 | 2923 | 3237 | 2367 | 1565 | 1098 | 830 | 728 | 2032 | 1634 | 2159 | 3471 | 5287 | 3728 | 5891 | 4485 | 2481 | 4879 | 2988 | 2457 | 3380 | 3588 | -1462 | 147 | 1281 | 2122 | -1235 | -996 | 0 | 5891
Rondonópolis | C.Verde TR-02 | 012TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | -2172 | -116 | -319 | -1070 | -1909 | -1469 | 2815 | 2085 | 2148 | 703 | -2352 | -1315 | -2258 | -2550 | -2270 | -2401 | -2965 | -2915 | 1361 | 2337 | 1654 | -1262 | -1175 | -1560 | -1912 | -2534 | -2430 | -2271 | -3784 | -2629 | -2935 | -2889 | -799 | -1389 | -4056 | -3663 | 2815
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | -360 | 2577 | 718 | 2163 | 498 | 1102 | 6453 | 6127 | 6628 | 4354 | 1118 | -112 | -444 | -1211 | -640 | -430 | -691 | -1380 | 3847 | 4408 | 2928 | -576 | 929 | -733 | -1377 | -1476 | -1158 | -2171 | -2698 | -2272 | -2120 | -1576 | 785 | 0 | 1272 | 4612 | 6628
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | -360 | 2577 | 718 | 2163 | 498 | 1102 | 6453 | 6127 | 6628 | 4354 | 1118 | -112 | -444 | -1211 | -640 | -430 | -691 | -1380 | 3847 | 4408 | 2928 | -576 | 929 | -733 | -1377 | -1476 | -1158 | -2171 | -2698 | -2272 | -2120 | -1576 | 785 | 0 | 1272 | 4612 | 6628
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 3781 | 4460 | 4408 | 4639 | 3631 | 3965 | 4589 | 4791 | 4970 | 4773 | 4830 | 5620 | 4588 | 6024 | 5027 | 5358 | 4111 | 4540 | 5404 | 4155 | 5427 | 5067 | 4681 | 4037 | 4115 | 5673 | 4693 | 4856 | 4357 | 3793 | 4927 | 5567 | 5511 | 5278 | 5019 | 4637 | 6024
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rondonópolis | Itiquira TR-01 | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 4569 | 3704 | 3542 | 4247 | 3260 | 3461 | 3252 | 3544 | 3907 | 3863 | 3742 | 3532 | 3997 | 4874 | 3644 | 3747 | 3583 | 4458 | 3747 | 3578 | 4062 | 4410 | 4175 | 4144 | 3765 | 3953 | 3903 | 4279 | 3623 | 4097 | 3614 | 3627 | 4356 | 4240 | 4302 | 5330 | 5330
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 2496 | 3840 | 2954 | 3154 | 2829 | 2386 | 3505 | 3379 | 2900 | 1910 | 4613 | 0 | 658 | 4127 | 3278 | 3817 | 2724 | 2405 | 3548 | 2053 | 1817 | 3557 | -591 | 2614 | 3491 | 4715 | 1275 | 4396 | 3770 | 3584 | 3132 | 3381 | 2847 | 4483 | 4048 | 2853 | 4715
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 2496 | 3840 | 2954 | 3154 | 2829 | 2386 | 3505 | 3379 | 2900 | 1910 | 4613 | 0 | 658 | 4127 | 3278 | 3817 | 2724 | 2405 | 3548 | 2053 | 1817 | 3557 | -591 | 2614 | 3491 | 4715 | 1275 | 4396 | 3770 | 3584 | 3132 | 3381 | 2847 | 4483 | 4048 | 2853 | 4715
Rondonópolis | Noble TR-01 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -616 | -304 | 329 | 1031 | -411 | 1721 | 1458 | 683 | 1700 | 1432 | 1654 | 1255 | -1620 | -336 | 695 | -166 | 1539 | -3251 | 1486 | 1896 | 105 | 1169 | -157 | 456 | -1247 | -255 | 2282 | 1569 | 1375 | -184 | -317 | 481 | 1210 | 1001 | 801 | -2497 | 2282
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 | 271TR02 | 138 | 13.8 | 7500 | 1850 | 2312 | 1927 | 1902 | 1951 | 1829 | 1883 | 2089 | 2261 | 2635 | 1942 | 2175 | 1989 | 1862 | 2124 | 2086 | 2483 | 2029 | 2046 | 1699 | 1915 | 1937 | 1861 | 1819 | 1676 | 1729 | 1706 | 1711 | 1891 | 1809 | 1710 | 1792 | 2039 | 1964 | 1871 | 1867 | 2635
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | 1850 | 2312 | 1927 | 1902 | 1951 | 0 | 2136 | 2319 | 3293 | 2293 | 3189 | 3540 | 2870 | 3095 | 3103 | 2760 | 3785 | 2925 | 2884 | 3061 | 3528 | 3064 | 2925 | 2808 | 2874 | 2992 | 3249 | 2690 | 2857 | 2437 | 2073 | 2337 | 3242 | 3538 | 3748 | 4046 | 4046
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 283 | 2415 | 2489 | 1763 | 48 | 309 | 2996 | 4330 | 2121 | 1860 | 439 | -233 | 325 | 2494 | 2258 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724 | 3728 | 1642 | 393 | 1372 | 4457 | 2858 | 1974 | 1644 | 2287 | 4244 | 4349 | 3178 | 2900 | 2326 | 771 | 4457
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 283 | 2415 | 2489 | 241920 | 60480 | 0 | 0 | 87 | 96 | 116 | 86 | 82 | 79 | 70 | 48 | 61 | 90 | 80 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 49 | 38 | 42 | 56 | 54 | 51 | 52 | 51 | 54 | 50 | 55 | 51 | 52 | 241920
Rondonópolis | Poxoreo | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 283 | 2415 | 2489 | 241920 | 60480 | 0 | 0 | 87 | 96 | 116 | 86 | 82 | 79 | 70 | 48 | 61 | 90 | 80 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 49 | 38 | 42 | 56 | 54 | 51 | 52 | 51 | 54 | 50 | 55 | 51 | 52 | 241920
Rondonópolis | Primavera Rural | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 633 | 1060 | 813 | 5937 | 4476 | 4908 | 5037 | 4570 | 6556 | 4378 | -367 | 1624 | 746 | 2116 | 1904 | 6063 | 4855 | 2487 | 4870 | 4678 | 7809 | 3341 | 5565 | 1999 | -301 | 435 | 1720 | 3943 | 4686 | 3547 | 4277 | 4202 | 7184 | 6853 | 7968 | 7567 | 7968
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 457 | 558 | 558 | 2007 | 2025 | 2757 | 3293 | 2396 | 6550 | 6798 | 196 | 610 | 104 | 1280 | 696 | 2001 | 936 | 585 | 803 | 908 | 1386 | 398 | 1548 | 573 | 226 | 393 | 551 | 1408 | 1925 | 530 | 523 | 1124 | 3638 | 3595 | 2107 | 3277 | 6798
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | 11268 | 8887 | 9662 | 6118 | 11561 | 7530 | 8310 | 5305 | 5109 | 1619 | 3066 | 12428 | 12800 | 11182 | 6493 | 6390 | -255 | 6909 | 2583 | 3048 | -201 | -454 | 829 | 7326 | 7574 | 10353 | 10062 | 4747 | 6349 | 3755 | 6251 | 3536 | 4069 | 2420 | 2303 | 9704 | 12800
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | -1481 | 2705 | 2875 | 6875 | 6054 | 5203 | 7311 | 6107 | 5534 | 5189 | 1311 | 2831 | 3020 | 3215 | 3690 | 6569 | 5601 | 5609 | 5179 | 4517 | 7003 | 5379 | 6174 | 3955 | -950 | 1664 | 2909 | 2809 | 2510 | -478 | 214 | -1103 | 2044 | 1598 | 2807 | 56 | 7311
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 5990 | 5987 | 8107 | 6650 | 5338 | 7278 | 6756 | 5749 | 10149 | 6395 | 5820 | 5419 | 4794 | 8504 | 8963 | 0 | 5505 | 4120 | 5441 | 4248 | 5226 | 4827 | 5327 | 4391 | 4099 | 4154 | 4566 | 4866 | 4254 | 3814 | 4335 | 5064 | 5414 | 6022 | 6461 | 6100 | 10149
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 5990 | 5987 | 8107 | 6650 | 5338 | 7278 | 6756 | 5749 | 0 | 0 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8258 | 8181 | 7965 | 8717 | 6958 | 8428 | 7587 | 7421 | 7409 | 6565 | 7128 | 7788 | 8667 | 8998 | 8915 | 9062 | 9062
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 5990 | 5987 | 8107 | 6650 | 5338 | 7278 | 6756 | 5749 | 0 | 3634 | 4944 | 3456 | 3556 | 4061 | 9527 | 8964 | 8653 | 3957 | 4485 | 8673 | 5674 | 5113 | 5214 | 4848 | 4464 | 5606 | 4788 | 4659 | 4850 | 4222 | 5417 | 4813 | 6010 | 6168 | 4824 | 4461 | 9527
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 7271 | 7039 | 6507 | 6106 | 6628 | 6790 | 6536 | 6805 | 7656 | 7883 | 7337 | 7784 | 7606 | 7674 | 7205 | 7470 | 7018 | 6934 | 7064 | 6609 | 7758 | 7343 | 7557 | 7169 | 6340 | 7372 | 7326 | 6842 | 6729 | 6302 | 6138 | 7211 | 8156 | 8214 | 8159 | 8044 | 8214
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | 4780 | 4850 | 4867 | 4621 | 4564 | 4181 | 3952 | 4578 | 5492 | 5329 | 3718 | 3891 | 3642 | 3580 | 3631 | 3704 | 3502 | 3415 | 3422 | 4929 | 4251 | 4267 | 4700 | 4921 | 3592 | 4032 | 4228 | 4014 | 3843 | 3760 | 4731 | 5163 | 5015 | 5870 | 5073 | 4932 | 5870
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 1342 | 1364 | 446 | -486 | -831 | -1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492 | 2576 | 1132 | 1599 | 1036 | 1490 | 1971 | 3569 | 2330 | 1891 | 1387 | 1970 | 2525 | 1083 | 1419 | 1164 | 1555 | 606 | -548 | 3811 | 3908 | 4926 | 4607 | 4926
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 7872 | 7757 | 7882 | 7428 | 7339 | 6879 | 7036 | 7885 | 3409 | 4721 | 2894 | 2989 | 2970 | 2560 | 4391 | 4679 | 4686 | 3368 | 3162 | 3245 | 4915 | 4455 | 4484 | 4055 | 3535 | 4111 | 2293 | 2077 | 1965 | 1765 | 4424 | 5161 | 6327 | 6492 | 5440 | 8085 | 8085
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 7872 | 7757 | 7882 | 976 | 937 | 912 | 1710 | 1916 | 2156 | 1962 | 1944 | 2086 | 2250 | 955 | 1902 | 1998 | 1966 | 1024 | 401 | 637 | 886 | 917 | 914 | 923 | 945 | 975 | 988 | 1074 | 1016 | 949 | 856 | 906 | 912 | 1029 | 993 | 967 | 7882
Rondonópolis | Selma TR-01 | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 7872 | 7757 | 7882 | 976 | 937 | 912 | 1710 | 1916 | 2156 | 1962 | 1944 | 2086 | 2250 | 955 | 1902 | 1998 | 1966 | 1024 | 401 | 637 | 886 | 917 | 914 | 923 | 945 | 975 | 988 | 1074 | 1016 | 949 | 856 | 906 | 912 | 1029 | 993 | 967 | 7882
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -933 | 247 | 548 | 253 | -391 | 1270 | 1070 | 2903 | 265 | 527 | 877 | 484 | 380 | 3178 | 2670 | 807 | -1053 | 1640 | 1799 | 351 | 619 | -8 | -649 | -592 | -558 | 920 | -92 | 1413 | 916 | 136 | -1349 | 1805 | 1764 | 41 | 1394 | -368 | 3178
Rondonópolis | Taquari I TR-01 | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 990 | 1180 | 1792 | 1590 | 2077 | 1750 | 1646 | 1457 | 1177 | 1265 | 1888 | 1703 | 2323 | 2090 | 1749 | 1424 | 1690 | 1303 | 1267 | 1162 | 1325 | 1555 | 1413 | 1728 | 1508 | 1536 | 1520 | 1503 | 1288 | 1556 | 1837 | 1769 | 2038 | 1816 | 1491 | 1501 | 2323
Rondonópolis | Tesouro TR-01 | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 990 | 1180 | 1792 | 1590 | 2077 | 1750 | 1646 | 1457 | 1177 | 1265 | 1888 | 1703 | 2323 | 2090 | 1749 | 1424 | 1690 | 1303 | 1267 | 1162 | 1325 | 1555 | 1413 | 1728 | 1508 | 1536 | 1520 | 1503 | 1288 | 1556 | 1837 | 1769 | 2038 | 1816 | 1491 | 1501 | 2323
Sinop | A.Floresta TR-01 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 2543 | 5710 | 5424 | 5506 | 5395 | 5772 | 5477 | 6700 | 6330 | 6218 | 5075 | 5318 | 3808 | 4344 | 5318 | 3828 | 5833 | 5889 | 5699 | 6074 | 3826 | 4041 | 4273 | 3757 | 4061 | 4233 | 4276 | 4190 | 5750 | 3705 | 3180 | 4131 | 4087 | 3340 | 4145 | 2490 | 6700
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 4452 | 4537 | 4340 | 4240 | 4614 | 4839 | 4475 | 4440 | 4623 | 4771 | 4439 | 4128 | 4247 | 3706 | 2925 | 4853 | 4568 | 4777 | 4278 | 4382 | 4457 | 4136 | 4545 | 3119 | 4604 | 4157 | 4166 | 4018 | 4727 | 4859 | 4847 | 5060 | 5218 | 5685 | 3436 | 3096 | 5685
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR03 | 138 | 34.5 | 9375 | -245 | 1015 | 813 | 837 | 724 | 918 | 688 | 981 | 313 | 866 | 573 | 552 | 603 | 749 | 725 | 868 | 605 | 843 | 778 | 590 | 842 | 290 | 414 | 572 | 676 | 878 | 680 | 305 | 217 | -202 | -244 | -400 | -390 | -919 | -736 | -901 | 1015
Sinop | Apiacás TR-01 | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1128 | 1203 | 1180 | 1194 | 1207 | 1091 | 1128 | 1574 | 1355 | 916 | 894 | 553 | 582 | 572 | 528 | 320 | 290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176 | -53 | 14 | 23 | -67 | -36 | 109 | 105 | 12 | -37 | 68 | -57 | 1574
Sinop | B. Esperança TR-01 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -233 | 2175 | 202 | 887 | -44 | 4083 | 4452 | 3616 | 3069 | -149 | -998 | -1240 | 95 | -387 | -804 | 149 | 1952 | 4543 | 4922 | 4741 | 4378 | 2622 | 1679 | -2007 | 843 | 1472 | -294 | -1419 | 1387 | 5791 | 6024 | 5463 | 5619 | 4844 | 3819 | 2112 | 6024
Sinop | Carlinda TR-01 | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinop | Castanheira TR-01 | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | -233 | 2175 | 202 | 887 | -44 | 0 | 0 | 651 | 646 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 600 | 648 | 660 | 648 | 642 | 612 | 402 | 384 | 360 | 336 | 390 | 378 | 420 | 354 | 378 | 366 | 354 | 360 | 372 | 378 | 348 | 2175
Sinop | Cláudia TR-01 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 2489 | 2963 | 2899 | 2368 | 2584 | 2662 | 2800 | 2982 | 2915 | 2813 | 2448 | 2590 | 2965 | 3223 | 2646 | 2449 | 2478 | 2779 | 2691 | 2682 | 2779 | 2669 | 1951 | 2763 | 2225 | 3486 | 2837 | 1788 | 2721 | 3313 | 2063 | 1882 | 1986 | 2752 | 1671 | -375 | 3486
Sinop | Cláudia TR-02 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 1087 | 2915 | 2587 | 1488 | 1202 | 2210 | 2483 | 2783 | 2711 | 2940 | 1521 | 1053 | 2968 | 3386 | 3252 | 2234 | 2568 | 3618 | 3182 | 3092 | 3718 | 3531 | 2657 | 2662 | 3507 | 2489 | 3111 | 1208 | 2144 | 3919 | 2004 | 1660 | 1981 | 2590 | 511 | 22 | 3919
Sinop | Colíder TR-01 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 6057 | 5678 | 6152 | 8412 | 8661 | 8982 | 10194 | 6673 | 6501 | 8038 | 7380 | 3420 | 3477 | 3014 | 3604 | 1448 | 1427 | 1487 | 1464 | 5641 | 2234 | 2371 | 2724 | 2324 | 2498 | 2246 | 2310 | 2243 | 2871 | 2902 | 2906 | 3199 | 3483 | 3566 | 3598 | 3263 | 10194
Sinop | Colider TR-03 | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250 | 3212 | 3906 | 2829 | 4862 | 4188 | 4920 | 5529 | 5120 | 4526 | 6300 | 3553 | -461 | -180 | -870 | -694 | -1738 | 5056 | 5603 | 5561 | 6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906 | 3199 | 0 | 3566 | 3598 | 3263 | 6352
Sinop | Feliz Natal TR-01 | 126TR01 | 69 | 34.5 | 14000 | 1139 | 2292 | 1837 | 944 | 889 | 1429 | 1202 | 615 | 761 | 757 | 526 | 369 | 1216 | 1729 | 619 | -722 | 667 | 1015 | 761 | 787 | 865 | 583 | 336 | 240 | 1517 | 1790 | -202 | -556 | -867 | -1252 | -2355 | -2888 | -2791 | -2791 | -3033 | -3395 | 2292
Sinop | Feliz Natal TR-02 | 126TR02 | 69 | 13.8 | 6750 | 2176 | 3026 | 2657 | 2201 | 2182 | 2444 | 2452 | 2120 | 1999 | 2076 | 1806 | 1739 | 2233 | 2150 | 2116 | 1868 | 1951 | 2236 | 2112 | 1973 | 2031 | 1840 | 1485 | 1647 | 2263 | 2181 | 1809 | 459 | 1613 | -112 | -139 | -96 | -136 | -194 | -255 | -888 | 3026
Sinop | Guarantã TR-01 | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinop | Ipiranga TR-01 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | -175 | 3962 | 2361 | 245 | 1252 | 5068 | 6436 | 5781 | 6245 | 2996 | -441 | -1069 | 1847 | 2346 | -271 | -724 | 4174 | 7591 | 8380 | 7513 | 8149 | 2882 | 3046 | -1122 | 2718 | 954 | 465 | -979 | 4042 | 8546 | 9731 | 9839 | 7684 | 2909 | 4433 | 3950 | 9839
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 2556 | 3243 | 2048 | 1857 | 1529 | 1739 | -598 | 1714 | 1200 | 1570 | 1004 | 321 | 1805 | 3082 | 3173 | 3107 | 2106 | 3445 | 2143 | 1141 | 1831 | 2754 | 2121 | 898 | 970 | 1745 | 1215 | 1175 | 941 | 2025 | 1324 | 2573 | 2122 | 1975 | 1550 | 1020 | 3445
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 780 | 1751 | -519 | 570 | 1970 | 4524 | 6836 | 6806 | 7673 | 3771 | 975 | -660 | 362 | 659 | -134 | 902 | 2778 | 5353 | 8385 | 9062 | 8503 | 3594 | 4817 | -625 | -132 | 1612 | -660 | -535 | 860 | 4408 | 7413 | 7536 | 9037 | 7263 | 8561 | 6269 | 9062
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 3243 | 3552 | 3095 | 3357 | 4449 | 846 | 1996 | 2426 | 2399 | 1299 | 1112 | 774 | 2555 | 2186 | 1790 | 1877 | 1587 | 2245 | 2900 | 2340 | 3051 | 2161 | 1005 | 1022 | 2667 | 880 | 1687 | 1526 | 4167 | 2744 | 3862 | 4021 | 5150 | 4726 | 4426 | 3695 | 5150
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 3243 | 3552 | 3095 | 3357 | 4449 | 846 | 1996 | 2426 | 2399 | 1299 | 1112 | 774 | 2555 | 2186 | 1790 | 1877 | 1587 | 2245 | 0 | 0 | 0 | -147 | -96 | -199 | -102 | -213 | -701 | -743 | -760 | -848 | -913 | -945 | -2937 | -3278 | -3327 | -4010 | 4449
Sinop | Marcelândia TR-01 | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinop | Matupá TR-01 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 2755 | 3172 | 7091 | 5301 | 3149 | 4045 | 4447 | 5530 | 4645 | 4869 | 1475 | 5606 | 5337 | 5274 | 3385 | 597 | 4676 | 4991 | 5014 | 5291 | 649 | 2208 | 2491 | 3606 | 3222 | 6688 | 1442 | 3408 | 5635 | 2582 | 2288 | 2680 | -1143 | -2205 | -1495 | -2715 | 7091
Sinop | Matupá TR-02 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 5808 | 5599 | 6084 | 5483 | 7857 | 6030 | 5978 | 7025 | 7108 | 5155 | 6270 | 5087 | 5207 | 5778 | 5967 | 5597 | 5580 | 5341 | 5360 | 5218 | 3948 | 3954 | 3966 | 3573 | 3222 | 3697 | 3444 | 3725 | 3651 | 4730 | 3591 | 4347 | 5501 | 5038 | 5036 | 5214 | 7857
Sinop | N. Mutum TR-01 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | 5863 | 7725 | 6178 | 6052 | 5984 | 7289 | 7291 | 4951 | 4945 | 6976 | 4584 | 4830 | 4894 | 6876 | 5600 | 6380 | 6178 | 5547 | 5478 | 6845 | 7243 | 5190 | 4058 | 3960 | 3980 | 4496 | 4185 | 5674 | 5764 | 6865 | 5638 | 4605 | 4685 | 5037 | 4909 | 4581 | 7725
Sinop | N. Mutum TR-02 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | -523 | 3688 | -101 | -500 | -87 | 480 | 2123 | 1732 | 2782 | 1176 | 813 | -1623 | 2150 | 1840 | -342 | -292 | -111 | 1378 | 1668 | 1501 | 1856 | 3295 | 1184 | 735 | 7012 | 8112 | 354 | -678 | 1504 | 1527 | 2210 | 1985 | 2228 | 2051 | 2737 | 2562 | 8112
Sinop | N. Mutum TR-03 | 119TR03 | 69 | 69 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinop | N. Mutum TR-04 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | 4396 | 4480 | 4712 | 4912 | 4913 | 4673 | 4718 | 3526 | 3328 | 3366 | 3237 | 2747 | 2876 | 2801 | 3020 | 2794 | 2814 | 2814 | 3285 | 3199 | 3237 | 4361 | 3373 | 3403 | 3521 | 3530 | 3481 | 3074 | 3575 | 2943 | 3030 | 3085 | 2934 | 3781 | 3086 | 3506 | 4913
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 616 | 2042 | 1368 | 660 | 1056 | 2351 | 4416 | 3618 | 4251 | 2619 | -824 | -883 | 1296 | 1602 | 793 | 336 | 2482 | 5009 | 4950 | 4299 | 4435 | 4167 | 2448 | -990 | 890 | 1737 | 1205 | 1132 | 2418 | 5798 | 7218 | 7039 | 7671 | 5840 | 6138 | 5020 | 7671
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1810 | 1802 | 1802 | 1933 | 1966 | 1889 | 2060 | 2037 | 2101 | 1854 | 1828 | 1797 | 1761 | 1923 | 1926 | 1754 | 1889 | 1772 | 2027 | 2018 | 1936 | 1220 | 1364 | 1128 | 679 | 763 | 1139 | 1125 | 546 | 668 | 789 | 1389 | 960 | 1355 | 1314 | 1366 | 2101
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 3198 | 3509 | 3743 | 2625 | 3284 | 3463 | 3212 | 4316 | 3753 | 2849 | 2733 | 2682 | 1061 | 1317 | 2813 | 800 | 252 | -61 | 1996 | 2374 | 2346 | -521 | 188 | -1120 | -1562 | -2158 | -847 | -1167 | -2267 | -2389 | -2429 | -1575 | -1347 | -1759 | -930 | -1440 | 4316
Sinop | N.M. Verde TR-02 | 238TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 1809 | 1793 | 1846 | 1653 | 1900 | 1902 | 1824 | 2155 | 1861 | 1904 | 2205 | 2058 | 1916 | 2052 | 1842 | 1100 | 1260 | 930 | 1249 | 794 | 1539 | 1341 | -165 | -206 | -226 | 7 | -382 | -222 | -134 | -487 | -672 | -430 | 169 | 262 | 943 | 484 | 2205
Sinop | Nova Canaã TR-01 | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinop | Paranaita TR-01 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | -1503 | -1662 | -1647 | -1633 | -1650 | -1606 | -1420 | -732 | -1469 | -1532 | -1618 | -1634 | -1607 | -2422 | -1665 | -1547 | -1517 | -1510 | -1470 | -1516 | -1392 | -1486 | -1452 | -1617 | -1642 | -1496 | -1669 | -1642 | -1461 | -1500 | -1374 | -1394 | -1804 | -1293 | -994 | -1185 | -732
Sinop | Paranaita TR-02 | 054TR02 | 138 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 1135 | 1190 | 1165 | 1310 | 1620 | 1207 | 1187 | 1175 | 1165 | 1185 | 1107 | 1175 | 1215 | 1205 | 1217 | 1230 | 1270 | 1145 | 1164 | 1148 | 1086 | 1193 | 1061 | 1150 | 1147 | 1169 | 1134 | 1256 | 1218 | 1253 | 1263 | 1115 | 1620
Sinop | Paranorte TR-01 | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinop | Primaverinha | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinop | S.Carmem TR-01 | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | -805 | 616 | -121 | -975 | -767 | 821 | 462 | 751 | 454 | -111 | -1430 | -1436 | -447 | 1203 | -753 | -775 | -466 | 915 | 428 | 350 | 359 | -684 | -1213 | -1299 | 195 | 1083 | -846 | -1353 | -452 | 178 | 57 | -5 | 17 | -917 | -620 | -565 | 1203
Sinop | Sinop - TR-02 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | 3634 | 8231 | 5776 | 1220 | 1816 | 4378 | 4426 | 3588 | 2193 | 2332 | 3389 | 2928 | 2080 | 7392 | 1309 | 2128 | 5374 | 6068 | 6281 | 5403 | 6204 | 4745 | 5447 | 3957 | 6829 | 5374 | 3561 | 1627 | -3552 | 1928 | 279 | -340 | 1420 | 1005 | -1118 | -3616 | 8231
Sinop | Sinop - TR-03 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | -986 | 793 | 143 | -1677 | -1577 | 1804 | 1203 | -127 | -158 | -913 | -1993 | -2741 | -851 | 310 | -1690 | -1573 | -1342 | 2007 | 983 | 1782 | -175 | -151 | 284 | -2740 | -797 | -367 | -1438 | -3402 | -1005 | 2690 | 1417 | 1448 | 2232 | 95 | 395 | -1071 | 2690
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 9631 | 9075 | 9384 | 8903 | 6799 | 8930 | 9035 | 10843 | 10609 | 10703 | 9596 | 7900 | 8156 | 8551 | 8306 | 8529 | 8481 | 8878 | 8443 | 9645 | 6869 | 5901 | 8868 | 7402 | 3300 | 4714 | 4839 | 4527 | 3252 | 3192 | 1444 | 4959 | 4586 | 4601 | 3660 | 3713 | 10843
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 6103 | 7755 | 7285 | 6183 | 6052 | 6312 | 5979 | 7312 | 8369 | 6965 | 4759 | 3497 | 3114 | 3380 | 3184 | 3310 | 3215 | 3029 | 2108 | 4334 | 4436 | 3720 | 3377 | 3388 | 4240 | 5136 | 5520 | 5632 | 3520 | 3775 | 499 | 797 | 2319 | 2356 | 2179 | 1911 | 8369
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 6103 | 7755 | 7285 | 6183 | 6052 | 6312 | 5979 | 7312 | 8369 | 6965 | 0 | -1420 | -1504 | -821 | -804 | -1675 | -1653 | -2209 | -2169 | -1726 | -1059 | -4900 | -3998 | -549 | -1216 | -1526 | -4320 | -5063 | -5207 | -1844 | 702 | 724 | -273 | -320 | -1379 | -1277 | 8369
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 4614 | 4640 | 4694 | 5083 | 4730 | 5214 | 4414 | 5174 | 5836 | 5905 | 5690 | 5671 | 5393 | 5991 | 5432 | 5200 | 5050 | 5119 | 3703 | 8232 | 8411 | 8215 | 8635 | 7618 | 5106 | 5545 | 7554 | 8255 | 7668 | 7446 | 7920 | 4710 | 4634 | 8336 | 4915 | 5012 | 8635
Sinop | Sinop TR-01 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 233 | 163 | 527 | 625 | 885 | 812 | 1137 | 2137 | 2750 | 2062 | 2432 | 2318 | 1689 | 1897 | 2658 | 2915 | 2551 | 3059 | 3177 | 4343 | 3429 | 3193 | 3691 | 3237 | 1572 | 2977 | 2450 | 2327 | 1389 | 3226 | 446 | 1133 | 567 | 699 | 750 | 433 | 4343
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 5087 | 4480 | 4582 | 4175 | 3991 | 4198 | 4017 | 4875 | 4928 | 5614 | 0 | -1228 | -1291 | -429 | -723 | -1956 | -4881 | -3680 | -5017 | -4672 | -4432 | -4845 | -6052 | -6513 | -696 | -3388 | -4468 | -6522 | -6667 | 236 | 1251 | -6472 | -6565 | -7149 | -7433 | -7544 | 5614
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | 3637 | 4562 | 2499 | 2425 | 2509 | 2478 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4562
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 | 3637 | 3105 | 2847 | 2839 | 2897 | 2986 | 3033 | 3158 | 2128 | -6 | -12 | -15 | -43 | -8 | -26 | 990 | 2237 | 2979 | 2754 | 2791 | 2529 | 52 | 71 | 53 | 116 | 48 | 173 | 84 | 63 | -6 | 3485 | 2609 | 2696 | 2956 | 2500 | 2126 | 3637
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 | 3637 | 1325 | 878 | 1833 | 4338 | 6508 | 7007 | 6069 | 7191 | 2268 | -216 | -50 | 1662 | 218 | 673 | 998 | 2310 | 5180 | 6721 | 4978 | 4958 | 3878 | 3595 | 493 | 803 | 1914 | 904 | 1198 | 3339 | 7662 | 7227 | 6420 | 6209 | 5302 | 5550 | 5737 | 7662
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 4093 | 5502 | 5357 | 6011 | 5290 | 5541 | 6244 | 6483 | 6405 | 5924 | 5637 | 5751 | 4136 | 4820 | 5090 | 3824 | 3394 | 5745 | 5259 | 5848 | 0 | 7356 | 3776 | 7170 | 3143 | 4541 | 4775 | 6138 | 6242 | 5680 | 5475 | 3395 | 5281 | 7153 | 3491 | 4617 | 7356
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | -91 | 125 | -57 | 998 | 3711 | 7854 | 7736 | 6177 | 6264 | 1304 | -1981 | -2118 | 425 | -536 | -1224 | -717 | 4114 | 6986 | 8223 | 7584 | 6464 | 5272 | 4299 | -1335 | -1093 | -321 | -1912 | -1057 | 3345 | 8632 | 9336 | 7718 | 9018 | 3133 | 527 | 1901 | 9336
Sinop | Tapurah TR-01 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | 2000 | 2399 | 2485 | 2580 | 2562 | 4603 | 3378 | 4981 | 3827 | 3202 | 2958 | 2408 | 4565 | 4344 | 3146 | 3336 | 3048 | 4651 | 4770 | 4436 | 4880 | 4058 | 3571 | 2984 | 3627 | 4140 | 2934 | 2519 | 2662 | 4052 | 3254 | 4062 | 5019 | 4586 | 4110 | 4020 | 5019
Sinop | Tapurah TR-02 | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 2772 | 4013 | 3922 | 2738 | 2764 | 3336 | 2538 | 2683 | 2659 | 2607 | 2520 | 2259 | 2891 | 3577 | 2623 | 2534 | 3316 | 3389 | 2757 | 2786 | 3586 | 2513 | 2592 | 2457 | 3403 | 3267 | 2273 | 2432 | 2733 | 3326 | 2178 | 2583 | 2627 | 2376 | 2472 | 2591 | 4013
Sinop | Terra Nova TR-01 | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1028 | 1017 | 1029 | 1028 | 474 | 473 | 552 | 762 | 558 | 552 | 541 | 523 | 508 | 643 | 617 | 626 | 621 | 616 | 660 | 612 | 747 | 344 | 833 | 816 | 723 | 680 | 715 | 144 | 88 | 93 | 93 | 12 | 31 | 15 | 133 | 42 | 1029
Sinop | União do Sul TR-01 | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1028 | 1017 | 1029 | 1028 | 474 | 473 | 552 | 762 | 558 | 552 | 541 | 523 | 508 | 643 | 617 | 626 | 621 | 616 | 660 | 612 | 747 | 344 | 4441500 | 3906900 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4441500
Sinop | Vera TR-01 | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | 1788 | 2510 | 2141 | 1790 | 2463 | 3275 | 3756 | 3317 | 2704 | 2440 | 1416 | 1534 | 1759 | 2031 | 1703 | 1702 | 2625 | 3601 | 3547 | 3541 | 3630 | 3028 | 2961 | 1558 | 1786 | 2512 | 1727 | 1019 | -55 | 2106 | 1401 | 2143 | 1924 | 2048 | 760 | 393 | 3756
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 25000 | 391 | 326 | 480 | 444 | 551 | 540 | 651 | 1051 | 1242 | 1168 | 901 | 942 | 701 | 724 | 2173 | 2129 | 929 | 149 | -44 | 51 | 367 | 203 | 600 | 695 | 299 | 583 | 184 | 676 | 573 | -78 | 176 | 436 | 1608 | 1793 | 2092 | 1813 | 2173
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 3793 | 3947 | 3361 | 3201 | 4900 | 2652 | 1700 | 4273 | 1543 | 3166 | 3789 | 4116 | 3487 | 2909 | 3603 | 4287 | 2547 | 5224 | 4827 | 5937 | 291 | 3254 | 1975 | 800 | -674 | 574 | 1247 | 375 | 2721 | 2236 | -954 | 0 | 850 | 1491 | -618 | 1151 | 5937
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 851 | 565 | 715 | 611 | 331 | 1056 | 6 | -680 | -187 | -422 | -126 | 75 | 81 | 72 | 16 | 377 | 372 | 164 | 404 | 625 | -264 | 1056
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 2338 | 1415 | 1252 | 955 | 933 | 2144 | 2295 | 1119 | 1117 | 1056 | 2208 | 2270 | 1155 | 2345 | 2338 | 1149 | 1122 | 1224 | 1246 | 2269 | 1210 | 1714 | 1602 | 565 | 617 | 955 | 863 | 514 | 497 | 1580 | 2047 | 1037 | 1851 | 1000 | 946 | 1015 | 2345
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 | 178TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | -378 | -354 | -330 | -695 | -690 | -621 | -628 | -426 | -687 | -520 | -557 | -578 | -573 | -549 | -492 | -562 | -614 | -471 | -700 | -634 | -605 | -658 | -672 | -809 | -647 | -683 | -663 | -786 | -809 | -709 | -763 | -579 | -652 | -716 | -714 | -748 | -330
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -886 | 2718 | 2347 | -107 | -583 | 955 | 4480 | 4714 | 5380 | 1079 | -151 | -310 | -868 | 892 | -978 | 580 | 1007 | 1844 | 3409 | 3131 | 4643 | 2176 | 813 | -2437 | -229 | 96 | -1108 | -2404 | -1258 | -195 | 3183 | 5195 | 6142 | 4606 | 4316 | 3173 | 6142
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 2672 | 2477 | 3056 | 3276 | 2770 | 2309 | 2630 | 2234 | 3227 | 0 | 3179 | 3786 | 3061 | 3352 | 3249 | 3626 | 3209 | 3263 | 2874 | 2792 | 3198 | 3174 | 3319 | 3397 | 2981 | 3603 | 4051 | 3385 | 3362 | 3441 | 3135 | 3404 | 3808 | 4299 | 4424 | 4457 | 4457
Tangará da Serra | Colniza | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 2672 | 2477 | 3056 | 3276 | 2770 | 2309 | 2630 | 2234 | 3227 | 0 | 3179 | 3786 | 3061 | 3352 | 3249 | 3626 | 3209 | 3263 | 2874 | 0 | 2021 | 1487 | 1015 | 1616 | 862 | 1183 | 1150 | -2026 | 394 | 169 | 658 | 900 | -71 | 1661 | 1643 | -495 | 3786
Tangará da Serra | Colniza | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | 471 | 487 | 513 | 553 | 665 | 677 | 474 | 756 | 489 | 719 | 504 | 670 | 396 | 473 | 431 | 478 | 594 | 633 | 536 | 554 | 613 | 541 | 546 | 543 | 492 | 520 | 517 | 632 | 511 | 511 | 605 | 644 | 521 | 504 | 483 | 664 | 756
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 1066 | 1341 | 1054 | 1605 | 1188 | 1471 | 1495 | 1596 | 1807 | 1736 | 1394 | 2016 | 2334 | 2082 | 1431 | 1511 | 1239 | 1705 | 1226 | 1323 | 2235 | 1751 | 1237 | 1830 | 1129 | 1849 | 1983 | 1184 | 2110 | 2335 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | -12533 | -8840 | -2315 | -6251 | -9208 | -7517 | -12399 | -15245 | -15193 | -15114 | -12932 | -12494 | -7121 | -1097 | -2705 | -7343 | -7325 | -8683 | -8623 | -7104 | -12170 | -8231 | -8308 | -5780 | -4207 | -2344 | -126 | 966 | -5422 | -3700 | -6836 | -10756 | -14760 | -14835 | -18310 | -16104 | 966
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | -12533 | -8840 | -2315 | -6251 | -9208 | -7517 | -12399 | -15245 | -15193 | -15114 | -12932 | -12494 | -7121 | -1097 | -2705 | -7343 | -7325 | -8683 | -8623 | -7104 | -12170 | -8231 | -8308 | -5780 | -4207 | -2344 | -126 | 966 | -5422 | -3700 | -6836 | -10756 | -14760 | -14835 | -18310 | -16104 | 966
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | 3044 | 1389 | 1894 | 696 | 322 | -227 | 6620 | 7964 | 9012 | 8785 | 5462 | 4154 | -415 | 395 | 1883 | 404 | 2551 | 3997 | 10507 | 10739 | 7244 | 7555 | 3038 | -2839 | -5389 | 2702 | 2706 | 85 | 1356 | -246 | 8659 | 11170 | 9852 | 11430 | 7935 | 4625 | 11430
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 20000 | 3044 | 1389 | 1894 | 696 | 322 | -227 | 6620 | 7964 | 9012 | 8785 | 5462 | 4154 | -415 | 395 | 1883 | 404 | 2551 | 3997 | 10507 | 10739 | 7244 | 7555 | 3038 | -2839 | -5389 | 2702 | 2706 | 85 | 1356 | -246 | 8659 | 11170 | 9852 | 11430 | 7935 | 4625 | 11430
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 20000 | 3044 | 1389 | 1894 | 696 | 322 | -227 | 6620 | 7964 | 9012 | 8785 | 5462 | 4154 | -415 | 395 | 1883 | 404 | 2551 | 3997 | 10507 | 10739 | 7244 | 7555 | 3038 | -2839 | -5389 | 2702 | 2706 | 85 | 1356 | -246 | 8659 | 11170 | 9852 | 11430 | 7935 | 4625 | 11430
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 645 | 649 | 643 | 610 | 599 | 627 | 646 | 720 | 752 | 816 | 635 | 719 | 649 | 591 | 585 | 600 | 559 | 553 | 600 | 604 | 758 | 767 | 728 | 549 | 536 | 524 | 490 | 509 | 500 | 460 | 524 | 571 | 610 | 886 | 654 | 582 | 886
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 4223 | 4244 | 0 | 4186 | 4406 | 4331 | 4203 | 4710 | 4887 | 4566 | 4410 | 4068 | 2553 | 3763 | 4282 | 4394 | 4247 | 4314 | 4357 | 4450 | 4786 | 4819 | 3030 | 4265 | 2560 | 2939 | 4328 | 4532 | 4154 | 4018 | 4262 | 2851 | 3124 | 4699 | 3128 | 4310 | 4887
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 857 | 2192 | 0 | -756 | 489 | 1308 | 858 | 730 | -200 | -629 | 388 | -277 | 852 | 1172 | -30 | -527 | -648 | 851 | 11 | -525 | -166 | -467 | -358 | -1228 | -337 | 619 | -739 | -1228 | -1644 | -546 | -11 | 190 | 442 | 459 | 273 | -429 | 2192
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 3823 | 4823 | 4685 | 4859 | 4839 | 4864 | 4918 | 6143 | 3012 | 5865 | 4664 | 4389 | 3532 | 4118 | 2996 | 6308 | 5106 | 3040 | 3535 | 3455 | 2806 | 4857 | 3116 | 4667 | 4227 | 3427 | 3078 | 1657 | 4562 | 4142 | 2129 | 2028 | 4837 | 2082 | 2342 | 1515 | 6308
Tangará da Serra | Juina TR-02 | 030TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | -780 | -821 | 17 | -307 | -408 | -1125 | -777 | -977 | -931 | -1152 | -844 | -303 | -804 | 37 | -1379 | -328 | -530 | -1030 | -630 | -1150 | -1034 | -514 | -1125 | -1224 | -1068 | -1134 | -410 | -1621 | -1062 | -957 | -857 | -638 | -1081 | -933 | -1086 | -785 | 37
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -780 | 0 | 2804 | 2704 | 2603 | 2637 | 2947 | 3138 | 3358 | 3341 | 2967 | 3005 | 2292 | 1445 | 2069 | 2905 | 3241 | 3307 | 3427 | 3728 | 3861 | 3656 | 3526 | 3127 | 3081 | 3267 | 2217 | 3332 | 3211 | 3215 | 3440 | 2559 | 2613 | 2864 | 2932 | 2759 | 3861
Tangará da Serra | Juruena TR-02 | 264TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | -780 | 0 | 2268 | 2187 | 2001 | 1973 | 2213 | 2422 | 2499 | 2496 | 2310 | 2505 | 2176 | 1573 | 1534 | 2238 | 2470 | 2618 | 2598 | 2853 | 2903 | 2780 | 2652 | 2504 | 2425 | 2395 | 2506 | 2713 | 2488 | 2445 | 2534 | 2616 | 2764 | 3345 | 2151 | 2134 | 3345
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | -780 | 0 | 2268 | 1245 | 0 | 1410 | 1478 | 1374 | 1445 | 1441 | 1457 | 1350 | 1505 | 1595 | 1471 | 1505 | 1333 | 1467 | 1448 | 1089 | 1396 | 1231 | 1300 | 1288 | 1390 | 1418 | 1639 | 1612 | 1646 | 1674 | 1308 | 984 | 939 | 877 | 918 | 974 | 2268
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 2470 | 1790 | 2755 | 3150 | 415 | 3913 | 694 | 2289 | 2726 | 228 | 1626 | 2423 | 1973 | 1744 | 1607 | 853 | 5338 | 1856 | 2263 | -465 | 998 | 989 | -1843 | 1179 | -580 | -473 | 1001 | 627 | -182 | -1374 | -1340 | -719 | -739 | -697 | -736 | -760 | 5338
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | -3648 | -4059 | -3917 | -4406 | -3958 | -3991 | -3670 | -3842 | -5373 | -4704 | -3635 | -4841 | -3749 | -4562 | -4073 | -4823 | -3539 | -3508 | -3704 | -3660 | -4435 | -4817 | -4315 | -4341 | -4556 | -4615 | -5081 | -4603 | -4828 | -4193 | -4300 | -5870 | -6143 | -6244 | -7972 | -6794 | -3508
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | -3648 | -4059 | -3917 | -4406 | -3958 | -3991 | -3670 | -3842 | -5373 | -4704 | -3635 | -4841 | -3749 | -4562 | -4073 | -4823 | -3539 | -3508 | -3704 | -3660 | -4435 | -4817 | -4315 | -4341 | -4556 | -4615 | -5081 | -4603 | -4828 | -4193 | -4300 | -5870 | -6143 | -6244 | -7972 | -6794 | -3508
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 1221 | 2271 | 2514 | 244 | 1284 | 2994 | 2163 | 2847 | 1554 | 1803 | 2244 | 1601 | 2344 | 2829 | 994 | 1904 | 960 | 2812 | 1839 | 667 | 1810 | 947 | 1909 | 154 | -418 | 1835 | 113 | 3522 | 1073 | 740 | 906 | 427 | 1903 | 1237 | 1599 | 1854 | 3522
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 | 195TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | -15 | 696 | 945 | -620 | 257 | -431 | 25 | -335 | 637 | -324 | -819 | -1460 | 436 | 33 | -700 | -933 | -377 | 32 | -821 | -1413 | 137 | -937 | -662 | 151 | -1599 | 99 | -1185 | -282 | -541 | -816 | -471 | -1574 | -245 | -869 | -590 | -257 | 945
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 2787 | 2482 | 1324 | -677 | -1397 | 966 | 6648 | 12072 | 11073 | 13534 | 11154 | 9816 | 4875 | 1222 | -698 | 1081 | -837 | 802 | 10453 | 11341 | 14125 | 9114 | -1640 | -506 | 1605 | 2507 | -355 | -1702 | 247 | 4099 | 10512 | 10389 | 12480 | 8179 | 11892 | 4468 | 14125
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 924 | 910 | 1132 | 1137 | 1137 | 1190 | 1294 | 1252 | 1298 | 1212 | 1194 | 1054 | 1313 | 1006 | 1295 | 929 | 1163 | 1039 | 1058 | 1234 | 1258 | 880 | 905 | 1230 | 905 | 734 | 871 | 804 | 793 | 874 | 806 | 895 | 1227 | 782 | 497 | 542 | 1313
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | -955 | -77 | -2551 | -2106 | 338 | -514 | -123 | 229 | 1112 | 788 | 55 | 255 | 1951 | 2050 | 1961 | 2478 | 0 | 0 | 1698 | 1983 | 3648 | 4134 | 3059 | 2756 | 6804 | 3081 | 7309 | 7388 | 4153 | 6516 | 6651 | 2630 | 2048 | 1978 | -4810 | -4991 | 7388
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 4748 | 5984 | 4403 | 5070 | 5561 | 4938 | 4918 | 5983 | 6341 | 6133 | 5607 | 6252 | 5470 | 6382 | 6826 | 7091 | 6076 | 5489 | 5395 | 9861 | 4867 | 4124 | 4952 | 4144 | 1487 | 2324 | 3731 | 2148 | 2387 | 1605 | 1968 | 3523 | 3677 | 2719 | 2457 | 2849 | 9861
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | -1111 | 0 | 0 | -1392 | -1274 | -971 | -1184 | -16 | -814 | -753 | -1539 | 0 | -397 | -934 | -1540 | 0 | -838 | -1275 | -771 | -274 | -1536 | -849 | -869 | -361 | -1242 | -718 | -896 | -456 | -783 | -664 | -1023 | -898 | -1266 | -1331 | 0 | -811 | 0
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA BOA | AGUA BOA 001 | 032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | 898 | 811 | 841 | 882 | 812 | 820 | 796 | 1031 | 1252 | 1103 | 1004 | 975 | 970 | 993 | 909 | 1032 | 991 | 783 | 1035 | 1147 | 1587 | 1618 | 1530 | 1660 | 1586 | 1583 | 2220 | 1498 | 1406 | 1453 | 1485 | 1481 | 1892 | 1853 | 1640 | 2029 | 2220
AGUA BOA | AGUA BOA 002 | 032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1305 | 2019 | 2226 | 1400 | 1723 | 1655 | 1698 | 1664 | 1859 | 1987 | 1616 | 1867 | 1833 | 2021 | 2116 | 1668 | 1478 | 1923 | 2098 | 1539 | 2549 | 1642 | 2185 | 1626 | 1444 | 1984 | 2037 | 2014 | 1673 | 2245 | 2099 | 1620 | 2376 | 2246 | 2066 | 2383 | 2549
AGUA BOA | AGUA BOA 011 | 032011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | -126 | 1241 | -2233 | 813 | 941 | 808 | 542 | 779 | 810 | 957 | 347 | 13 | 763 | 793 | 661 | 155 | 415 | 887 | 895 | 1002 | 1046 | 1289 | 748 | -365 | -654 | 407 | 584 | 1088 | 919 | 866 | 899 | 336 | 1539 | 1700 | 1665 | 978 | 1700
AGUA BOA | AGUA BOA 012 | 032012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -1097 | -671 | -520 | -1079 | -1083 | -1175 | -837 | -722 | -1212 | -1081 | -1203 | -1534 | -1161 | -1236 | -1094 | -1280 | -1642 | -997 | -1070 | -993 | -1268 | -1294 | -1334 | -1485 | -1289 | -1013 | -1234 | -1357 | -941 | -1198 | -782 | -806 | -575 | -1051 | -1290 | -744 | -520
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 | 209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | -284 | -273 | -265 | -257 | -283 | -326 | -304 | -291 | -297 | -308 | -303 | -318 | -320 | -301 | -285 | -294 | -315 | -287 | -291 | -278 | -273 | -272 | -237 | -301 | -305 | -263 | -293 | -278 | -280 | -269 | -253 | -294 | -288 | -250 | -213 | -295 | -213
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 | 209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | 306 | 291 | 340 | 339 | 280 | 471 | 347 | 322 | 311 | 269 | 292 | 300 | 428 | 363 | 302 | 324 | 375 | 608 | 433 | 356 | 374 | 382 | 330 | 334 | 387 | 434 | 610 | 332 | 325 | 674 | 688 | 328 | 378 | 396 | 439 | 103 | 688
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 | 209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | -1450 | -1070 | -1091 | -1896 | -1909 | -1546 | -1431 | -1644 | -1547 | -1623 | -2327 | -2625 | -2346 | -1551 | -2151 | -2273 | -1676 | -1468 | -1431 | -2112 | -2397 | -2122 | -2355 | -1745 | -1943 | -1777 | -2209 | -2380 | -1845 | -1746 | -2583 | -2528 | -2137 | -1974 | -1372 | -2195 | -1070
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 | 209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | -165 | -188 | -166 | -168 | -172 | -146 | -175 | -175 | -162 | -174 | -178 | -195 | -177 | -172 | -184 | -186 | -186 | -189 | -182 | -181 | -202 | -196 | -188 | -185 | -192 | -190 | -191 | -186 | -189 | -178 | -182 | -175 | -164 | -179 | -179 | -187 | -146
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 | 209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -637 | 0 | 0 | -334 | 32 | 0 | -1127 | -1104 | -1127 | -804 | -1083 | -1433 | -1642 | -1336 | -1363 | -1139 | -1671 | 534 | -999 | -723 | -575 | -654 | -955 | -982 | -1107 | -1312 | -1989 | 534
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 | 209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | -610 | -632 | -604 | -555 | -578 | -606 | -487 | -463 | -449 | -526 | -628 | -681 | -681 | -660 | -681 | -577 | -562 | -624 | -596 | -582 | -480 | -440 | -615 | -695 | -870 | -673 | -710 | -695 | -654 | -693 | -631 | -547 | -520 | -464 | -445 | -417 | -417
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 | 100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 1924 | 1905 | 1645 | 1538 | 1556 | 1446 | 1551 | 2128 | 2362 | 2387 | 1893 | 1982 | 1620 | 2159 | 1929 | 1865 | 1910 | 1223 | 1730 | 2055 | 1895 | 2291 | 2242 | 2063 | 1698 | 1828 | 1701 | 2216 | 2103 | 2153 | 1759 | 2153 | 2250 | 2009 | 66 | 2368 | 2387
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 | 100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1073 | 1202 | 1119 | 1196 | 939 | 884 | 438 | 1014 | 1732 | 1349 | 1184 | 467 | 1035 | 926 | 1042 | 1052 | 714 | 641 | 675 | 918 | 958 | 1570 | 1303 | 1047 | 1035 | 1330 | 1263 | 1157 | 1037 | 1002 | 771 | 1164 | 1065 | 999 | -44 | 1096 | 1732
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 | 100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 579 | 547 | 536 | 649 | 494 | 477 | 436 | 560 | 797 | 743 | 615 | 592 | 580 | 572 | 601 | 1404 | 534 | 444 | 482 | 568 | 935 | 700 | 637 | 558 | 532 | 642 | 546 | 631 | 644 | 604 | 440 | 645 | 878 | 621 | -2 | 743 | 1404
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 | 100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 163 | 227 | 211 | 192 | 95 | 164 | 146 | 238 | 415 | 373 | 247 | 256 | 265 | 167 | 272 | 276 | 217 | 180 | 173 | 233 | 420 | 392 | 355 | 295 | 293 | 330 | 253 | 288 | 227 | 149 | 139 | 336 | 507 | 263 | 117 | 423 | 507
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 | 100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2901 | 2928 | 2736 | 3160 | 3016 | 3277 | 3429 | 3599 | 3620 | 3571 | 3699 | 3823 | 3823 | 3866 | 3829 | 3852 | 3875 | 3905 | 3797 | 3450 | 3745 | 4028 | 3900 | 4020 | 3791 | 3897 | 2326 | 3709 | 3804 | 3610 | 3931 | 3907 | 3982 | 4389 | -201 | 3923 | 4389
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 | 100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -791 | -985 | -890 | -859 | -710 | -660 | -617 | -848 | -1192 | -1212 | -1003 | -1029 | -1018 | -904 | -1092 | -1067 | -927 | -704 | -686 | -1093 | -1269 | -1265 | -1349 | -1181 | -1123 | -1388 | -1202 | -1278 | -992 | -853 | -939 | -1299 | -1459 | -1266 | 19 | -1465 | 19
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 | 100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1327 | 1075 | 931 | 1020 | 791 | 815 | 635 | 945 | 1197 | 1164 | 1052 | 1086 | 1041 | 1020 | 1018 | 1104 | 959 | 903 | 743 | 935 | 1171 | 1176 | 1132 | 969 | 813 | 1110 | 1032 | 985 | 959 | 772 | 834 | 1236 | 1520 | 1255 | 1532 | 1411 | 1532
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 | 100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1049 | 1295 | 1224 | 1221 | 1227 | 1136 | 1060 | 1227 | 1637 | 1614 | 1296 | 1870 | 1218 | 1290 | 1290 | 1333 | 1178 | 1158 | 1222 | 1241 | 1561 | 2246 | 1384 | 1181 | 1172 | 1291 | 2034 | 1245 | 764 | 717 | 774 | 978 | 1395 | 1332 | 1404 | 1277 | 2246
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 | 100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | -1333 | -1356 | -1274 | -1235 | -1047 | -1173 | -1225 | -1391 | -1353 | -1338 | -1452 | -1777 | -1441 | -1329 | -1285 | -1343 | -1312 | -1371 | -1295 | -1209 | -1199 | -1234 | -1212 | -1500 | -1453 | -1422 | -1227 | -1051 | -1197 | -1302 | -1300 | -1237 | -1242 | -1142 | -1188 | -1456 | -1047
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 | 100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1507 | -1539 | -1540 | -1399 | -1252 | -1372 | -1586 | -1321 | -1362 | -1230 | -1484 | -1551 | -1545 | -1464 | -1412 | -1358 | -1435 | -1498 | -1532 | -1459 | -1326 | -1277 | -1192 | -1272 | -1480 | -3289 | -1420 | -1502 | -1474 | -1414 | -1261 | -1362 | -1117 | -1272 | -1327 | -1310 | -1117
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 | 100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | -345 | -412 | -323 | -226 | -263 | -249 | -310 | -196 | -95 | -127 | -306 | -273 | -298 | -369 | -252 | -328 | -186 | -307 | -267 | -263 | -162 | -101 | -172 | -419 | -456 | -157 | -161 | -113 | -131 | -303 | -195 | -329 | -138 | 27 | 187 | 327 | 327
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 | 214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 379 | 407 | 418 | 424 | 691 | 401 | 507 | 422 | 718 | 401 | 398 | 418 | 442 | 428 | 433 | 472 | 440 | 491 | 498 | 435 | 399 | 433 | 459 | 436 | 273 | 230 | 263 | 200 | 224 | 205 | 214 | 229 | 251 | 267 | 203 | 277 | 718
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 | 214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 876 | 1194 | 2018 | 1280 | 938 | 1575 | 2138 | 1275 | 1851 | 2175 | 563 | 478 | 818 | 1491 | 556 | 107 | 613 | 493 | 531 | 496 | 876 | 368 | 483 | 161 | 253 | 846 | 701 | 690 | 523 | 933 | 662 | 522 | 730 | 698 | 320 | 68 | 2175
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 | 097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 | 876 | 1194 | 2018 | 95 | 60 | 77 | 71 | 185 | 188 | 157 | 162 | 105 | 158 | 297 | 306 | 356 | 348 | 270 | 266 | 310 | 242 | 236 | 250 | 276 | 265 | 246 | 266 | 267 | 262 | 258 | 215 | 280 | 343 | 652 | 667 | 563 | 2018
CANABRAVA | CANABRAVA 001 | 212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 245 | 320 | 235 | 234 | 332 | 253 | 363 | 366 | 352 | 325 | 322 | 298 | 256 | 308 | 300 | 394 | 385 | 357 | 326 | 310 | 315 | 183 | 302 | 311 | 149 | 196 | 260 | 288 | 275 | 286 | 298 | 188 | 211 | 182 | 179 | 192 | 394
CANABRAVA | CANABRAVA 011 | 212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | -9 | 164 | 137 | 40 | 115 | 184 | 120 | 278 | 377 | 431 | 266 | 194 | 424 | 346 | 129 | 93 | 190 | 291 | 99 | 115 | 270 | 238 | -2 | 138 | 99 | 743 | 807 | 321 | 444 | 229 | 274 | 310 | 470 | 518 | 531 | 122 | 807
CANARANA | CANARANA 001 | 155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1046 | 975 | 1025 | 790 | 798 | 787 | 828 | 1048 | 1207 | 1062 | 1083 | 1022 | 956 | 1045 | 1139 | 1086 | 1079 | 867 | 1004 | 1015 | 1228 | 1230 | 1074 | 1117 | 992 | 1127 | 1247 | 1140 | 952 | 955 | 1101 | 1153 | 1360 | 1166 | 1324 | 1323 | 1360
CANARANA | CANARANA 002 | 155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1511 | 1787 | 1771 | 1685 | 1457 | 1761 | 1691 | 1640 | 1753 | 1642 | 1633 | 1587 | 1796 | 1987 | 1889 | 1567 | 1481 | 1833 | 1449 | 1415 | 1552 | 1560 | 1399 | 1442 | 1480 | 1771 | 1848 | 1629 | 1506 | 1428 | 1733 | 1552 | 1266 | 1387 | 1402 | 1304 | 1987
CANARANA | CANARANA 011 | 155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | -86 | 259 | 322 | 196 | 123 | 416 | 967 | 336 | 136 | 174 | 219 | 124 | 652 | 838 | 1252 | 960 | 789 | 929 | 1361 | 488 | 319 | 398 | 422 | 156 | 347 | 928 | 1189 | 820 | 167 | 282 | 295 | 221 | 201 | 448 | 205 | 272 | 1361
CANARANA | CANARANA 012 | 155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1410 | -962 | -608 | -1114 | -1301 | -954 | -1353 | -1311 | -1315 | -1339 | -1399 | -1368 | -1170 | -685 | -872 | -1151 | -1290 | -1197 | -1274 | -1188 | -1266 | -1256 | -1288 | -1330 | -1061 | -521 | -500 | -640 | -882 | -824 | -842 | -1179 | -1047 | -1114 | -1224 | -1359 | -500
CONFRESA | CONFRESA 001 | 206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 711 | 330 | 341 | 757 | 342 | 774 | 804 | 459 | -141 | -191 | -233 | 208 | -271 | -259 | 184 | -104 | -146 | -161 | 322 | -92 | -19 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -36 | -55 | -58 | -86 | 73 | 97 | 258 | 331 | -94 | 804
CONFRESA | CONFRESA 002 | 206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1081 | 1028 | 995 | 1063 | 1073 | 1035 | 1007 | 1220 | 1035 | 847 | 884 | 793 | 1020 | 1103 | 1125 | 1432 | 564 | 588 | 528 | 695 | 734 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 359 | 1334 | 971 | 1084 | 1177 | 529 | 430 | 732 | 1432
CONFRESA | CONFRESA 003 | 206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 200 | 298 | 654 | 169 | 142 | 1015 | 1227 | 1336 | 506 | 434 | -333 | 244 | -284 | -141 | -66 | -348 | -157 | -173 | -109 | -30 | 39 | -284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -709 | -251 | -209 | 434 | -156 | 155 | 220 | 165 | 51 | 1336
CONFRESA | CONFRESA 011 | 206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -1195 | 300 | -274 | -295 | 233 | 481 | 348 | 502 | -85 | 617 | -208 | -364 | -274 | 118 | -64 | -177 | -224 | -225 | 285 | 11 | -114 | -81 | -255 | -418 | -606 | 12 | -5 | 68 | -333 | -92 | -227 | -178 | -230 | -190 | 50 | -100 | 617
CONFRESA | CONFRESA 012 | 206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -3725 | -3099 | -4212 | -3690 | -3406 | -3182 | -3192 | -3286 | -4285 | -3501 | -3794 | -3825 | -3292 | -3510 | -2491 | -3492 | -2027 | -1677 | -2931 | -3124 | -3885 | -3808 | -3940 | -3320 | -4171 | -3215 | -4014 | -1559 | -1287 | -3510 | -3585 | -3928 | -4124 | -3359 | -3742 | -4479 | -1287
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 | 246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | -101 | -131 | -103 | -82 | -107 | -147 | -40 | -37 | -61 | -96 | -150 | -187 | -216 | -238 | -271 | -190 | -178 | -201 | -155 | -178 | -144 | -168 | -183 | -226 | -238 | -129 | -174 | -178 | -129 | -160 | -38 | -108 | -90 | -46 | -29 | -81 | -29
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 | 246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | -103 | -147 | -132 | -112 | -83 | -77 | -63 | -123 | -116 | -108 | -122 | -159 | -150 | -100 | -77 | -75 | -50 | -60 | -44 | -85 | -80 | -60 | -108 | -89 | -162 | -251 | -211 | -186 | -233 | -225 | -180 | -180 | -173 | -176 | -198 | -135 | -44
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 | 226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 590 | 670 | 537 | 512 | 552 | 557 | 546 | 558 | 474 | 594 | 564 | 530 | 645 | 724 | 673 | 511 | 509 | 545 | 511 | 489 | 476 | 478 | 469 | 496 | 621 | 658 | 646 | 408 | 424 | 659 | 469 | 521 | 556 | 531 | 539 | 518 | 724
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 | 226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 209 | 209 | 180 | 189 | 215 | 226 | 228 | 224 | 187 | 207 | 204 | 211 | 200 | 204 | 186 | 184 | 241 | 209 | 221 | 232 | 205 | 217 | 0 | 207 | 261 | 224 | 239 | 187 | 203 | 300 | 244 | 259 | 242 | 261 | 249 | 248 | 300
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 | 239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 219 | 195 | 175 | 183 | 200 | 196 | 219 | 229 | 223 | 209 | 198 | 204 | 183 | 179 | 176 | 230 | 211 | 216 | 207 | 205 | 220 | 192 | 187 | 214 | 71 | 68 | 68 | 75 | 108 | 91 | 90 | 98 | 98 | 102 | 103 | 206 | 230
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 | 033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1314 | 1276 | 1631 | 1339 | 1276 | 1197 | 1242 | 1240 | 1459 | 1430 | 1353 | 1311 | 1273 | 1469 | 1464 | 1406 | 1307 | 1222 | 1168 | 1247 | 1466 | 1409 | 1386 | 1337 | 1202 | 1351 | 1349 | 1365 | 1168 | 1171 | 1108 | 1458 | 1505 | 1431 | 1466 | 1437 | 1631
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 | 033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1184 | 1197 | 1053 | 1052 | 770 | 1120 | 1053 | 1049 | 1211 | 1172 | 1184 | 1115 | 1125 | 1164 | 1120 | 1133 | 1105 | 672 | 755 | 796 | 951 | 939 | 996 | 1023 | 776 | 864 | 785 | 803 | 756 | 719 | 672 | 949 | 1102 | 1013 | 962 | 1031 | 1211
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 | 033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -1331 | 477 | -377 | 358 | -686 | -1714 | -623 | -425 | 166 | -691 | -966 | -817 | 392 | -1165 | -169 | -624 | -1111 | -1404 | -781 | -1626 | -1241 | -1088 | -1750 | -1765 | -670 | -1711 | -1648 | -3549 | -3187 | -3352 | -2925 | -3621 | -2048 | -1433 | -1590 | -918 | 477
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 | 033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1086 | 209 | 1004 | 1196 | 307 | 427 | 215 | 282 | 413 | 688 | 1165 | 907 | 898 | 817 | 550 | 1764 | 1227 | 805 | 939 | 1116 | 478 | 2135 | 1095 | 759 | 434 | 802 | 983 | -396 | 897 | 1357 | 757 | 510 | 1129 | 1153 | 1943 | 1482 | 2135
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 | 033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1442 | 528 | -7 | 8 | 15 | -23 | 21 | 66 | 36 | 5 | 163 | 574 | 280 | -99 | -22 | 18 | -67 | -34 | 30 | -22 | 30 | 35 | -17 | -30 | 12 | -22 | 14 | -447 | -443 | -452 | -433 | -384 | -246 | -345 | -315 | -425 | 1442
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 | 033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1681 | 1655 | 1618 | 1799 | 1788 | 1620 | 1459 | 1475 | 1482 | 1563 | 1837 | 1245 | 1456 | 2005 | 1688 | 1304 | 1021 | 1151 | 1719 | 1871 | 1532 | 1463 | 1504 | 1177 | 1521 | 1533 | 1966 | 740 | 849 | 896 | 769 | 454 | 601 | 607 | 348 | 529 | 2005
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 | 105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 | 213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 141 | 117 | 136 | 147 | 143 | 138 | 203 | 147 | 167 | 140 | 131 | 123 | 136 | 143 | 141 | 164 | 150 | 162 | 162 | 154 | 142 | 148 | 119 | 115 | 102 | 118 | 137 | 134 | 129 | 167 | 173 | 147 | 165 | 169 | 143 | 148 | 203
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 | 211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | 14 | 378 | 246 | 168 | 264 | 305 | 211 | 137 | 239 | 150 | 208 | 225 | 84 | 217 | 225 | 166 | 327 | 149 | 95 | 208 | 52 | 53 | 82 | 93 | -126 | 177 | 123 | 78 | 142 | 202 | 67 | -2 | -65 | -54 | -38 | -6 | 378
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 | 211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 621 | 635 | 625 | 664 | 752 | 899 | 992 | 765 | 699 | 705 | 673 | 701 | 723 | 741 | 748 | 709 | 791 | 788 | 779 | 717 | 661 | 639 | 692 | 632 | 695 | 693 | 680 | 650 | 659 | 268 | 259 | 144 | 153 | 992
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 | 221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 936 | 966 | 1057 | 1148 | 1108 | 1171 | 965 | 992 | 2026 | 1064 | 1452 | 974 | 1768 | 2285 | 1379 | 1248 | 1049 | 1646 | 1165 | 1045 | 1301 | 1620 | 852 | 763 | 1251 | 1804 | 1791 | 1420 | 1367 | 1712 | 1281 | 1182 | 1332 | 1255 | 1353 | 1297 | 2285
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 | 221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 903 | 888 | 868 | 820 | 843 | 804 | 800 | 934 | 934 | 990 | 924 | 899 | 897 | 885 | 883 | 958 | 902 | 860 | 961 | 905 | 1024 | 1330 | 1391 | 1373 | 1225 | 1319 | 894 | 979 | 953 | 1044 | 931 | 1541 | 1250 | 1075 | 1096 | 1074 | 1541
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 | 221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 734 | 1678 | 1537 | 1025 | 690 | 800 | 670 | 449 | 412 | 535 | 713 | 625 | 1287 | 1855 | 1091 | 995 | 996 | 943 | 929 | 753 | 729 | 733 | 771 | 567 | 1033 | 1723 | 1464 | 1181 | 912 | 1001 | 1030 | 959 | 1055 | 866 | 1048 | 810 | 1855
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 | 221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -101 | 441 | 457 | -332 | -93 | 384 | 157 | 127 | 204 | -25 | -223 | -229 | 53 | 773 | 645 | -20 | 422 | 1229 | 1005 | 677 | 849 | 754 | -692 | -256 | -118 | 548 | 324 | 96 | 249 | 662 | 825 | 1506 | 949 | 1078 | 496 | 755 | 1506
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 | 221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 822 | 634 | 1138 | 12 | 49 | 1139 | 2664 | 1730 | 2390 | 1183 | 599 | -261 | 823 | 520 | 200 | 676 | 320 | 1993 | 3284 | 2319 | 2896 | 1721 | -429 | -363 | 192 | 811 | 865 | 192 | 684 | 1941 | 2943 | 2154 | 2601 | 1789 | 171 | 667 | 3284
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 | 228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 880 | 861 | 850 | 829 | 847 | 830 | 848 | 910 | 962 | 902 | 913 | 856 | 937 | 785 | 0 | 908 | 944 | 907 | 838 | 894 | 1011 | 991 | 921 | 911 | 527 | 641 | 559 | 644 | 531 | 575 | -8 | 90 | 138 | 102 | 185 | 184 | 1011
SALTO BELO | SALTO BELO 012 | 065002 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALTO BELO | SALTO BELO 013 | 065003 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 | 210001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 880 | 861 | 850 | 829 | 847 | 830 | 848 | 910 | 962 | 902 | 913 | 856 | 146 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 1408 | 1440 | 1392 | 1632 | -1008 | -872 | -936 | -952 | -920 | -3072 | -3144 | -3064 | -3200 | -3208 | -3192 | -3200 | 1632
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 | 241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 880 | 861 | 850 | 829 | 847 | 830 | 848 | 910 | 962 | 902 | -357 | -290 | -327 | -328 | -307 | -358 | -380 | -349 | -363 | -392 | -444 | -410 | -360 | -385 | -297 | -346 | -368 | -361 | -374 | -367 | -370 | -421 | -421 | -419 | -444 | -422 | 962
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 | 241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 880 | 861 | 850 | 829 | 847 | 830 | 848 | 910 | 962 | 902 | 320 | 483 | 201 | 274 | 230 | 206 | 235 | 372 | 296 | 317 | 299 | 348 | 325 | 261 | 230 | 299 | 306 | 250 | 263 | 256 | 274 | 302 | 346 | 377 | 346 | 276 | 962
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 | 242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 119 | 79 | 113 | 123 | 95 | 56 | 172 | 141 | 118 | 73 | 59 | 30 | 35 | 10 | 10 | 65 | 53 | 36 | 43 | 49 | 88 | 69 | 48 | -13 | -9 | 46 | 12 | 3 | 53 | 30 | 136 | 12 | 42 | 52 | 77 | 62 | 172
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 | 207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 119 | 79 | 113 | 123 | 95 | 56 | 172 | 141 | 118 | 73 | 59 | 30 | 35 | 10 | 10 | 65 | 53 | 36 | 43 | 0 | 0 | 13 | 14 | 115 | -2 | 9 | 9 | -175 | -110 | -133 | -150 | -157 | -112 | -76 | -157 | -170 | 172
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 | 208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 118 | 73 | 133 | 124 | 94 | 110 | 111 | 133 | 124 | 79 | 74 | 129 | 72 | 105 | 124 | 124 | 127 | 144 | 121 | 130 | 106 | 136 | 130 | 73 | 90 | 120 | 96 | 94 | 92 | 94 | 69 | 75 | 86 | 85 | 85 | 84 | 144
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 | 208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 347 | 370 | 397 | 412 | 422 | 388 | 312 | 477 | 550 | 478 | 398 | 367 | 392 | 346 | 410 | 470 | 409 | 434 | 432 | 442 | 572 | 541 | 470 | 420 | 342 | 516 | 426 | 462 | 456 | 561 | 483 | 596 | 68 | 76 | 92 | 86 | 596
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 | 208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2818 | 2158 | 2555 | 2488 | 2331 | 3113 | 3085 | 1867 | 1652 | 1872 | 2902 | 1977 | 1283 | 2003 | 1158 | 1598 | 1861 | 2208 | 2001 | 2140 | 1863 | 1483 | 3291 | 2730 | 2141 | 1577 | 1606 | 1106 | 1160 | 1483 | 1540 | 866 | 1446 | 3291
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 | 231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | 419 | 608 | 618 | 567 | 455 | 472 | 506 | 563 | 594 | 536 | 476 | 496 | 520 | 497 | 391 | 511 | 533 | 517 | 537 | 539 | 583 | 526 | 460 | 458 | 443 | 580 | 507 | 513 | 532 | 496 | 528 | -79 | -71 | -79 | -87 | -120 | 618
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 | 231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 559 | 519 | 643 | 635 | 593 | 564 | 554 | 721 | 729 | 683 | 601 | 585 | 576 | 538 | 1017 | 645 | 624 | 636 | 572 | 629 | 725 | 686 | 566 | 555 | 452 | 558 | 515 | 523 | 545 | 528 | 882 | 634 | 692 | 707 | 681 | 621 | 1017
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 | 231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 582 | 617 | 672 | 703 | 596 | 606 | 697 | 646 | 660 | 397 | 658 | 565 | 672 | 702 | 639 | 584 | 670 | 768 | 622 | 648 | 633 | 411 | 531 | 577 | 625 | 535 | 643 | 633 | 479 | 540 | 448 | 451 | 546 | 693 | 665 | 459 | 768
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 | 231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 263 | 434 | 470 | 307 | 151 | 359 | 247 | 176 | 388 | 231 | 385 | 187 | 216 | 355 | 350 | 175 | 158 | 220 | 196 | 248 | 246 | 475 | 263 | 61 | -17 | 68 | 434 | 203 | 355 | 378 | 340 | 293 | 422 | 448 | 315 | 126 | 475
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 | 017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2067 | 2082 | 2109 | 2091 | 1994 | 2044 | 1969 | 2125 | 2360 | 2366 | 2142 | 2400 | 2281 | 2112 | 2140 | 2163 | 2119 | 1864 | 2026 | 2066 | 1758 | 1648 | 1377 | 1665 | 1931 | 1353 | 1612 | 1289 | 1369 | 1287 | 1375 | 1419 | 1347 | 1604 | 1395 | 1258 | 2400
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 | 017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1980 | 2040 | 1988 | 2000 | 1914 | 1728 | 1623 | 1809 | 1844 | 1884 | 1476 | 1492 | 1426 | 1474 | 1534 | 1523 | 1723 | 1723 | 1515 | 1724 | 1663 | 2295 | 2298 | 2341 | 1720 | 1726 | 1924 | 1836 | 2128 | 2215 | 2249 | 1925 | 2039 | 2064 | 2512 | 2426 | 2512
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 | 017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -40 | -65 | -64 | 26 | 41 | 26 | -16 | 38 | -177 | 49 | 3 | -201 | -224 | -215 | -255 | -196 | -31 | -88 | -68 | -65 | -26 | -56 | -78 | -183 | -203 | -215 | -193 | -197 | -113 | -169 | -127 | -172 | -161 | -145 | -169 | -208 | 49
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 | 017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | -181 | 0 | -173 | -197 | 166 | -154 | -82 | 558 | 38 | 360 | 194 | -54 | 67 | -319 | -287 | 242 | -291 | -247 | -306 | -268 | -201 | 905 | 834 | -180 | -207 | -252 | -208 | 702 | 328 | -161 | 357 | -184 | -73 | 224 | 967 | -7 | 967
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 | 017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -179 | -200 | -197 | -192 | -166 | -149 | -149 | -101 | -130 | -115 | -118 | -86 | -126 | -150 | -103 | -114 | -83 | -86 | -65 | -60 | -74 | -99 | -99 | -1034 | -1053 | -1049 | -1033 | -1071 | -1051 | -1093 | -1062 | -1079 | -1057 | -1050 | -1042 | -1062 | -60
CACERES | CACERES 001 | 037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 726 | 843 | 765 | 607 | 660 | 702 | 559 | 779 | 999 | 994 | 824 | 908 | 789 | 839 | 823 | 840 | 811 | 598 | 590 | 742 | 971 | 933 | 974 | 920 | 836 | 222 | 233 | 142 | 51 | -52 | -13 | 287 | 358 | 456 | 552 | 362 | 999
CACERES | CACERES 002 | 037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 653 | 865 | 756 | 701 | 689 | 693 | 685 | 809 | 946 | 979 | 636 | 649 | 649 | 586 | 1250 | 1242 | 1219 | 594 | 1326 | 1312 | 887 | 866 | 820 | 808 | 752 | 819 | 774 | 722 | 666 | 645 | 566 | 891 | 1254 | 1682 | 1233 | 1129 | 1682
CACERES | CACERES 003 | 037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1468 | 1553 | 1469 | 1371 | 1316 | 1286 | 1296 | 1483 | 1736 | 1752 | 1399 | 1590 | 1514 | 1452 | 1730 | 1518 | 1459 | 1214 | 1373 | 1310 | 1606 | 1534 | 1481 | 1480 | 1374 | 825 | 806 | 696 | 625 | 530 | 427 | 691 | 801 | 741 | 747 | 544 | 1752
CACERES | CACERES 004 | 037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 859 | 923 | 903 | 751 | 744 | 789 | 647 | 878 | 963 | 967 | 1382 | 1240 | 1097 | 1736 | 1142 | 1137 | 898 | 710 | 700 | 783 | 944 | 962 | 941 | 975 | 945 | 920 | 963 | 826 | 774 | 752 | 780 | 946 | 1011 | 1003 | 1055 | 942 | 1736
CACERES | CACERES 005 | 037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1021 | 1190 | 1091 | 1041 | 962 | 970 | 933 | 1122 | 1286 | 1323 | 1081 | 1175 | 1114 | 1895 | 1108 | 1146 | 1090 | 908 | 950 | 1036 | 1254 | 1189 | 1175 | 1142 | 1050 | 1132 | 1110 | 1002 | 1187 | 901 | 850 | 1112 | 1224 | 1277 | 1317 | 1144 | 1895
CACERES | CACERES 006 | 037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 669 | 673 | 655 | 710 | 669 | 624 | 681 | 731 | 871 | 918 | 774 | 899 | 875 | 746 | 768 | 832 | 822 | 638 | 615 | 707 | 872 | 882 | 965 | 833 | 979 | 1155 | 1121 | 833 | 740 | 650 | 630 | 901 | 1220 | 1340 | 1357 | 1243 | 1357
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV | 037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 432 | 419 | 398 | 380 | 373 | 358 | 468 | 399 | 532 | 1047 | 1027 | 1017 | 1021 | 966 | 964 | 1010 | 940 | 905 | 903 | 950 | 1134 | 1168 | 1033 | 1039 | 962 | 432 | 408 | 342 | 341 | 345 | 262 | 447 | 541 | 510 | 573 | 425 | 1168
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV | 037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1701 | 1816 | 1720 | 1650 | 1761 | 1561 | 1469 | 1764 | 1987 | 2019 | 1137 | 1156 | 1166 | 1101 | 1095 | 1135 | 1073 | 1003 | 1063 | 1066 | 1205 | 1204 | 1198 | 1214 | 1099 | 1151 | 554 | 501 | 474 | 407 | 756 | 640 | 750 | 812 | 822 | 668 | 2019
CACERES | CACERES 011 | 037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -507 | -416 | -1246 | -640 | -659 | -724 | -767 | -891 | -421 | -561 | -609 | -454 | -540 | -519 | -1004 | -467 | -572 | -846 | -696 | -705 | -446 | -553 | -763 | -547 | -746 | -730 | -796 | -849 | -863 | -937 | -925 | -659 | -388 | -454 | -361 | -772 | -361
CACERES | CACERES 012 | 037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -977 | -845 | 332 | 255 | 173 | 391 | 295 | 744 | 514 | -63 | 228 | 530 | -548 | -496 | 66 | -203 | 354 | 216 | 525 | 647 | 502 | 366 | 159 | -197 | -1054 | 227 | 128 | -143 | 61 | 380 | 321 | 198 | 466 | 274 | 275 | -207 | 744
CACERES | MINA ERNESTO 011 | 268011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | -977 | -845 | 332 | 255 | 173 | 391 | 295 | 744 | 514 | -63 | 228 | 530 | -548 | -496 | 66 | -203 | 354 | 216 | 525 | 647 | 502 | 366 | 159 | -197 | -1054 | 227 | 128 | -143 | 61 | 380 | 321 | 198 | 466 | 274 | 275 | -207 | 744
CACERES | MINA ERNESTO 012 | 268012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | -977 | -845 | 332 | 255 | 173 | 391 | 295 | 744 | 514 | -63 | 228 | 530 | -548 | -496 | 66 | -203 | 354 | 216 | 525 | 647 | 502 | 366 | 159 | -197 | -1054 | 227 | 128 | -143 | 61 | 380 | 321 | 198 | 466 | 274 | 275 | -207 | 744
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 | 083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 49 | 37 | 34 | 55 | 35 | 33 | 35 | 57 | 53 | 63 | 50 | 63 | 52 | 59 | 52 | 55 | 57 | 51 | 60 | 47 | 47 | 48 | 35 | -968 | -969 | -976 | -963 | -948 | -1002 | -1008 | -996 | -917 | -973 | -953 | -981 | -972 | 63
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 | 215001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 49 | 37 | 34 | 55 | 35 | 33 | 35 | 57 | 53 | 63 | 50 | 63 | 52 | 59 | 52 | 55 | 57 | 51 | 60 | 47 | 47 | 48 | 35 | -968 | -969 | -976 | -963 | -948 | -1002 | -1008 | -996 | -917 | -973 | -953 | -981 | -972 | 63
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 | 057001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INDIAVAI | INDIAVAI 001 | 058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 297 | 306 | 313 | 311 | 305 | 312 | 322 | 316 | 320 | 333 | 299 | 315 | 304 | 217 | 216 | 216 | 200 | 194 | 197 | 194 | 204 | 183 | 187 | 209 | 204 | 198 | 213 | 205 | 205 | 212 | 204 | 204 | 212 | 229 | 227 | 216 | 333
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 | 029001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MINERADORA | MINERADORA 011 | 188011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 297 | 306 | 313 | 311 | 305 | 312 | 322 | 316 | 320 | 333 | 299 | 315 | 304 | 217 | 216 | 216 | 200 | 194 | 197 | 194 | 204 | 183 | 187 | 209 | 204 | 198 | 213 | 205 | 205 | 212 | 204 | 204 | 212 | 229 | 227 | 216 | 333
MINERADORA | MINERADORA 013 | 188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 467 | 362 | 258 | 242 | 278 | 285 | 412 | 395 | 496 | 368 | 249 | 266 | 330 | 693 | 855 | 173 | 518 | 722 | 811 | 727 | 176 | 568 | -1088 | -1187 | -991 | -1124 | -1014 | -1034 | -1185 | -1278 | -1363 | -1544 | -1377 | -1493 | -1317 | -1012 | 855
MIRASSOL | MIRASSOL 001 | 074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1568 | 1568 | 1384 | 1300 | 1360 | 1284 | 1224 | 1503 | 1653 | 1653 | 1644 | 1822 | 1753 | 1737 | 1771 | 1460 | 1426 | 1267 | 1317 | 2015 | 2148 | 2089 | 2166 | 2048 | 1981 | 2032 | 2007 | 1904 | 1780 | 1762 | 1788 | 1417 | 1568 | 1620 | 1696 | 1400 | 2166
MIRASSOL | MIRASSOL 002 | 074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1114 | 1179 | 1095 | 1067 | 1093 | 1072 | 963 | 1356 | 1379 | 1564 | 1242 | 1318 | 1302 | 1132 | 1386 | 1290 | 1107 | 994 | 1062 | 1142 | 1163 | 1129 | 1279 | 1147 | 1057 | 1060 | 1069 | 962 | 872 | 780 | 795 | 937 | 1065 | 1094 | 1589 | 1641 | 1641
MIRASSOL | MIRASSOL 011 | 074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 196 | 168 | 196 | 168 | 28 | 84 | 672 | 84 | 0 | 0 | 56 | 84 | 168 | 196 | 336 | 384 | 384 | 192 | 384 | 96 | 288 | 336 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 | 216001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 | 021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2037 | 2019 | 1913 | 1862 | 1804 | 1953 | 1723 | 2079 | 2267 | 2238 | 2611 | 2676 | 2538 | 2267 | 2340 | 2525 | 2518 | 2386 | 1850 | 1898 | 2264 | 1911 | 1902 | 1797 | 1626 | 1607 | 1675 | 1639 | 1529 | 1382 | 1510 | 1985 | 2271 | -1481 | -1401 | -1556 | 2676
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 | 021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | 1041 | 1021 | 2582 | 2308 | 2368 | 2431 | 2320 | 2703 | 2404 | 2450 | 2533 | 2202 | 1953 | 2696 | 2745 | 2735 | 2580 | 2237 | 2044 | 2196 | 2022 | 3035 | 2474 | 2582 | 2175 | 2136 | 1995 | 1853 | 2352 | 2115 | 2438 | 2128 | 2138 | 2084 | 2153 | 1979 | 3035
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 | 021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2253 | 2066 | 3275 | 4736 | 3214 | 3361 | 4782 | 4029 | 4221 | 4790 | 4108 | 4046 | 4238 | 4077 | 3698 | 4111 | 4124 | 4731 | 4401 | 4755 | 4557 | 4603 | 3955 | 4424 | 4038 | 4120 | 3628 | 4507 | 4445 | 3784 | 4111 | 4475 | 4680 | 5204 | 4928 | 4896 | 5204
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 | 021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2567 | 2557 | 2679 | 2554 | 2510 | 2273 | 2016 | 2207 | 2497 | 2790 | 2270 | 2327 | 2349 | 2254 | -328 | -883 | -809 | 2142 | 2296 | 2455 | 2278 | 2182 | 2661 | 2690 | 2677 | 2486 | 2637 | 2486 | 2364 | 2384 | 2584 | 2619 | 2515 | 2935 | 2985 | 2760 | 2985
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 | 021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 348 | 105 | 318 | 213 | 305 | 375 | 347 | 451 | 605 | 570 | 435 | 470 | 314 | -223 | -137 | 235 | 168 | 185 | 333 | 329 | 603 | 517 | -19 | 289 | 543 | -342 | -97 | 256 | -905 | 48 | 298 | 401 | -54 | -109 | 688 | -7 | 688
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 | 021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -1790 | -1817 | -1731 | -1756 | -1867 | -1898 | -1813 | -1715 | -1695 | -1701 | -1825 | -1771 | -1830 | -1752 | -1705 | -1819 | -1877 | -1894 | -1737 | -1781 | -1723 | -1717 | -1697 | -1781 | -1800 | -1740 | -1661 | -1672 | -1819 | -1869 | -1842 | -1751 | -1685 | -1642 | -1573 | -1613 | -1573
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 | 021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | -623 | -489 | -300 | -352 | -654 | -830 | -953 | -576 | -194 | -303 | -664 | -389 | -420 | -273 | -11 | 454 | 86 | -517 | -433 | -401 | 212 | -139 | 897 | -423 | -22 | -518 | -286 | 116 | 22 | -604 | -457 | -1411 | 1135 | 1740 | 2110 | 1165 | 2110
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 | 055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | -739 | -692 | -774 | -920 | -1023 | -1043 | -1092 | -727 | -450 | -485 | -765 | -597 | -576 | -844 | -728 | -742 | -860 | -1155 | -956 | -859 | -386 | -499 | -498 | -443 | -692 | -800 | -668 | -933 | -1067 | -1194 | -1112 | -696 | -402 | -224 | -98 | -373 | -98
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 | 055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 1380 | 1203 | 1193 | 383 | 113 | 122 | 469 | 297 | 2051 | 1116 | 1329 | 1257 | 1372 | 1392 | 1423 | 1205 | 1224 | 1112 | 1257 | 1108 | 1429 | 1330 | 1291 | 1375 | 1347 | 1341 | 1292 | 1445 | 1416 | 1398 | 1561 | 1435 | 1455 | 1423 | 593 | 414 | 2051
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 | 055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -162 | -396 | -235 | -196 | -196 | -321 | -282 | -275 | -187 | -654 | -291 | 1003 | -1510 | -226 | -258 | -140 | -202 | -238 | 37 | 81 | 161 | 173 | 180 | 181 | 113 | 109 | 72 | 777 | 573 | -21 | 35 | 91 | 198 | 219 | 186 | 180 | 1003
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 | 055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 967 | 956 | 925 | 795 | 776 | 806 | 730 | 882 | 1043 | 1058 | 1543 | 1625 | 1543 | 1503 | 1470 | 1572 | 1529 | 1347 | 1457 | 890 | 1034 | 999 | 1030 | 1049 | 964 | 950 | 905 | 989 | 813 | 782 | 658 | 919 | 1018 | 1109 | 997 | 964 | 1625
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 | 055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | 2138 | 2467 | 2037 | 2205 | 2011 | 2607 | 2426 | 4156 | 4531 | 4212 | 2695 | 3161 | 2848 | 2640 | 2880 | 1255 | 1084 | 737 | 877 | 1425 | 1767 | 1676 | 1750 | -176 | -196 | -185 | -201 | -200 | -201 | -224 | -42 | -179 | -155 | -133 | -131 | 1154 | 4531
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 | 055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 561 | 642 | 628 | 581 | 298 | 348 | 3 | 669 | 422 | 794 | 495 | 531 | 517 | 323 | 513 | 351 | 472 | 403 | 198 | 496 | 599 | 610 | 565 | 547 | 708 | 326 | 365 | 321 | -59 | -420 | 404 | 667 | 271 | 893 | 779 | 624 | 893
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 | 055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -643 | -636 | -651 | -123 | -735 | -653 | -440 | -354 | -604 | -240 | -418 | -637 | -683 | -551 | -724 | -638 | -707 | -600 | -718 | -353 | -609 | -667 | -158 | -205 | 212 | -373 | -667 | -330 | -517 | 897 | -631 | -230 | 943 | -588 | -393 | -281 | 943
RESERVA | RESERVA 001 | 084001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILA BELA | VILA BELA 001 | 020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 579 | 605 | 598 | 599 | 605 | 597 | 610 | 622 | 621 | 641 | 616 | 623 | 626 | 646 | 656 | 644 | 618 | 606 | 616 | 584 | 651 | 658 | 572 | 659 | 564 | 543 | 546 | 523 | 545 | 529 | 400 | 496 | 522 | 510 | 531 | 426 | 659
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 | 141001 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 | 328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | 273 | 213 | 348 | 277 | 145 | 320 | 254 | 361 | 282 | 249 | 201 | 231 | 222 | 172 | 248 | 202 | 232 | 243 | 232 | 332 | 295 | 281 | 334 | 219 | 275 | 332 | 276 | 231 | 290 | 239 | 291 | 304 | 321 | 327 | 273 | 242 | 361
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 | 016001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRO DURO | BARRO DURO 001 | 001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1172 | 1204 | 1101 | 1143 | 1090 | 1322 | 1120 | 1268 | 1679 | 1315 | 1152 | 1615 | 1196 | 0 | 1203 | 1192 | 620 | 715 | 0 | 145 | 652 | 1484 | 1204 | 1225 | 2376 | 1162 | 1156 | 1093 | 499 | 1034 | 439 | 674 | 1331 | 1931 | 838 | 865 | 2376
BARRO DURO | BARRO DURO 002 | 001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 549 | 572 | 546 | 494 | 503 | 721 | 741 | 881 | 929 | 929 | 834 | 855 | 851 | 0 | 808 | 824 | 845 | 242 | 0 | 0 | 182 | 744 | 216 | 195 | 114 | 189 | 222 | 152 | 172 | 796 | 116 | 204 | 1287 | 1031 | 856 | 898 | 1287
BARRO DURO | BARRO DURO 003 | 001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 657 | 673 | 493 | 832 | 979 | 939 | 811 | 1013 | 1129 | 1056 | 1058 | 1089 | 1723 | 0 | 1034 | 1089 | 1072 | 2580 | 0 | 624 | 1032 | 1058 | 1129 | 1121 | 1114 | 1559 | 999 | 974 | 854 | 790 | 853 | 907 | 1054 | 2090 | 1057 | 1018 | 2580
BARRO DURO | BARRO DURO 004 | 001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 186 | 261 | 287 | 550 | 551 | 537 | 464 | 571 | 612 | 619 | 532 | 576 | 494 | 0 | 537 | 533 | 517 | 611 | 492 | 552 | 557 | 570 | 554 | 527 | 483 | 549 | 534 | 317 | 335 | 286 | 297 | 335 | 391 | 106 | 364 | 474 | 619
BARRO DURO | BARRO DURO 005 | 001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 315 | 349 | 320 | 309 | 294 | 316 | 313 | 378 | 388 | 414 | 356 | 358 | 317 | 0 | 354 | 323 | 330 | 468 | 290 | 323 | 305 | 363 | 360 | 363 | 267 | 356 | 517 | 495 | 486 | 402 | 326 | 540 | 584 | 700 | 673 | 655 | 700
BARRO DURO | BARRO DURO 006 | 001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 1049 | 1156 | 1050 | 999 | 1009 | 1077 | 968 | 1176 | 1330 | 1267 | 1169 | 1168 | 2648 | 0 | 1404 | 1439 | 1437 | 1108 | 1336 | 1354 | 1440 | 1569 | 1522 | 1567 | 1379 | 1488 | 1900 | 1466 | 1449 | 1360 | 1299 | 1499 | 1559 | 1799 | 1662 | 1492 | 2648
BARRO DURO | BARRO DURO 007 | 001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 549 | 564 | 538 | 226 | 208 | 206 | 182 | 191 | 212 | 263 | 209 | 233 | 212 | 0 | 151 | 194 | 200 | 221 | 0 | 0 | 281 | 302 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 533 | 525 | 471 | 490 | 567 | 568 | 696 | 634 | 529 | 1567
BARRO DURO | BARRO DURO 008 | 001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 1100 | 1503 | 1107 | 1515 | 1251 | 1038 | 1038 | 1277 | 1366 | 1352 | 1226 | 1215 | 2352 | 0 | 1222 | 1223 | 1217 | 971 | 1037 | 1277 | 1162 | 1320 | 1220 | 1234 | 1024 | 1191 | 1191 | 1315 | 916 | 780 | 667 | 1729 | 1012 | 1102 | 1127 | 960 | 2352
BARRO DURO | BARRO DURO 009 | 001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 1028 | 966 | 921 | 858 | 851 | 978 | 568 | 676 | 701 | 731 | 635 | 704 | 668 | 0 | 307 | 343 | 319 | 89 | 192 | 255 | 377 | 373 | 384 | 322 | 254 | 293 | 81 | 50 | 52 | 12 | 25 | 47 | 99 | 139 | 82 | 92 | 1028
BARRO DURO | BARRO DURO 010 | 001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 638 | 722 | 986 | 868 | 552 | 552 | 487 | 675 | 827 | 788 | 555 | 648 | 1169 | 0 | 1149 | 366 | 637 | 637 | 0 | 4 | 457 | 477 | 697 | 725 | 545 | 623 | 654 | 527 | 477 | 404 | 323 | 208 | 628 | 1151 | 770 | 742 | 1169
BARRO DURO | BARRO DURO 011 | 001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1179 | 1138 | 1618 | 1112 | 1017 | 1090 | 972 | 1198 | 1314 | 1302 | 1212 | 1205 | 1189 | 0 | 1400 | 1179 | 1193 | 1405 | 1137 | 1287 | 1398 | 1286 | 1351 | 1386 | 1139 | 1544 | 518 | 473 | 446 | 362 | 1032 | 1330 | 1419 | 1613 | 1365 | 1300 | 1618
BARRO DURO | BARRO DURO 012 | 001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1196 | 1257 | 1089 | 1169 | 1062 | 1089 | 1000 | 1294 | 1421 | 1472 | 1188 | 1219 | 1161 | 0 | 1237 | 1148 | 1185 | 1986 | 2468 | 1212 | 1426 | 1478 | 1397 | 1470 | 909 | 892 | 938 | 899 | 811 | 791 | 938 | 1123 | 1272 | 1659 | 1152 | 1742 | 2468
BARRO DURO | BARRO DURO 013 | 001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 941 | 920 | 881 | 854 | 846 | 1100 | 787 | 969 | 1059 | 1012 | 872 | -7 | 672 | 0 | 655 | 624 | 1450 | 614 | 585 | 651 | 745 | 688 | 791 | 672 | 623 | 664 | 669 | 682 | 758 | 593 | 490 | 702 | 769 | 256 | 335 | 0 | 1450
BARRO DURO | BARRO DURO 014 | 001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1349 | 1365 | 1915 | 1016 | 950 | 1283 | 923 | 1126 | 1636 | 1612 | 1356 | 1399 | 1398 | 0 | 1341 | 1405 | 1325 | 1538 | 942 | 1720 | 2047 | 1909 | 2006 | 1872 | 1654 | 1830 | 1803 | 1663 | 2486 | 1498 | 1584 | 2013 | 2188 | 2213 | 2155 | 2250 | 2486
BARRO DURO | BARRO DURO 015 | 001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1739 | 1753 | 2002 | 1906 | 1830 | 1794 | 1648 | 2213 | 2499 | 2042 | 1768 | 1798 | 1800 | 0 | 1679 | 1684 | 1601 | 1522 | 1491 | 1698 | 2082 | 1953 | 1970 | 1828 | 1620 | 1869 | 1829 | 1713 | 1639 | 1529 | 1616 | 2116 | 2460 | 2454 | 2322 | 2219 | 2499
BARRO DURO | BARRO DURO 016 | 001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 838 | 859 | 848 | 860 | 769 | 811 | 722 | 843 | 804 | 772 | 721 | 788 | 1325 | 0 | 763 | 808 | 803 | 680 | 686 | 721 | 738 | 827 | 802 | 798 | 732 | 781 | 744 | 780 | 725 | 754 | 731 | 897 | 820 | 806 | 845 | 798 | 1325
BARRO DURO | BARRO DURO 017 | 001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1016 | 1187 | 1906 | 1034 | 1056 | 1139 | 994 | 1175 | 1334 | 1314 | 1185 | 1384 | 1194 | 0 | 1246 | 1688 | 1517 | 1366 | 1339 | 1480 | 1841 | 1864 | 1894 | 1728 | 1153 | 1544 | 1642 | 1731 | 1740 | 1392 | 1499 | 1848 | 2207 | 2144 | 1996 | 1867 | 2207
BARRO DURO | BARRO DURO 018 | 001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1191 | 1250 | 1204 | 1087 | 1045 | 1224 | 1074 | 1243 | 1438 | 1382 | 1209 | 1368 | 1215 | 0 | 1230 | 1267 | 1233 | 1055 | 551 | 635 | 574 | 802 | 703 | 753 | 509 | 600 | 612 | 613 | 522 | 402 | 409 | 680 | 797 | 837 | 918 | 1070 | 1438
BARRO DURO | BARRO DURO 019 | 001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1352 | 1358 | 1361 | 1346 | 1293 | 1323 | 1285 | 1451 | 1607 | 1486 | 1365 | 1485 | 1350 | 0 | 1327 | 1423 | 1405 | 1290 | 1577 | 1387 | 1535 | 1600 | 1593 | 1501 | 1452 | 1551 | 1545 | 1537 | 1443 | 1367 | 1383 | 1631 | 1744 | 1711 | 1730 | 1751 | 1751
BARRO DURO | BARRO DURO 020 | 001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1401 | 1396 | 1343 | 1325 | 1217 | 1241 | 1083 | 1456 | 1595 | 1481 | 1330 | 1438 | 1326 | 0 | 1245 | 1365 | 1255 | 1204 | 1955 | 1349 | 1600 | 1566 | 1626 | 1488 | 1299 | 1545 | 1801 | 1158 | 1100 | 1049 | 1049 | 1410 | 2962 | 1532 | 1453 | 1363 | 2962
BARRO DURO | BARRO DURO 025 | 001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 450 | 417 | 291 | 295 | 355 | 345 | 332 | 449 | 498 | 524 | 919 | 1277 | 308 | 0 | 389 | 404 | 678 | 638 | 1044 | 846 | 824 | 982 | 884 | 878 | 807 | 872 | 798 | 861 | -18 | -136 | -144 | 359 | 1295 | 1029 | 968 | 933 | 1295
BARRO DURO | BARRO DURO 026 | 001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2450 | 2312 | 2537 | 1970 | 2043 | 1972 | 1875 | 2214 | 2249 | 2418 | 2209 | 2146 | 644 | 0 | 2048 | 2083 | 1936 | 1775 | 1478 | 1652 | 1422 | 1842 | 1759 | 1746 | 1574 | 1543 | 1742 | 1662 | 1669 | 2014 | 2128 | 1906 | 1891 | 2222 | 2201 | 2004 | 2537
BARRO DURO | BARRO DURO 029 | 001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 2041 | 1972 | 1826 | 1864 | 1807 | 1848 | 1707 | 2131 | 2728 | 2266 | 1989 | 2162 | 4074 | 0 | 2029 | 2067 | 2211 | 2386 | 1587 | 1765 | 1973 | 2084 | 1960 | 1910 | 1779 | 1808 | 1836 | 1765 | 1693 | 1570 | 1586 | 2011 | 2124 | 2311 | 2185 | 2103 | 4074
BARRO DURO | BARRO DURO 042 | 001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1959 | 1881 | 1829 | 1832 | 1727 | 1725 | 1642 | 1968 | 2120 | 2091 | 1906 | 1961 | 1963 | 0 | 1873 | 1854 | 1810 | 1733 | 1719 | 1828 | 2164 | 2043 | 2106 | 1993 | 1892 | 2031 | 1983 | 1877 | 1271 | 1133 | 1194 | 1569 | 1705 | 1770 | 1780 | 1822 | 2164
BARRO DURO | BARRO DURO 043 | 001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 677 | 630 | 582 | 613 | 593 | 666 | 637 | 791 | 842 | 756 | 664 | 714 | 653 | 0 | 1146 | 544 | 593 | 455 | 431 | 478 | 625 | 583 | 622 | 502 | 432 | 494 | 503 | 472 | 464 | 354 | 397 | -17 | 385 | 434 | 361 | 369 | 1146
BARRO DURO | BARRO DURO 044 | 001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 725 | 701 | 669 | 674 | 612 | 637 | 805 | 775 | 861 | 1110 | 719 | 1788 | 739 | 0 | 705 | 660 | 906 | 969 | 546 | 470 | 603 | 549 | 530 | 502 | 438 | 484 | 512 | 463 | 457 | 593 | 654 | 821 | 903 | 921 | 913 | 992 | 1788
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 | 323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1393 | 1358 | 1338 | 1270 | 1223 | 1261 | 1140 | 1338 | 1449 | 1412 | 1249 | 1354 | 1322 | 0 | 1246 | 1277 | 1261 | 1115 | 1075 | 1186 | 1406 | 1459 | 1462 | 1404 | 1334 | 1332 | 1421 | 1268 | 1242 | 1169 | 1233 | 1458 | 1480 | 1477 | 1443 | 1443 | 1480
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 | 323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1796 | 1980 | 1940 | 1769 | 1732 | 1718 | 1516 | 1952 | 2136 | 2079 | 1851 | 1857 | 1667 | 0 | 1756 | 1755 | 1779 | 1408 | 1467 | 1651 | 1656 | 1673 | 1672 | 1505 | 1247 | 1487 | 1489 | 1429 | 1394 | 1204 | 1259 | 1554 | 1687 | 1690 | 1674 | 1467 | 2136
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 | 323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1538 | 1488 | 1819 | 1290 | 1283 | 1330 | 1230 | 1360 | 1586 | 1517 | 1451 | 1553 | 1441 | 0 | 1430 | 1436 | 1537 | 1250 | 964 | 1140 | 1184 | 1244 | 1247 | 1247 | 1191 | 1212 | 1240 | 1125 | 1092 | 1225 | 1248 | 1461 | 1887 | 2213 | 1641 | 1484 | 2213
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 | 323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1909 | 1996 | 1768 | 1828 | 1727 | 1824 | 1856 | 2146 | 2383 | 2424 | 2536 | 2558 | 2359 | 0 | 2408 | 2347 | 2450 | 2398 | 2564 | 2281 | 2499 | 2424 | 2473 | 2350 | 2130 | 2201 | 2383 | 2308 | 2279 | 2099 | 2183 | 2456 | 2715 | 3605 | 2575 | 2661 | 3605
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 | 323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1920 | 2176 | 1908 | 1886 | 1849 | 1845 | 1422 | 1781 | 2003 | 1953 | 1795 | 1862 | 1750 | 0 | 1754 | 1730 | 1459 | 1632 | 1277 | 1422 | 1481 | 1498 | 1450 | 1369 | 1260 | 1353 | 1303 | 1291 | 1297 | 389 | 459 | 967 | 1054 | 1070 | 847 | 803 | 2176
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 | 323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 751 | 839 | 660 | 643 | 720 | 679 | 620 | 777 | 842 | 815 | 694 | 754 | 727 | 0 | 726 | 740 | 1048 | 619 | 298 | 453 | 514 | 472 | 444 | 738 | 390 | 474 | 512 | 395 | 363 | 290 | 326 | 559 | 650 | 673 | 581 | 529 | 1048
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 | 323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 747 | 743 | 713 | 796 | 665 | 697 | 605 | 746 | 786 | 745 | 669 | 726 | 722 | 0 | 693 | 713 | 2482 | 645 | 654 | 722 | 1118 | 749 | 742 | 721 | 682 | 703 | 754 | 681 | 669 | 624 | 649 | 782 | 822 | 781 | 772 | 763 | 2482
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 | 323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 605 | 597 | 1058 | 1116 | 1072 | 1067 | 1013 | 1193 | 1307 | 1274 | 1132 | 1236 | 1165 | 0 | 1224 | 1325 | 1242 | 1063 | 1061 | 1213 | 1296 | 1250 | 1323 | 1221 | 1110 | 1125 | 1144 | 1181 | 1151 | 999 | 1030 | 1169 | 2212 | 1248 | 1242 | 1218 | 2212
CANGAS | CANGAS 001 | 217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 579 | 544 | 560 | 425 | 443 | 447 | 1821 | 1519 | 1013 | 1148 | 640 | 318 | 283 | 0 | 1542 | 1909 | 1637 | 1731 | 1691 | 1678 | 1814 | 1733 | 1559 | 1701 | 1481 | 1759 | 1772 | 373 | 253 | 969 | 1724 | 558 | 558 | 949 | 1083 | 606 | 1909
CANGAS | CANGAS 002 | 217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | 754 | 1297 | 1245 | 1720 | 1355 | 1450 | 1563 | 172 | 552 | 465 | 477 | -196 | 150 | 0 | -8 | -35 | -9 | -1155 | -3715 | -1646 | -2008 | -2623 | -1903 | -1767 | -1831 | -1971 | -1738 | -1773 | -1842 | -1377 | -1297 | -1171 | -2288 | -1729 | -1188 | -2347 | 1720
CHAPADA | CHAPADA 002 | 005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2176 | 1524 | 2568 | 1503 | 1468 | 1466 | 1508 | 1575 | 1689 | 1644 | 1470 | 1586 | 1594 | 0 | 1461 | 1592 | 1518 | 1485 | 1512 | 1583 | 1610 | 1626 | 1618 | 1598 | 1578 | 1455 | 1513 | 1522 | 1454 | 1466 | 1470 | 1592 | 1533 | 1589 | 1580 | 1626 | 2568
CHAPADA | CHAPADA 003 | 005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1649 | 1562 | 1405 | 1594 | 1573 | 1679 | 1650 | 1826 | 1879 | 1817 | 1576 | 1641 | 1691 | 0 | 1563 | 1613 | 1681 | 1612 | 1706 | 1772 | 1733 | 1820 | 1720 | 1779 | 1611 | 1530 | 1638 | 1607 | 1664 | 1744 | 1723 | 1634 | 1841 | 1738 | 1756 | 1851 | 1879
CHAPADA | CHAPADA 011 | 005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 87 | 60 | 526 | 974 | 556 | 1246 | 101 | 874 | 841 | 1683 | 2705 | 1407 | 531 | 0 | 1292 | 1135 | 100 | 484 | 1110 | 1202 | 1077 | 998 | 210 | 998 | 537 | -685 | -603 | -592 | -604 | -567 | -617 | -1013 | -561 | -571 | -525 | -443 | 2705
CHAPADA | CHAPADA 012 | 005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | -209 | -249 | -6 | -348 | -231 | 208 | 524 | -245 | -51 | 117 | 63 | -282 | -445 | 0 | -363 | 36 | -316 | -236 | -383 | -286 | -189 | -349 | -424 | 403 | -75 | -126 | -261 | -608 | -517 | -416 | -275 | -241 | 273 | 168 | -555 | 121 | 524
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 | 087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1970 | 1960 | 1943 | 1887 | 1736 | 1763 | 1693 | 2002 | 1849 | 1822 | 2058 | 2052 | 2027 | 0 | 1977 | 2142 | 2016 | 1840 | 2039 | 2094 | 2198 | 3107 | 2144 | 2255 | 2105 | 2172 | 2226 | 2177 | 2184 | 1466 | 1476 | 2684 | 1866 | 1471 | 745 | 749 | 3107
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 | 087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1263 | 1035 | 942 | 414 | 590 | 612 | 585 | 697 | 754 | 739 | 659 | 713 | 711 | 0 | 656 | 697 | 653 | 553 | 608 | 648 | 735 | 1133 | 719 | 714 | 699 | 708 | 695 | 717 | 669 | 630 | 622 | 758 | 774 | 1058 | 1223 | 687 | 1263
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 | 087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 79 | 59 | 54 | 59 | 72 | 61 | 52 | 77 | 53 | 41 | 73 | 76 | 72 | 0 | 59 | 49 | 40 | 27 | 38 | 54 | 62 | 49 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 76 | 78 | 84 | 106 | 1515 | 47 | 61 | 1515
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 | 087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 669 | 668 | 623 | 628 | 623 | 624 | 519 | 0 | 0 | 0 | 677 | 691 | 697 | 0 | 667 | 688 | 613 | 533 | 651 | 719 | 774 | 1752 | 739 | 758 | 717 | 774 | 708 | 686 | 708 | 636 | 678 | 732 | 818 | 1198 | 771 | 773 | 1752
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 | 087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 996 | 1011 | 1005 | 1008 | 905 | 883 | 830 | 961 | 1058 | 1026 | 1001 | 1009 | 995 | 0 | 979 | 980 | 954 | 1122 | 1170 | 1252 | 1436 | 1475 | 1400 | 1333 | 1251 | 1266 | 1338 | 1259 | 1251 | 1040 | 1531 | 1822 | 1790 | 2503 | 1430 | 1424 | 2503
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 | 087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 311 | 303 | 267 | 247 | 294 | 254 | 271 | 311 | 436 | 417 | 318 | 327 | 276 | 0 | 265 | 327 | 317 | 254 | 9 | -70 | -10 | 8 | -30 | -39 | 1 | -7 | -19 | 5 | 8 | -87 | -24 | -49 | -35 | 154 | -23 | -49 | 436
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 | 087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1634 | 1896 | 1772 | 1716 | 1660 | 1640 | 1563 | 1932 | 2031 | 2004 | 1764 | 1859 | 1826 | 0 | 1784 | 1842 | 1857 | 1585 | 1368 | 1507 | 1713 | 1747 | 1739 | 1636 | 1291 | 1538 | 1605 | 1507 | 1490 | 1232 | 2155 | 2805 | 2563 | 1741 | 1746 | 1572 | 2805
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 | 087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 935 | 1037 | 938 | 896 | 900 | 755 | 827 | 977 | 1066 | 1010 | 907 | 939 | 939 | 0 | 938 | 913 | 939 | 869 | 843 | 861 | 952 | 972 | 1008 | 887 | 838 | 848 | 907 | 813 | 843 | 718 | 968 | 1087 | 1011 | 1089 | 1115 | 1007 | 1115
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 | 087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1413 | 1335 | 1236 | 1296 | 1312 | 1363 | 1266 | 1500 | 1549 | 1416 | 1428 | 1516 | 1431 | 0 | 1400 | 1595 | 1399 | 1447 | 1333 | 1526 | 1550 | 1583 | 1417 | 1389 | 1381 | 1440 | 1340 | 1387 | 1368 | 1314 | 1754 | 1567 | 1419 | 1344 | 1316 | 1344 | 1754
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 | 087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 981 | 1130 | 1345 | 991 | 993 | 1041 | 942 | 1161 | 1347 | 1236 | 1479 | 1192 | 1103 | 0 | 1107 | 1209 | 1183 | 2076 | 2163 | 1075 | 1347 | 1261 | 1197 | 1091 | 944 | 1161 | 1156 | 1009 | 997 | 573 | 602 | 1367 | 1525 | 1719 | 1635 | 1528 | 2163
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 | 087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1726 | 1785 | 1753 | 1701 | 1786 | 1773 | 1665 | 1959 | 2013 | 2034 | 1815 | 1877 | 1921 | 0 | 1782 | 1942 | 1881 | 1785 | 1759 | 1924 | 2118 | 2027 | 2070 | 2024 | 1877 | 1989 | 1992 | 1898 | 1959 | 1805 | 1920 | 2097 | 2234 | 2334 | 2255 | 1937 | 2334
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 | 087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2331 | 2048 | 2240 | 2132 | 2072 | 2598 | 2147 | 2586 | 2790 | 3263 | 2522 | 2734 | 2667 | 0 | 2438 | 2712 | 2579 | 2421 | 2190 | 1947 | 2477 | 2452 | 1732 | 2128 | 1719 | 1718 | 1771 | 1673 | 1600 | 1673 | 1517 | 1848 | 2210 | 2108 | 2037 | 2424 | 3263
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 | 087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1110 | 952 | 1273 | 1488 | 1288 | 1500 | 1190 | 1402 | 2573 | 1720 | 1091 | 1512 | 1658 | 0 | 751 | 1444 | 1221 | 1012 | 775 | 850 | 2007 | 795 | 758 | 202 | 622 | 845 | 178 | 310 | 1112 | 501 | 1039 | 759 | 938 | 816 | 0 | 0 | 2573
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 | 087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 | 087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 553 | 571 | 518 | 502 | 757 | 481 | 444 | 519 | 554 | 575 | 537 | 632 | 513 | 0 | 527 | 513 | 560 | 484 | 612 | 772 | 579 | 541 | 540 | 548 | 583 | 507 | 524 | 483 | 468 | 154 | 168 | 238 | 859 | 320 | 293 | 262 | 859
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 | 087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1361 | 1652 | 1366 | 1571 | 1495 | 1383 | 1266 | 1571 | 1705 | 1858 | 1317 | 1511 | 1408 | 0 | 1410 | 1437 | 1447 | 1231 | 1298 | 1406 | 1659 | 1605 | 1561 | 1653 | 1327 | 1528 | 1488 | 1546 | 1352 | 1307 | 1330 | 1673 | 2318 | 2170 | 1665 | 1775 | 2318
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 | 087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 848 | 608 | 553 | 531 | 561 | 553 | 528 | 585 | 668 | 1294 | 582 | 604 | 582 | 0 | 552 | 581 | 1397 | 525 | 216 | 262 | 302 | 460 | 320 | 301 | 506 | 556 | 584 | 537 | 531 | 510 | 553 | 662 | 1548 | 702 | 666 | 640 | 1548
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 | 087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 215 | 270 | 320 | 295 | 143 | 316 | 198 | 255 | 309 | 279 | 232 | 229 | 184 | 0 | 204 | 325 | 182 | 263 | 247 | 163 | 189 | 148 | 210 | 129 | 144 | 207 | 211 | 147 | 149 | 185 | 123 | 255 | 187 | 305 | 304 | 264 | 325
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 | 087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1264 | 1392 | 1226 | 1190 | 1172 | 1238 | 1099 | 1456 | 1572 | 1581 | 1394 | 1454 | 1343 | 0 | 1479 | 1499 | 1539 | 1168 | 1288 | 1362 | 1588 | 1636 | 1743 | 1401 | 1158 | 1366 | 1466 | 1416 | 1324 | 1055 | 1261 | 1567 | 1796 | 1891 | 1937 | 1648 | 1937
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 | 087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1289 | 1306 | 1227 | 1321 | 1248 | 1186 | 1130 | 1343 | 1513 | 1443 | 1417 | 1660 | 1350 | 0 | 1299 | 1320 | 1331 | 1398 | 1392 | 1425 | 1515 | 1420 | 1516 | 1483 | 1399 | 1381 | 1350 | 1284 | 1288 | 1278 | 1262 | 1358 | 1376 | 1254 | 1390 | 1253 | 1660
COXIPO | COXIPO 001 | 010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 704 | 755 | 750 | 753 | 735 | 1175 | 1521 | 790 | 787 | 856 | 797 | 848 | 1959 | 0 | 765 | 828 | 1350 | 783 | 0 | 1116 | 2479 | 2022 | 1114 | 1074 | 959 | 1040 | 1123 | 1027 | 985 | 938 | 963 | 1208 | 1193 | 1300 | 1121 | 1063 | 2479
COXIPO | COXIPO 002 | 010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1344 | 1264 | 1210 | 1217 | 1157 | 1123 | 1381 | 1257 | 1401 | 1311 | 1243 | 1285 | 1327 | 0 | 1259 | 1332 | 1532 | 838 | 1 | 1076 | 1273 | 1200 | 1239 | 1167 | 1061 | 1132 | 1981 | 1093 | 1086 | 977 | 1032 | 1220 | 1350 | 1378 | 1276 | 1305 | 1981
COXIPO | COXIPO 003 | 010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2382 | 1414 | 1413 | 1410 | 1369 | 1822 | 1290 | 1478 | 1581 | 1474 | 1494 | 1510 | 1538 | 0 | 1478 | 1498 | 1437 | 1104 | 0 | 1437 | 1648 | 1539 | 970 | 896 | 825 | 1822 | 857 | 1034 | 846 | 768 | 815 | 994 | 1093 | 1150 | 1124 | 1153 | 2382
COXIPO | COXIPO 004 | 010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1134 | 1123 | 1134 | 1686 | 1132 | 1148 | 1157 | 1612 | 1218 | 1130 | 1527 | 1090 | 1128 | 0 | 1066 | 1120 | 1689 | 921 | 0 | 0 | 1210 | 1181 | -13 | -25 | -50 | -34 | -30 | -41 | -58 | -76 | -77 | 2048 | 2295 | 2337 | 1491 | 1500 | 2337
COXIPO | COXIPO 005 | 010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2528 | 2491 | 2371 | 2354 | 2202 | 2977 | 2445 | 2836 | 3063 | 2911 | 2828 | 2987 | 2938 | 0 | 2877 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3063
COXIPO | COXIPO 006 | 010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1810 | 1808 | 1736 | 1713 | 1806 | 1746 | 1730 | 2470 | 2222 | 2124 | 1869 | 1913 | 1787 | 0 | 1747 | 1962 | 1769 | 1316 | 506 | 1682 | 2135 | 2116 | 1990 | 2072 | 1417 | 2386 | 1617 | 1825 | 2020 | 1708 | 1828 | 1813 | 2294 | 2090 | 2030 | 2039 | 2470
COXIPO | COXIPO 007 | 010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1245 | 1172 | 1543 | 2682 | 1458 | 1231 | 1329 | 1400 | 2316 | 2255 | 1157 | 1263 | 1181 | 0 | 1516 | 881 | 963 | 1735 | 729 | 840 | 1357 | 950 | 956 | 894 | 785 | 649 | 703 | 690 | 789 | 718 | 714 | 771 | 1412 | 595 | 246 | 1119 | 2682
COXIPO | COXIPO 008 | 010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1740 | 1658 | 1557 | 1552 | 1529 | 1475 | 1446 | 1669 | 1800 | 1808 | 1627 | 1688 | 1651 | 0 | 1880 | 1988 | 1941 | 1793 | 1736 | 1155 | 1324 | 1377 | 1364 | 1303 | 1187 | 1302 | 2241 | 1193 | 1188 | 1141 | 1183 | 1427 | 1486 | 1513 | 1507 | 1455 | 2241
COXIPO | COXIPO 009 | 010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1286 | 1268 | 1222 | 2002 | 1140 | 1669 | 970 | 1304 | 1603 | 1539 | 1325 | 1334 | 1296 | 0 | 1143 | 1183 | 1087 | 2475 | 947 | 1209 | 1431 | 1407 | 1405 | 1304 | 1149 | 1339 | 1330 | 1161 | 1192 | 1086 | 1185 | 1522 | 1669 | 1681 | 1665 | 1582 | 2475
COXIPO | COXIPO 010 | 010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 608 | 258 | 1013 | 670 | 215 | 214 | 213 | 242 | 248 | 265 | 253 | 264 | 553 | 0 | 964 | 282 | 216 | 238 | 845 | 895 | 1062 | 1056 | 1040 | 995 | 929 | 1975 | 973 | 923 | 891 | 872 | 882 | 1079 | 1122 | 1125 | 1095 | 1100 | 1975
COXIPO | COXIPO 011 | 010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1717 | 1658 | 1622 | 1572 | 1493 | 1801 | 1415 | 1638 | 2558 | 1871 | 1723 | 1742 | 1727 | 0 | 1599 | 1692 | 2321 | 1917 | 1406 | 1573 | 1895 | 2142 | 2519 | 1781 | 1604 | 1767 | 1742 | 1611 | 1613 | 1492 | 1587 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558
CPA | CPA 001 | 056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2263 | 2242 | 2064 | 2826 | 2532 | 2000 | 2059 | 2285 | 2283 | 2352 | 2766 | 2759 | 2215 | 0 | 1969 | 1922 | 1858 | 1844 | 1836 | 1945 | 2012 | 1908 | 2057 | 1886 | 1808 | 2881 | 2449 | 2008 | 2021 | 2720 | 1858 | 2191 | 2342 | 2415 | 2163 | 2051 | 2881
CPA | CPA 002 | 056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2056 | 2036 | 1897 | 1868 | 1807 | 1872 | 1777 | 2198 | 2250 | 2169 | 1978 | 2047 | 1946 | 0 | 1898 | 2037 | 1932 | 1823 | 1887 | 1971 | 2290 | 2289 | 2273 | 2192 | 1983 | 2903 | 2182 | 2194 | 1999 | 2135 | 1948 | 2431 | 2482 | 2068 | 1965 | 2046 | 2903
CPA | CPA 003 | 056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1780 | 1795 | 2844 | 1984 | 1616 | 1650 | 1554 | 1840 | 1956 | 1920 | 1703 | 1737 | 1749 | 0 | 1605 | 1742 | 1643 | 1545 | 1575 | 1693 | 1898 | 1819 | 1867 | 1774 | 1638 | 1757 | 1724 | 1614 | 1637 | 2331 | 1601 | 2220 | 2629 | 2639 | 2557 | 2532 | 2844
CPA | CPA 004 | 056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1892 | 1838 | 1778 | 1730 | 2063 | 1717 | 1631 | 1922 | 2936 | 2335 | 2099 | 2286 | 1908 | 0 | 1747 | 1836 | 1718 | 1690 | 4154 | 1783 | 1940 | 1864 | 1962 | 1832 | 1725 | 2540 | 1841 | 1711 | 1710 | 2102 | 1637 | 1310 | 1841 | 1824 | 1763 | 1741 | 4154
CPA | CPA 005 | 056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2134 | 2061 | 1963 | 1992 | 1907 | 1924 | 1894 | 2232 | 2288 | 2300 | 2101 | 2113 | 2162 | 0 | 2042 | 2150 | 1995 | 1898 | 1953 | 2144 | 2351 | 2380 | 2505 | 2333 | 2365 | 2577 | 2510 | 2314 | 2358 | 2173 | 2247 | 2657 | 2921 | 2899 | 0 | 0 | 2921
CPA | CPA 006 | 056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1213 | 1173 | 1057 | 939 | 932 | 938 | 913 | 1044 | 1037 | 1097 | 988 | 1019 | 1008 | 0 | 1014 | 945 | 949 | 931 | 1320 | 1034 | 1182 | 1100 | 1174 | 1134 | 887 | 945 | 999 | 961 | 901 | 835 | 926 | 404 | 815 | 788 | 1146 | 807 | 1320
CPA | CPA 007 | 056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 720 | 695 | 653 | 643 | 751 | 778 | 702 | 960 | 1035 | 993 | 819 | 878 | 872 | 0 | 761 | 850 | 785 | 699 | 698 | 786 | 967 | 889 | 941 | 858 | 743 | 847 | 834 | 755 | 738 | 694 | 736 | 953 | 1077 | 1097 | 1065 | 1036 | 1097
CPA | CPA 008 | 056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 810 | 773 | 733 | 733 | 655 | 707 | 628 | 848 | 903 | 880 | 744 | 786 | 774 | 0 | 1113 | 768 | 706 | 661 | 707 | 748 | 899 | 835 | 873 | 812 | 700 | 933 | 1108 | 1027 | 1028 | 1938 | 1019 | 1239 | 1004 | 1003 | 942 | 880 | 1938
CPA | CPA 009 | 056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1415 | 1641 | 1382 | 1307 | 1239 | 1294 | 1195 | 1392 | 1978 | 1484 | 1382 | 1387 | 2513 | 0 | 1325 | 1353 | 1308 | 1256 | 3139 | 1327 | 1525 | 1458 | 1446 | 1901 | 1326 | 1426 | 1421 | 1441 | 1435 | 1316 | 1363 | 1563 | 1782 | 1796 | 1814 | 1826 | 3139
CPA | CPA 010 | 056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 953 | 939 | 950 | 894 | 843 | 883 | 1609 | 1936 | 2861 | 1933 | 899 | 927 | 917 | 0 | 2199 | 902 | 865 | 977 | 1253 | 870 | 992 | 1718 | 3348 | 1942 | 1841 | 2609 | 933 | 896 | 892 | 808 | 860 | 991 | 1414 | 1555 | 1230 | 2126 | 3348
CPA | CPA 011 | 056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3484 | 3239 | 3426 | 3378 | 3405 | 3297 | 3823 | 3314 | 893 | 1602 | 1971 | 2059 | 2122 | 0 | 2002 | 2065 | 2042 | 1903 | 2030 | 2125 | 2376 | 2233 | 1205 | 1182 | 1159 | 1703 | 1820 | 1790 | 1827 | 1653 | 1752 | 1654 | 2024 | 2220 | 2195 | 2127 | 3823
CPA | CPA 012 | 056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1069 | 1049 | 969 | 886 | 1479 | 830 | 958 | 1042 | 1609 | 1572 | 1339 | 1500 | 1201 | 0 | 1134 | 1111 | 1162 | 868 | 1082 | 1228 | 1309 | 1185 | 1120 | 1040 | 764 | 1198 | 810 | 873 | 932 | 762 | 985 | 957 | 1028 | 693 | 768 | 697 | 1609
CRISTO REI | CRISTO REI 001 | 045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2798 | 3029 | 2840 | 2708 | 2907 | 2857 | 2677 | 2922 | 2821 | 3052 | 2978 | 3210 | 2979 | 0 | 2533 | 2525 | 2332 | 2288 | 2381 | 2442 | 2766 | 2606 | 2703 | 2316 | 2418 | 2641 | 2111 | 2326 | 2491 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210
CRISTO REI | CRISTO REI 002 | 045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2637 | 2858 | 2671 | 2668 | 2749 | 2704 | 2523 | 2769 | 2670 | 2958 | 2888 | 3103 | 2861 | 0 | 2438 | 2401 | 2226 | 2174 | 2257 | 2338 | 2642 | 2476 | 2559 | 2182 | 2303 | 2525 | 1977 | 2193 | 2388 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103
CRISTO REI | CRISTO REI 004 | 045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 989 | 970 | 897 | 942 | 967 | 1146 | 1302 | 1827 | 1012 | 1035 | 1015 | 0 | 976 | 1524 | 985 | 847 | 875 | 978 | 1057 | 985 | 1001 | 984 | 876 | 906 | 929 | 818 | 819 | 748 | 781 | 981 | 1586 | 1110 | 1090 | 1056 | 1827
CRISTO REI | CRISTO REI 005 | 045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1807 | 2072 | 1825 | 1821 | 1795 | 1779 | 1564 | 2057 | 2889 | 2244 | 2243 | 2302 | 1826 | 0 | 2346 | 2314 | 2326 | 2000 | 1905 | 2173 | 2442 | 2447 | 2435 | 2295 | 1654 | 2227 | 2001 | 1964 | 2022 | 2014 | 1410 | 1502 | 1646 | 1701 | 1645 | 1319 | 2889
CRISTO REI | CRISTO REI 006 | 045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1310 | 1271 | 1182 | 174 | 163 | 169 | -133 | -60 | -15 | -38 | 21 | 24 | -11 | 0 | 27 | -1 | -47 | -70 | -76 | 25 | 84 | 56 | 15 | -2 | -22 | 680 | 710 | 532 | 613 | 573 | -91 | 52 | 171 | 164 | 172 | 107 | 1310
CRISTO REI | CRISTO REI 007 | 045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2161 | 2284 | 2076 | 2166 | 2154 | 2010 | 1895 | 2062 | 1873 | 1870 | 2017 | 2261 | 1706 | 0 | 2205 | 2168 | 2002 | 2031 | 1807 | 1952 | 2253 | 2355 | 2011 | 1997 | 1707 | 1851 | 1384 | 1633 | 1618 | 1400 | 1578 | 1727 | 1577 | 1550 | 1463 | 1461 | 2355
CRISTO REI | CRISTO REI 008 | 045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1278 | 1162 | 924 | 1206 | 1146 | 1091 | 1018 | 1435 | 1709 | 1556 | 1379 | 1368 | 1178 | 0 | 1079 | 2084 | 1089 | 1627 | 1655 | 1349 | 1567 | 1600 | 1527 | 1421 | 1208 | 1381 | 1530 | 1471 | 1420 | 1360 | 1099 | 1726 | 1746 | 2583 | 1743 | 1379 | 2583
CRISTO REI | CRISTO REI 009 | 045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1101 | 1135 | 1133 | 993 | 1051 | 1042 | 937 | 1046 | 1185 | 1128 | 1025 | 1035 | 1011 | 0 | 999 | 923 | 984 | 908 | 943 | 940 | 1043 | 1064 | 1065 | 1021 | 990 | 958 | 940 | 980 | 1031 | 888 | 1273 | 1121 | 1128 | 1162 | 1201 | 1824 | 1824
CRISTO REI | CRISTO REI 010 | 045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 716 | 782 | 725 | 720 | 680 | 694 | 587 | 726 | 917 | 731 | 669 | 712 | 746 | 0 | 859 | 1049 | 781 | 717 | 710 | 790 | 815 | 694 | 802 | 748 | 762 | 780 | 845 | 800 | 781 | 704 | 711 | 845 | 890 | 903 | 865 | 904 | 1049
CRISTO REI | CRISTO REI 012 | 045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1298 | 1448 | 910 | 1033 | 1358 | 1386 | 1688 | 1595 | 1233 | 1230 | 1161 | 1203 | 688 | 1313 | 1363 | 593 | 13 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1688
CRISTO REI | CRISTO REI 013 | 045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 16 | 15 | 30 | 29 | 1 | 324 | 362 | 131 | 163 | 159 | 302 | 63 | 598 | 0 | 177 | 68 | 85 | 70 | 81 | 63 | 552 | 88 | 75 | 71 | 72 | 50 | 54 | 86 | 75 | 70 | 82 | 87 | 97 | 100 | 104 | 101 | 598
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 | 240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2824 | 2721 | 2731 | 2652 | 2829 | 2710 | 3184 | 3284 | 3491 | 3428 | 3244 | 3481 | 3068 | 0 | 3030 | 3118 | 3181 | 3094 | 3056 | 3466 | 3716 | 2479 | 2449 | 2727 | 2466 | 3245 | 2397 | 2519 | 2444 | 2699 | 2218 | 2009 | 3032 | 3043 | 0 | 2842 | 3716
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 | 240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1843 | 1415 | 2714 | 1302 | 1164 | 1239 | 1129 | 1431 | 1563 | 1498 | 1361 | 1406 | 1338 | 0 | 2101 | 1316 | 2048 | 1762 | 1152 | 1265 | 1580 | 1934 | 1990 | 1884 | 1724 | 2696 | 2222 | 1283 | 1290 | 1134 | 1198 | 1639 | 3155 | 1851 | 2169 | 2089 | 3155
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 | 240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 443 | 797 | 398 | 719 | 774 | 1214 | 468 | 431 | 545 | 431 | 427 | 451 | 448 | 0 | 460 | 458 | 544 | 515 | 486 | 519 | 473 | 572 | 534 | 559 | 728 | 621 | 501 | 583 | 391 | 608 | 695 | 507 | 1072 | 646 | 607 | 677 | 1214
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 | 240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 667 | 606 | 583 | 571 | 603 | 582 | 511 | 591 | 604 | 1145 | 614 | 557 | 441 | 0 | 544 | 670 | 570 | 545 | 593 | 663 | 699 | 628 | 1139 | 1016 | 969 | 967 | 1092 | 987 | 1108 | 1261 | 1174 | 1265 | 1243 | 1411 | 1115 | 683 | 1411
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 | 240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1841 | 2091 | 1847 | 1524 | 1527 | 1631 | 1750 | 1753 | 1722 | 1905 | 1743 | 1705 | 2124 | 0 | 2037 | 2237 | 2210 | 2140 | 2229 | 2332 | 2354 | 2481 | 2388 | 1823 | 1566 | 1839 | 1814 | 1955 | 1861 | 2082 | 1933 | 1715 | 1787 | 2473 | 2545 | 1235 | 2545
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 | 240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2361 | 2344 | 2238 | 2230 | 2031 | 2113 | 1881 | 2551 | 2605 | 2530 | 2436 | 2362 | 2280 | 0 | 2111 | 2219 | 2131 | 1883 | 2071 | 2337 | 2838 | 2659 | 2722 | 2573 | 2494 | 2656 | 2592 | 2600 | 3299 | 2767 | 3449 | 2701 | 2998 | 3107 | 3136 | 3084 | 3449
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 | 240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1463 | 1367 | 1516 | 1537 | 1238 | 1310 | 1304 | 1374 | 1402 | 1464 | 1401 | 1425 | 1276 | 0 | 1315 | 1408 | 1632 | 1513 | 1492 | 1620 | 1480 | 1458 | 1529 | 1611 | 1417 | 1501 | 1526 | 1583 | 1636 | 1503 | 1451 | 1514 | 1475 | 2501 | 2521 | 1690 | 2521
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 | 240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2304 | 2253 | 2155 | 2176 | 2005 | 2146 | 1989 | 2361 | 2569 | 2384 | 2196 | 2301 | 2245 | 0 | 2166 | 2257 | 2128 | 1994 | 2006 | 2120 | 2454 | 2382 | 2457 | 2279 | 2117 | 2278 | 2206 | 2251 | 2200 | 2547 | 2080 | 1783 | 2518 | 2641 | 2721 | 2611 | 2721
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 | 240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1794 | 2290 | 1280 | 2042 | 1123 | 1116 | 1110 | 1328 | 2109 | 2050 | 1312 | 2916 | 2541 | 0 | 2051 | 1267 | 1249 | 1178 | 1129 | 1855 | 3186 | 3251 | 2112 | 2006 | 1868 | 1987 | 2437 | 2220 | 2173 | 1994 | 2039 | 2586 | 2963 | 2974 | 2825 | 2830 | 3251
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 | 240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1291 | 1427 | 1347 | 1426 | 1306 | 1397 | 1379 | 1378 | 1640 | 1670 | 1780 | 1762 | 1599 | 0 | 1885 | 1762 | 1672 | 1737 | 1791 | 1730 | 1882 | 1774 | 1906 | 1873 | 1886 | 1930 | 1689 | 1810 | 1650 | 1678 | 1309 | 1755 | 1498 | 1553 | 1683 | 1625 | 1930
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 | 240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1815 | 2058 | 2095 | 1558 | 1528 | 1642 | 1579 | 1644 | 2093 | 2243 | 1836 | 2535 | 1583 | 0 | 1821 | 1778 | 1898 | 2751 | 2003 | 2204 | 2166 | 2282 | 2025 | 2848 | 2046 | 2944 | 2053 | 2246 | 2103 | 2448 | 0 | 2315 | 2384 | 2830 | 2453 | 2454 | 2944
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 | 240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2213 | 2079 | 1269 | 1927 | 1914 | 1806 | 1793 | 2022 | 2750 | 2197 | 1729 | 2172 | 2068 | 0 | 2033 | 1929 | 1903 | 2168 | 1855 | 1854 | 3135 | 3188 | 2074 | 2079 | 1709 | 2349 | 1856 | 1755 | 1794 | 1781 | 1987 | 2042 | 2222 | 2211 | 2146 | 3062 | 3188
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 | 150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 433 | 529 | 513 | 481 | 602 | 523 | 606 | 456 | 532 | 675 | 466 | 663 | 710 | 0 | 521 | 673 | 605 | 837 | 724 | 1006 | 879 | 966 | 836 | 673 | 501 | 672 | 907 | 949 | 907 | 848 | 735 | 852 | 892 | 892 | 967 | 872 | 1006
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 | 150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 181 | 185 | 432 | 165 | 137 | 156 | 141 | 16 | 29 | 209 | 182 | 200 | 193 | 0 | 208 | 181 | 198 | 212 | 194 | 203 | 204 | 203 | 170 | 252 | 556 | 156 | 201 | 364 | 219 | 211 | 195 | 626 | 196 | 196 | 158 | 1026 | 1026
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 | 150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 708 | 552 | 578 | 610 | 567 | 560 | 592 | 782 | 823 | 868 | 633 | 690 | 655 | 0 | 599 | 668 | 589 | 594 | 563 | 555 | 706 | 635 | 607 | 755 | 630 | 605 | 630 | 623 | 608 | 590 | 636 | 582 | 682 | 741 | 681 | 418 | 868
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 | 150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
JANGADA | JANGADA 011 | 320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -104 | 92 | 33 | 930 | 1246 | 982 | 1206 | 542 | 1133 | 1519 | 133 | -391 | -277 | 0 | 222 | 1323 | 1635 | 14 | 359 | 470 | 876 | 967 | 714 | -238 | -720 | 338 | -169 | 414 | 1056 | 2076 | 2020 | 1661 | 2520 | 883 | 460 | 516 | 2520
JANGADA | JANGADA 012 | 320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1048 | 931 | 1083 | 1058 | 1145 | 894 | 1008 | 858 | 946 | 1070 | 1146 | 1143 | 1092 | 0 | 1111 | 1182 | 1133 | 1047 | 1088 | 1632 | 1636 | 1684 | 1759 | 1895 | 1782 | 1696 | 1726 | 1807 | 1738 | 1901 | 1864 | 1906 | 1731 | 1923 | 1888 | 2004 | 2004
JANGADA | JANGADA 013 | 320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | 811 | 560 | 341 | 352 | 97 | 115 | 154 | 159 | 399 | 292 | 161 | 198 | 207 | 0 | 137 | 197 | 610 | 164 | 194 | -162 | -386 | -386 | -880 | -649 | -664 | -685 | -627 | -638 | -519 | -341 | -524 | -410 | -98 | 4 | -511 | -480 | 811
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 | 148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 251 | 238 | 239 | 223 | 229 | 233 | 220 | 234 | 253 | 251 | 228 | 250 | 255 | 0 | 136 | 140 | 68 | 69 | 56 | 66 | 102 | 70 | 75 | 92 | 92 | 230 | 300 | 228 | 236 | 250 | -205 | -180 | -182 | -120 | -148 | -188 | 300
NOBRES | NOBRES 001 | 011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 1200 | 1376 | 1819 | 2279 | 2583 | 2297 | 2083 | 2335 | 2552 | 2468 | 1842 | 994 | 1180 | 0 | 1922 | 2085 | 1931 | 2402 | 3089 | 2246 | 2870 | 3021 | 1635 | 1318 | 999 | 1039 | 1831 | 1722 | 2015 | 1911 | 1995 | 3080 | 2096 | 2338 | 1904 | 1933 | 3089
NOBRES | NOBRES 002 | 011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2068 | 2072 | 2047 | 2017 | 1852 | 2020 | 1723 | 2336 | 2311 | 2364 | 2130 | 2236 | 2103 | 0 | 2171 | 2113 | 1950 | 1874 | 3478 | 2088 | 2280 | 2261 | 2068 | 2137 | 2036 | 2027 | 2154 | 3588 | 2021 | 2043 | 2049 | 2303 | 2431 | 2545 | 2499 | 2341 | 3588
NOBRES | NOBRES 003 | 011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1302 | 1705 | 2359 | 2101 | 3324 | 2031 | 2105 | 2144 | 2276 | 1972 | 1398 | 1478 | 1494 | 0 | 1430 | 2141 | 1899 | 3612 | 2350 | 2277 | 2415 | 2087 | 2054 | 1775 | 1761 | 1829 | 1747 | 2630 | 2170 | 2173 | 2008 | 2617 | 2395 | 2431 | 1968 | 1706 | 3612
NOBRES | NOBRES 005 | 011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2190 | 1771 | 1902 | 2850 | 4216 | 5195 | 3714 | 5403 | 5151 | 3156 | 1651 | 1987 | 462 | 0 | 927 | 2992 | 3672 | 4096 | 3693 | 2988 | 2594 | 1636 | 165 | 244 | -828 | 435 | 1380 | 1346 | 3579 | 2272 | 1719 | 1664 | 1967 | 1134 | 1978 | -259 | 5403
NOBRES | NOBRES 016 | 011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1345 | 1788 | 1948 | 1756 | 2119 | 2213 | 1928 | 2023 | 80 | 1803 | 2543 | 756 | 908 | 0 | 2260 | 2044 | 2104 | 1972 | 2032 | 2071 | 2399 | 2213 | 2397 | 2316 | 827 | 990 | 2159 | 2135 | 2104 | 2248 | 2312 | 2522 | 2483 | 2194 | 2659 | 3181 | 3181
NOBRES | NOBRES 017 | 011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1990 | 2263 | 2900 | 2488 | 3519 | 3022 | 2190 | 2641 | -99 | 2383 | 3432 | 1713 | 630 | 0 | 2936 | 2550 | 2580 | 2612 | 4570 | 4144 | 2765 | 2754 | 1854 | 1812 | 2350 | 2688 | 2883 | 3056 | 2908 | 4718 | 4556 | 4545 | 3313 | 3852 | 1093 | 2116 | 4718
POCONE | POCONE 001 | 070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1310 | 1498 | 1578 | 1649 | 1550 | 1834 | 1398 | 1397 | 1741 | 1764 | 1678 | 1903 | 1758 | 0 | 1740 | 2086 | 904 | 670 | 665 | 793 | 772 | 1003 | 849 | 737 | 890 | 738 | 1097 | 978 | 748 | 685 | 863 | 934 | 785 | 1023 | 1814 | -1030 | 2086
POCONE | POCONE 002 | 070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1783 | 2089 | 2311 | 2205 | 2046 | 2070 | 1695 | 2245 | 2496 | 3212 | 2730 | 2780 | 2437 | 0 | 2879 | 2855 | 2706 | 2512 | 2550 | 2616 | 2816 | 2405 | 2603 | 2311 | 2316 | 2203 | 2256 | 2329 | 2311 | 2487 | 2318 | 2664 | 2740 | 2901 | 2750 | 1202 | 3212
POCONE | POCONE 003 | 070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | 1352 | 1392 | 1391 | 1224 | 1115 | 1179 | 1165 | 1280 | 1333 | 1329 | 1097 | 1165 | 1060 | 0 | 1055 | 1127 | 1083 | 926 | 1042 | 1143 | 1231 | 1481 | 1430 | 1436 | 1392 | 1488 | 1533 | 1408 | 1275 | 1796 | 1311 | 2567 | 1515 | 1591 | 1470 | 2240 | 2567
POCONE | POCONE 004 | 070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2595 | 2434 | 2695 | 2731 | 2834 | 1831 | 2108 | 2193 | 2287 | 2461 | 2012 | 2221 | 2181 | 0 | 2781 | 2683 | 2855 | 1621 | 2109 | 1791 | 2090 | 2006 | 1943 | 1771 | 1751 | 1086 | 1976 | 1950 | 2434 | 1869 | 1824 | 2280 | 2319 | 3128 | 2723 | 842 | 3128
POCONE | POCONE 005 | 070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2562 | 2870 | 2723 | 2398 | 2500 | 2352 | 2355 | 2559 | 2680 | 2664 | 1991 | 2385 | 2412 | 0 | 2469 | 2179 | 2078 | 1842 | 1730 | 2072 | 2010 | 2486 | 2547 | 1993 | 2086 | 2497 | 2502 | 2336 | 2328 | 2225 | 2278 | 2142 | 2056 | 2070 | 971 | 581 | 2870
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 | 006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 765 | 724 | 643 | 615 | 629 | 620 | 672 | 788 | 830 | 799 | 717 | 731 | 747 | 0 | 584 | 630 | 671 | 786 | 593 | 698 | 787 | 746 | 751 | 681 | 458 | 947 | 905 | 835 | 594 | 537 | 749 | 839 | 918 | 1095 | 997 | 1318 | 1318
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 | 006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 209 | 219 | 214 | 140 | 94 | 142 | 649 | 237 | 266 | 242 | 251 | 214 | 156 | 0 | 190 | 212 | 156 | 127 | 122 | 177 | 247 | 223 | 205 | 144 | 571 | 107 | 207 | 114 | 128 | 47 | 334 | 184 | 111 | 247 | 333 | 741 | 741
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 | 006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1580 | 1535 | 1514 | 1381 | 1380 | 1341 | 2794 | 1524 | 1649 | 1637 | 1468 | 1537 | 1925 | 0 | 1413 | 1485 | 1491 | 1341 | 1289 | 1572 | 1103 | 1644 | 1806 | 1058 | 966 | 1121 | 1180 | 1056 | 1068 | 1038 | 1029 | 1834 | 2458 | 2476 | 2570 | 2353 | 2794
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 | 006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1260 | 1315 | 1131 | 1328 | 1240 | 1005 | 1125 | 1194 | 1304 | 1467 | 1449 | 1477 | 1398 | 0 | 1377 | 1335 | 1327 | 1491 | 1690 | 1310 | 1428 | 1544 | 1429 | 1405 | 1374 | 1262 | 1444 | 1410 | 1241 | 1178 | 1192 | 1435 | 1518 | 1807 | 1544 | 1798 | 1807
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 | 006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 167 | 169 | 166 | 108 | 128 | 231 | 193 | 284 | 288 | 275 | 238 | 249 | 231 | 0 | 272 | 311 | 311 | 174 | 192 | 184 | 252 | 361 | 306 | 327 | 281 | 281 | 212 | 185 | 217 | 107 | 167 | 246 | 249 | 245 | 281 | 327 | 361
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 | 006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1403 | 1392 | 1327 | 1266 | 1313 | 1227 | 1154 | 1479 | 1985 | 1580 | 1306 | 1736 | 1451 | 0 | 1118 | 1429 | 1321 | 1127 | 1438 | 1546 | 1694 | 1780 | 2132 | 2178 | 1978 | 2201 | 2265 | 2104 | 2062 | 1880 | 1887 | 2371 | 1791 | 1781 | 1660 | 1993 | 2371
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 | 006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2296 | 2226 | 2191 | 2168 | 2016 | 2106 | 1925 | 2314 | 2390 | 2543 | 2539 | 2540 | 2391 | 0 | 2110 | 2385 | 2263 | 2203 | 2923 | 2238 | 2720 | 2582 | 2585 | 2497 | 2344 | 2529 | 2557 | 2550 | 2433 | 2309 | 2395 | 2945 | 2914 | 2865 | 2767 | 0 | 2945
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 | 006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 349 | 359 | 281 | 524 | 152 | 269 | 529 | 417 | 435 | 406 | 434 | 467 | 298 | 0 | 347 | 469 | 541 | 1023 | 1484 | 1287 | 585 | 752 | 793 | 695 | 1572 | 1432 | 1360 | 654 | 638 | 471 | 541 | 583 | 2320 | 653 | 547 | 572 | 2320
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 | 006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1198 | 1085 | 1105 | 1035 | 1125 | 1000 | 949 | 1126 | 1182 | 1301 | 1271 | 1335 | 1102 | 0 | 1118 | 1260 | 1270 | 1132 | 1182 | 1207 | 1293 | 1297 | 1290 | 1280 | 1184 | 1168 | 1225 | 1262 | 1231 | 1195 | 1193 | 1279 | 1399 | 1419 | 1496 | 1434 | 1496
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 | 006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1453 | 1632 | 1517 | 1352 | 1436 | 1417 | 1244 | 1585 | 1661 | 1612 | 1578 | 1538 | 1245 | 0 | 1666 | 1570 | 1600 | 1436 | 1716 | 1427 | 1596 | 1463 | 1682 | 1446 | 1383 | 1506 | 1626 | 1447 | 1554 | 1014 | 1271 | 1708 | 1973 | 2017 | 1846 | 1600 | 2017
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 | 006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 660 | 709 | 682 | 754 | 558 | 670 | 646 | 719 | 705 | 759 | 668 | 707 | 741 | 0 | 554 | 626 | 550 | 0 | 0 | 639 | 747 | 695 | 687 | 612 | 576 | 677 | 653 | 972 | 621 | 617 | 668 | 786 | 808 | 816 | 799 | 868 | 972
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 | 006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1185 | 1258 | 1256 | 1215 | 1153 | 1308 | 1252 | 1407 | 1535 | 1462 | 1239 | 1354 | 1058 | 0 | 1018 | 1205 | 920 | 0 | 0 | 1128 | 917 | 857 | 1312 | 545 | 1168 | 1447 | 338 | 792 | 641 | 1211 | 1629 | 1081 | 1462 | 2665 | 2407 | 3449 | 3449
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 | 004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 997 | 1135 | 1115 | 1008 | 1098 | 1393 | 1009 | 1057 | 1045 | 1094 | 1045 | 1083 | 1031 | 0 | 1040 | 1076 | 1016 | 1085 | 1020 | 1262 | 1185 | 1024 | 1100 | 1062 | 966 | 984 | 1141 | 992 | 941 | 955 | 987 | 1041 | 882 | 936 | 955 | 1350 | 1393
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 | 149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 479 | 545 | 482 | 489 | 508 | 491 | 970 | 1022 | 1056 | 1066 | 1050 | 980 | 966 | 447 | 1000 | 998 | 980 | 948 | 481 | 463 | 513 | 483 | 503 | 522 | 483 | 685 | 646 | 490 | 479 | 481 | 488 | 467 | 507 | 520 | 546 | 486 | 1066
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 | 149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 379 | 378 | 417 | 436 | 415 | 410 | 758 | 832 | 1100 | 872 | 962 | 1102 | 1264 | 481 | 902 | 1044 | 986 | 110 | -101 | 454 | 465 | 435 | 423 | 928 | 460 | 488 | 583 | 543 | 616 | 499 | 365 | 394 | 460 | 522 | 525 | 457 | 1264
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 | 170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1485 | 1432 | 1404 | 1440 | 1351 | 1476 | 1429 | 1502 | 1619 | 1646 | 1781 | 1696 | 1491 | 0 | 1628 | 939 | 965 | 1010 | 1039 | 1138 | 1309 | 1333 | 1310 | 1266 | 1259 | 1267 | 1371 | 1311 | 1238 | 898 | 957 | 1101 | 1060 | 1114 | 1047 | 1034 | 1781
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 | 170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2175 | 2187 | 2231 | 2084 | 1994 | 2029 | 1907 | 2309 | 3096 | 2518 | 2323 | 2541 | 2591 | 0 | 2466 | 2890 | 2429 | 1974 | 2091 | 2949 | 2659 | 2656 | 2614 | 2598 | 2445 | 2562 | 2716 | 2507 | 2463 | 2191 | 2250 | 2765 | 3132 | 3131 | 3211 | 3163 | 3211
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 | 170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2885 | 2644 | 2457 | 2406 | 2313 | 2503 | 2675 | 2452 | 2688 | 2917 | 2974 | 3199 | 3058 | 0 | 4147 | 3995 | 2133 | 2484 | 2895 | 3030 | 2559 | 2705 | 3018 | 3005 | 2630 | 2459 | 2184 | 2737 | 2476 | 1938 | 2161 | 1903 | 2365 | 2203 | 2365 | 2113 | 4147
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 | 170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1072 | 905 | 977 | 835 | 1858 | 844 | 813 | 918 | 1115 | 1110 | 1022 | 1036 | 957 | 0 | 904 | 2253 | 885 | 732 | 791 | 2826 | 931 | 936 | 924 | 837 | 846 | 855 | 939 | 689 | 653 | 1169 | 575 | 796 | 1037 | 1022 | 983 | 917 | 2826
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 | 170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1443 | 1401 | 1430 | 1380 | 1266 | 1294 | 1222 | 2047 | 1469 | 1541 | 1386 | 1428 | 1443 | 0 | 1367 | 1364 | 1353 | 1186 | 1192 | 1386 | 1533 | 1520 | 1527 | 1503 | 1435 | 1504 | 1549 | 1435 | 1386 | 1254 | 1357 | 1488 | 1653 | 1669 | 1659 | 1635 | 2047
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 | 170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 969 | 917 | 934 | 909 | 1818 | 838 | 798 | 893 | 981 | 1965 | 1730 | 955 | 920 | 0 | 906 | 866 | 862 | 784 | 813 | 876 | 981 | 984 | 992 | 984 | 940 | 960 | 987 | 934 | 916 | 815 | 882 | 1033 | 1734 | 1143 | 1082 | 1061 | 1965
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 | 170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2073 | 1155 | 1266 | 1159 | 1360 | 1318 | 1180 | 1234 | 1427 | 1398 | 1430 | 1479 | 1510 | 0 | 1488 | 1471 | 1493 | 1462 | 1580 | 1529 | 1634 | 1663 | 1616 | 1717 | 1676 | 1621 | 1621 | 1624 | 1618 | 1464 | 1569 | 1723 | 1759 | 1937 | 1702 | 1808 | 2073
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 | 170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1799 | 1898 | 1873 | 1924 | 1881 | 1713 | 1319 | 1862 | 1939 | 1936 | 1757 | 2752 | 2665 | 0 | 1982 | 2955 | 1766 | 1709 | 1666 | 2160 | 1758 | 1761 | 1874 | 1802 | 1699 | 1783 | 1786 | 1681 | 1658 | 2246 | 1670 | 1984 | 1974 | 3012 | 2092 | 1997 | 3012
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 | 170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1401 | 1400 | 1396 | 1344 | 1894 | 1347 | 1271 | 1427 | 1504 | 1437 | 1354 | 1750 | 1414 | 0 | 1413 | 1436 | 1382 | 1330 | 1311 | 2548 | 1509 | 1507 | 1514 | 1467 | 1433 | 1450 | 1487 | 1411 | 1362 | 1314 | 1334 | 1403 | 1518 | 1545 | 1666 | 1544 | 2548
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 | 170011 | 34.5 | 34.5 | 13000 | 2996 | 3953 | 4067 | 4710 | 4659 | 4383 | 3804 | 3595 | 3783 | 3746 | 2985 | 3621 | 2148 | 0 | 2898 | 3103 | 2631 | 864 | 289 | -929 | -382 | -962 | -1594 | -933 | -1507 | 12 | 128 | 208 | 370 | 614 | 325 | 657 | 1725 | 2112 | 2133 | 983 | 4710
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 | 170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2221 | 2135 | 2175 | 2103 | 2003 | 2079 | 2080 | 2420 | 2735 | 2690 | 4286 | 2382 | 2312 | 0 | 2270 | 3147 | 2345 | 2357 | 2371 | 2441 | 2645 | 2703 | 2721 | 2712 | 2561 | 2616 | 2713 | 2617 | 2602 | 2422 | 2619 | 4019 | 3153 | 3139 | 2945 | 2428 | 4286
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 | 170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1050 | 971 | 2562 | 1074 | 979 | 1023 | 933 | 1022 | 1099 | 961 | 883 | 914 | 1036 | 0 | 847 | 922 | 854 | 857 | 1075 | 1172 | 496 | 657 | 685 | 536 | 586 | 636 | 572 | 970 | 499 | 742 | 425 | 603 | 887 | 787 | 1118 | 1877 | 2562
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 | 069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1122 | 1160 | 1107 | 1022 | 1057 | 1038 | 969 | 1133 | 1218 | 1233 | 1179 | 1182 | 1135 | 0 | 1174 | 1163 | 1108 | 948 | 989 | 1105 | 1192 | 1208 | 1172 | 1123 | 1025 | 1116 | 1208 | 1146 | 1135 | 1018 | 1090 | 1296 | 1376 | 1318 | 1245 | 1242 | 1376
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 | 069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3125 | 3434 | 3228 | 3017 | 2864 | 2974 | 2720 | 3062 | 3003 | 3778 | 3095 | 3235 | 3075 | 0 | 3077 | 3331 | 3208 | 2935 | 2880 | 3068 | 3223 | 3418 | 3315 | 2988 | 2837 | 3402 | 3471 | 3015 | 2904 | 2516 | 2665 | 3232 | 3303 | 3284 | 3330 | 3207 | 3778
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 | 069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2167 | 2051 | 1978 | 1822 | 1798 | 1924 | 1834 | 2114 | 2290 | 2214 | 2090 | 2234 | 1917 | 0 | 1986 | 1935 | 2156 | 1881 | 1315 | 1567 | 1753 | 1889 | 1700 | 1659 | 1559 | 1632 | 1685 | 1545 | 1615 | 1390 | 1407 | 1857 | 1846 | 1876 | 1130 | 1891 | 2290
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 | 069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1732 | 1733 | 1606 | 1540 | 1418 | 1549 | 1393 | 1756 | 1895 | 1852 | 1562 | 1701 | 2335 | 0 | 1595 | 1702 | 1629 | 1492 | 1156 | 1208 | 1538 | 1456 | 1421 | 1409 | 1221 | 1309 | 1451 | 1274 | 1229 | 1143 | 1145 | 1368 | 1580 | 1617 | 1451 | 1584 | 2335
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 | 069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 933 | 889 | 816 | 842 | 751 | 772 | 725 | 1220 | 1345 | 1011 | 801 | 885 | 1779 | 0 | 640 | 902 | 1600 | 788 | 1248 | 847 | 954 | 999 | 917 | 899 | 804 | 839 | 926 | 1031 | 978 | 939 | 837 | 1056 | 1947 | 1008 | 1061 | 1035 | 1947
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 | 069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1706 | 1501 | 1376 | 1230 | 1236 | 1387 | 1475 | 1566 | 1700 | 1817 | 1811 | 2556 | 1535 | 0 | 1643 | 1687 | 1450 | 304 | 294 | 334 | 318 | 388 | 418 | 403 | 334 | 225 | 260 | 849 | 347 | 298 | 330 | 362 | 359 | 320 | 372 | 420 | 2556
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 | 069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 857 | 915 | 1187 | 1042 | 1157 | 956 | 2396 | 1003 | 1117 | 1122 | 1731 | 1169 | 1187 | 0 | 1099 | 2047 | 1052 | 1034 | 770 | 2216 | 788 | 806 | 930 | 967 | 898 | 978 | 422 | 728 | 757 | 922 | 741 | 766 | 804 | 655 | 867 | 788 | 2396
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 | 069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2815 | 2920 | 2945 | 3277 | 3391 | 3486 | 3197 | 3863 | 3963 | 3685 | 3630 | 3658 | 3650 | 0 | 3534 | 3664 | 3434 | 3621 | 3741 | 3791 | 4190 | 3467 | 4012 | 3298 | 4072 | 3197 | 2945 | 3233 | 3042 | 3061 | 3017 | 2879 | 2552 | 3627 | 3520 | 2251 | 4190
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 | 069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 843 | 829 | 797 | 774 | 759 | 766 | 724 | 900 | 945 | 951 | 828 | 836 | 832 | 0 | 817 | 851 | 834 | 753 | 646 | 2549 | 840 | 812 | 822 | 803 | 721 | 754 | 815 | 1963 | 733 | 651 | 661 | 2115 | 913 | 885 | 824 | 875 | 2549
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 | 069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2040 | 1985 | 1883 | 1872 | 1826 | 1815 | 1666 | 2068 | 2283 | 2268 | 3559 | 3074 | 2018 | 0 | 1887 | 2353 | 1909 | 1708 | 1656 | 1851 | 2148 | 2086 | 2000 | 1928 | 1767 | 1793 | 1884 | 1771 | 1597 | 1530 | 1733 | 2198 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 3559
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 | 069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1027 | 1023 | 982 | 949 | 922 | 961 | 877 | 1073 | 1151 | 1128 | 943 | 1028 | 1007 | 0 | 1031 | 1438 | 1042 | 950 | 855 | 1065 | 1028 | 1106 | 988 | 961 | 854 | 1412 | 969 | 875 | 898 | 875 | 847 | 1055 | 1130 | 1154 | 1041 | 1251 | 1438
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 | 069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3084 | 3280 | 4280 | 4244 | 4467 | 4364 | 3527 | 3837 | 4022 | 5361 | 4345 | 3705 | 3321 | 0 | 3131 | 3048 | 3907 | 3816 | 3502 | 3652 | 3425 | 4511 | 4559 | 4623 | 3400 | 3499 | 4268 | 4206 | 3952 | 4748 | 3977 | 4273 | 4099 | 3525 | 3339 | 3514 | 5361
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 | 069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1825 | 1768 | 1656 | 1608 | 1609 | 1646 | 1479 | 1883 | 1909 | 1870 | 1195 | 1301 | 1165 | 0 | 1149 | 1195 | 1169 | 1078 | 1014 | 1159 | 1244 | 1270 | 1327 | 1201 | 1235 | 1248 | 1306 | 1127 | 1091 | 1102 | 1518 | 1199 | 1570 | 1268 | 1295 | 1509 | 1909
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 | 069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | -45 | -46 | 0 | -47 | -47 | -48 | -48 | -46 | -42 | -47 | -45 | -45 | -45 | 0 | -48 | -48 | -48 | -47 | -49 | -47 | -46 | -48 | -49 | -48 | -45 | -11 | -45 | -44 | -42 | -46 | -34 | -11 | -44 | -1 | -1 | -1 | 0
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 | 069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 2835 | 2573 | 2539 | 2519 | 2167 | 2526 | 2109 | 2606 | 3120 | 3190 | 2445 | 2545 | 2710 | 0 | 2484 | 2655 | 2565 | 2009 | 2451 | 2094 | 2445 | 2307 | 2344 | 2255 | 2188 | 2297 | 2292 | 2531 | 2538 | 2090 | 1868 | 2567 | 2929 | 2756 | 2715 | 3380 | 3380
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 | 069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2353 | 3161 | 2390 | 2151 | 1910 | 2002 | 2078 | 1702 | 1901 | 1877 | 1692 | 1854 | 1675 | 0 | 1539 | 2554 | 1597 | 2081 | 2120 | 2203 | 1630 | 1851 | 1748 | 1 | 0 | 0 | 1685 | 1689 | 1713 | 1688 | 1525 | 1792 | 2412 | 1975 | 1581 | 1441 | 3161
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 | 069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 349 | 378 | 381 | 343 | 351 | 319 | 338 | 354 | 385 | 1044 | 1232 | 415 | 385 | 0 | 299 | 386 | 508 | 906 | 994 | 1516 | 1033 | 1212 | 1118 | 1197 | 1171 | 1159 | 1242 | 1304 | 1165 | 1035 | 979 | 1112 | 1521 | 1464 | 1330 | 1356 | 1521
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 | 069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1368 | 1304 | 1563 | 1850 | 1871 | 1879 | 1983 | 2065 | 2181 | 2163 | 1963 | 1743 | 1714 | 0 | 1733 | 1785 | 1709 | 2051 | 1611 | 1610 | 1694 | 1848 | 1701 | 1846 | 1762 | 1570 | 1721 | 1664 | 1599 | 1590 | 2032 | 2573 | 2625 | 2688 | 2565 | 2769 | 2769
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 | 069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 13 | 18 | 16 | 18 | 24 | 21 | 22 | 25 | 2899 | 2899
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 | 069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2147 | 2164 | 2068 | 1989 | 3237 | 2000 | 1829 | 2183 | 2304 | 2344 | 2011 | 2132 | 3472 | 0 | 2068 | 2118 | 2116 | 1905 | 1876 | 1984 | 2378 | 2285 | 2278 | 2214 | 2044 | 2155 | 2200 | 2070 | 2086 | 1913 | 1859 | 2231 | 2406 | 2456 | 2080 | 2363 | 3472
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 | 069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 927 | 1124 | 1006 | 1242 | 991 | 1337 | 1237 | 919 | 888 | 1248 | 1087 | 1214 | 1698 | 0 | 1622 | 1703 | 1798 | 1913 | 2033 | 2090 | 2780 | 2936 | 2727 | 2889 | 2730 | 2541 | 2517 | 1980 | 2144 | 2214 | 2655 | 2709 | 2373 | 2441 | 1908 | 2066 | 2936
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 | 069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -4226 | -4063 | -3883 | -3811 | -3500 | -3531 | -2806 | -4019 | -4650 | -4962 | -4138 | -4402 | -4417 | 0 | -3993 | -4164 | -3770 | -3106 | -3084 | -3903 | -5073 | -4833 | -4644 | -4723 | -4181 | -4434 | -4719 | -3858 | -3967 | -1871 | -3348 | -4377 | -5145 | -5173 | -4932 | -5324 | 0
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 | 293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 566 | 969 | 1382 | 1317 | 1714 | 1309 | 1270 | 1043 | 1144 | 1160 | 1340 | 1085 | 1711 | 1785 | 1254 | 997 | 1365 | 903 | 915 | 930 | 1282 | 1089 | 1071 | 1059 | 1012 | 1050 | 1026 | 981 | 952 | 1219 | 1384 | 1370 | 1385 | 1592 | 1381 | 1120 | 1785
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 | 293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 379 | 313 | 429 | 388 | 401 | 577 | 601 | 371 | 382 | 343 | 680 | 774 | 685 | 685 | 520 | 498 | 478 | 471 | 485 | 349 | 488 | 543 | 634 | 553 | 530 | 573 | 625 | 504 | 487 | 485 | 564 | 744 | 690 | 480 | 508 | 464 | 774
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 | 080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1320 | 1483 | 1393 | 971 | 878 | 4545 | 853 | 744 | 1777 | 1478 | 1391 | 584 | 468 | 1127 | 1296 | 676 | 602 | 396 | 2686 | 4545
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 | 080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1857 | 2325 | 1738 | 1884 | 1862 | 1874 | 1843 | 1887 | 2092 | 2377 | 2249 | 2335 | 2311 | 2321 | 1910 | 2367 | 1865 | 1987 | 1740 | 1964 | 1851 | 2315 | 2298 | 2316 | 2074 | 1831 | 2376 | 1761 | 1697 | 1502 | 1519 | 1956 | 2105 | 2238 | 2180 | 2113 | 2377
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 | 080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 721 | 1119 | 769 | 685 | 553 | 477 | 858 | 1392 | 1553 | 1186 | 947 | 910 | 1010 | 1733 | 973 | 941 | 821 | 1032 | 1857 | 1100 | 1468 | 1517 | 1044 | 295 | 140 | 1709 | 1582 | 851 | 715 | 800 | 1432 | 1628 | 1849 | 2055 | 1894 | 914 | 2055
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 | 046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | 721 | 1119 | 769 | 685 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 | 159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 182 | 525 | 832 | 688 | 248 | 148 | 91 | 39 | -28 | 374 | 301 | 84 | 15 | 120 | 286 | 193 | 58 | 169 | 77 | 226 | 832
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 | 159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 0 | 0 | 1622 | 1543 | 1743 | 1489 | 1540 | 1277 | 1606 | 1373 | 1732 | 1580 | 1506 | 1516 | 1440 | 1459 | 901 | 882 | 860 | 570 | 623 | 705 | 712 | 889 | 1046 | 861 | 790 | 1743
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 | 159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6291 | 0 | 0 | 2191 | 1488 | 3406 | 3136 | 3285 | 1790 | 2645 | 5255 | 6304 | 7421 | 6204 | 3565 | 783 | -250 | 411 | 327 | 219 | 334 | 95 | 323 | 663 | 618 | 626 | 785 | 124 | 7421
ANHUMAS | ANHUMAS 001 | 250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 169 | 867 | 1071 | 607 | 441 | 450 | 779 | 799 | 386 | 409 | 455 | 455 | 911 | 1157 | 876 | 674 | 568 | 767 | 554 | 604 | 509 | 701 | 416 | 421 | 253 | 1198 | 913 | 707 | 712 | 641 | 1026 | 577 | 462 | 427 | 586 | 502 | 1198
ANHUMAS | ANHUMAS 002 | 250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 223 | 281 | 488 | 370 | 294 | 348 | 294 | 268 | 226 | 200 | 152 | 218 | 639 | 324 | 294 | 225 | 244 | 294 | 206 | 205 | 227 | 185 | 197 | 449 | 231 | 271 | 242 | 219 | 179 | 203 | 252 | 264 | 341 | 494 | 218 | 157 | 639
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 | 117001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUNGE | BUNGE 001 | 162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1913 | 1985 | 1125 | 1190 | 1592 | 1569 | 1243 | 1400 | 1464 | 1764 | 1915 | 1673 | 1366 | 1019 | 1488 | 1395 | 1362 | 1091 | 1117 | 1221 | 1230 | 1120 | 1156 | 1385 | 1104 | 1518 | 1281 | 1152 | 1400 | 880 | 1439 | 1870 | 1448 | 1519 | 1849 | 1483 | 1985
BUNGE | BUNGE 002 | 162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 793 | 886 | 954 | 926 | 776 | 876 | 830 | 947 | 957 | 992 | 1030 | 979 | 1231 | 1336 | 1042 | 980 | 1139 | 983 | 874 | 1164 | 1035 | 1034 | 983 | 1034 | 1137 | 967 | 1010 | 837 | 977 | 978 | 1058 | 1089 | 1144 | 1116 | 1119 | 861 | 1336
BUNGE | BUNGE 003 | 162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1388 | 1323 | 1345 | 1438 | 1405 | 1355 | 1421 | 1495 | 1471 | 1513 | 1387 | 1392 | 1398 | 1485 | 1385 | 1456 | 1408 | 1413 | 1416 | 1428 | 1508 | 1502 | 1537 | 1425 | 1424 | 1396 | 1457 | 1438 | 1416 | 1324 | 1475 | 1480 | 1486 | 1532 | 1527 | 1522 | 1537
BUNGE | BUNGE 004 | 162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 1350 | 1549 | 2132 | 2174 | 2370 | 1735 | 1708 | 2121 | 2270 | 2302 | 2160 | 2109 | 2055 | 2127 | 2195 | 2403 | 2411 | 1806 | 1778 | 1866 | 2205 | 1559 | 2635 | 1850 | 1857 | 2080 | 2589 | 1872 | 1462 | 1766 | 1342 | 2212 | 1913 | 2423 | 1741 | 1855 | 2635
BUNGE | BUNGE 011 | 162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409 | 1350 | 1549 | 2132 | 2174 | 2370 | 1735 | 1708 | 2121 | 2270 | 2302 | 2160 | 2109 | 2055 | 2127 | 2195 | 2403 | 2411 | 1806 | 1778 | 1866 | 2205 | 1559 | 2635 | 1850 | 1857 | 2080 | 2589 | 1872 | 1462 | 1766 | 1342 | 2212 | 1913 | 2423 | 1741 | 1855 | 2635
BUNGE | BUNGE 012 | 162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1554 | 1696 | 1642 | 1772 | 1611 | 1446 | 1647 | 1766 | 1565 | 1693 | 1661 | 4537 | 1824 | 1548 | 1913 | 1832 | 1815 | 1786 | 1767 | 1839 | 2276 | 1986 | 1959 | 2017 | 2348 | 2018 | 1852 | 1790 | 2040 | 1809 | 1829 | 1827 | 1940 | 2173 | 1783 | 1901 | 4537
BURITI | BURITI 001 | 120001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 | 012001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 556 | 607 | 524 | 557 | 535 | 507 | 689 | 797 | 856 | 750 | 751 | 252 | 183 | 122 | 142 | 1002 | 375 | 373 | 429 | 630 | 538 | 574 | 1588 | 1354 | 1293 | 1309 | 1194 | 1192 | 1140 | 761 | 1171 | 1252 | 197 | -800 | -648 | -818 | 1588
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 | 012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 336 | 780 | 684 | 368 | 276 | 754 | 532 | 1168 | 1233 | 1138 | 271 | 305 | -338 | 85 | -81 | -49 | -249 | -204 | 62 | 905 | 648 | 21 | 39 | -284 | 298 | -404 | 167 | -603 | -643 | -95 | -480 | 1172 | 84 | 877 | 688 | 742 | 1233
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 | 012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1730 | 1670 | 1589 | 1959 | 1626 | 1653 | 1652 | 2027 | 2333 | 1991 | 1894 | 1974 | 1689 | 1327 | 1554 | 1582 | 1643 | 1071 | 1284 | 1486 | 1300 | 717 | 1487 | 1537 | 905 | 1092 | 896 | 905 | 1016 | 769 | 1008 | 1390 | 2871 | 1887 | 2221 | 2117 | 2871
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 | 012011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 493 | 435 | -106 | -770 | 242 | 240 | 250 | 379 | -87 | 297 | 197 | -109 | 192 | 202 | 230 | 199 | 186 | 121 | -59 | 2582 | 2724 | 521 | 1277 | -1784 | 257 | 228 | 356 | -2610 | 170 | -1410 | 430 | 455 | 4682 | 572 | 98 | 0 | 4682
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 | 012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | -11 | -102 | -1 | -10 | -105 | -119 | 647 | 601 | 1326 | 1354 | 290 | 138 | 54 | 346 | 78 | -3 | 264 | 622 | 1453 | 1501 | 1200 | 1494 | 488 | 801 | 756 | 65 | 870 | 562 | -2589 | -1929 | -764 | 529 | 26 | -12 | -1735 | 0 | 1501
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 | 012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 169 | 867 | 1955 | 186 | 827 | 924 | 2414 | 2180 | 2488 | 2255 | 1036 | 236 | 531 | 676 | 438 | 283 | 245 | 546 | 1328 | 1346 | 1595 | 2045 | 2646 | 615 | 1265 | 1751 | 1488 | 1184 | 1173 | 1293 | 2726 | 3168 | 3210 | 2308 | 2267 | 0 | 3210
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 | 012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 769 | 751 | 772 | 791 | 787 | 792 | 26 | 137 | 132 | 153 | 136 | 108 | 50 | 124 | 110 | 143 | 386 | 394 | 432 | 444 | 401 | 669 | 692 | 680 | 682 | 723 | 722 | 734 | 699 | -2625 | -6811 | -2526 | -2623 | -687 | -2665 | 0 | 792
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 | 012015 | 34.5 | 34.5 | 11000 | -2238 | -397 | -746 | -1394 | -1637 | -1435 | 1082 | 695 | 360 | 450 | -1195 | -1414 | -2256 | -2319 | -1764 | -1919 | -2274 | -1819 | 397 | 160 | -1226 | -1868 | -2014 | -2238 | -1965 | -1804 | -1438 | -2215 | -3443 | -2311 | -3656 | -3549 | -2978 | -4117 | -4210 | -4078 | 1082
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 | 085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 535 | 510 | 497 | 525 | 564 | 769 | 759 | 703 | 937 | 629 | 697 | 735 | 729 | 720 | 692 | 888 | 913 | 1117 | 873 | 893 | 735 | 687 | 692 | 790 | 779 | 762 | 236 | 556 | 641 | 719 | 693 | 645 | 786 | 1117
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 | 085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 87 | 90 | 84 | 86 | 86 | 72 | 80 | 89 | 85 | 82 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 | 83 | 85 | 78 | 75 | 84 | -40 | 75 | 78 | 74 | 80 | 72 | 73 | 68 | 71 | 90
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 | 085013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 | 153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 87 | 90 | 84 | 86 | 86 | 1033 | 0 | 0 | 989 | 989 | 1126 | 967 | 1224 | 1004 | 993 | 919 | 906 | 967 | 978 | 1034 | 971 | 958 | 853 | 939 | 932 | 992 | 924 | 904 | 1080 | 1104 | 1250 | 985 | 1036 | 1250
FERRONORTE | FERRONORTE 011 | 180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 17 | 125 | 218 | 106 | 122 | 46 | 10 | -1 | -14 | 36 | 9 | 50 | 2 | 146 | 125 | 200 | 340 | 231 | 231 | 210 | 114 | 41 | 93 | 5 | 51 | 178 | 188 | 234 | 144 | 61 | 173 | 101 | 102 | 32 | 101 | 37 | 340
FERRONORTE | FERRONORTE 012 | 180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 17 | 125 | 218 | 106 | 122 | 46 | 10 | -1 | -14 | 36 | 9 | 50 | 2 | 146 | 125 | 200 | 340 | 231 | 231 | 210 | 114 | 41 | 93 | 5 | 51 | 178 | 188 | 234 | 144 | 61 | 173 | 101 | 102 | 32 | 101 | 37 | 340
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 | 015001 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 | 330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | -265 | -201 | -101 | -95 | -176 | -213 | -174 | -63 | -35 | -298 | -240 | -287 | -215 | -94 | -74 | 26 | -55 | -84 | -104 | -171 | -19 | 3 | 50 | -156 | -130 | -121 | -64 | -290 | -391 | -137 | -88 | -86 | 167 | 161 | 980 | 786 | 980
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 | 330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | -114 | -115 | -47 | 670 | 2059 | 1094 | 166 | 698 | 2232 | 1802 | -112 | -116 | 128 | 27 | 110 | 1346 | 1559 | 1183 | -33 | 890 | 1564 | 1672 | 1563 | -101 | -75 | -55 | -87 | 191 | 675 | 474 | -32 | 801 | 1716 | 1814 | 1934 | 846 | 2232
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 | 330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | -478 | -126 | -99 | 234 | 271 | -254 | 654 | 652 | 835 | 337 | -362 | -339 | -18 | 237 | 243 | 313 | 363 | 434 | 390 | 518 | 1162 | 622 | 281 | -64 | -110 | 567 | 160 | 79 | 776 | 674 | 399 | 547 | 1405 | 1078 | 464 | 894 | 1405
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 | 115001 | 13.8 | 13.8 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JACIARA | JACIARA 001 | 073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 784 | 742 | 735 | 738 | 670 | 729 | 657 | 706 | 798 | 739 | 1645 | 643 | 731 | 697 | 693 | 698 | 1329 | 1243 | 1212 | 1355 | 1219 | 1533 | 1190 | 1349 | 1168 | 1104 | 1305 | 1304 | 1223 | 1073 | 1093 | 1174 | 1524 | 1808 | 1504 | 1404 | 1808
JACIARA | JACIARA 002 | 073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | 1403 | 1053 | 1214 | 798 | 715 | 978 | 1538 | 1047 | 1104 | 1086 | 1069 | 1013 | 1152 | 1650 | 1374 | 2122 | 1035 | 1611 | 1410 | 1056 | 1219 | 1511 | 1354 | 1410 | 1301 | 1413 | 1169 | 1236 | 1261 | 1296 | 1228 | 1395 | 1565 | 1408 | 1748 | 1643 | 2122
JACIARA | JACIARA 003 | 073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2280 | 2236 | 2249 | 2204 | 2158 | 2125 | 2154 | 2162 | 2414 | 2256 | 2299 | 1975 | 1909 | 2219 | 2279 | 2372 | 2286 | 1676 | 1758 | 1442 | 1524 | 1532 | 1637 | 1533 | 1399 | 1482 | 1574 | 1544 | 1836 | 1538 | 1859 | 1642 | 2420 | 1808 | 1751 | 1682 | 2420
JACIARA | JACIARA 011 | 073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1272 | 1513 | 1251 | 1209 | 1265 | 1290 | 1651 | 1621 | 1432 | 1433 | 1293 | 1312 | 1314 | 1900 | 2146 | 1619 | 1346 | 1208 | 1245 | 921 | 1045 | 1126 | 1226 | 1109 | 1244 | 1136 | 1254 | 1239 | 1330 | 1250 | 1197 | 1448 | 1536 | 1713 | 1433 | 1464 | 2146
NOBLE | NOBLE 001 | 294001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 | 041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 770 | 790 | 905 | 749 | 756 | 764 | 828 | 767 | 761 | 769 | 744 | 777 | 848 | 783 | 813 | 818 | 730 | 717 | 745 | 759 | 730 | 740 | 828 | 727 | 830 | 780 | 763 | 905
PARANATIGA | PARANATIGA 001 | 271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 834 | 1192 | 854 | 1179 | 1204 | 1119 | 868 | 1269 | 1353 | 1278 | 870 | 973 | 908 | 873 | 970 | 1254 | 1315 | 1200 | 1201 | 1078 | 1116 | 1162 | 1069 | 999 | 1451 | 669 | 947 | 1015 | 955 | 1257 | 672 | 686 | 843 | 806 | 736 | 719 | 1451
PARANATIGA | PARANATIGA 002 | 271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1073 | 1093 | 1050 | 1040 | 1030 | 1057 | 1057 | 1141 | 1214 | 1157 | 1072 | 1174 | 1100 | 1077 | 1155 | 1140 | 1057 | 1083 | 1124 | 1074 | 1190 | 1202 | 1159 | 1160 | 1223 | 1101 | 1680 | 1111 | 1075 | 1132 | 1027 | 1107 | 1196 | 1222 | 1154 | 1151 | 1680
PARANATIGA | PARANATIGA 011 | 271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1384 | 1281 | 1692 | 1591 | 246 | 1663 | 1866 | 1768 | 1800 | 1947 | 1771 | 1732 | 1539 | 1557 | 1633 | 1623 | 1656 | 1710 | 1733 | 1349 | 1494 | 1789 | 1165 | 1322 | 462 | 13 | 759 | 780 | 796 | 889 | 793 | 922 | 888 | 2040 | 1884 | 1885 | 2040
PARANATIGA | PARANATIGA 012 | 271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -534 | -103 | 228 | 19 | 424 | 403 | 178 | 206 | 1062 | 279 | 309 | -396 | -444 | -2127 | 127 | 356 | 292 | 962 | 793 | 1154 | 1022 | 765 | 420 | -288 | -461 | 81 | 1070 | 1535 | 893 | 1508 | 667 | 1160 | 1230 | 375 | 62 | -802 | 1535
PARANATIGA | PARANATIGA 014 | 271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -5328 | -1934 | -1734 | -4443 | -2266 | -1787 | -1856 | -1647 | -2485 | -2728 | -2957 | -2993 | -2730 | -1708 | -1517 | -2419 | -2195 | -2001 | -1878 | -2029 | -2775 | -2844 | -3474 | -3023 | -3059 | -624 | -644 | -1102 | -2001 | -1879 | -1850 | -1862 | -3085 | -1813 | -1727 | -3609 | -624
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 | 028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | -5328 | -1934 | -1734 | -4443 | -2266 | 0 | 617 | 693 | 618 | 538 | 544 | 515 | 579 | 563 | 586 | 429 | 554 | 625 | 595 | 616 | 592 | 581 | 535 | 554 | 533 | 520 | 526 | 642 | 643 | 651 | 601 | 637 | 752 | 715 | 909 | 754 | 909
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 | 028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | -5328 | -1934 | -1734 | -4443 | -2266 | 0 | 2903 | 840 | 983 | 1198 | 778 | 1067 | 1014 | 907 | 942 | 856 | 1547 | 938 | 818 | 1858 | 1093 | 831 | 955 | 1181 | 907 | 1411 | 804 | 836 | 974 | 436 | 146 | 623 | 894 | 939 | 965 | 1183 | 2903
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 | 028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | -5328 | -1934 | -1734 | -4443 | -2266 | 0 | 920 | 797 | 908 | 904 | 1139 | 1136 | 1428 | 1403 | 1382 | 1504 | 1413 | 1397 | 1348 | 1415 | 1572 | 1552 | 1522 | 1451 | 1338 | 1364 | 1387 | 1397 | 1346 | 1269 | 1106 | 1164 | 1351 | 1406 | 1451 | 1463 | 1572
PETROVINA | PETROVINA 011 | 047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -461 | 264 | 331 | 642 | 38 | 315 | -78 | -6 | 60 | 38 | -295 | -227 | -160 | 636 | 581 | 805 | 300 | 339 | 99 | 157 | 571 | 598 | 485 | 243 | -88 | 1109 | 1042 | 926 | 582 | 606 | 357 | 737 | 667 | 806 | 905 | 554 | 1109
PETROVINA | PETROVINA 012 | 047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -229 | 1029 | 1080 | 514 | 50 | 137 | 1605 | 2240 | 2162 | 1432 | -28 | -248 | 321 | 1902 | 2262 | -17 | 411 | -51 | 733 | 1690 | 1779 | 1499 | 301 | 75 | 984 | 2627 | 2429 | 683 | 429 | 347 | 1227 | 2266 | 2248 | 1598 | 1257 | 625 | 2627
PETROVINA | PETROVINA 013 | 047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | 540 | -199 | 155 | -145 | 585 | -177 | 1451 | 1245 | 119 | 375 | 460 | 470 | 652 | 787 | 642 | 568 | 706 | 568 | 624 | 517 | 1543 | 1483 | 2231 | 877 | 520 | 711 | 862 | 753 | 466 | 381 | 2324 | -230 | 984 | 717 | 256 | 719 | 2324
POXOREO | POXOREO 001 | 052001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 540 | -199 | 155 | -145 | 585 | -177 | 1451 | 1245 | 119 | 375 | 460 | 470 | 652 | 787 | 642 | 568 | 706 | 568 | 624 | 517 | 1543 | 1483 | 2231 | 877 | 520 | 711 | 862 | 753 | 466 | 381 | 2324 | -230 | 984 | 717 | 256 | 719 | 2324
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | 096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3013 | 3235 | 3020 | 3143 | 3120 | 2705 | 3729 | 3592 | 3942 | 3880 | 4035 | 3274 | 3010 | 2696 | 793 | 758 | 728 | 1890 | 698 | 791 | 786 | 816 | 749 | 641 | 687 | 1911 | 787 | 1260 | 764 | 707 | 596 | 1164 | 1324 | 1399 | 1224 | 1343 | 4035
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | 096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2245 | 2375 | 2197 | 2189 | 2290 | 2062 | 1960 | 1911 | 2698 | 2654 | 2332 | 2366 | 2481 | 3556 | 2298 | 2369 | 2249 | 2207 | 2102 | 2193 | 2538 | 2600 | 2140 | 2112 | 1999 | 2029 | 2150 | 2072 | 2159 | 1932 | 2120 | 1955 | 2314 | 2584 | 2163 | 2137 | 3556
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | 096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2170 | 3036 | 2646 | 2173 | 2632 | 2813 | 3249 | 2718 | 3039 | 2311 | 2661 | 2585 | 2641 | 2575 | 1537 | 1508 | 1383 | 1956 | 2799 | 2469 | 2537 | 2981 | 1298 | 1077 | 1874 | 1936 | 1568 | 1247 | 1230 | 1783 | 2465 | 2625 | 2753 | 2396 | 3094 | 2005 | 3249
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | 096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1898 | 1802 | 1793 | 1747 | 2387 | 1881 | 2661 | 2831 | 2084 | 2249 | 1849 | 1871 | 1910 | 2519 | 1900 | 2094 | 1934 | 2082 | 1830 | 1841 | 2018 | 1966 | 1851 | 1802 | 1734 | 2098 | 2072 | 2056 | 2198 | 2059 | 2165 | -1474 | -1195 | -932 | -1166 | -1248 | 2831
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | 096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -2358 | -2505 | -2570 | -2480 | -2453 | -2547 | -2582 | -2670 | -3398 | -3050 | -2660 | -1849 | -2690 | 2267 | 2090 | 2005 | 1760 | 2103 | 2111 | 2078 | 2209 | 2207 | 2758 | 1923 | 2274 | 2063 | 1954 | 2135 | 2253 | 2434 | 2276 | 2180 | 2278 | 2406 | 2184 | 2230 | 2758
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | 096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -2124 | -2170 | -2432 | -2434 | -2142 | -2286 | -2021 | -2646 | -3136 | -2157 | -1732 | -2471 | -2544 | -2567 | 1896 | 1682 | 1749 | 1651 | 1572 | 1763 | 1731 | 1926 | 1688 | 1588 | 1533 | 1933 | 1743 | 1795 | 1874 | 1850 | 1806 | 1869 | 2019 | 2250 | 1885 | 2033 | 2250
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | 096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | -593 | 246 | 8 | 585 | 451 | 413 | 1062 | 1088 | 538 | 440 | -880 | -758 | -287 | -189 | 614 | 757 | 408 | 721 | 1079 | 301 | 97 | -356 | 204 | -369 | -694 | -116 | -25 | 83 | 155 | -19 | -334 | -866 | -749 | -1303 | -1261 | -1493 | 1088
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | 096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | -453 | 120 | 531 | 3206 | 2619 | 2093 | 2507 | 2122 | 2886 | 2032 | 0 | 605 | 196 | -641 | 150 | 2409 | 2064 | 1224 | 1899 | 1633 | 734 | 758 | 630 | 443 | 20 | -4 | 307 | 550 | 1000 | 322 | 298 | 121 | 831 | 1046 | 980 | 580 | 3206
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | 096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 590 | 610 | 518 | 524 | 429 | 628 | 694 | 677 | 708 | 591 | 514 | 515 | 1312 | 1172 | 918 | 1330 | 1234 | 1367 | 691 | 1533 | 1843 | 1006 | 2335 | 1333 | 1409 | 1495 | 1664 | 1209 | 1378 | 322 | 618 | 0 | 305 | 741 | 307 | 0 | 2335
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | 096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1682 | 1679 | 1591 | 1349 | 1361 | 2186 | 394 | 2102 | 1083 | 1368 | 199 | 1332 | 2087 | 1893 | 1332 | 963 | 1808 | 1693 | 1434 | 2210 | 1853 | 2579 | 1746 | 862 | 1183 | 421 | 551 | -15 | -707 | -2350 | -1762 | -1938 | -1207 | -1361 | -1251 | -1561 | 2579
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 | 278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 339 | 304 | 389 | 244 | -53 | -47 | 380 | 349 | 355 | 362 | 340 | 338 | -54 | -56 | -52 | -51 | 32 | 88 | 456 | 467 | 431 | 454 | 551 | 424 | 436 | 108 | -43 | -46 | -50 | -12 | 425 | 456 | 416 | 316 | 310 | 331 | 551
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 | 278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | -475 | 956 | 427 | 1694 | 2204 | 2017 | 1504 | 1503 | 2553 | 2329 | -279 | -75 | 303 | 1395 | 489 | 2190 | 2134 | 871 | 1193 | 1127 | 2626 | 1168 | 985 | 221 | 147 | 1023 | 790 | 1322 | 1237 | 947 | 1034 | 1211 | 1583 | 1786 | 1114 | 1391 | 2626
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 | 278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 553 | 306 | 562 | 2102 | 1732 | 1981 | 2241 | 1981 | 3174 | 1154 | 248 | 413 | 587 | 441 | 925 | 2691 | 2001 | 1380 | 1667 | 1626 | 2911 | 986 | 2480 | 822 | 308 | 484 | 1323 | 1667 | 1493 | 910 | 1278 | 1418 | 2957 | 3268 | 3337 | 3315 | 3337
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 | 278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -42 | -94 | -61 | -166 | -98 | -124 | -9 | -180 | 9 | -86 | -153 | -134 | -100 | -114 | -153 | 349 | -8 | 33 | -127 | -16 | -26 | -13 | -138 | -143 | -59 | 61 | -134 | -8 | 567 | -91 | 94 | 29 | 43 | -178 | 21 | 132 | 567
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 | 039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1865 | 2077 | 1935 | 1889 | 2474 | 2375 | 2410 | 2566 | 3007 | 2900 | 2903 | 2814 | 2934 | 2639 | 2863 | 3083 | 2967 | 3222 | 2688 | 2817 | 2915 | 2845 | 2158 | 2380 | 2236 | 2346 | 2576 | 2367 | 2340 | 2250 | 2680 | 2712 | 2760 | 2968 | 2855 | 2552 | 3222
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 | 039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1356 | 1299 | 1304 | 1704 | 1639 | 2112 | 950 | 1287 | 1403 | 1457 | 1410 | 1657 | 1753 | 1575 | 1600 | 1646 | 1568 | 1512 | 1749 | 1821 | 2089 | 1992 | 2087 | 1897 | 1736 | 2097 | 1858 | 1982 | 1770 | 1632 | 1757 | 2369 | 1860 | 2248 | 1771 | 1723 | 2369
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 | 039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2511 | 2492 | 2326 | 1638 | 1593 | 1490 | 1329 | 1723 | 1784 | 1273 | 944 | 931 | 925 | 837 | 1106 | 838 | 735 | 746 | 746 | 801 | 952 | 869 | 936 | 809 | 685 | 809 | 825 | 687 | 738 | 527 | 690 | 790 | 925 | 855 | 819 | 1431 | 2511
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 | 039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1979 | 1921 | 1933 | 1824 | 1741 | 1633 | 1507 | 1839 | 2081 | 538 | 441 | 440 | 453 | 316 | 355 | 402 | 305 | 237 | 151 | 283 | 532 | 465 | 515 | 343 | 248 | 400 | 335 | 274 | 261 | 91 | 193 | 402 | 583 | 1141 | 1400 | 1350 | 2081
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 | 039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1654 | 1977 | 1642 | 1628 | 1595 | 1539 | 1537 | 1865 | 2903 | 2617 | 2360 | 2310 | 1941 | 1973 | 2110 | 1894 | 1693 | 1694 | 1558 | 3054 | 2139 | 2073 | 2072 | 2755 | 1803 | 1870 | 2234 | 2125 | 1991 | 1759 | 2389 | 2108 | 2392 | 2565 | 2678 | 2745 | 3054
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 | 039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2631 | 1615 | 1574 | 1534 | 1369 | 1318 | 1115 | 1636 | 1748 | 1732 | 1698 | 1777 | 1622 | 1574 | 2069 | 1646 | 1362 | 1312 | 1251 | 1378 | 1652 | 1614 | 1679 | 1639 | 1443 | 1459 | 1477 | 1383 | 1350 | 1052 | 1246 | 1464 | 1660 | 1744 | 1810 | 1759 | 2631
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 | 039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1761 | 1754 | 1680 | 1609 | 1585 | 1518 | 1214 | 1719 | 1751 | 2058 | 2142 | 2111 | 1952 | 2382 | 2392 | 2512 | 2349 | 2117 | 2087 | 1593 | 2003 | 2019 | 1964 | 1896 | 1641 | 1831 | 1775 | 1736 | 1679 | 1452 | 1604 | 1828 | 2059 | 2153 | 2191 | 2105 | 2512
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 | 039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2882 | 2933 | 2888 | 2989 | 2673 | 2702 | 2934 | 3397 | 3689 | 3587 | 2988 | 3331 | 2902 | 2743 | 1855 | 2030 | 1933 | 1775 | 2423 | 2348 | 1907 | 1812 | 2435 | 2507 | 1728 | 2536 | 2509 | 2442 | 1785 | 1789 | 2338 | 2085 | 1949 | 3096 | 2049 | 1941 | 3689
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 | 014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1846 | 1836 | 2263 | 1750 | 1712 | 1676 | 1681 | 1913 | 1973 | 2051 | 1997 | 2050 | 1861 | 1852 | 1977 | 1943 | 1761 | 1593 | 1726 | 1766 | 1960 | 1997 | 2155 | 1988 | 1749 | 1847 | 1921 | 1723 | 1700 | 1416 | 1603 | 1898 | 2252 | 2277 | 2358 | 2264 | 2358
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 | 014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1044 | 1000 | 930 | 860 | 811 | 742 | 1438 | 2476 | 2150 | 3768 | 3554 | 3632 | 3702 | 3284 | 3344 | 3542 | 3066 | 3008 | 3194 | 2896 | 3898 | 3758 | 3832 | 3634 | 3098 | 3606 | 3618 | 3370 | 5716 | 2768 | 2886 | 3736 | 4398 | 4342 | 4306 | 4362 | 5716
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 | 014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1534 | 1595 | 1575 | 1480 | 1509 | 1362 | 1272 | 1641 | 1763 | 1771 | 1712 | 1766 | 1591 | 1864 | 1719 | 1693 | 1567 | 1460 | 1386 | 1192 | 1356 | 1346 | 1343 | 1240 | 1122 | 1187 | 1233 | 1129 | 1094 | 966 | 1106 | 1245 | 1504 | 1491 | 1469 | 1349 | 1864
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 | 014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2332 | 2302 | 2239 | 2191 | 1903 | 2495 | 1904 | 2245 | 2548 | 2578 | 2417 | 2511 | 2470 | 2288 | 2284 | 2335 | 2174 | 2076 | 2043 | 2121 | 2165 | 2121 | 2141 | 2008 | 1887 | 1976 | 2030 | 1882 | 1916 | 1733 | 1707 | 1980 | 2304 | 2513 | 2192 | 2152 | 2578
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 | 014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1407 | 1381 | 1322 | 1225 | 1212 | 1162 | 1186 | 1354 | 1527 | 1581 | 817 | 884 | 859 | 802 | 962 | 1000 | 983 | 914 | 921 | 888 | 1075 | 1022 | 1070 | 1002 | 897 | 1015 | 1001 | 945 | 909 | 856 | 852 | 948 | 1107 | 1072 | 1073 | 1029 | 1581
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 | 014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 917 | 890 | 885 | 870 | 871 | 712 | 815 | 743 | 826 | 835 | 880 | 871 | 867 | 840 | 851 | 924 | 839 | 822 | 846 | 854 | 964 | 964 | 1025 | 976 | 879 | 975 | 972 | 967 | 934 | 917 | 944 | 1025 | 1167 | 1199 | 1065 | 1123 | 1199
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 | 014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1726 | 1813 | 1628 | 1635 | 1581 | 1453 | 1366 | 1756 | 2482 | 1466 | 1846 | 1414 | 1765 | 1732 | 1775 | 1810 | 1678 | 1525 | 1434 | 1519 | 1437 | 1274 | 2170 | 2360 | 1178 | 1313 | 1740 | 1491 | 1721 | 1259 | 1607 | 2046 | 2206 | 2251 | 1604 | 1870 | 2482
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 | 014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2063 | 2087 | 2231 | 1856 | 1756 | 1689 | 1670 | 2003 | 2520 | 2275 | 1752 | 839 | 744 | 657 | 1316 | 814 | 690 | 583 | 505 | 633 | 755 | 828 | 1309 | 773 | 742 | 760 | 820 | 731 | 709 | 612 | 599 | 688 | 1327 | 1349 | 1254 | 1207 | 2520
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 | 014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1158 | 1106 | 1151 | 1082 | 1079 | 1012 | 943 | 1218 | 1355 | 1442 | 1288 | 1318 | 1244 | 1220 | 1564 | 1723 | 1202 | 1139 | 1016 | 2948 | 1523 | 1475 | 1491 | 1382 | 1245 | 1361 | 1394 | 1360 | 1363 | 1309 | 2122 | 1391 | 1652 | 2489 | 1528 | 1484 | 2948
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 | 014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | -925 | -1237 | -1092 | -1234 | -1296 | -1408 | -1413 | -1183 | -235 | -201 | -1205 | -1245 | -1166 | -162 | -1411 | -939 | 289 | -974 | -966 | -754 | -204 | -642 | -1557 | -1221 | -1319 | -1578 | -172 | -1369 | -1224 | -1100 | -1274 | -544 | -1390 | -811 | -1121 | -674 | 289
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 | 014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3728 | 3263 | 2749 | 2411 | 2522 | 2229 | 1758 | 2004 | 2747 | 2538 | 2749 | 3066 | 2950 | 2682 | 2751 | 2096 | 3023 | 1451 | 2407 | 2646 | 3138 | 2681 | 2473 | 2440 | 2411 | 2606 | 2964 | 2328 | 2407 | 1887 | 1694 | 2283 | 3098 | 3269 | 3475 | 3692 | 3728
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 | 014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 273 | 785 | 156 | -197 | -269 | -678 | -819 | -162 | -302 | -6 | -643 | 210 | -812 | 158 | 97 | -963 | -1505 | -198 | -415 | 8 | 136 | 165 | 202 | -239 | -512 | 64 | 229 | -132 | -188 | 201 | 398 | -52 | 382 | 344 | 477 | 438 | 785
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 | 014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -1604 | -990 | -246 | -1435 | -1364 | -1245 | -242 | -1064 | -484 | 733 | -1318 | 96 | -988 | 28 | -693 | 917 | -914 | -892 | -885 | -994 | -1144 | -1472 | -1770 | 1023 | 692 | 1809 | -849 | -1175 | -1140 | -1127 | -1286 | -1191 | -998 | -913 | -1125 | -926 | 1809
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 | 014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -1346 | 868 | -112 | -935 | -1136 | 477 | -288 | -1023 | 721 | -731 | -820 | -840 | -667 | -442 | 939 | 522 | -255 | -466 | 388 | 278 | -531 | -556 | 487 | -566 | -727 | -110 | 535 | -379 | 108 | -599 | 435 | -190 | 366 | 392 | 501 | 295 | 939
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 | 014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1714 | 1723 | 1773 | 1676 | 1688 | 1670 | 1707 | 1857 | 2120 | 2013 | 1840 | 1927 | 1828 | 2137 | 2085 | 2208 | 1916 | 1788 | 1713 | 1738 | 2024 | 1964 | 1921 | 1785 | 1629 | 2235 | 1981 | 1938 | 1923 | 1909 | 1908 | 2079 | 2346 | 2425 | 2416 | 2294 | 2425
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 | 014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1761 | 1696 | 1771 | 1702 | 1655 | 1609 | 1693 | 1822 | 2042 | 1883 | 1770 | 3138 | 1894 | 1494 | 1487 | 1825 | 2700 | 1910 | 1902 | 1810 | 2112 | 2050 | 1946 | 1847 | 1728 | 1900 | 1912 | 1871 | 1801 | 1691 | 1867 | 1898 | 2190 | 2245 | 2419 | 2176 | 3138
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 | 014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -4359 | -4491 | -4223 | -4194 | -3742 | -3174 | -2780 | -4024 | -5295 | -4635 | -3681 | -3764 | -3737 | -3085 | -3508 | -3673 | -2976 | -2797 | -1904 | -4260 | -4179 | -4212 | -4058 | -3642 | -3447 | -3848 | -4447 | -3500 | -3389 | -2657 | -2646 | -4070 | -4925 | -5241 | -3572 | -3287 | -1904
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 | 014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -2174 | -2195 | -2157 | -2102 | -1355 | -1750 | -1034 | -1836 | -2378 | -2567 | -2377 | -2341 | -2386 | -2038 | -2275 | -2277 | -2004 | -1776 | -1851 | -1533 | -3275 | -3164 | -3062 | -2861 | -2713 | -2978 | -2831 | -2660 | -2577 | -2200 | -2398 | -1911 | -3944 | -3929 | -3953 | -3968 | -1034
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 | 116001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | -2174 | -2195 | -2157 | -2102 | -1355 | -1750 | -1034 | -1836 | -2378 | -2567 | -2377 | -2341 | -2386 | -2038 | -2275 | -2277 | -2004 | -1776 | -1851 | -1533 | -3275 | -3164 | -3062 | -2861 | -2713 | -2978 | -2831 | -2660 | -2577 | -2200 | -2398 | -1911 | -3944 | -3929 | -3953 | -3968 | -1034
SOZINHO | SOZINHO 011 | 171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -1141 | -346 | -277 | -503 | -689 | -1053 | 587 | 61 | -122 | -306 | -499 | -756 | 838 | 1301 | 650 | -358 | -663 | 90 | 431 | -509 | -172 | -945 | -627 | -913 | -1327 | 148 | 1044 | -760 | -889 | -992 | 356 | 68 | 12 | 380 | 280 | -568 | 1301
SOZINHO | SOZINHO 012 | 171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -482 | -141 | -184 | -398 | -399 | -474 | -282 | -315 | -396 | -491 | -495 | -492 | -302 | -25 | -71 | -302 | -346 | -224 | -313 | -334 | -149 | -67 | -50 | -98 | -294 | -487 | -578 | -5 | -54 | -9 | -31 | -256 | -49 | 244 | 365 | 371 | 371
TESOURO | TESOURO 001 | 051001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | -482 | -141 | -184 | -398 | -399 | -474 | -282 | -315 | -396 | -491 | -495 | -492 | -302 | -25 | -71 | -302 | -346 | -224 | -313 | -334 | -149 | -67 | -50 | -98 | -294 | -487 | -578 | -5 | -54 | -9 | -31 | -256 | -49 | 244 | 365 | 371 | 371
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 | 327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -482 | -141 | -184 | -398 | -399 | 0 | 0 | 169 | -170 | -114 | -926 | -952 | -705 | -430 | -766 | -696 | -669 | -307 | 375 | 133 | 336 | 253 | -91 | -644 | -468 | -628 | -524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 | 375
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 | 327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | -482 | -141 | -184 | -398 | -399 | 0 | 0 | 654 | 854 | 555 | -245 | -1714 | 151 | 135 | 54 | 105 | 774 | 1523 | 1344 | 1222 | 1022 | 987 | 603 | -228 | 388 | 518 | 112 | 44 | 658 | 1897 | 1939 | 1662 | 1500 | 1177 | -248 | 758 | 1939
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 | 327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | -482 | -141 | -184 | -398 | -399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 7 | -154 | -1148 | 99 | -1141 | -800 | 88 | 1229 | 1108 | 954 | 1335 | 1498 | 868 | -363 | 2028
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 | 019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 733 | 700 | 954 | 596 | 701 | 658 | 715 | 677 | 697 | 578 | 582 | 643 | 766 | 948 | 547 | 654 | 667 | 712 | 2274 | 864 | 795 | 715 | 851 | 691 | 798 | 980 | 991 | 793 | 878 | 806 | 1018 | 1166 | 1102 | 1094 | 1149 | 495 | 2274
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 | 019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 472 | 483 | 1167 | 1264 | 1321 | 1323 | 1356 | 1470 | 1489 | 1414 | 1228 | 1194 | 1427 | 1317 | 1248 | 1325 | 1313 | 1288 | 1255 | 1399 | 1403 | 1349 | 1395 | 1226 | 1115 | 1162 | 1188 | 1177 | 1231 | 1248 | 1251 | 1307 | 1401 | 1386 | 1470 | 1276 | 1489
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 | 019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1134 | 1219 | 979 | 1065 | 1058 | 1118 | 1457 | 1374 | 1324 | 1013 | 1575 | 490 | 470 | 811 | 858 | 994 | 981 | 1075 | 916 | 1167 | 1143 | 772 | 928 | 750 | 312 | 626 | 586 | 766 | 1126 | 1085 | 351 | 955 | 419 | 422 | 1256 | 1869 | 1869
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 | 019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 874 | 1382 | 750 | 806 | 859 | 807 | 749 | 831 | 805 | 992 | 897 | 893 | 1177 | 1391 | 871 | 915 | 902 | 918 | 846 | 984 | 1371 | 949 | 973 | 958 | 908 | 1099 | 915 | 1281 | 1269 | 1208 | 894 | 1376 | 1330 | 1318 | 1402 | 2898 | 2898
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 | 019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 742 | 693 | 713 | 844 | 727 | 814 | 774 | 874 | 720 | 591 | 902 | 837 | 898 | 798 | 839 | 404 | 499 | 628 | 732 | 535 | 680 | 971 | 564 | 755 | 676 | 679 | 875 | 564 | 601 | 899 | 671 | 544 | 448 | 482 | 657 | 1485 | 1485
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 | 019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1166 | 1231 | 1220 | 1226 | 1218 | 1251 | 1201 | 993 | 974 | 860 | 956 | 1068 | 1065 | 116 | 148 | 1683 | 1092 | 1137 | 1136 | 948 | 910 | 1149 | 983 | 1103 | 1166 | 1177 | 1175 | 1077 | 1168 | 1210 | 1194 | 1504 | 1501 | 1661 | 1644 | 1711 | 1711
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 | 019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2094 | 2128 | 2025 | 2056 | 2166 | 2135 | 2099 | 2354 | 2407 | 2346 | 2278 | 2013 | 2245 | 2032 | 1992 | 2113 | 2220 | 2207 | 2132 | 2411 | 2338 | 2224 | 2286 | 2259 | 1901 | 2027 | 2067 | 2114 | 2187 | 2330 | 2183 | 2124 | 2071 | 2211 | 529 | 323 | 2411
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 | 019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1411 | 1314 | 1289 | 1393 | 1433 | 1443 | 1427 | 1286 | 1284 | 1257 | 1287 | 1283 | 1232 | 1258 | 1287 | 1285 | 1438 | 1349 | 1370 | 1287 | 1385 | 1380 | 1344 | 1370 | 1437 | 1434 | 1396 | 1384 | 1175 | 1334 | 1411 | 1503 | 1540 | 1562 | 986 | 1180 | 1562
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 | 019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 62 | 57 | 58 | -7 | 45 | 120 | 76 | 55 | -242 | -3 | 8 | -47 | 25 | 81 | 105 | 55 | -508 | -22 | -20 | 45 | -37 | -52 | -85 | -21 | 104 | -351 | 25 | -42 | -43 | -44 | -27 | -47 | -196 | -485 | -439 | -385 | 120
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 | 019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 650 | 1022 | 209 | 903 | 733 | 918 | 725 | 1048 | 410 | 356 | 642 | 577 | 659 | 843 | 843 | 946 | 1177 | 626 | 447 | 545 | 890 | 398 | 510 | 625 | 717 | 903 | 668 | 279 | 254 | 200 | -190 | -335 | -214 | -207 | -277 | -358 | 1177
APIACAS | APIACAS 001 | 243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1051 | 1112 | 1094 | 1105 | 1032 | 1538 | 1056 | 1458 | 1242 | 817 | 799 | 434 | 461 | 468 | 404 | 190 | 149 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204 | -170 | -103 | -95 | -226 | -159 | -89 | -21 | -118 | -136 | -82 | -142 | 1538
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 | 230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 218 | 708 | 609 | 424 | 186 | 539 | 394 | 244 | 309 | 324 | 204 | 179 | 521 | 818 | 625 | 542 | 508 | 762 | 479 | 486 | 292 | 344 | 382 | 215 | 816 | 773 | 456 | 346 | 231 | 742 | 283 | 305 | 324 | 250 | 253 | 148 | 818
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 | 230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -61 | 514 | 248 | 140 | 103 | 1023 | 1219 | 1031 | 1716 | 492 | -189 | -350 | 238 | 510 | -207 | -371 | 431 | 1394 | 1313 | 1375 | 1761 | 249 | -51 | -410 | 643 | 279 | -116 | -285 | 904 | 1997 | 3190 | 1922 | 2214 | 867 | 447 | 1648 | 3190
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 | 230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -62 | 560 | 263 | 470 | 545 | 1495 | 1543 | 950 | 220 | -621 | -868 | -1399 | -29 | -219 | -10 | -473 | -62 | 850 | 945 | 1222 | 863 | 643 | -388 | -545 | -2674 | -64 | -678 | -2205 | -535 | 1126 | 1210 | 1461 | -107 | 462 | -266 | -525 | 1543
CARLINDA | CARLINDA 001 | 154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 101 | 367 | 303 | 360 | 354 | 348 | 404 | 492 | 454 | 451 | 284 | 275 | 263 | 245 | 205 | 258 | 268 | 228 | 265 | 291 | 287 | 291 | 317 | 229 | -21 | 129 | 129 | -11 | 202 | 189 | 326 | 184 | 194 | 200 | 226 | 174 | 492
CARLINDA | CARLINDA 002 | 154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | -448 | -870 | -955 | -618 | -694 | -974 | -907 | -611 | -860 | -825 | -594 | -579 | -1393 | -840 | -788 | -562 | -659 | -1042 | -595 | -627 | -947 | -634 | -753 | -507 | -734 | -1292 | -1297 | -703 | -765 | -1639 | -1403 | -1449 | -1540 | -1413 | -1505 | -1003 | -448
CLAUDIA | CLAUDIA 001 | 104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 891 | 1302 | 1410 | 944 | 1120 | 1203 | 1345 | 1162 | 1189 | 967 | 914 | 813 | 1221 | 1435 | 1238 | 885 | 683 | 1187 | 1010 | 877 | 1205 | 1376 | 1257 | 875 | 1258 | 1617 | 1184 | 1044 | 974 | 1430 | 1404 | 1266 | 1244 | 866 | 950 | 140 | 1617
CLAUDIA | CLAUDIA 002 | 104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1163 | 1361 | 1165 | 1179 | 1305 | 1367 | 1316 | 1545 | 1554 | 1520 | 1422 | 1431 | 1371 | 1393 | 1358 | 1389 | 1499 | 1434 | 1424 | 1601 | 1489 | 1475 | 1483 | 1473 | 1432 | 1522 | 1311 | 1561 | 1509 | 1511 | 1506 | 1558 | 1507 | 1603 | 1498 | 749 | 1603
CLAUDIA | CLAUDIA 011 | 104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 273 | 678 | 591 | 338 | 313 | 484 | 602 | 389 | 376 | 407 | 414 | 252 | 569 | 662 | 8 | 301 | 321 | 499 | 429 | 335 | 622 | 495 | 713 | 509 | 18 | 630 | 321 | 1343 | 534 | 665 | 413 | -133 | 475 | -129 | -185 | 354 | 1343
CLAUDIA | CLAUDIA 012 | 104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 469 | 1735 | 1546 | 711 | 498 | 835 | 1745 | 1892 | 1753 | 469 | 191 | 120 | 500 | 519 | 531 | 387 | 403 | 580 | 521 | 557 | 603 | 545 | 112 | 416 | 499 | 420 | 383 | 180 | 154 | 377 | 374 | 357 | 423 | 514 | 110 | 25 | 1892
COLIDER | COLIDER 001 | 038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 927 | 935 | 853 | 846 | 851 | 859 | 844 | 928 | 970 | 905 | 853 | 830 | 838 | 828 | 840 | 866 | 870 | 923 | 817 | 897 | 1216 | 868 | 941 | 875 | 780 | 1770 | 806 | 808 | 852 | 860 | 942 | 997 | 1147 | 1129 | 1491 | 1679 | 1770
COLIDER | COLIDER 002 | 038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 973 | 1001 | 1226 | 1181 | 1230 | 1208 | 1155 | 2662 | 2077 | 2589 | 2436 | 2098 | 1858 | 1866 | 1872 | 1076 | 1060 | 1470 | 984 | 995 | 1717 | 1079 | 1418 | 1678 | 1169 | 1740 | 1108 | 1134 | 1213 | 1247 | 1204 | 1725 | 1314 | 1200 | 1291 | 2081 | 2662
COLIDER | COLIDER 004 | 038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 973 | 1001 | 1226 | 1745 | 1823 | 1730 | 1605 | 1934 | 2075 | 2010 | 1893 | 1782 | 1822 | 1856 | 1858 | 207 | 449 | 1531 | 1570 | 1607 | 1712 | 1928 | 1460 | 1415 | 1357 | 1403 | 1721 | 1607 | 1744 | 1825 | 2074 | 1305 | 1287 | 1353 | 2561 | 1853 | 2561
COLIDER | COLIDER 011 | 038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1455 | 1491 | 1420 | 1773 | 1644 | 1882 | 1883 | 1706 | 1107 | 3040 | 2051 | 1933 | 3083 | 1881 | 1516 | 2453 | 2364 | 1712 | 2407 | 3259 | 1736 | 2549 | 2733 | 1820 | 1630 | 2050 | 2250 | 2371 | 1949 | 1386 | 1159 | 2682 | 2682 | 2376 | 1246 | 2497 | 3259
COLIDER | COLIDER 012 | 038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 193 | 225 | 180 | 890 | 832 | 1163 | 1483 | 857 | 882 | 420 | 890 | 432 | 1457 | 831 | 449 | 546 | 865 | 952 | 853 | 1543 | 591 | 674 | 643 | 564 | 284 | 376 | 604 | 467 | 751 | 624 | 725 | 300 | 608 | 716 | 726 | 615 | 1543
COLIDER | COLIDER 013 | 038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2460 | 2087 | 2630 | 1427 | 2284 | 2340 | 2634 | 2104 | 1781 | 1751 | 1417 | 1457 | 1932 | 2159 | 1807 | 1678 | 1722 | 2539 | 1693 | 2028 | 2011 | 2203 | 1857 | 1607 | 2118 | 2295 | 1998 | 1488 | 1404 | 1517 | 1612 | 2048 | 2507 | 2516 | 2476 | 2030 | 2634
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 | 126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 1663 | 1982 | 1748 | 1481 | 1571 | 1672 | 1690 | 1510 | 1431 | 1388 | 1310 | 1299 | 1690 | 1750 | 1836 | 1348 | 1505 | 1649 | 1609 | 1596 | 2283 | 1333 | 1347 | 1376 | 1774 | 1720 | 1738 | 1288 | 1401 | 249 | -443 | -518 | -517 | 802 | -499 | -656 | 2283
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 | 126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1277 | 1323 | 1306 | 1370 | 1236 | 1509 | 940 | 886 | 1244 | 1334 | 1211 | 1249 | 1305 | 1200 | 1098 | 1091 | 1194 | 1089 | 1142 | 1329 | 1343 | 1242 | 1119 | 1131 | 1203 | 1154 | 675 | 609 | 421 | 482 | -113 | 355 | 526 | 344 | 447 | 432 | 1509
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 | 126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -1167 | -709 | -612 | -1170 | -1205 | -1190 | -1152 | -1209 | -1238 | -1347 | -1382 | -1311 | -1231 | -451 | -1049 | -983 | -1079 | -1036 | -1232 | -1253 | -1193 | -1264 | -1255 | -1426 | -888 | -848 | -931 | -915 | -1028 | -808 | -1185 | -1231 | -1332 | -1191 | -1291 | -1391 | -451
GUARANTA | GUARANTA 001 | 092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 | -1167 | -709 | -612 | 2251 | 2205 | 2279 | 2437 | 2434 | 2532 | 2430 | 1739 | 1635 | 1573 | 1663 | 1677 | 1765 | 1698 | 1683 | 1686 | 1669 | 1682 | 1678 | 1869 | 1621 | 1653 | 1724 | 1567 | 1509 | 1746 | 1644 | 1651 | 2015 | 377 | 317 | 344 | 450 | 2532
GUARANTA | GUARANTA 002 | 092002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | -1167 | -709 | -612 | 2251 | 2205 | 2279 | 2437 | 2434 | 2532 | 2430 | 1739 | 1635 | 1573 | 1663 | 1677 | 1765 | 1698 | 1683 | 1686 | 1669 | 1682 | 1678 | 1869 | 1621 | 1653 | 1724 | 1567 | 1509 | 1746 | 1644 | 1651 | 2015 | 377 | 317 | 344 | 450 | 2532
GUARANTA | GUARANTA 011 | 092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1167 | 43 | 175 | 282 | 396 | 70 | 35 | 1216 | 416 | 1573 | 390 | 1693 | 18 | 236 | 119 | 401 | 51 | 147 | 187 | 838 | 548 | 493 | 666 | 554 | 79 | 437 | 181 | 544 | 1778 | 209 | 461 | 364 | 657 | 1382 | 475 | 655 | 1778
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 | 276011 | 138 | 34.5 | 10000 | 492 | 1684 | 1676 | 942 | 625 | 1442 | 1600 | 1037 | 1722 | 1456 | 472 | 319 | 1322 | 817 | 768 | 740 | 1460 | 2482 | 2143 | 1686 | 1483 | 1337 | 1390 | 220 | 1130 | 1500 | 580 | 408 | 581 | 2247 | 2477 | 2383 | 2375 | 1731 | 1020 | 1098 | 2482
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 | 276012 | 138 | 34.5 | 10000 | -567 | 143 | -36 | -811 | -210 | 2416 | 2534 | 2789 | 1000 | 344 | -674 | -708 | -1097 | -12 | -377 | -613 | 473 | 2471 | 3689 | 4015 | 5037 | -807 | 154 | -666 | -931 | 828 | 580 | -17 | 1086 | 5928 | 2982 | 2002 | 2427 | -714 | 966 | 995 | 5928
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 | 276013 | 138 | 34.5 | 10000 | 48 | 706 | -123 | 401 | 191 | 429 | 3025 | 2404 | 1494 | 1640 | 538 | -31 | 733 | 257 | 16 | 544 | 495 | 569 | 1343 | 1507 | 1613 | 1278 | 1390 | 205 | 789 | 1152 | 107 | 166 | 308 | 592 | 2631 | 2919 | 3608 | 2350 | 3213 | 2512 | 3608
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 | 276014 | 138 | 34.5 | 10000 | -169 | 1131 | 1357 | -1057 | 908 | 1630 | 2080 | 1815 | 2393 | 87 | -2169 | -1287 | 851 | 1074 | -1581 | -537 | 1150 | 3451 | 2266 | 1403 | 1030 | -1295 | 96 | -340 | 1510 | -9 | -2019 | -987 | 2234 | 3186 | 3568 | 3396 | 1294 | -25 | -131 | -1312 | 3568
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | 109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 935 | 1403 | 1432 | 1089 | 1159 | 1036 | 125 | 626 | 638 | 532 | 460 | 1023 | 1607 | 1799 | 1590 | 1527 | 927 | 988 | 630 | -715 | -711 | -687 | -703 | -721 | -710 | -685 | -711 | -694 | -672 | -666 | -688 | -686 | -702 | -721 | -666 | -229 | 1799
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | 109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 558 | 606 | 649 | 622 | -1043 | -781 | -826 | -614 | -339 | 238 | 27 | 26 | 14 | 177 | 300 | 356 | 211 | 278 | 179 | 429 | 850 | 448 | 718 | 459 | 146 | 608 | 234 | 320 | 314 | 203 | 1006 | 1433 | -583 | -880 | -581 | -914 | 1433
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | 109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 192 | 687 | 619 | 716 | 659 | 664 | 459 | 1126 | 1133 | 1073 | 774 | 657 | 576 | 774 | 796 | 835 | 872 | 790 | 554 | 808 | 967 | 1074 | 1050 | 692 | 469 | 1486 | 1479 | 1515 | 1404 | 1323 | 1426 | 1810 | 2001 | 1811 | 1580 | 1609 | 2001
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | 109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 732 | 1068 | 1083 | 298 | 485 | 892 | 617 | 707 | 627 | 398 | 1716 | 262 | 1598 | 1442 | 1319 | 1286 | 1524 | 2354 | 1599 | 1636 | 1410 | 1351 | 1772 | 1137 | 2364 | 2309 | 1048 | 756 | 785 | 1242 | 831 | 1507 | 1792 | 1648 | 1534 | 1298 | 2364
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | 109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 284 | 479 | 745 | 481 | 297 | -857 | 1607 | 1228 | 1146 | 579 | 650 | 689 | 993 | 967 | 1027 | 790 | 943 | 906 | 1798 | 1603 | 1575 | 1730 | 948 | 419 | 729 | 909 | 497 | 664 | 1123 | 994 | 1763 | 2157 | 2348 | 2044 | 2362 | 1534 | 2362
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | 109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1244 | 1558 | 1068 | 1196 | 1432 | 1365 | 688 | 631 | 453 | 51 | -46 | -224 | 385 | 254 | 13 | 81 | 160 | 343 | 419 | 455 | 592 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | 109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2212 | 1915 | 1892 | 1930 | 2241 | 2184 | 361 | 842 | 1023 | 742 | 488 | 460 | 971 | 673 | 1131 | 1182 | 573 | 644 | 449 | 1105 | 900 | 719 | 1006 | 1235 | 915 | 1379 | 1150 | 1167 | 3120 | 770 | 787 | 1325 | 1755 | 1725 | 1639 | 1457 | 3120
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | 109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 998 | 1068 | 865 | 876 | 867 | 1783 | 2404 | 2419 | 2566 | 1858 | 918 | 708 | 941 | 1415 | 967 | 1134 | 1687 | 2780 | 2722 | 2810 | 2511 | 1311 | 786 | 101 | 525 | 762 | 353 | 192 | 1048 | 1986 | 2273 | 1792 | 1842 | 1471 | 1735 | 1655 | 2810
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | 109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | -517 | -220 | -436 | 38 | 585 | 1162 | 1555 | 1903 | 1148 | 727 | -658 | -629 | 78 | 395 | -170 | -56 | 555 | 801 | 1872 | 2070 | 2218 | 1366 | 1270 | -224 | 474 | 189 | 60 | -271 | 137 | 917 | 2334 | 2571 | 2844 | 2695 | 2479 | 562 | 2844
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | 109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 281 | 405 | 568 | 602 | 561 | 233 | 1651 | 1846 | 1708 | 779 | 1329 | 382 | 374 | 583 | 351 | 331 | 306 | 173 | 1710 | 1688 | 1766 | 1694 | 940 | 1081 | 641 | 472 | 717 | 1013 | 743 | 808 | 1951 | 714 | 1361 | 1647 | 1577 | 1520 | 1951
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | 109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | -278 | -156 | 30 | -364 | -255 | 765 | 858 | 796 | 435 | 485 | -314 | -231 | -175 | 216 | -137 | -143 | 322 | 1220 | 2388 | 1232 | 1067 | -56 | 410 | -200 | 161 | 347 | -457 | -451 | 108 | 1297 | 1675 | 1347 | 1159 | 809 | 1448 | 834 | 2388
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | 109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 69 | -157 | -23 | -96 | 325 | 288 | 401 | 351 | 279 | -36 | -98 | 77 | -530 | 307 | 24 | 48 | -46 | 284 | 327 | 255 | 396 | -46 | 297 | -534 | -82 | -169 | -28 | -62 | 232 | 131 | 170 | 234 | 274 | 519 | 251 | 45 | 519
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 | 109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 69 | -157 | -23 | -96 | 325 | 288 | 401 | 351 | 279 | -36 | -98 | 77 | -530 | 307 | 24 | 48 | -46 | 284 | 884 | 812 | 774 | 716 | -130 | -322 | 77 | 749 | 312 | 206 | 632 | 1566 | 1492 | 1310 | 2004 | 1541 | 1736 | 1776 | 2004
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 | 103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 584 | 1101 | 1178 | 898 | 807 | 1183 | 1019 | 1088 | 1084 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 1598 | 1811 | 1528 | 1671 | 1640 | 1703 | 1732 | 2082 | 1561 | 2047 | 2100 | 1953 | 2072 | 2030 | 1880 | 1913 | 1852 | 1218 | 1272 | 1168 | 2100
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 | 103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 319 | 312 | 161 | 419 | 435 | 409 | 93 | 52 | 75 | 129 | 303 | 315 | 318 | 173 | 34 | 315 | 256 | 157 | 183 | 313 | 386 | 424 | 780 | 698 | 679 | 454 | 461 | 842 | 635 | 314 | 226 | 647 | 47 | 556 | 962 | 944 | 962
MATUPA | MATUPA 001 | 093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3004 | 3006 | 3330 | 3400 | 3546 | 3380 | 3368 | 4099 | 2431 | 2243 | 2084 | 2397 | 2508 | 3023 | 3091 | 3353 | 3283 | 3178 | 3086 | 2668 | 1591 | 1492 | 1604 | 1287 | 823 | 1202 | 1018 | 1079 | 1316 | 1039 | 1159 | 1642 | 2938 | 2436 | 2287 | 2606 | 4099
MATUPA | MATUPA 002 | 093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1071 | 1151 | 1067 | 1061 | 1163 | 1169 | 1289 | 1305 | 1352 | 1003 | 1145 | 1246 | 1233 | 1246 | 1082 | 1257 | 1238 | 1253 | 1273 | 1357 | 1303 | 1283 | 1166 | 1199 | 1315 | 1499 | 1280 | 1643 | 1253 | 1233 | 1348 | 1289 | 1376 | 1376 | 532 | 1518 | 1643
MATUPA | MATUPA 003 | 093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1445 | 1260 | 1265 | 1298 | 1298 | 1318 | 1324 | 1423 | 1429 | 1387 | 1316 | 1531 | 1365 | 1336 | 1359 | 1340 | 782 | 741 | 687 | 800 | 805 | 1025 | 782 | 715 | 660 | 770 | 705 | 762 | 762 | 982 | 792 | 900 | 906 | 889 | 907 | 841 | 1531
MATUPA | MATUPA 004 | 093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1013 | 619 | 620 | 637 | 611 | 633 | 625 | 1002 | 706 | 1052 | 627 | 617 | 645 | 641 | 682 | 657 | 690 | 659 | 643 | 692 | 709 | 696 | 680 | 701 | 673 | 704 | 712 | 751 | 713 | 966 | 724 | 766 | 779 | 1479 | 993 | 758 | 1479
MATUPA | MATUPA 011 | 093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 2768 | 2028 | 2668 | 1864 | 1168 | 1705 | 1414 | 2642 | 2274 | 2060 | 1797 | 3110 | 1391 | 1305 | 3106 | 1892 | 1453 | 1955 | 1812 | 3269 | 1799 | 3043 | 1864 | 1737 | 2009 | 2178 | 2126 | 688 | 925 | 1210 | 921 | 1310 | 2059 | 1295 | 1520 | 1562 | 3269
MATUPA | MATUPA 012 | 093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -1459 | -1137 | -837 | -1278 | -1197 | -574 | -603 | -1453 | -1405 | -1436 | -1315 | -1569 | -1012 | -545 | -1336 | -1472 | -2013 | -1012 | -1179 | -2289 | -1411 | -1647 | -3241 | -2092 | -1409 | -1083 | -1969 | -1877 | -1614 | -1510 | -2764 | -2753 | -2710 | -2539 | -1690 | -2862 | -545
MATUPA | MATUPA 015 | 093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -775 | -830 | -829 | -1211 | -1207 | -540 | -611 | -1030 | -993 | -1141 | -1103 | -1226 | -644 | -564 | -1182 | -1828 | -1030 | -640 | -1454 | -1008 | -970 | -1239 | -1875 | -2035 | -1362 | 31 | -72 | -566 | 230 | 300 | -505 | 136 | 99 | -775 | -877 | -2504 | 300
MATUPA | MATUPA 014 | 093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 3354 | 3682 | 3128 | 3344 | 2910 | 3852 | 4755 | 5237 | 4513 | 4524 | 835 | 1904 | 3052 | 1592 | 2702 | 2070 | 3242 | 3237 | 2524 | 3021 | 4001 | 3082 | 3039 | 2019 | 2908 | 3649 | 2640 | 1965 | 3107 | 3007 | 2710 | 3377 | 995 | -197 | 0 | 0 | 5237
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 | 244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1528 | 1621 | 1583 | 1669 | 1714 | 1740 | 1783 | 1782 | 1819 | 1615 | 1612 | 1552 | 1634 | 1755 | 1589 | 1569 | 1692 | 1659 | 1668 | 1679 | 1715 | 1165 | 1212 | 932 | 515 | 568 | 951 | 879 | 433 | 393 | 478 | 1109 | 1124 | 1059 | 1071 | 1065 | 1819
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 | 110001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 | 110002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 | 238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | 682 | 818 | 765 | 778 | 838 | 793 | 876 | 838 | 636 | 678 | 862 | 824 | 768 | 741 | 633 | 21 | 26 | -79 | -102 | -137 | -112 | -149 | -108 | -134 | -84 | -90 | -137 | -109 | -109 | -92 | -77 | -134 | 0 | 265 | 542 | 992 | 992
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 | 238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1076 | 1189 | 1182 | 1144 | 1307 | 1352 | 1107 | 1432 | 1357 | 1217 | 1285 | 1253 | 1291 | 1342 | 1226 | 1340 | 1333 | 1381 | 1459 | 1747 | 1699 | 1487 | -58 | -93 | -104 | 101 | 225 | -101 | -1 | -388 | -424 | 39 | 542 | 451 | 420 | 57 | 1747
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 | 238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1109 | -1153 | -1180 | -1187 | -1164 | -1230 | -1278 | -1099 | -1120 | -1120 | -1109 | -948 | 207 | -1198 | -1168 | -1201 | -1175 | -1300 | -1207 | -1156 | -1170 | -1211 | -1229 | -1239 | -1387 | -1260 | -1398 | -1151 | -78 | -1397 | -1385 | -1404 | -1400 | -1424 | -1206 | -1418 | 207
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 | 238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 878 | 946 | 928 | 951 | 185 | 0 | 913 | 1456 | 1200 | 722 | 696 | 299 | 323 | 358 | 299 | 71 | 59 | -290 | -357 | -196 | -181 | -256 | 404 | -227 | -428 | -320 | -270 | -269 | -396 | -328 | -224 | -113 | -176 | -205 | -127 | -267 | 1456
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 | 238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1212 | 1304 | 1046 | 1031 | 1117 | 1240 | 1409 | 1476 | 1504 | 1183 | 1067 | 1001 | 294 | 1175 | 1085 | 1092 | 1218 | 1365 | 1661 | 1639 | 813 | 920 | 732 | 561 | 397 | -112 | 507 | 426 | -202 | -164 | -47 | 1096 | 262 | 881 | 919 | 25 | 1661
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 | 119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2676 | 2886 | 2817 | 2639 | 2663 | 3068 | 2751 | 1958 | 2509 | 2211 | 2447 | 2503 | 2607 | 2665 | 2623 | 2858 | 2964 | 2753 | 2766 | 2432 | 2719 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261 | 2080 | 2145 | 1889 | 2350 | 2426 | 2456 | 2458 | 2140 | 3068
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 | 119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 2634 | 3300 | 2986 | 2884 | 2791 | 2731 | 2489 | 1998 | 1921 | 1776 | 1692 | 1929 | 1895 | 2020 | 2600 | 2446 | 1904 | 1874 | 2947 | 1938 | 2281 | 2384 | 2341 | 2514 | 2497 | 2584 | 2563 | 2694 | 2880 | 2735 | 2825 | 1267 | 1127 | 1260 | 1215 | 1207 | 3300
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 | 119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1056 | 1002 | 994 | 1010 | 995 | 991 | 1733 | 1317 | 1575 | 1514 | 1360 | 1407 | 1269 | 1328 | 2091 | 1733 | 1603 | 1305 | 1975 | 1478 | 3171 | 1281 | 1409 | 1380 | 1229 | 1334 | 1352 | 1278 | 1275 | 1257 | 1329 | 1483 | 1945 | 2070 | 2083 | 1911 | 3171
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 | 119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3185 | 3414 | 3609 | 3597 | 3545 | 3531 | 3433 | 3607 | 3459 | 3525 | 3464 | 3507 | 3456 | 3314 | 3340 | 3307 | 3247 | 3341 | 3328 | 3377 | 3366 | 3360 | 3386 | 3410 | 3531 | 3535 | 3491 | 3080 | 3076 | 2997 | 3037 | 3095 | 2948 | 3123 | 3090 | 3185 | 3609
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 | 119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1221 | 1495 | 1521 | 1464 | 1385 | 1332 | 1648 | 75 | -306 | 20 | -210 | -484 | -553 | -286 | -178 | -417 | -268 | -303 | 39 | -376 | 176 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1648
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 | 119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 165 | 1739 | 2396 | 189 | -242 | 1293 | 1813 | 778 | 797 | -51 | 228 | -1119 | 434 | 1626 | -338 | 444 | -481 | 2071 | 952 | -304 | 384 | -348 | -552 | 256 | 1976 | 498 | 298 | 110 | -122 | 1923 | 1045 | 3357 | 897 | 594 | 997 | -440 | 3357
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 | 119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -500 | 986 | 1053 | 844 | 797 | 1067 | 2086 | 2042 | 2476 | 2308 | 2221 | 898 | 1292 | 1525 | 788 | 572 | 945 | 1924 | 2316 | 2483 | 2667 | 2810 | 2394 | 1836 | 2034 | 2153 | 880 | 777 | 487 | 1728 | 2219 | 2837 | 2013 | 2166 | 2157 | 2110 | 2837
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 | 119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 255 | 319 | 820 | 492 | 277 | 295 | 338 | 306 | 671 | 636 | 392 | 334 | 389 | 1003 | 643 | 620 | 539 | 415 | 467 | 679 | 556 | 583 | 1052 | 728 | 730 | 978 | 1069 | 519 | 560 | 556 | 489 | 607 | 420 | 270 | 496 | 407 | 1069
PARANAITA | PARANAITA 001 | 054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 174 | 170 | 191 | 178 | 135 | 141 | 163 | 181 | 144 | 181 | 177 | 205 | 125 | 150 | 144 | 144 | 141 | 153 | 145 | 143 | 146 | 149 | 154 | 143 | 135 | 137 | 117 | 136 | 145 | 139 | 131 | 127 | 116 | 138 | 111 | 121 | 205
PARANAITA | PARANAITA 002 | 054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 972 | 915 | 925 | 913 | 932 | 977 | 956 | 1083 | 1365 | 992 | 959 | 954 | 959 | 976 | 903 | 956 | 993 | 997 | 1005 | 1015 | 1039 | 940 | 952 | 929 | 878 | 897 | 865 | 938 | 931 | 955 | 922 | 1032 | 1014 | 1045 | 1053 | 917 | 1365
PARANAITA | PARANAITA 011 | 054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | -867 | -872 | -829 | -820 | -802 | -812 | -809 | -808 | -745 | -824 | -820 | -813 | -791 | -761 | -781 | -802 | -807 | -811 | -806 | -667 | -719 | -760 | -818 | 141 | 454 | 458 | 461 | 460 | 466 | 464 | 465 | 465 | 488 | 446 | 451 | 464 | 488
PARANAITA | PARANAITA 012 | 054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1452 | -2281 | -1464 | -1442 | -1460 | -1434 | -1451 | -1438 | -1427 | -1441 | -1426 | -1442 | -1418 | -1415 | -1445 | -1448 | -1426 | -1455 | -1464 | -1435 | -2320 | -1388 | -1395 | -1435 | -1406 | -1424 | -1435 | -1416 | -1423 | -1389 | -1270 | -1320 | -1397 | -1376 | -1357 | -2264 | -1270
PARANAITA | PARANAITA 013 | 054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | -140 | -154 | -179 | -170 | -167 | -187 | -292 | -299 | -261 | -182 | -144 | -205 | -238 | -186 | -209 | -232 | -165 | -230 | -133 | -178 | -203 | -184 | -200 | -188 | -488 | -171 | -223 | -258 | -581 | -375 | -571 | -518 | -1063 | -480 | -107 | -117 | -107
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 | 151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 314 | 375 | 334 | 168 | 129 | 370 | 511 | 518 | 607 | 445 | 342 | 290 | 460 | 348 | 300 | 371 | 351 | 505 | 544 | 503 | 621 | 396 | 150 | -180 | 3 | -149 | -137 | -183 | 28 | 127 | 128 | 124 | 63 | 95 | 67 | 136 | 621
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 | 151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 381 | 351 | 354 | 414 | 293 | 592 | 637 | 622 | 666 | 519 | 242 | 186 | 305 | 214 | 259 | 269 | 371 | 671 | 729 | 713 | 601 | 243 | 126 | -48 | -7 | -1 | -105 | -107 | 167 | 425 | 453 | 434 | 250 | 229 | 139 | 202 | 729
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 | 081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | 1010 | 2036 | 1521 | 1485 | 1187 | 1836 | 1448 | 1080 | 1334 | 1301 | 1685 | 1491 | 1691 | 1519 | 1426 | 1245 | 1249 | 2209 | 1880 | 1784 | 1523 | 1258 | 1236 | 1676 | 1423 | 2355 | 1657 | 1430 | 1485 | 33 | 160 | -59 | -636 | -873 | -847 | -1586 | 2355
SINOP | SINOP 001 | 075001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 1527 | 1392 | 1467 | 1453 | 1418 | 1689 | 1541 | 2821 | 1699 | 1684 | 1560 | 1555 | 1528 | 1550 | 1520 | 1645 | 1656 | 2300 | 2069 | 1859 | 894 | 881 | 960 | 2499 | 864 | 1515 | 867 | 897 | 896 | 3731 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731
SINOP | SINOP 002 | 075002 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 1066 | 1153 | 1281 | 1276 | 1292 | 1240 | 1239 | 1295 | 1251 | 319 | -19 | -287 | -17 | -91 | 1325 | 981 | 1148 | 535 | 892 | 923 | 0 | 3 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325
SINOP | SINOP 003 | 075003 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 1149 | 1154 | 1209 | 1533 | 1509 | 1577 | 1877 | 2013 | 1994 | 1344 | 1273 | 1227 | 1077 | 1196 | 1210 | 1392 | 1205 | 1224 | 1111 | 2111 | 1952 | 1996 | 1882 | 1734 | 1785 | 1889 | 1836 | 333 | 1369 | 1310 | 1388 | 1398 | -33 | -210 | 4 | -139 | 2111
SINOP | SINOP 004 | 075004 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 941 | 921 | 948 | 927 | 930 | 934 | 880 | 1073 | 1128 | 1389 | 1223 | 1226 | 693 | 712 | 750 | 799 | 749 | 711 | 728 | 906 | 1638 | 1588 | 1733 | 671 | 697 | 867 | 964 | 773 | 715 | 680 | 627 | 768 | 853 | 892 | 945 | 1290 | 1733
SINOP | SINOP 005 | 075005 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 1677 | 1723 | 1690 | 1647 | 2084 | 1856 | 1636 | 2182 | 2652 | 2638 | 2368 | 3006 | 2231 | 2310 | 2457 | 2470 | 2419 | 2496 | 3149 | 2714 | 2828 | 1930 | 2100 | 1796 | 1697 | 2086 | 1867 | 1972 | 1959 | 1858 | 1849 | 2165 | 2165 | 2198 | 2306 | 1984 | 3149
SINOP | SINOP 011 | 075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | -767 | -248 | -412 | -596 | 53 | 1957 | 1961 | 1784 | 1584 | 781 | -580 | -721 | 497 | -117 | -565 | -233 | 264 | 2501 | 2440 | 3446 | 1217 | 688 | 1881 | -468 | -935 | -64 | -435 | -1218 | 580 | 1683 | 2345 | 2140 | 3051 | 2869 | 2681 | 1175 | 3446
SINOP | SINOP 012 | 075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -272 | 1048 | 1160 | 82 | -801 | 1028 | 819 | -1138 | -964 | -1370 | -1093 | -1353 | 716 | 893 | -498 | -642 | -160 | 1293 | 256 | -1205 | -1103 | -813 | -1010 | -1554 | 1302 | 554 | -271 | -867 | -1214 | 873 | -817 | -1012 | -1175 | -1429 | -1612 | -1688 | 1302
SINOP | SINOP 013 | 075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -116 | -125 | -213 | -249 | -243 | -220 | -232 | -1850 | -35 | -116 | -238 | -252 | -280 | -263 | -328 | -342 | -153 | -144 | -324 | -295 | 46 | -47 | -72 | -581 | -553 | 39 | -1102 | -631 | 82 | 495 | 1065 | 1014 | 493 | -365 | -288 | -466 | 1065
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 | 281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 666 | 679 | 641 | 650 | 673 | 692 | 701 | 679 | 645 | 567 | 609 | 595 | 688 | 719 | 623 | 365 | 639 | 714 | 703 | 797 | 859 | 772 | 588 | 635 | 823 | 840 | 763 | 785 | 790 | 880 | 813 | 668 | 605 | 761 | 1649 | 1492 | 1649
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 | 281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1823 | 1828 | 1595 | 1600 | 1632 | 2017 | 1537 | 1640 | 1561 | 1431 | 1413 | 1397 | 1733 | 1683 | 1608 | 1816 | 1787 | 1746 | 2025 | 1979 | 2026 | 1955 | 2032 | 2338 | 2304 | 2248 | 1845 | 1860 | 2014 | 2252 | 1991 | 1503 | 1562 | 1465 | 654 | 926 | 2338
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 | 281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 614 | 773 | 773 | 755 | 670 | 590 | 737 | 869 | 1965 | 1886 | 2029 | 2069 | 1650 | 2251 | 1728 | 768 | 1142 | 1127 | 1018 | 2132 | 1987 | 2014 | 1952 | 2760 | 1932 | 2110 | 1951 | 1872 | 1559 | 1792 | 1833 | 1827 | 1213 | 1163 | 1905 | 818 | 2760
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 | 281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1012 | 1301 | 1775 | 1970 | 2435 | 1810 | 1621 | 2347 | 1649 | 1627 | 1392 | 1438 | 1489 | 2109 | 1878 | 1633 | 1706 | 1924 | 1892 | 3707 | 2335 | 2458 | 2501 | 2258 | 1585 | 1958 | 1551 | 1772 | 1791 | 1281 | 1154 | 1136 | 1285 | 1193 | 1044 | 1273 | 3707
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 | 158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 566 | 1165 | 1103 | 891 | 1520 | 1027 | 1034 | 792 | 874 | 1795 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 | 158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2462 | 2125 | 2231 | 2306 | 2475 | 2200 | 2128 | 3198 | 2546 | 2548 | 2284 | 2330 | 2271 | 2325 | 2362 | 2437 | 2470 | 2622 | 2685 | 2708 | 1433 | 477 | 3005 | 2774 | 478 | 603 | 971 | 560 | 835 | 434 | 777 | 1856 | 393 | 364 | 18 | -149 | 3198
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 | 158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2711 | 2790 | 2914 | 2817 | 2881 | 2923 | 2778 | 3211 | 3363 | 2817 | 2592 | 2440 | 2344 | 2627 | 2484 | 2630 | 2529 | 2415 | 3084 | 2651 | 3436 | 2862 | 3081 | 2286 | 2075 | 2908 | 2253 | 2299 | 2184 | 2108 | 293 | 525 | 659 | 628 | 606 | 571 | 3436
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 | 158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1916 | 1235 | 1263 | 1272 | 563 | 664 | 650 | 737 | 1144 | 1393 | 1293 | 1060 | 1079 | 1146 | 1106 | 1203 | 1139 | 1081 | 1062 | 1324 | 1381 | 1348 | 1560 | 1589 | 523 | 825 | 728 | 669 | 628 | 691 | 1164 | 2119 | 2430 | 2468 | 2273 | 2317 | 2468
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 | 158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1704 | 2473 | 1689 | 1680 | 2064 | 1657 | 2047 | 2597 | 2596 | 2532 | 2205 | 3354 | 2163 | 2228 | 2299 | 2287 | 2273 | 2258 | 2028 | 2836 | 1125 | 1000 | 984 | 1788 | 1829 | 982 | 923 | -54 | -92 | -111 | 83 | 309 | 312 | 267 | 376 | 226 | 3354
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 | 158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1482 | 1405 | 1457 | 1482 | 2866 | 1408 | 1262 | 1636 | 1715 | 2980 | 1423 | 1477 | 1891 | 1901 | 2054 | 1974 | 2016 | 1891 | 2656 | 1743 | 1484 | 1443 | 1585 | 1392 | 1370 | 1823 | 1463 | 1491 | 1448 | 1395 | 193 | 1214 | 328 | 312 | 304 | 234 | 2980
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 | 158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 888 | 939 | 921 | 862 | 930 | 946 | 837 | 1147 | 1151 | 2144 | 913 | 810 | 834 | 950 | 895 | 873 | 867 | 799 | 727 | 917 | 1062 | 1035 | 1067 | 863 | 1566 | 1007 | 848 | 881 | 857 | 834 | 164 | -538 | -116 | -154 | -161 | -167 | 2144
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 | 158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1392 | 1874 | 1556 | 1482 | 613 | 673 | 623 | 834 | 1412 | 1360 | 1201 | 1087 | 145 | 220 | 211 | 259 | 108 | 82 | 38 | 1869 | 1935 | 1251 | 1371 | 1463 | 1021 | 1435 | 1589 | 626 | 652 | 665 | 41 | 419 | 1042 | 970 | 566 | 813 | 1935
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 | 158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1461 | 275 | 1556 | 1482 | 613 | 0 | 682 | 0 | 0 | 1360 | 1201 | 1087 | 145 | 220 | 211 | 259 | 108 | 82 | 38 | 1869 | 1935 | 1251 | 1371 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 | 158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 305 | -66 | 1556 | 1482 | 613 | 0 | 0 | 847 | 1231 | -195 | 187 | 131 | 174 | 186 | 213 | 222 | 177 | 186 | -244 | -127 | -120 | -137 | -150 | 198 | 879 | 1164 | 1447 | 1531 | 743 | 702 | 97 | 275 | 1084 | 1088 | 1119 | 969 | 1556
SORRISO | SORRISO 001 | 088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3179 | 2730 | 3392 | 1950 | 1775 | 2664 | 2037 | 1876 | 1847 | 2698 | 0 | 1581 | 1021 | 2853 | 1670 | 1506 | 2438 | 2638 | 2000 | 1466 | 1372 | 1959 | 1024 | 1506 | 2708 | 2896 | 1781 | 1666 | 2791 | 3331 | 2923 | 1768 | 1859 | 1731 | 1704 | 1786 | 3392
SORRISO | SORRISO 002 | 088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1605 | 1847 | 1669 | 1582 | 1558 | 1592 | 1481 | 1801 | 2001 | 2399 | -1 | 1809 | 1824 | 1809 | 1767 | 1815 | 1760 | 1713 | 1688 | 1845 | 3637 | 2763 | 1522 | 1316 | 1016 | 1246 | 1113 | 1162 | 1071 | 1058 | 1065 | 1326 | 1329 | 841 | 862 | 690 | 3637
SORRISO | SORRISO 003 | 088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 729 | 696 | 698 | 721 | 753 | 704 | 709 | 1062 | 1245 | 1060 | -4 | 858 | 916 | 891 | 823 | -353 | -357 | -466 | -448 | -374 | -314 | -359 | -275 | -515 | -846 | -507 | -543 | -83 | 1429 | 1472 | -508 | -237 | -169 | -217 | -159 | -103 | 1472
SORRISO | SORRISO 004 | 088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2391 | 936 | 991 | 1075 | 915 | 960 | 768 | 1148 | 1704 | 1752 | 0 | 1312 | 1434 | 1352 | 1344 | 1438 | 1372 | 1285 | 1167 | 1322 | 1516 | 1598 | 1740 | 1377 | 1145 | 1457 | 1193 | 1361 | 1158 | 1175 | 3084 | 1090 | 1099 | 800 | 656 | 366 | 3084
SORRISO | SORRISO 007 | 088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1386 | 2084 | 1301 | 1332 | 1277 | 1334 | 1209 | 1381 | 1891 | 1972 | 0 | 1266 | 1317 | 1323 | 2539 | 2642 | 2588 | 2498 | 2465 | 2619 | 2530 | 2026 | 1890 | 1844 | 1642 | 1985 | 1866 | 1891 | 1817 | 1811 | 1828 | 2081 | 2114 | 2142 | 2094 | 1909 | 2642
SORRISO | SORRISO 008 | 088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2573 | 3231 | 1169 | 1098 | 1091 | 1243 | 1259 | 1316 | 1671 | 1489 | 0 | 1157 | 3071 | 2935 | 1248 | 1253 | 1153 | 1268 | 1171 | 1534 | 2083 | 2015 | 1857 | 1727 | 1695 | 1782 | 1859 | 1950 | 1941 | 1685 | 1813 | 2948 | 1944 | 1994 | 2005 | 1940 | 3231
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 | 279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 944 | 1156 | 1260 | 656 | 1127 | 1343 | 1528 | 1613 | 2211 | 2229 | 1136 | 1073 | 1156 | 1387 | 1254 | 1098 | 1021 | 1358 | 1538 | 1677 | 2179 | 2229 | 1697 | 1466 | 1450 | 1121 | 1230 | 1967 | 2043 | 1449 | 2317 | 2243 | 2392 | 2338 | 2050 | 1969 | 2392
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 | 279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1982 | 2252 | 2076 | 1837 | 1737 | 2079 | 2144 | 2081 | 2039 | 2472 | 2012 | 2236 | 2136 | 2386 | 2269 | 2110 | 2004 | 2020 | 1969 | 2296 | 2361 | 2060 | 2409 | 2232 | 1692 | 1115 | 1960 | 2062 | 2096 | 2557 | 2037 | 898 | 2058 | 2200 | 2210 | 2073 | 2557
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 | 279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1583 | 3227 | 2925 | 2885 | 2430 | 2132 | 3652 | 3397 | 2759 | 3486 | 2559 | 3517 | 1945 | 2680 | 1979 | 1398 | 2136 | 2462 | 2495 | 2746 | -1579 | -1145 | -1165 | -1000 | 0 | -1136 | 768 | -517 | -2614 | -923 | -2402 | -915 | 419 | -953 | 131 | 2644 | 3652
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 | 279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 146 | 514 | 254 | 116 | 311 | 2536 | 2453 | 2543 | 1995 | 499 | -519 | -498 | -157 | 288 | -580 | -64 | 1468 | 1942 | 1919 | 1532 | 1940 | 431 | 133 | -609 | 0 | 114 | -573 | -210 | 538 | 1359 | 1163 | 1133 | 2665 | 773 | -1192 | 1473 | 2665
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 | 279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 324 | -145 | 164 | 1248 | 3171 | 4532 | 3081 | 3076 | 2468 | 218 | -707 | 1030 | 394 | -667 | -246 | -445 | 999 | 2310 | 2636 | 2549 | 5770 | 2282 | 4876 | -97 | -83 | 461 | 476 | 1127 | 1064 | 6358 | 10255 | 6693 | 7320 | 2163 | 5866 | 5405 | 10255
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 | 279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | -631 | -103 | -88 | 298 | 193 | 3426 | 4101 | 3221 | 1809 | 894 | -1420 | -1038 | 526 | -239 | -298 | -182 | 1633 | 3335 | 3914 | 3839 | 3372 | 3691 | 3347 | -314 | -740 | 208 | -671 | -76 | 2102 | 3429 | 3298 | 2397 | 1885 | 1915 | 1876 | 642 | 4101
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 | 089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1037 | 1200 | 1278 | 1641 | 1999 | 1620 | 2176 | 2174 | 1985 | 1650 | 501 | 609 | 624 | 536 | 437 | 1039 | 1001 | 1537 | 1919 | 2264 | 2450 | 1789 | 791 | 767 | 762 | 932 | 741 | 869 | 1452 | 1611 | 2011 | 1783 | 1685 | 1430 | 1314 | 940 | 2450
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 | 089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2221 | 1918 | 1714 | 1693 | 1467 | 1399 | 1702 | 1472 | 1739 | 1128 | 1544 | 1062 | 1730 | 1485 | 1015 | 844 | 1192 | 2043 | 1073 | 963 | 379 | 904 | 898 | 889 | 1863 | 1603 | 816 | 650 | 1019 | 1028 | 1716 | 510 | 686 | 794 | 802 | 851 | 2221
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 | 089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 134 | 899 | 618 | 386 | 2407 | 3291 | 2810 | 2818 | 2628 | 1346 | 395 | 279 | 1266 | 1100 | 762 | 1128 | 1889 | 2775 | 2988 | 2611 | 2765 | 1148 | 1455 | 590 | 1056 | 1042 | 779 | 590 | 1240 | 2405 | 2681 | 1621 | 2515 | 2004 | 1735 | 1377 | 3291
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 | 089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 134 | 899 | 618 | 43 | 45 | 839 | 1893 | 1148 | 933 | 647 | -728 | -462 | 402 | -785 | -852 | 3 | 322 | 1007 | 1001 | 958 | 1170 | 832 | 621 | -373 | -50 | -48 | -1665 | -284 | 312 | 1107 | 1035 | 945 | 401 | 465 | -333 | 1937 | 1937
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 | 089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | 198 | 698 | 709 | 656 | 815 | 484 | 683 | 321 | 639 | 724 | 316 | 10 | 413 | 747 | 390 | 609 | 510 | 595 | 373 | 559 | 504 | 579 | 316 | 137 | 928 | 1332 | 1188 | 1205 | 1066 | 2205 | 1879 | 1747 | 1443 | 1212 | 869 | 186 | 2205
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 | 089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 374 | 203 | 48 | 784 | 1214 | 1734 | 1944 | 1820 | 1608 | 750 | 38 | 98 | 135 | 186 | 375 | 152 | 483 | 977 | 1017 | 799 | 1552 | 854 | 1199 | 48 | -36 | -32 | -258 | -77 | 869 | 1633 | 1716 | 1797 | 1873 | 1776 | 2227 | 2071 | 2227
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 | 227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 | 374 | 203 | 48 | -791 | -483 | 812 | 638 | 802 | 494 | -149 | -1349 | -1447 | -499 | 973 | -820 | -969 | -576 | 910 | 549 | 454 | 380 | -1348 | -1150 | -1323 | -32 | 782 | -982 | -1332 | -464 | 229 | -18 | -14 | 545 | -1011 | -662 | -538 | 973
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 | 227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 374 | 203 | 48 | -237 | 143 | -26 | 4 | 320 | -50 | -441 | -707 | 78 | 86 | 144 | 84 | 209 | 195 | 172 | 235 | 42 | 74 | 93 | 49 | 47 | 198 | 348 | 169 | 89 | 55 | 114 | 139 | 79 | 81 | 67 | 29 | -1207 | 374
TAPURAH | TAPURAH 001 | 118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 337 | 478 | 576 | 450 | 449 | 587 | 605 | 479 | 460 | 471 | 425 | 408 | 569 | 638 | 424 | 434 | 548 | 518 | 610 | 523 | 488 | 557 | 518 | 351 | 590 | 683 | 337 | 387 | 471 | 553 | 562 | 358 | 332 | 417 | 387 | 329 | 683
TAPURAH | TAPURAH 003 | 118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 2451 | 3655 | 3341 | 2447 | 2465 | 2897 | 2716 | 2802 | 2730 | 2654 | 2395 | 2048 | 2689 | 3218 | 2201 | 2227 | 2895 | 2856 | 2356 | 2962 | 2993 | 2870 | 2718 | 2233 | 2912 | 3396 | 2248 | 1982 | 2242 | 2618 | 2047 | 2220 | 2857 | 2128 | 2010 | 2683 | 3655
TAPURAH | TAPURAH 011 | 118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -41 | 25 | 13 | -40 | 111 | 7 | 463 | 298 | 487 | 15 | 2 | 13 | 176 | 198 | 13 | -52 | -70 | 398 | 589 | 624 | 596 | 514 | 102 | 1 | 15 | 114 | -26 | -136 | -123 | 40 | 502 | 501 | 434 | 743 | 376 | -53 | 743
TAPURAH | TAPURAH 012 | 118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 547 | 257 | -236 | 762 | 363 | 502 | 546 | 435 | 672 | 248 | 233 | 382 | 1055 | 665 | 281 | 981 | 430 | 26 | 1147 | 1220 | 1184 | 834 | 1055 | 1 | -49 | -102 | -55 | -58 | 120 | -34 | -113 | 474 | 1286 | 1382 | 1061 | 1071 | 1382
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 | 094001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 | 129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 547 | 257 | -236 | 762 | 363 | 502 | 546 | 435 | 672 | 248 | 233 | 382 | 1055 | 665 | 281 | 981 | 430 | 26 | 1147 | 1220 | 1184 | 834 | 4171824 | 4339008 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4339008
VERA | VERA 001 | 082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 500 | 539 | 391 | 572 | 613 | 1267 | 1255 | 1130 | 970 | 843 | 645 | 504 | 469 | 521 | 415 | 313 | 608 | 1442 | 1405 | 1334 | 1406 | 1267 | 880 | 634 | 230 | 352 | 268 | -499 | -493 | 387 | 263 | 835 | 635 | 613 | 342 | -76 | 1442
VERA | VERA 002 | 082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1640 | 1870 | 1688 | 1217 | 1654 | 2229 | 2326 | 2266 | 2178 | 2047 | 1337 | 1366 | 1433 | 1466 | 1388 | 1503 | 1495 | 2207 | 2308 | 2056 | 2167 | 2114 | 2047 | 1390 | 1316 | 1729 | 1522 | 1484 | 573 | 1605 | 1422 | 1376 | 1050 | 1354 | 248 | 470 | 2326
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 | 077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | 2016 | 2492 | 2278 | 2117 | 2172 | 1991 | 1948 | 1807 | 1824 | 1994 | 3118 | 3199 | 2539 | 2265 | 2179 | 2062 | 2355 | 2173 | 2096 | 2122 | 1519 | 1658 | 2148 | 1377 | 1261 | 1789 | 1417 | 1073 | 1011 | 936 | 867 | 1605 | 1996 | 1248 | 1880 | 1903 | 3199
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 | 077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 510 | 522 | 498 | 496 | 460 | 583 | 488 | 600 | 630 | 629 | 509 | 648 | 596 | 555 | 525 | 522 | 512 | 507 | 482 | -416 | -140 | -232 | 641 | -315 | -387 | -368 | -399 | -456 | -428 | -569 | -225 | -77 | -5 | -2 | -38 | -87 | 648
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 | 077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1229 | 1335 | 1100 | 1051 | 1077 | 1007 | 1037 | 1174 | 1213 | 1212 | 1021 | 1144 | 1045 | 1069 | 982 | 1136 | 1003 | 914 | 856 | 291 | 505 | 448 | 475 | 422 | 316 | 374 | 441 | 326 | 240 | 163 | 212 | 469 | 497 | 694 | 550 | 492 | 1335
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 | 077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | 207 | 212 | 209 | 222 | 298 | 69 | 391 | 382 | 226 | 119 | 232 | 104 | 187 | 227 | 92 | 236 | 219 | -53 | -15 | -116 | 264 | 36 | 242 | 161 | 187 | 171 | 126 | 249 | 110 | 87 | 192 | 725 | 662 | 1036 | 290 | 148 | 1036
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 | 077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 242 | 281 | 299 | 309 | 292 | 510 | 501 | 659 | 815 | 842 | 643 | 506 | 357 | 427 | 800 | 725 | 654 | 699 | 648 | 582 | 578 | 485 | 290 | 469 | 361 | 461 | 510 | 539 | 552 | 456 | 680 | 727 | 839 | 821 | 637 | 329 | 842
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 | 077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | 893 | 974 | 878 | 1085 | 2069 | 759 | 1807 | 4173 | 3698 | 1056 | 650 | 716 | 618 | 492 | 390 | 1246 | 816 | 2549 | 2296 | 3471 | 3458 | 3138 | 1779 | 791 | 469 | 704 | 584 | 1815 | -1341 | 3101 | 1410 | -373 | -2202 | 1239 | 1763 | 605 | 4173
BRASNORTE | BRASNORTE 001 | 178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1941 | 1526 | 1726 | 1758 | 2536 | 1908 | 2106 | 2173 | 2216 | 2188 | 2147 | 2089 | 1824 | 2113 | 2227 | 2258 | 2403 | 2090 | 2165 | 2161 | 2420 | 2359 | 2203 | 2172 | 1797 | 1208 | 2107 | 1903 | 1993 | 1911 | 2143 | 2660 | 2385 | 2226 | 2483 | 1642 | 2660
BRASNORTE | BRASNORTE 011 | 178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | -686 | -652 | -703 | -723 | -703 | -571 | -695 | -686 | -701 | -691 | -726 | -717 | -586 | -595 | -609 | -685 | -682 | -666 | -721 | -706 | -688 | -714 | -713 | -729 | -765 | -619 | -601 | -659 | -726 | -631 | -694 | -701 | -700 | -642 | -633 | -667 | -571
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 | 124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | -1949 | -2443 | -2317 | -2383 | -2244 | -2463 | -2507 | -3352 | -3787 | -3514 | -2600 | -3026 | -2804 | -3052 | -2645 | -3236 | -2478 | -2384 | -2486 | -2517 | -2965 | -2756 | -2672 | -1780 | -2066 | -3156 | -2726 | -2481 | -2623 | -2670 | -2536 | -2777 | -2856 | -3397 | -3416 | -2759 | -1780
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 | 124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | -1615 | -1936 | -1944 | -1620 | -1808 | -1716 | -1582 | -1846 | -1277 | -1168 | -932 | -906 | -1269 | -1276 | -1202 | -1381 | -1252 | -1304 | -1192 | -1304 | -1268 | -1280 | -962 | -1170 | -1059 | -1492 | -1130 | -1261 | -1339 | -1322 | -1910 | -1601 | -1533 | -1624 | -1778 | -1278 | -906
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 | 124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -600 | -603 | -501 | -536 | -510 | -502 | -532 | -403 | -549 | -58 | -229 | -136 | -229 | -248 | -239 | -216 | -106 | -78 | -115 | -102 | -17 | -36 | -12 | -76 | 26 | 59 | 456 | -32 | -90 | -111 | -129 | -49 | -9 | 24 | 335 | 562 | 562
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 | 124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | -251 | -173 | -220 | -216 | -238 | 200 | 244 | 290 | 929 | 936 | 470 | 426 | 466 | 432 | 471 | 449 | 239 | 353 | -88 | -48 | -57 | 97 | 91 | 567 | 66 | 66 | 58 | 59 | 53 | 20 | 50 | 63 | 246 | 275 | 286 | 226 | 936
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 | 124011 | 34.5 | 34.5 | 11800 | -1469 | -1340 | -258 | -1196 | -645 | 157 | 1268 | 1014 | 1571 | 119 | -1480 | -1528 | -992 | -760 | -967 | 199 | 779 | 673 | 1702 | 1093 | 1509 | 416 | 1002 | -746 | -816 | -653 | -1179 | -1329 | -417 | 475 | 508 | -1 | 916 | 133 | 249 | -707 | 1702
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 | 124012 | 34.5 | 34.5 | 8300 | -1257 | 565 | 254 | -98 | -357 | -444 | 1068 | 595 | -894 | -145 | -918 | -1439 | 460 | 1007 | -360 | 200 | 544 | 1212 | 1231 | 1677 | 1265 | 729 | -113 | -1841 | 355 | 525 | 213 | -85 | -11 | -347 | 1655 | 2370 | 1408 | -235 | 417 | 566 | 2370
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 | 124013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1118 | 1443 | 1034 | 287 | 524 | 1227 | 1865 | 2422 | 2620 | 1596 | 1642 | 929 | 965 | 2461 | 898 | 956 | 646 | 1308 | 2518 | 1473 | 2332 | 720 | 500 | 303 | 1509 | -128 | 394 | 501 | -88 | 116 | -164 | -1440 | -1722 | -786 | -1537 | 639 | 2620
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 | 135001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 | 113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 540 | 502 | 499 | 512 | 550 | 558 | 580 | 580 | 562 | 0 | 0 | 0 | 7801920 | 3934656 | 4012416 | 554 | 4214592 | 4307904 | 4230144 | 4136832 | 4230144 | 4090176 | 3965760 | 3701376 | 3514752 | 3965760 | 3779136 | 4059072 | 3701376 | 3841344 | 3810240 | 3701376 | 3654720 | 3732480 | 3794688 | 3670272 | 7801920
COLNIZA | COLNIZA 001 | 193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 540 | 502 | 499 | 512 | 550 | 558 | 580 | 580 | 562 | 0 | 0 | 0 | 7801920 | 3934656 | 4012416 | 554 | 4214592 | 4307904 | 4230144 | 0 | -58 | -148 | -97 | -128 | -271 | 248 | 181 | 208 | -232 | 215 | 183 | -253 | 167 | -213 | -185 | -122 | 7801920
COMODORO | COMODORO 001 | 273001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 540 | 502 | 499 | 512 | 550 | 558 | 580 | 580 | 562 | 0 | 0 | 0 | 7801920 | 3934656 | 4012416 | 554 | 4214592 | 4307904 | 4230144 | 0 | -58 | -148 | -97 | -128 | -271 | 248 | 181 | 208 | -232 | 215 | 183 | -253 | 167 | -213 | -185 | -122 | 7801920
COMODORO | COMODORO 002 | 273002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 540 | 502 | 499 | 512 | 550 | 558 | 580 | 580 | 562 | 0 | 0 | 0 | 7801920 | 3934656 | 4012416 | 554 | 4214592 | 4307904 | 4230144 | 0 | -58 | -148 | -97 | -128 | -271 | 248 | 181 | 208 | -232 | 215 | 183 | -253 | 167 | -213 | -185 | -122 | 7801920
COMODORO | COMODORO 011 | 273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -1337 | -1761 | -1541 | -1752 | -1842 | -1915 | -455 | -1398 | -1077 | -1152 | -1570 | -450 | -40 | -1094 | -1104 | -1845 | -1915 | -1472 | -860 | -1019 | -1917 | -1852 | -1900 | -436 | 0 | -429 | -1635 | -1891 | -2071 | -1626 | -1287 | -1235 | -2156 | -2404 | -1895 | -2593 | 0
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 | 265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 243 | 270 | 297 | 294 | 297 | 300 | 175 | 242 | 250 | 361 | 367 | 358 | 287 | 203 | 246 | 394 | 240 | 268 | 263 | 176 | 230 | 217 | 248 | 271 | 402 | 512 | 535 | 308 | 238 | 305 | 308 | 321 | 317 | 270 | 296 | 326 | 535
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 | 265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 266 | 231 | 251 | 256 | 361 | 329 | 340 | 381 | 266 | 404 | 339 | 293 | 223 | 226 | 230 | 220 | 289 | 298 | 331 | 328 | 347 | 357 | 224 | 294 | 184 | 194 | 257 | 299 | 222 | 266 | 185 | 230 | 239 | 207 | 229 | 219 | 404
DENISE | DENISE 001 | 027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 526 | 656 | 713 | 783 | 637 | 560 | 843 | 558 | 647 | 450 | 867 | 602 | 542 | 570 | 759 | 573 | 812 | 488 | 719 | 631 | 720 | 764 | 496 | 574 | 514 | 555 | 621 | 943 | 896 | 849 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514 | 943
DENISE | DENISE 002 | 027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 346 | 186 | 255 | 301 | 317 | 334 | 188 | 336 | 352 | 297 | 362 | 326 | 305 | 215 | 250 | 174 | 298 | 380 | 351 | 332 | 366 | 354 | 225 | 316 | 301 | 283 | 294 | 322 | 292 | 313 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -531 | 380
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 | 013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1329 | 1255 | 1844 | 846 | 907 | 1091 | 1302 | 909 | 1157 | 1214 | 816 | 1031 | 1097 | 1832 | 1695 | 1165 | 878 | 1374 | 1136 | 869 | 1179 | 1047 | 850 | 741 | 1489 | 1706 | 1490 | 825 | 936 | 1291 | 708 | 431 | 562 | 1221 | 601 | 594 | 1844
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 | 013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1527 | 1527 | 1511 | 1446 | 1401 | 1548 | 1454 | 1593 | 1666 | 1618 | 1455 | 1576 | 1490 | 3164 | 1636 | 1536 | 1666 | 1426 | 1393 | 1468 | 1537 | 1585 | 1498 | 1408 | 1316 | 1400 | 1495 | 1385 | 1302 | 1344 | 1286 | 1492 | 1576 | 1603 | 1531 | 1470 | 3164
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 | 013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 381 | 359 | 379 | 392 | 372 | 326 | 121 | 117 | 130 | 108 | 111 | 116 | 110 | 120 | 103 | 105 | 108 | 82 | 112 | 111 | 121 | 122 | 121 | 102 | 85 | 80 | 92 | 86 | 90 | 99 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 | 013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | 7907 | 5960 | 4479 | 4971 | 3879 | 4045 | 5367 | 7310 | 7372 | 7693 | 7837 | 7276 | 6024 | 5698 | 5318 | 5579 | 5167 | 5534 | 5516 | 6039 | 7493 | 7079 | 7455 | 5550 | 4529 | 4337 | 3884 | 4913 | 4984 | 6075 | 3932 | 3578 | 4398 | 726 | 2123 | 5989 | 7907
ITANORTE | ITANORTE 011 | 063011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 7907 | 5960 | 4479 | 4971 | 3879 | 4045 | 5367 | 7310 | 7372 | 7693 | 7837 | 7276 | 6024 | 5698 | 5318 | 5579 | 5167 | 5534 | 5516 | 6039 | 7493 | 7079 | 7455 | 5550 | 4529 | 4337 | 3884 | 4913 | 4984 | 6075 | 3932 | 3578 | 4398 | 726 | 2123 | 5989 | 7907
ITANORTE | ITANORTE 012 | 063012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 7907 | 5960 | 4479 | 4971 | 3879 | 4045 | 5367 | 7310 | 7372 | 7693 | 7837 | 7276 | 6024 | 5698 | 5318 | 5579 | 5167 | 5534 | 5516 | 6039 | 7493 | 7079 | 7455 | 5550 | 4529 | 4337 | 3884 | 4913 | 4984 | 6075 | 3932 | 3578 | 4398 | 726 | 2123 | 5989 | 7907
ITANORTE | ITANORTE 013 | 063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 394 | 1824 | 1258 | 781 | 1013 | 600 | 370 | 1193 | 2361 | 1335 | 237 | 89 | 1331 | 3133 | 1348 | 908 | 228 | 2000 | 2314 | 1728 | 1757 | 99 | 1560 | 141 | 2156 | 2454 | 1387 | 1048 | 238 | 1365 | 1183 | 2928 | 1727 | 2515 | 1571 | 786 | 3133
ITANORTE | ITANORTE 014 | 063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -3675 | -2307 | -2867 | -695 | -2906 | -1011 | -4115 | -3394 | -2829 | -4618 | -3844 | -4690 | 644 | -2952 | -226 | -2664 | -1681 | -2850 | -4663 | -3769 | -3900 | -4429 | -2999 | -2292 | -2884 | -2216 | -3446 | -2833 | -3352 | -2107 | -4683 | -5310 | -4414 | -5909 | -4349 | -4930 | 644
ITANORTE | ITANORTE 015 | 063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1891 | 1389 | 1717 | 1355 | 1106 | 11526 | 1766 | 8435 | 1724 | 999 | 554 | -827 | 2297 | 591 | 4690 | 1732 | 8407 | 7529 | 1451 | 253 | 91 | 592 | 460 | 1126 | 2004 | 1140 | 1752 | 872 | -44 | 272 | 715 | 364 | 820 | 2197 | 2786 | 2061 | 11526
ITANORTE | ITANORTE 016 | 063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | -153 | -115 | -492 | -706 | -818 | -709 | 114 | 109 | -1039 | -530 | -619 | -882 | -557 | -153 | -375 | -805 | -781 | -267 | 31 | -114 | -205 | -665 | -1541 | -908 | -372 | -339 | -516 | -909 | -358 | -339 | -57 | -376 | -486 | -631 | -643 | -592 | 114
JUARA | JUARA 001 | 022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1355 | 1336 | 0 | 1369 | 1482 | 1360 | 2793 | 3160 | 1654 | 1594 | 1558 | 1486 | 1333 | 1452 | 1410 | 1519 | 1368 | 1433 | 1380 | 1430 | 1475 | 1538 | 1489 | 1415 | 963 | 1028 | 1445 | 1623 | 1382 | 1331 | 1357 | 1988 | 1559 | 1533 | 1046 | 1111 | 3160
JUARA | JUARA 002 | 022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 785 | 1088 | 0 | 766 | 777 | 802 | 763 | 906 | 1017 | 925 | 843 | 824 | 793 | 964 | 846 | 898 | 1205 | 897 | 996 | 905 | 946 | 1806 | 1675 | 811 | 761 | 964 | 791 | 778 | 863 | 816 | 791 | 920 | 1006 | 983 | 1195 | 1086 | 1806
JUARA | JUARA 003 | 022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1814 | 1821 | 0 | 1757 | 1829 | 1852 | 1784 | 1779 | 1882 | 1736 | 1664 | 1680 | 1497 | 2777 | 1775 | 1657 | 1668 | 1695 | 1767 | 1797 | 2034 | 2018 | 1647 | 1664 | 1268 | 968 | 1720 | 1629 | 1669 | 1616 | 1705 | 1730 | 1891 | 1902 | 1989 | 1838 | 2777
JUARA | JUARA 011 | 022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -557 | -560 | 0 | -545 | -559 | -564 | -529 | -487 | -558 | -574 | -585 | -620 | -574 | -587 | -597 | -606 | -565 | -582 | -594 | -553 | -609 | -601 | -593 | -577 | -652 | -661 | -636 | -628 | -629 | -614 | -611 | -611 | -612 | -569 | -604 | -617 | 0
JUARA | JUARA 012 | 022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 374 | 2283 | 0 | -125 | -553 | 1552 | 569 | 1055 | 80 | -8 | -334 | -363 | 960 | 1863 | 943 | 199 | 92 | 1498 | 642 | 150 | 567 | 162 | 319 | -629 | 380 | 887 | 585 | 114 | -23 | 183 | 329 | 77 | -160 | 388 | 373 | 135 | 2283
JUARA | JUARA 013 | 022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -58 | 795 | 0 | 109 | 831 | 507 | 544 | 533 | 684 | 687 | 857 | 961 | 1010 | 584 | -208 | 15 | -23 | -52 | 245 | 36 | 53 | -18 | 33 | -1184 | -472 | 400 | -324 | -808 | -811 | -285 | 433 | 955 | 821 | 794 | 1429 | 153 | 1429
JUINA | JUINA 001 | 030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2293 | 2500 | 0 | 0 | 3033 | 2941 | 2915 | 3036 | 2853 | 2679 | 2694 | 2692 | 2756 | 2752 | 1983 | 2063 | 1952 | 2779 | 2499 | 2761 | 2912 | 1853 | 1951 | 1791 | 2544 | 1858 | 1796 | 1648 | 1672 | 1564 | 2836 | 2786 | 0 | 1927 | 1711 | 1578 | 3036
JUINA | JUINA 002 | 030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1755 | 1673 | 0 | 1580 | 1695 | 1905 | 1737 | 2018 | 3282 | 2037 | 1860 | 1789 | 1561 | 1597 | 1597 | 1834 | 1789 | 1823 | 1863 | 1904 | 1816 | 1909 | 2045 | 1785 | 1422 | 1672 | 1509 | 1724 | 1484 | 1486 | 1364 | 1587 | 1665 | 1615 | 1748 | 1566 | 3282
JUINA | JUINA 003 | 030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 625 | 486 | 0 | 498 | 687 | 807 | 1041 | 851 | 1063 | 790 | 695 | 675 | 691 | 711 | 722 | 770 | 749 | 705 | 962 | 834 | 853 | 925 | 918 | 770 | 675 | 849 | 701 | 541 | 533 | 484 | 400 | 530 | 548 | 568 | 696 | 618 | 1063
JUINA | JUINA 011 | 030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -161 | -226 | 0 | -122 | -94 | 56 | 22 | 542 | 503 | 15 | -77 | -1544 | -36 | -75 | -123 | -43 | -100 | -48 | 40 | 44 | 333 | 199 | 370 | -74 | -16 | 20 | 56 | 221 | 148 | -2 | 120 | -114 | -199 | -110 | -98 | -160 | 542
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 | 264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 | -161 | 0 | 2063 | 1748 | 1173 | 1498 | 1716 | 2075 | 2004 | 1870 | 2152 | 2136 | 1311 | 1225 | 1413 | 1752 | 1927 | 2123 | 2209 | 2260 | 1257 | 1275 | 1292 | 1221 | 1184 | 1238 | 1365 | 1281 | 1228 | 1241 | 1308 | 1329 | 1355 | 1354 | 1336 | 1380 | 2260
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 | 264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | -161 | 0 | 291 | 283 | 350 | 385 | 480 | 439 | 438 | 592 | 393 | 584 | 342 | 397 | 386 | 371 | 410 | 409 | 463 | 1321 | 1700 | 1644 | 1595 | 1549 | 1492 | 1069 | 1401 | 1532 | 1070 | 1351 | 1093 | 1650 | 1151 | 1963 | 1150 | 1222 | 1963
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 | 264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -161 | 0 | 425 | 248 | 242 | 492 | 285 | 578 | 309 | 529 | 313 | 462 | 167 | 233 | 233 | 285 | 347 | 347 | 362 | 331 | 450 | 386 | 368 | 370 | 359 | 332 | 341 | 498 | 351 | 359 | 458 | 511 | 385 | 396 | 369 | 504 | 578
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 | 009001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 634 | -133 | -199 | -183 | -234 | -258 | -233 | -194 | -185 | 78 | 75 | 71 | 81 | 45 | 31 | 42 | 79 | 12 | 60 | -258 | -190 | -208 | -214 | -216 | -228 | -224 | -226 | -232 | -236 | -209 | -210 | -186 | -144 | -125 | -130 | -155 | 634
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 | 009002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1509 | 1617 | 1442 | 1547 | 1565 | 1675 | 1983 | 1491 | 2295 | 1621 | 2091 | 2087 | 1932 | 1937 | 1864 | 2036 | 2121 | 1841 | 2165 | 3010 | 1936 | 1891 | 2133 | 1899 | 1870 | 1734 | 1971 | 1907 | 2067 | 2076 | 2717 | 2067 | 2038 | 2403 | 2300 | 3322 | 3322
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 | 009003 | 13.8 | 13.8 | 5000 | -840 | -1042 | -998 | -945 | -900 | -732 | -861 | -980 | -979 | -862 | -1004 | -952 | -968 | -1275 | -1210 | -1057 | -2108 | -2146 | -1181 | -248 | 1936 | 1891 | 2133 | 1899 | 0 | -1358 | -1448 | -1503 | -1348 | -1347 | -983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 | 009011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -840 | -1042 | -998 | -945 | -900 | -732 | -861 | -980 | -979 | -862 | -1004 | -952 | -968 | -1275 | -1210 | -1057 | -2108 | -2146 | -1181 | -248 | 1936 | 1891 | 2133 | 1899 | 0 | -1358 | -1448 | -1503 | -1348 | -1347 | -983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 | 009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1731 | 1579 | 2250 | 1739 | 2169 | 1480 | 1433 | 1618 | 1645 | 1862 | 1931 | 1881 | 2029 | 1897 | 2007 | 2169 | 1737 | 1625 | 1610 | 1128 | 1255 | 951 | 1415 | 1275 | 1595 | 1639 | 1392 | 2075 | 2112 | 1991 | -142 | -163 | -88 | -68 | 1061 | 1095 | 2250
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 | 009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 5038 | 4843 | 3395 | 4548 | 3349 | 2047 | 3538 | 4234 | 4041 | 4650 | 4916 | 4984 | 4557 | 0 | 4400 | 5042 | 4457 | 4431 | 4268 | 4005 | 4275 | 4590 | 5392 | 4140 | 3883 | 3991 | 3827 | 5010 | 3958 | 5092 | 3350 | 4393 | 4847 | 1432 | 2376 | 4890 | 5392
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 | 196001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 | 078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1343 | 1373 | 1248 | 1200 | 1205 | 1078 | 1079 | 2556 | 2751 | 1884 | 1332 | 1589 | 1339 | 1309 | 1325 | 1468 | 1396 | 1251 | 1211 | 1395 | -2030 | -2226 | -2016 | -2354 | -2438 | -2385 | -2333 | -2595 | -2587 | -2716 | -2677 | -1265 | -1480 | -699 | -744 | -765 | 2751
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 | 078003 | 13.8 | 13.8 | 14000 | 1343 | 1373 | 1248 | 1200 | 1205 | 1078 | 1079 | 2556 | 2751 | 1884 | 1332 | 1589 | 1339 | 1309 | 1325 | 1468 | 1396 | 1251 | 1211 | 1395 | -2030 | -2226 | -2016 | -2354 | -2438 | -2385 | -2333 | -2595 | -2587 | -2716 | -2677 | -1265 | -1480 | -699 | -744 | -765 | 2751
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 | 078001 | 13.8 | 13.8 | 14000 | 1343 | 1373 | 1248 | 1200 | 1205 | 1078 | 1079 | 2556 | 2751 | 1884 | 1332 | 1589 | 1339 | 1309 | 1325 | 1468 | 1396 | 1251 | 1211 | 1395 | -2030 | -2226 | -2016 | -2354 | -2438 | -2385 | -2333 | -2595 | -2587 | -2716 | -2677 | -1265 | -1480 | -699 | -744 | -765 | 2751
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 | 107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 660 | 660 | 610 | 690 | 704 | 686 | 775 | 852 | 703 | 794 | 759 | 729 | 678 | 707 | 631 | 796 | 757 | 741 | 749 | 783 | 729 | 754 | 609 | 593 | 611 | 616 | 688 | 637 | 672 | 660 | 676 | 608 | 564 | 624 | 596 | 585 | 852
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 | 107032 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARANORTE | PARANORTE 001 | 341001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 660 | 660 | 610 | 690 | 704 | 686 | 775 | 852 | 703 | 794 | 759 | 729 | 678 | 707 | 631 | 796 | 757 | 741 | 749 | 783 | 729 | 754 | 609 | 593 | 611 | 616 | 688 | 637 | 672 | 660 | 676 | 608 | 564 | 624 | 596 | 585 | 852
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 | 007004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 | 023001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 660 | 660 | 610 | 690 | 704 | 686 | 775 | 852 | 703 | 794 | 759 | 729 | 678 | 707 | 631 | 796 | 757 | 741 | 749 | 783 | 729 | 754 | 609 | 593 | 611 | 616 | 688 | 637 | 672 | 660 | 676 | 608 | 564 | 624 | 596 | 585 | 852
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 | 068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 902 | 955 | 993 | 946 | 1039 | 1090 | 1096 | 1147 | 1275 | 1327 | 838 | 822 | 764 | 845 | 753 | 853 | 813 | 988 | 769 | 1151 | 1341 | 2038 | 1370 | 1340 | 1214 | 1257 | 1366 | 1427 | 1732 | 1295 | 1513 | 1836 | 1767 | 1983 | 1854 | 1961 | 2038
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 | 068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1690 | 1689 | 1745 | 1657 | 1948 | 1873 | 1919 | 1985 | 2102 | 2029 | 1524 | 1567 | 1519 | 1484 | 1520 | 1563 | 1546 | 1565 | 1618 | 1624 | 991 | 978 | 872 | 878 | 783 | 814 | 848 | 819 | 851 | 819 | 867 | 969 | 992 | 1029 | 1038 | 1013 | 2102
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 | 068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | 369 | -481 | -682 | -888 | -360 | -649 | -7 | 883 | 1309 | 1065 | 1470 | 974 | -250 | -827 | -321 | -996 | -775 | 293 | 403 | 471 | 1405 | 1220 | 356 | -1019 | -365 | -72 | -1003 | -518 | -809 | -801 | 588 | 1266 | 314 | 574 | 810 | 633 | 1470
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 | 068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | -1 | 261 | -31 | -347 | -550 | -234 | 2098 | 1648 | 1721 | 1705 | 1655 | 880 | 133 | 184 | -85 | -518 | -319 | -166 | 466 | 1623 | 1648 | 1245 | 50 | -604 | 468 | 740 | -148 | -452 | -139 | -234 | 1778 | 1660 | 1838 | 1732 | 1227 | 1067 | 2098
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 | 068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1007 | 1559 | 994 | 669 | 603 | 579 | 1420 | 1966 | 1681 | 1825 | 1728 | 1515 | 2285 | 2640 | 1512 | 651 | 577 | 1122 | 1271 | 1380 | 1197 | 1024 | 489 | 346 | 1653 | 1799 | 549 | 542 | 574 | 1186 | 853 | 1405 | 368 | 624 | 510 | 432 | 2640
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 | 068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 476 | 737 | 563 | 194 | 426 | 307 | 1390 | 2254 | 2213 | 2576 | 2387 | 1784 | 1345 | 1388 | 619 | 215 | 334 | 433 | 2497 | 2997 | 2464 | 2319 | 44 | 231 | 813 | 779 | 335 | 28 | 167 | 1285 | 2406 | 3113 | 2285 | 3341 | 3045 | 2276 | 3341
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 | 068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | 1118 | 2149 | 978 | 1207 | 1190 | 1769 | 1899 | 1437 | 1301 | 1206 | 42 | 1231 | 1751 | 2588 | 1208 | 777 | 1453 | 1843 | 1854 | 1541 | 700 | 632 | 548 | -124 | 860 | 941 | 144 | -1025 | 174 | 981 | 746 | 323 | 474 | 378 | 392 | 164 | 2588
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 | 068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | -67 | -185 | -242 | 835 | 2580 | 1360 | 2313 | 2050 | 2058 | -15 | 409 | -69 | 8 | -126 | -179 | 1074 | 940 | 1073 | 445 | -866 | -1520 | 110 | -226 | 351 | 146 | 0 | -269 | -525 | 2654 | 1824 | 2416 | 2612 | 1142 | 2654
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 | 280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 17 | 14 | 16 | 12 | 13 | 16 | 0 | 15 | 14 | 0 | 15 | 12 | 6 | 10 | 11 | 2 | -262 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | 18 | 0 | 20 | 17 | 14 | 2517 | 19 | 0 | 2 | 28 | 133 | 21 | 30 | 20 | 2517
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 | 280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 394 | 318 | 470 | 1144 | 694 | 1017 | 932 | 1062 | 1189 | 1173 | 372 | 873 | 713 | 872 | 2178 | 2125 | 710 | 160 | -32 | 54 | 366 | 177 | 887 | 698 | 487 | 582 | 633 | 670 | 922 | 189 | 552 | 433 | 1550 | 2063 | 2156 | 1756 | 2178
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 | 280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 399 | 1088 | 594 | 541 | 793 | 806 | 538 | 757 | 505 | 718 | 872 | 781 | 684 | 659 | 1445 | 1228 | 1017 | 895 | 1062 | 439 | 1023 | 686 | 1207 | 992 | 908 | 1207 | 1041 | 1105 | 883 | 1025 | 1159 | 1165 | 498 | 38 | 1254 | 995 | 1445
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 | 280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -624 | -157 | -1076 | -1068 | -3837 | -1647 | -4233 | -4207 | -504 | -2449 | -1690 | -2884 | -1490 | -388 | -584 | 228 | -1195 | -1739 | -4437 | -1264 | 0 | -45 | -315 | 0 | -283 | -334 | 0 | -970 | -5011 | -16 | 1366 | 1380 | 1109 | 940 | 1118 | 911 | 1380
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 | 280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -653 | -1618 | -1633 | -1677 | -1617 | -410 | -1506 | -1367 | -915 | -1718 | -393 | -585 | -499 | -542 | -323 | -353 | -563 | -545 | -756 | -171 | -512 | -1059 | -1047 | -1193 | -1132 | -1125 | -960 | -1518 | -1104 | -1096 | -958 | -938 | -1024 | -713 | -698 | -709 | -171
TABAPORA | TABAPORA 001 | 128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 864 | 848 | 1071 | 1078 | 1077 | 1126 | 1226 | 1179 | 1219 | 1141 | 1128 | 992 | 1243 | 941 | 1222 | 865 | 1093 | 969 | 984 | 1162 | 1182 | 810 | 832 | 1153 | 839 | 665 | 808 | 741 | 729 | 808 | 739 | 822 | 1148 | 709 | 419 | 469 | 1243
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 | 018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1214 | 1286 | 1192 | 1256 | 1201 | 1090 | 1141 | 1172 | 1247 | 1344 | 1128 | 1178 | 1060 | 1137 | 1189 | 1289 | 0 | 0 | 1078 | 1313 | 1265 | 1193 | 0 | 1084 | 1094 | 1188 | 1185 | 1195 | 1305 | 1232 | 1277 | 1421 | 1468 | 1450 | 413 | 282 | 1468
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 | 018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1271 | 1466 | 1386 | 1405 | 1392 | 1361 | 1386 | 1564 | 1696 | 1768 | 1455 | 1663 | 1476 | 1494 | 1537 | 1646 | 0 | 0 | 1566 | 1480 | 1757 | 1638 | 1721 | 1617 | 1464 | 1492 | 1585 | 1497 | 1445 | 1418 | 1480 | 1685 | 1899 | 19 | 332 | 239 | 1899
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 | 018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1599 | 1616 | 1543 | 1459 | 1548 | 1469 | 1450 | 1735 | 1887 | 1977 | 1652 | 1826 | 1654 | 1570 | 1645 | 1715 | 0 | 0 | 1436 | 1540 | 1716 | 2461 | 2608 | 2403 | 1474 | 1452 | 1441 | 1550 | 1370 | 1248 | 1369 | 1642 | 1749 | 2450 | 285 | 225 | 2608
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 | 018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -86 | 560 | 635 | 612 | 616 | 599 | 2079 | 647 | 704 | 678 | 600 | 627 | 1591 | 1484 | 638 | 598 | 0 | 0 | -1437 | -1529 | -2806 | -2909 | -865 | -259 | -227 | -364 | -426 | -476 | -364 | -283 | -284 | -302 | -464 | 0 | 369 | 820 | 2079
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 | 018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 936 | 1011 | 1098 | 1127 | 1197 | 877 | 889 | 1233 | 1344 | 1338 | 1108 | 1206 | 939 | 1017 | 1198 | -34 | 0 | 0 | 1083 | 967 | 1093 | 1243 | 2634 | 1247 | 1031 | 1171 | 1112 | 1165 | 1061 | 1024 | 1138 | 1267 | 1261 | 1000 | 1198 | 1114 | 2634
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 | 018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1324 | 1634 | 1770 | 1476 | 1535 | 1847 | 1790 | 1868 | 1736 | 1682 | 1431 | 1763 | 1411 | 1903 | 2043 | 2480 | 2270 | 2016 | 2173 | 1323 | 2067 | 1325 | 2455 | 2516 | 985 | 1976 | 2032 | 1202 | 1894 | 1990 | 1848 | 2254 | 2535 | 251 | 18 | -953 | 2535
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 | 018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 764 | 798 | 691 | 629 | 652 | 627 | 619 | 884 | 1006 | 985 | 792 | 935 | 687 | 663 | 735 | 821 | 759 | 708 | 684 | 1278 | 509 | 478 | 496 | 411 | -586 | -614 | -449 | -578 | -305 | -707 | -652 | -395 | -330 | -374 | -251 | -306 | 1278
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 | 018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 802 | 838 | 706 | 709 | 727 | 719 | 673 | 884 | 993 | 976 | 785 | 869 | 840 | 780 | 788 | 896 | 810 | 783 | 713 | 760 | 686 | 558 | 642 | 473 | 431 | 482 | 505 | 489 | 435 | 433 | 440 | 733 | 757 | 821 | 825 | 746 | 993
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 | 018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 960 | 1164 | 1336 | 1209 | 1342 | 1155 | 1387 | 1188 | 1347 | 965 | 1341 | 1195 | 1401 | 1241 | 1239 | 1109 | 1187 | 1212 | 1234 | 1084 | 795 | 813 | 190 | 81 | -386 | -167 | -278 | -304 | -165 | -308 | -267 | -192 | -262 | -297 | -291 | -294 | 1401
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 | 018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1194 | 1229 | 1061 | 1057 | 1113 | 1003 | 946 | 1057 | 1140 | 1154 | 996 | 1128 | 1067 | 895 | 1005 | 971 | 946 | 864 | 1035 | 1610 | 1272 | 709 | 499 | 322 | 277 | 286 | 360 | 247 | 507 | 470 | 189 | 546 | 846 | 1076 | 752 | 1234 | 1610
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 | 018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | -358 | -323 | -362 | -409 | -419 | -409 | 426 | 1255 | 783 | -411 | -469 | -455 | -318 | -299 | -464 | -403 | -344 | -437 | -424 | -454 | -743 | -434 | -220 | -267 | -203 | -264 | -182 | -146 | -297 | -222 | -271 | -219 | -2212 | -255 | -227 | -286 | 1255
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 | 018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | -699 | -34 | -462 | -759 | -783 | -709 | -319 | -746 | -609 | -698 | -150 | -666 | -703 | -794 | -887 | -687 | -707 | -634 | 69 | -561 | -627 | -427 | -622 | -224 | -521 | -769 | -85 | 66 | -298 | -810 | -122 | -180 | -59 | 202 | -141 | -132 | 202
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 | 195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 1060 | 428 | 451 | 470 | 459 | 399 | 447 | 442 | 616 | 450 | 422 | 447 | 424 | 421 | 387 | 412 | 434 | 446 | 381 | 421 | 460 | 453 | 463 | 477 | 398 | 463 | 453 | 423 | 465 | 404 | 434 | 478 | 480 | 505 | 546 | 500 | 1060
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 | 195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 1576 | 1732 | 1597 | 1461 | 1672 | 1356 | 1434 | 1702 | 1612 | 1147 | 1285 | 1423 | 1736 | 1792 | 1563 | 1091 | 1692 | 1506 | 1400 | 1104 | 1204 | 1827 | 1228 | 1458 | 1613 | 1167 | 1202 | 1209 | 1179 | 1245 | 1305 | 1037 | 1386 | 1336 | 1450 | 1838 | 1838
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 | 195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -459 | -310 | -104 | -126 | -77 | -109 | -562 | -120 | -124 | -148 | 37 | -638 | -90 | 334 | -144 | -64 | -553 | -153 | -135 | -206 | -193 | 52 | -382 | -228 | -120 | -267 | -461 | -301 | 193 | -333 | -133 | -311 | -196 | -247 | -174 | 420 | 420
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 | 195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | -49 | 136 | 168 | -78 | -95 | 109 | 127 | -80 | -154 | -101 | -194 | -147 | 68 | 136 | 9 | -124 | -22 | 177 | 120 | 2 | -62 | -49 | -26 | -34 | 213 | 258 | 22 | -65 | -104 | 132 | -49 | -75 | -94 | -162 | -186 | -145 | 258
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 | 195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18 | 11 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 35 | 9 | 7 | 7 | 24 | 17 | 6 | 9 | 6 | -1 | -4 | 17 | 40 | 10 | 7 | 11 | 17 | 23 | -10 | 11 | 10 | -1 | 4 | 40
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 | 211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 699 | 1174 | 1183 | 1168 | 880 | 1124 | 1025 | 1214 | 1342 | 1264 | 1031 | 692 | 1356 | 1633 | 1648 | 1066 | 1149 | 1126 | 1011 | 1088 | 1315 | 1465 | 1294 | 1042 | 1373 | 1425 | 1927 | 1337 | 1411 | 1269 | 1586 | 1985 | 1764 | 1848 | 1783 | 1676 | 1985
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 | 240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 988 | 1046 | 1937 | 1460 | 1724 | 1639 | 1670 | 1861 | 1802 | 1670 | 1858 | 1181 | 1931 | 0 | 2778 | 1897 | 2000 | 1933 | 1892 | 1984 | 1994 | 1883 | 1536 | 1733 | 1897 | 3151 | 3818 | 1616 | 2042 | 2330 | 1369 | 1637 | 2127 | 1623 | 1716 | 1807 | 3818
VILA BELA | VILA BELA 002 | 020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 131 | 164 | 137 | 119 | 203 | 220 | 154 | 209 | 204 | 160 | 146 | 158 | 102 | 103 | 135 | 97 | 86 | 97 | 142 | 234 | 255 | 202 | 151 | 114 | 85 | 98 | 58 | 202 | 115 | 240 | 203 | 328 | 301 | 0 | 480 | 482 | 482
FERRONORTE | FERRONORTE 013 | 180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2236 | 2873 | 2604 | 2669 | 2310 | 2179 | 2803 | 3236 | 3550 | 3363 | 3352 | 4064 | 3268 | 4147 | 2899 | 3409 | 2355 | 2848 | 3269 | 2610 | 2887 | 3555 | 2964 | 3124 | 2585 | 3899 | 2646 | 2609 | 2383 | 2072 | 3209 | 3561 | 3912 | 3568 | 3710 | 2986 | 4147
PARANATIGA | PARANATIGA 013 | 271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -1698 | -780 | -847 | -201 | 46 | -1061 | -772 | -980 | -835 | -709 | -410 | -433 | -971 | -942 | -394 | -351 | -426 | -1665 | -225 | -76 | -616 | -326 | -465 | -450 | -1084 | -704 | 0 | -832 | -866 | -32 | -179 | -85 | -1763 | 259 | 373 | -286 | 373
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 | 221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 142 | 928 | 658 | 327 | 320 | 75 | 156 | 231 | 596 | 405 | 89 | 62 | 427 | 731 | 826 | 692 | 444 | 836 | 579 | 796 | 1174 | 1203 | 391 | 358 | -178 | 1200 | 942 | 496 | 254 | 940 | 1142 | 21 | 1230 | 1261 | 887 | 1131 | 1261
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 | 388001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 142 | 928 | 658 | 327 | 320 | 75 | 156 | 231 | 596 | 405 | 89 | 62 | 427 | 731 | 826 | 692 | 444 | 836 | 579 | 796 | 1174 | 1203 | 391 | 358 | -178 | 1200 | 942 | 496 | 254 | 940 | 1142 | 21 | 1230 | 1261 | 887 | 1131 | 1261
Primavera Rural | Primavera Rural 016 | 278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 223 | 279 | 280 | 1008 | 1012 | 1378 | 1643 | 1178 | 3284 | 3379 | 102 | 313 | 51 | 539 | 345 | 2005 | 1245 | 590 | 807 | 911 | 1387 | 470 | 1544 | 733 | 291 | 384 | 306 | 354 | 794 | 507 | 522 | 1282 | 3784 | 3578 | 1057 | 1636 | 3784
Primavera Rural | Primavera Rural 017 | 278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 | 292001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 | 200011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 | 039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 1749 | 1864 | 1759 | 1910 | 1882 | 2016 | 1576 | 1849 | 1893 | 2196 | 1987 | 1860 | 2379 | 1682 | 3143 | 3087 | 1742 | 2263 | 1649 | 1970 | 1752 | 2099 | 2197 | 1930 | 1322 | 3143
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 | 039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 1353 | 1327 | 1356 | 1233 | 1290 | 1140 | 1260 | 1154 | 1123 | 1194 | 1444 | 1368 | 1433 | 1292 | 1201 | 1286 | 1253 | 1218 | 2108 | 1098 | 1164 | 1315 | 1487 | 2917 | 1415 | 1433 | 2917
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 | 039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 552 | 573 | 542 | 1130 | 1510 | 1503 | 1460 | 1318 | 1112 | 1878 | 1383 | 1319 | 1344 | 1228 | 1185 | 1269 | 1235 | 1241 | 1223 | 1095 | 1142 | 1264 | 1907 | 1905 | 1326 | 1291 | 1907
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 | 158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 1438 | 1598 | 2005 | 1728 | 1855 | 2012 | 3189 | 3176 | 2653 | 1438 | 1250 | 1250 | 1022 | 1068 | 1267 | 1112 | 1137 | 1050 | 953 | 276 | 536 | 618 | 622 | 690 | 490 | 3189
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 | 158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171 | 2994 | 3534 | 1818 | 1611 | 1958 | 2857 | 2244 | 2183 | 2285 | 3236 | 1463 | 862 | 1676 | -583 | 1463 | 875 | 3534
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 | 158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 1394 | 1247 | 1262 | 1342 | 1503 | 1378 | 1445 | 846 | 1711 | 1570 | 1755 | 1565 | 1435 | 1335 | 1488 | 1475 | 1449 | 1434 | -339 | -807 | -2109 | -1193 | -485 | -434 | -1147 | 1755
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 | 327014 | 138 | 34.5 | 10000 | 1304 | 2133 | 2005 | 1287 | 1979 | 1998 | 3755 | 3965 | 3918 | 3136 | 761 | 836 | 1833 | 2257 | 1905 | 1333 | 2423 | 3885 | 3742 | 3251 | 3479 | 3118 | 2520 | 612 | 1949 | 2950 | 1150 | 2034 | 1805 | 3493 | 4836 | 4792 | 5095 | 4184 | 4442 | 4381 | 5095
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 | 224011 | 138 | 34.5 | 5000 | 1304 | 596 | -2730 | 79 | 1979 | 1998 | 3755 | 3965 | 3918 | 3136 | 761 | 836 | 1833 | 2257 | 1905 | 1333 | 2423 | 3885 | 3742 | 3251 | 3479 | 3118 | 2520 | 612 | 0 | 0 | 0 | -679 | -1138 | -1216 | -658 | -742 | -848 | -727 | -1755 | -855 | 3965

## Potência Aparente
Descrição | Cód. de Ident | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 | Março 2021 | Abril 2021 | Maio 2021 | Junho 2021 | Julho 2021 | Agosto 2021 | Setembro 2021 | Outubro 2021 | Novembro 2021 | Dezembro 2021 | Janeiro 2022 | Fevereiro 2022 | Março 2022 | Abril 2022 | Maio 2022 | Junho 2022 | Julho 2022 | Agosto 2022 | Setembro 2022 | Outubro 2022 | Novembro 2022 | Dezembro 2022 | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Pot. Aparente | Carregamento | Tipo
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9756.19 | 9746.69 | 10711.05 | 11300.03 | 11606.69 | 10819.23 | 10313.89 | 10379.5 | 12650.27 | 12733.24 | 11427.52 | 11153.25 | 11413.18 | 11282.51 | 12057.51 | 12574.02 | 0 | 0 | 0 | 12733.24 | 101.87 | Transformador
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.12 | 1561.85 | 1714.47 | 1912.73 | 1787.04 | 1645.33 | 1692.99 | 1652.22 | 2067.89 | 1911.06 | 1913.07 | 1783.59 | 1752.61 | 1931.87 | 1947.39 | 2103.52 | 2135.46 | 2136.73 | 2123.45 | 2136.73 | 34.19 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 15566.42 | 17505.83 | 17331.92 | 17820.14 | 17827.01 | 18199.63 | 18533.06 | 20315.93 | 22126.78 | 20820.17 | 17679.12 | 18820.77 | 14357.57 | 18445.07 | 23150.54 | 21591.36 | 20262.1 | 19732.36 | 20650.73 | 21726.62 | 23979.55 | 23593.11 | 20143.81 | 17768.02 | 15966.15 | 22856.04 | 23197.33 | 23945.95 | 22466.39 | 21494.04 | 20773.66 | 22748.17 | 25380.92 | 23934.1 | 22969.92 | 22660.9 | 25380.92 | 101.52 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-02 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | 8220.88 | 8942.59 | 8652.38 | 9545.13 | 9279.97 | 9794.26 | 8498.67 | 9043.26 | 10034.06 | 10916.8 | 9785.41 | 9641.22 | 7012.28 | 9408.35 | 11849.59 | 10398.58 | 9810.51 | 8898.36 | 9583.43 | 8875.33 | 11428.36 | 10742.06 | 9865.07 | 8355.93 | 7437.24 | 10973.74 | 11391.66 | 11611.1 | 10875.73 | 11350.41 | 8373.55 | 9444.71 | 11938.02 | 11140.49 | 11096.46 | 9211.39 | 11938.02 | 63.67 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-03 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Araguainha | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 19749.31 | 20664.97 | 20734.45 | 19152.26 | 18715.51 | 18850.5 | 17542.7 | 21578.92 | 22092.25 | 22945.67 | 21961.28 | 21486.66 | 20852.26 | 20727.38 | 21834.38 | 22570.48 | 20354.5 | 19739.58 | 21244.44 | 20942.28 | 23958.83 | 24260.92 | 22754.01 | 21300.3 | 20342.68 | 21454.71 | 19872.55 | 23212.55 | 19897.29 | 18139.2 | 19837.36 | 23606.11 | 27748.77 | 25775.49 | 189.1 | 24916.49 | 27748.77 | 111 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 5076.49 | 5009.92 | 5068.31 | 5366 | 5429.62 | 5761.69 | 5271.6 | 5258.95 | 5541.66 | 5754.82 | 5150.15 | 5199.07 | 5317.8 | 5240.4 | 5522.04 | 5509.07 | 5481.47 | 5354.09 | 5383.65 | 5184.08 | 5504.34 | 5669.97 | 5631.2 | 5271.17 | 5197.91 | 5583.66 | 5710.71 | 5738.23 | 5686.16 | 5750.27 | 5921.53 | 5824.57 | 6142.23 | 6517.56 | 6610.34 | 6843.37 | 6843.37 | 109.49 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 14441.16 | 13576.11 | 13745.85 | 13876.9 | 12688.35 | 12407.07 | 11735.38 | 13931.18 | 17021.49 | 17397.23 | 14875.95 | 14423.37 | 14720.46 | 14186.85 | 15649.01 | 15887.99 | 13642.6 | 13023.45 | 14895.69 | 14663 | 17512.68 | 19812.41 | 17904.7 | 15139.52 | 14797.1 | 17082.33 | 16146.29 | 16978.21 | 14788.6 | 13698.15 | 14165.18 | 17714.09 | 20951.5 | 20981.63 | 21605.28 | 20922.33 | 21605.28 | 86.42 | Transformador
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1170.7 | 1220.2 | 1263.7 | 1247.69 | 1384.64 | 1147.78 | 1199.13 | 1267.74 | 1563.93 | 1303.61 | 1274.02 | 1192.85 | 1240.62 | 1250.4 | 1297.57 | 1422.2 | 1344.34 | 1274.36 | 1204.74 | 1331.82 | 1486.95 | 1310.71 | 913.6 | 887.34 | 797.33 | 910.78 | 844.9 | 898.2 | 878.88 | 854.22 | 816.74 | 956.8 | 1052.56 | 1565.72 | 1637.57 | 1607.72 | 1637.57 | 54.59 | Transformador
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1122.96 | 1061.37 | 1065.98 | 1077.13 | 1131.51 | 1045.59 | 1101.94 | 1182.36 | 1182.95 | 1166.93 | 1141.6 | 1071.38 | 1022.07 | 1108.7 | 1097.94 | 1160.64 | 1188.31 | 1105.88 | 1161.84 | 1164.13 | 1223.47 | 1139.63 | 1114.42 | 1136.87 | 973.14 | 1124.26 | 1107.06 | 1125.84 | 1166.36 | 1146.9 | 1170.56 | 1275.36 | 1291.48 | 1363.8 | 1157.76 | 1134.38 | 1363.8 | 45.46 | Transformador
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1555.21 | 1599.68 | 1639.52 | 1648.06 | 1601.91 | 1564.37 | 1510.04 | 1876.12 | 2077.19 | 1910.07 | 1708.63 | 1692.33 | 1751.72 | 1747.5 | 1755.48 | 2036.13 | 1885.64 | 1643.82 | 1652.12 | 1815.72 | 2163.63 | 2199.18 | 2081.43 | 1889.61 | 1790.54 | 2165.84 | 2013.98 | 1809.57 | 1309.08 | 1271.86 | 1341.52 | 1491.1 | 1709.35 | 1785.22 | 1656.1 | 1649.53 | 2199.18 | 109.96 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 9171.54 | 10917.12 | 11819.31 | 11330.19 | 9046.92 | 9914.42 | 9672.66 | 10690.74 | 11347.06 | 11033.23 | 9935.88 | 9890.21 | 9976.64 | 12970.66 | 12410.17 | 11632.68 | 11187.25 | 10723.13 | 10810.26 | 11392.68 | 13241.48 | 13505.06 | 11647.96 | 11087.9 | 11586 | 14635.24 | 13338.04 | 12999.91 | 11326.23 | 11777.43 | 12231.65 | 11830.01 | 12484.2 | 14851.87 | 0 | 0 | 14851.87 | 49.51 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 2646.3 | 3595.25 | 4306.26 | 3664.43 | 2985.73 | 3324.97 | 3463.94 | 2874.1 | 2517.31 | 2724.4 | 2794.35 | 2725.7 | 3187.31 | 4589.41 | 4224.09 | 3741.38 | 3124.98 | 3542.4 | 3516.48 | 3099.67 | 3384.94 | 3494.19 | 3064.97 | 3022.2 | 3122.77 | 4593.53 | 4929.39 | 3652.07 | 3386.78 | 3734.24 | 3669.53 | 3039 | 0 | 1690.12 | 1679.38 | 1568.08 | 4929.39 | 52.58 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 19382.94 | 20632.66 | 21740.73 | 19911.97 | 20159.13 | 22096.81 | 20072.78 | 21813.61 | 22906.04 | 20611.5 | 21760.02 | 18918.06 | 21370.31 | 24011.44 | 22704.11 | 21725.87 | 21044.5 | 24462.68 | 22415.63 | 23199.3 | 24112.89 | 24450.21 | 22172.89 | 21099.38 | 21252.63 | 27428.96 | 28386.14 | 14072.7 | 14498.11 | 19122 | 16018.58 | 13571.58 | 15432.22 | 16081.84 | 15323.65 | 15586.93 | 28386.14 | 113.54 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-02 | 206TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 8605.24 | 8355.4 | 8774.58 | 8405.85 | 10155.24 | 10073.07 | 9267.01 | 8993.07 | 8793.73 | 8089.19 | 8824.88 | 8972.34 | 9844.58 | 9495.3 | 9196.03 | 8674 | 10215.29 | 11149.11 | 8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11149.11 | 118.92 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1934.65 | 2279.62 | 2364.53 | 2268.67 | 2109.47 | 2136.44 | 2033.98 | 2123.09 | 2409.48 | 2260.42 | 2175.98 | 2061.31 | 2202.95 | 2535.03 | 2546.41 | 2496.8 | 2269.56 | 2199.12 | 2117.12 | 2220.22 | 2560.61 | 2593.56 | 2347.13 | 2352.99 | 2328.39 | 2926.26 | 2743.34 | 2515.43 | 2302.33 | 2514.34 | 2374.89 | 2655.82 | 3265.35 | 3085.63 | 2905.43 | 2809.92 | 3265.35 | 65.31 | Transformador
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 1302.73 | 333.14 | 2192.68 | 317.77 | 742.38 | 0 | 6955.07 | 1425.1 | 1455.68 | 258.86 | 0 | 1417.84 | 4185.18 | 760.81 | 838.45 | 4504.07 | 530.53 | 1916.67 | 921.87 | 759.23 | 0 | 3549.19 | 847.12 | 1157.39 | 1103.68 | 758.6 | 1733.91 | 2076.54 | 1828.69 | 1007.08 | 1141.6 | 1627.82 | 329.15 | 0 | 774.81 | 2010.25 | 6955.07 | 23.18 | Transformador
Barra do Garças | Luciara TR-01 | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 552.42 | 546.47 | 522.61 | 554.16 | 551.89 | 542.2 | 545.21 | 643.15 | 663.32 | 605.47 | 568.82 | 548.78 | 525.86 | 540.62 | 578.54 | 671.86 | 658.48 | 571.26 | 594.42 | 623.4 | 697.93 | 680.84 | 628.29 | 639.93 | 542.52 | 600.4 | 568.02 | 629.76 | 644.25 | 601.49 | 648.46 | 681.45 | 711.71 | 749.19 | 754.43 | 718.2 | 754.43 | 25.15 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1043.9 | 1008.69 | 987.77 | 989.57 | 953.6 | 950.91 | 941.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1109.12 | 1131.26 | 1189.18 | 1246.09 | 1370.16 | 1396.46 | 1366.35 | 1279.47 | 1179.35 | 1378.33 | 1318.76 | 1299.8 | 1256.22 | 1206.65 | 1121.64 | 1356.13 | 1472.72 | 1594.06 | 1552 | 1454.21 | 1594.06 | 79.7 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 6920.11 | 6789.19 | 6865.06 | 6981.58 | 6070.99 | 5806.79 | 5401.45 | 6666.55 | 8095.03 | 7992.97 | 7150.21 | 6910.99 | 6751.66 | 7259.16 | 7501.37 | 7906.92 | 6875.75 | 5808.27 | 5608.55 | 6787.8 | 8479.25 | 8272.96 | 8103.77 | 7728.77 | 6775.08 | 8688.06 | 7835.73 | 8008.68 | 6963.41 | 6738.19 | 7261.36 | 8437.38 | 9533.21 | 9787.03 | 9721.49 | 9715.37 | 9787.03 | 78.3 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | 2161.44 | 2611.55 | 2727.96 | 2450.08 | 2628.89 | 2625.79 | 2587.77 | 2675.69 | 2573.89 | 2665.05 | 2488.59 | 2267.93 | 2164.46 | 2658.09 | 2625.58 | 2649.91 | 2733.7 | 2457.28 | 2279.24 | 2574 | 2734.58 | 2768.39 | 2449.44 | 2438.12 | 2028.6 | 2646.24 | 2606.45 | 2829.51 | 2622.82 | 2826.64 | 2641.71 | 2628.88 | 2614.99 | 2673.91 | 1827.78 | 2681.53 | 2829.51 | 44.91 | Transformador
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-01 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 7391.82 | 9589.97 | 9158.97 | 9054.88 | 7567.44 | 8384.48 | 7690 | 8080.55 | 8822.97 | 8857.04 | 8024.29 | 7930.26 | 9878.92 | 11383.08 | 10680.39 | 10737.08 | 9806.22 | 9972.12 | 9134.75 | 9077.06 | 10276.01 | 10641.88 | 9669.77 | 9192.61 | 10007.3 | 12055.01 | 11926.86 | 11788.47 | 10583.6 | 11011.25 | 10629.77 | 11424.65 | 12641.64 | 12471.31 | 12570.02 | 12087.63 | 12641.64 | 42.14 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-02 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 6848.25 | 9574.59 | 9666.57 | 7064.33 | 7137.98 | 9779.52 | 12260.08 | 10142.82 | 12442.34 | 10102.72 | 6521.2 | 4953.44 | 8194.7 | 9858.4 | 9361.49 | 9127.38 | 9042.3 | 15676.78 | 16723.21 | 15859.45 | 15974.12 | 15817.91 | 6573.27 | 6872.32 | 7701.86 | 11194.55 | 11125.88 | 9249.09 | 11635.42 | 16103.98 | 18094.89 | 15733.13 | 17556.77 | 17732.76 | 11919.15 | 14651.24 | 18094.89 | 60.32 | Transformador
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.3 | 631.08 | 436.11 | 670.4 | 644.67 | 635.11 | 631.31 | 748.27 | 772.29 | 1095.64 | 1031.87 | 1095.64 | 36.52 | Transformador
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.22 | 1518.66 | 1841.97 | 2094.13 | 1902.63 | 1761.22 | 1721.46 | 1738.97 | 1743.9 | 1823.67 | 1886.7 | 2113.94 | 1652.51 | 1524.97 | 1403.31 | 1763.65 | 1771.49 | 1696.33 | 1682.73 | 1652.04 | 1903.34 | 1841.66 | 2061.55 | 2108.36 | 1930.27 | 1772.11 | 2113.94 | 70.46 | Transformador
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1574.16 | 1575.91 | 1707.87 | 1759.66 | 1701.45 | 1550.87 | 1524.44 | 1880.42 | 1985.7 | 1837.3 | 1774.5 | 1703.45 | 1587.77 | 1599.04 | 1603.03 | 1877.21 | 1817.99 | 1566.52 | 1579.14 | 1856.28 | 2045.85 | 2087.51 | 1897.4 | 1724.07 | 1574.25 | 2023.18 | 1855.41 | 1955.25 | 1896.95 | 1814.93 | 1820.05 | 2090.61 | 2177.99 | 2267.39 | 2289.35 | 2157.74 | 2289.35 | 76.31 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 6453.68 | 6443.79 | 8037.65 | 7675.18 | 6971.46 | 6988.22 | 6967.7 | 7768.5 | 8253.08 | 7575.62 | 7157.78 | 7196.17 | 7245.51 | 8010.02 | 7259.63 | 8006.36 | 7751.98 | 7493.3 | 7266.89 | 8121.66 | 9129.41 | 8786.79 | 7839.51 | 7559.38 | 7171.62 | 8568.28 | 8679 | 8416.93 | 8423.75 | 8507.61 | 8583.83 | 9097.72 | 9546.41 | 9652.58 | 9872.06 | 9131.21 | 9872.06 | 39.49 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 | 231TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 1445.12 | 1812.8 | 2234.7 | 2012.25 | 1739.48 | 2031.21 | 1896.95 | 1843.31 | 2005.1 | 1942.14 | 1759.1 | 1568.01 | 2051.66 | 2354.91 | 2112.7 | 1884.24 | 1921.09 | 1903.03 | 2034.28 | 2046.33 | 2261.35 | 2097.34 | 1939.37 | 1669.78 | 1826 | 2176.33 | 2266.39 | 2082.15 | 2194.5 | 2129.05 | 2213.89 | 2127.27 | 2473.1 | 2477.48 | 2137.36 | 2129.93 | 2477.48 | 39.64 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-01 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | 11683.79 | 11892.22 | 12013.63 | 11424.3 | 11425.52 | 11147.34 | 10719.23 | 13579.93 | 13572.73 | 14121.62 | 12191.68 | 13352.7 | 13015.46 | 12466.12 | 13713.87 | 13608.56 | 12349.52 | 11110.96 | 11690.98 | 12557.39 | 13507.14 | 15319.52 | 16032.73 | 13167.29 | 13219.26 | 13151.08 | 0 | 12391.03 | 11747.17 | 10815.56 | 11795.13 | 13693.48 | 14971.47 | 17755.17 | 16423.79 | 15548.65 | 17755.17 | 94.69 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-02 | 017TR02 | 138 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | C. Do Oeste | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.33 | 135.76 | 173.07 | 173.07 | 151.79 | 173.07 | 151.79 | 151.79 | 214.66 | 151.79 | 214.66 | 173.07 | 173.07 | 258.49 | 321.99 | 321.99 | 386.99 | 475.18 | 386.99 | 480 | 494.19 | 214.66 | 258.49 | 258.49 | 494.19 | 16.47 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-01 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16958.44 | 21077.89 | 25267.78 | 25607.8 | 21225.23 | 22666.29 | 22420.47 | 21029.51 | 21899.03 | 22018.56 | 21752.3 | 17190.05 | 18504.39 | 19654.58 | 24837.73 | 24179.44 | 23130.99 | 23214.59 | 21050.21 | 23236.18 | 23186.06 | 21243.74 | 22161.41 | 18267.18 | 18823.29 | 26340.4 | 29531.25 | 29663.57 | 30414.34 | 27203.08 | 30414.34 | 121.66 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-02 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 11791.89 | 12200.45 | 12515.55 | 12152.54 | 12134.03 | 12450.27 | 12439.54 | 14693.46 | 16745.81 | 15716.49 | 14095.26 | 14647.16 | 13290.59 | 12796.41 | 13063.21 | 14165.7 | 13680.49 | 11765.75 | 12346.52 | 14045.63 | 16522.76 | 15426.44 | 14562.19 | 14148.74 | 13043.53 | 14186.38 | 13933.18 | 13813.26 | 13691.26 | 12953.47 | 13765.11 | 16672.68 | 18794.65 | 18340.28 | 18409.01 | 17281.14 | 18794.65 | 62.65 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-03 | 037TR03 | 138 | 13.8 | 9375 | 6193.58 | 6895.94 | 6215.68 | 5937.06 | 5560.28 | 5491.95 | 5063.64 | 6620.65 | 7787.43 | 7811.17 | 6679.24 | 6753.98 | 6839.85 | 6389.78 | 6519.39 | 6750.32 | 6328.52 | 5329.78 | 5334 | 5982.9 | 7580.67 | 7396.3 | 7001.34 | 7205.88 | 6600.03 | 6740.01 | 6711.61 | 6105.74 | 5962.04 | 5368.7 | 6068.03 | 7659.42 | 8620.43 | 8650.31 | 9091.58 | 8423.59 | 9091.58 | 96.98 | Transformador
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 91.44 | 85.23 | 85.59 | 100.12 | 87.13 | 90.55 | 85.48 | 109.02 | 97.74 | 109.04 | 95.9 | 108.98 | 98.08 | 103.32 | 99.81 | 110.42 | 108.07 | 97.58 | 100.5 | 96.83 | 99.86 | 140 | 92.28 | 906 | 909.46 | 912.78 | 943.75 | 893.25 | 942.75 | 940.94 | 932.55 | 1848.78 | 889.67 | 896.83 | 926.64 | 912.75 | 1848.78 | 184.88 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-01 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | 1230.3 | 758.98 | 202.57 | 328.26 | 446.32 | 533.09 | 1055.19 | 2247.34 | 2354.62 | 2306 | 1414.01 | 968.31 | 630.61 | 2017.95 | 1444.11 | 2904.25 | 569.65 | 544.66 | 1446.25 | 2314.6 | 3212.1 | 1699.18 | 1527.31 | 620.56 | 1936.12 | 1004.55 | 1193.8 | 1149.23 | 1136.55 | 1703.89 | 3683.72 | 4034.85 | 3498.14 | 4086.41 | 4933.72 | 3205.44 | 4933.72 | 32.89 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-02 | 273TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 1380.3 | 1762.43 | 1583.41 | 2095.57 | 2677.86 | 2565.03 | 738.92 | 1567.61 | 1225.72 | 1362.52 | 1575.08 | 530.57 | 53.71 | 1152.83 | 1137.07 | 1907.94 | 1982.52 | 2226.23 | 860.44 | 1157.96 | 1926.88 | 1911.68 | 1914.15 | 687.98 | 0 | 837.26 | 1709.82 | 2413.2 | 2563.13 | 1633.81 | 1493.79 | 1563.62 | 2355.63 | 2687.75 | 2655.29 | 2777.82 | 2777.82 | 44.45 | Transformador
Cáceres | Figueiróp. TR-01 | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1332.08 | 1454.96 | 1275.03 | 1229.66 | 1168.9 | 1256.45 | 1150.35 | 1358.97 | 1574.77 | 1585.7 | 1338.68 | 1488.79 | 1362 | 1261.02 | 1334.43 | 1324.16 | 1281.25 | 1174.12 | 1238.04 | 1333.94 | 1461.05 | 1443.88 | 1489.76 | 1452.57 | 1492.13 | 1449 | 1476.22 | 1388.14 | 1389.71 | 1226.69 | 1317.7 | 1515.67 | 1667.93 | 1769.12 | 1804 | 1772.98 | 1804 | 60.13 | Transformador
Cáceres | Indiavaí TR-01 | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.75 | 562.2 | 601.5 | 549.68 | 560.14 | 562.6 | 547.1 | 615.56 | 680.03 | 731.1 | 753.55 | 714.75 | 753.55 | 75.35 | Transformador
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | Mineradora TR-01 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 1527.51 | 1355.27 | 1189.99 | 1083.78 | 1461.06 | 1088.83 | 1030 | 1280.85 | 1499.34 | 1778.84 | 1611.02 | 1591.37 | 1654.18 | 1271.65 | 1261.99 | 1096.78 | 1391.76 | 1213.85 | 1731.28 | 2086.84 | 2945.83 | 2845.6 | 2921.07 | 2193.71 | 2348.48 | 2655.4 | 1729.67 | 1646.1 | 1499.77 | 2721.96 | 2704.7 | 2832.39 | 2747.09 | 2953.69 | 2803.05 | 2605.08 | 2953.69 | 11.81 | Transformador
Cáceres | Mirassol TR-01 | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 918.3 | 870.6 | 509.39 | 1081.09 | 691.44 | 744.85 | 599.5 | 737.84 | 774.31 | 801.6 | 994.6 | 1059.52 | 1041.73 | 594 | 665.16 | 707.59 | 630.36 | 696.28 | 805.99 | 726.07 | 905.86 | 759.38 | 832.43 | 547.8 | 2274.29 | 2477.43 | 2499.28 | 2566.64 | 2591.44 | 2751.51 | 2705.12 | 2584.36 | 2177.94 | 2448.18 | 2359.81 | 2620.28 | 2751.51 | 91.72 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 21769.67 | 22287.77 | 22445.5 | 22618.98 | 21514.97 | 21101.65 | 19488.66 | 22067.63 | 24719.16 | 24266.73 | 22535.57 | 23600.11 | 22371.93 | 21369.96 | 19184.17 | 18725.49 | 18234.18 | 20036.58 | 21819.15 | 23517.8 | 24899.25 | 24365.59 | 22717.41 | 24450.93 | 22483.58 | 21787.79 | 22514.44 | 24408.09 | 117879.7 | 126149.38 | 126651.97 | 130343.91 | 132496.7 | 28517.49 | 28809.26 | 27819.9 | 132496.7 | 529.99 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 11751.28 | 11498.73 | 11128.44 | 11007.98 | 12188.16 | 13241.5 | 13687.12 | 12257.46 | 12926.4 | 12622.23 | 12552.91 | 13312.76 | 13339.78 | 12907.18 | 11624.19 | 11854.92 | 12069.65 | 14112.73 | 13365.35 | 13141.65 | 12829.48 | 13536.49 | 14088.94 | 13904.27 | 13887.57 | 13874.99 | 12101.18 | 12279.05 | 13213.72 | 15728.85 | 17144.96 | 17765.93 | 15452.47 | 17765.93 | 59.22 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 12270.89 | 13246.57 | 12618.8 | 9781.23 | 9657.99 | 9562.32 | 9605.91 | 11271.12 | 15765.7 | 14755.63 | 12577.43 | 13739.92 | 13236.44 | 13215.51 | 13106.89 | 15822.79 | 12025.87 | 10536.27 | 11197.02 | 12646.14 | 14989.92 | 14267.49 | 14136.55 | 14210.99 | 13877.64 | 13547.75 | 13564.57 | 15914.04 | 12751 | 11727.54 | 12163.2 | 14752.85 | 16866.39 | 17769.44 | 18252.64 | 17504.99 | 18252.64 | 73.01 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 14179.34 | 16163.92 | 15383.59 | 12660.54 | 12521.04 | 13416.27 | 12563.51 | 17225.89 | 18398.29 | 18347.45 | 14992.94 | 16602.72 | 15701.58 | 14089.68 | 14248.89 | 14892.71 | 14939.87 | 12562.87 | 13879.08 | 15392.69 | 18137.02 | 17916.72 | 17854.85 | 17028.21 | 14472.67 | 14851.39 | 15275.78 | 15075.81 | 14195.55 | 12774.65 | 14850.26 | 17436.68 | 20555.91 | 21271.9 | 21137 | 20312.51 | 21271.9 | 70.91 | Transformador
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 472.33 | 509.27 | 505.92 | 498.72 | 516.26 | 502.22 | 502.62 | 330.73 | 352.37 | 370.01 | 529.14 | 587.31 | 559.15 | 546 | 553.07 | 578.89 | 595.81 | 562.7 | 593.2 | 592.11 | 622.35 | 649.36 | 632.38 | 596.91 | 591.14 | 586.67 | 577.04 | 622.32 | 611.43 | 0 | 0 | 672.04 | 707.28 | 723.16 | 0 | 0 | 723.16 | 72.32 | Transformador
Cáceres | Rondolândia TR-01 | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 847.3 | 819.22 | 763.81 | 836.67 | 787.8 | 828.04 | 946.37 | 1048.63 | 905.68 | 893.11 | 832.51 | 819.25 | 804.5 | 782.91 | 832 | 844.17 | 859.33 | 856.6 | 870.84 | 947.23 | 974.03 | 963.62 | 1033.3 | 830.08 | 899.36 | 975.78 | 881.35 | 846.73 | 931.45 | 873.07 | 957.57 | 1159.52 | 1045.52 | 1077.76 | 1027.46 | 975.9 | 1159.52 | 38.65 | Transformador
Cáceres | V. Bela TR-01 | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18297.55 | 18918.61 | 17641.61 | 17267.94 | 16569.43 | 17250.2 | 16402.45 | 20835.13 | 22697.19 | 21253.8 | 18314.61 | 20123.42 | 19024.85 | 0 | 18551.69 | 20545.52 | 20297.12 | 17129.22 | 18267.63 | 19205.05 | 23263.59 | 23659.14 | 23730.34 | 21953.12 | 17832.48 | 20446.96 | 22269.96 | 20794.88 | 20463.26 | 17105.55 | 19403.48 | 24387.33 | 27301.33 | 27079.39 | 25581.39 | 24234.88 | 27301.33 | 109.21 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 10442.08 | 11532.94 | 10387.94 | 10555.75 | 10870.15 | 10692.37 | 10680.79 | 13433.57 | 14883.04 | 14423.66 | 12582.63 | 13455.06 | 12584.02 | 0 | 12353.13 | 12835.83 | 12625.15 | 10748.76 | 0 | 0 | 14253.19 | 14761.57 | 14383.58 | 13960.84 | 13290.7 | 15105.03 | 13763.95 | 12869.03 | 12800.73 | 13763.1 | 12413.58 | 17804.97 | 19241.58 | 21056.3 | 16779.06 | 18359.33 | 21056.3 | 84.23 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | 27977.25 | 30994.02 | 27990.91 | 27573.04 | 27441.58 | 27684.73 | 24959.66 | 31439.81 | 33465.56 | 33948.25 | 29445.38 | 32940.94 | 29105.47 | 0 | 28951.35 | 30058.81 | 29374.27 | 25383.07 | 27218.69 | 28776.71 | 32574.74 | 33004.78 | 33195.72 | 31435.93 | 27575.57 | 29432.99 | 30070.44 | 28950.81 | 28447.73 | 24122.39 | 27019.54 | 33294.89 | 36125.86 | 40651.38 | 39733.32 | 36929.99 | 40651.38 | 101.63 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 30916.14 | 31643.27 | 33533.63 | 29562.41 | 27537.81 | 28743.32 | 25640.4 | 34459.79 | 38121.07 | 37331.72 | 32474.34 | 31243.35 | 33287.78 | 0 | 31109.74 | 33024.12 | 30768.62 | 26964.47 | 28476.15 | 32055.27 | 39100.19 | 36795.81 | 36705.66 | 34861.53 | 30461.08 | 34858.29 | 35527.55 | 31630.66 | 31432.27 | 27061.65 | 30280.84 | 40535.47 | 44989.22 | 43771.64 | 42222.2 | 41946.03 | 44989.22 | 99.98 | Transformador
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 1817.15 | 1223.28 | 1319.37 | 1190.68 | 1541.2 | 1611.48 | 1896.41 | 2053.39 | 2026.95 | 1769.05 | 1863.8 | 1977.51 | 0 | 1898.83 | 1996.67 | 1923.92 | 1605.63 | 1646.65 | 1461.13 | 1589.44 | 1561.77 | 1542.79 | 1594.77 | 1565.7 | 1554.58 | 1634.29 | 1650.53 | 1659.08 | 1518.71 | 1441.39 | 1675.79 | 1802.06 | 0 | 0 | 2065.31 | 2065.31 | 68.84 | Transformador
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 27510.04 | 29969.51 | 29339.65 | 27861.6 | 28180 | 27812.72 | 25720.84 | 31636.66 | 35128.42 | 35379.34 | 30692.92 | 31729.49 | 29381.51 | 0 | 29570.41 | 30064.89 | 26357.58 | 26177.44 | 28428.34 | 26628.6 | 30377.4 | 32582.36 | 32744.66 | 30445.64 | 27361.61 | 28820.09 | 31073.29 | 29337.84 | 28131.95 | 24112.19 | 26343.04 | 30406.29 | 35183.75 | 34640.21 | 30784.9 | 31560.53 | 35379.34 | 78.62 | Transformador
Metropolitana | Cangas TR-01 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-01 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 9365.39 | 8149.07 | 7191.5 | 7791.71 | 7613.06 | 8039.98 | 8702.52 | 9717.41 | 12122.92 | 11360.94 | 9022.74 | 9318.62 | 9405.51 | 0 | 9663.85 | 8927.53 | 8156.44 | 8570.37 | 9564.3 | 10077.38 | 10041.02 | 11505.93 | 11378.52 | 11982.11 | 9632.97 | 9624.15 | 9075.41 | 11289.23 | 9589.77 | 10319.48 | 10636.27 | 12633.1 | 11735.62 | 11886.22 | 11939.56 | 14199 | 14199 | 113.59 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-02 | 005TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 8762.38 | 8332.69 | 8463.26 | 7688 | 9741.74 | 10873.81 | 10436.52 | 9586.97 | 9935.93 | 9950.02 | 0 | 9234.71 | 12084.1 | 9029.22 | 8282.66 | 8516.16 | 9436.18 | 11121.01 | 12478.86 | 10534.21 | 10334.73 | 10081.98 | 10181.32 | 11005.7 | 10071.04 | 9691.83 | 8222.49 | 9260.24 | 11737.49 | 13218.32 | 11580.09 | 8814.63 | 8096.09 | 13218.32 | 52.87 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 15584.44 | 16817.51 | 15365.34 | 15214.39 | 15222.57 | 15052.39 | 13913.49 | 16358.77 | 18152.84 | 17601.88 | 16084.06 | 16850.36 | 16223.41 | 0 | 17170.84 | 16767.29 | 16776.48 | 15935.09 | 16323.97 | 17249.12 | 19732.42 | 20171.68 | 19929.31 | 18808.36 | 17465.69 | 18264.34 | 18884.42 | 17688.93 | 17991.93 | 15763.03 | 16329.81 | 20366.88 | 20401.95 | 25289.66 | 23688.22 | 22617.04 | 25289.66 | 84.3 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 21236.35 | 24706.24 | 23494.17 | 19893.54 | 19387.11 | 19632.34 | 18945.18 | 23946.98 | 25902.6 | 25883.27 | 22169 | 22670.61 | 22930.47 | 0 | 21909.42 | 23425.37 | 22056.84 | 21436.11 | 22678.96 | 22120.93 | 26582.7 | 27101.9 | 21942.44 | 21332.95 | 19658.68 | 21087.7 | 22060.61 | 20534.23 | 20614.91 | 18204.17 | 21409.48 | 24124.73 | 28367.06 | 27834.31 | 23630.17 | 22023.68 | 28367.06 | 113.47 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 19133.01 | 21650.72 | 17604.09 | 17118.15 | 17602.66 | 17289.78 | 16298.65 | 19981.57 | 22001.09 | 23860.94 | 19013.39 | 20221.06 | 18562.94 | 0 | 19062.98 | 19459.64 | 18878.72 | 16455.3 | 17915.27 | 19220.99 | 21673.82 | 21367.42 | 21493.27 | 20602.26 | 17807.71 | 19243.04 | 20103 | 19430.22 | 18486.45 | 16022.82 | 17771.12 | 21570.11 | 26245.04 | 28291.47 | 27934.48 | 26518.51 | 28291.47 | 62.87 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 18774.08 | 19275.55 | 17885.22 | 18073.17 | 16809.62 | 16987.17 | 15934.13 | 19697.58 | 22108.16 | 21268.14 | 19743.59 | 19451.72 | 20105.07 | 0 | 19005.24 | 20285.51 | 19132.08 | 12176.9 | 2 | 19559.79 | 23261.41 | 25326.59 | 23656.03 | 22307.03 | 20530.59 | 22075.67 | 21050.13 | 20803.38 | 20905.49 | 18203.54 | 19836.12 | 32698.63 | 36319.33 | 36234.37 | 37664.96 | 38132.92 | 38132.92 | 84.74 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 24457.65 | 25162.02 | 23125.14 | 23119.19 | 21524.39 | 21946.16 | 19555.17 | 26036.36 | 29379.99 | 28496.68 | 25194.57 | 26205.17 | 26015.58 | 0 | 23465.04 | 25179.57 | 22540.07 | 20015.97 | 22499.71 | 23803.67 | 28168.32 | 28178.98 | 27112.02 | 25620.38 | 23046.07 | 26226.44 | 26221.5 | 23805.97 | 23692.45 | 26165.44 | 22473.65 | 27156.7 | 25626.19 | 27190.67 | 26255.68 | 27933.26 | 29379.99 | 117.52 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-01 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 36316.3 | 36062.07 | 33734.17 | 33858.98 | 31024 | 31095.06 | 28450.84 | 37551.78 | 40310.26 | 41213.78 | 35444.35 | 35858.82 | 36566.56 | 0 | 31976.97 | 36313.46 | 33293.46 | 29306.39 | 29767.24 | 34594.44 | 42137.37 | 39610.63 | 39899.36 | 38164.62 | 34379.78 | 39018.74 | 39961.3 | 34958.79 | 35363.56 | 38243.03 | 33476.12 | 41568.28 | 47656.21 | 49521 | 37395.55 | 38122.14 | 49521 | 110.05 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-02 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 13523.74 | 15352.52 | 14063.42 | 13588.08 | 13123.26 | 12834.73 | 12218.38 | 13728.07 | 16998.28 | 13528.77 | 12069.73 | 12742.45 | 13596.92 | 0 | 13840.15 | 12977.06 | 11706.9 | 10410.55 | 14971.67 | 12212.09 | 14859.57 | 13469.28 | 13419.3 | 14309.43 | 12012.46 | 13266.71 | 11880.66 | 11804.16 | 12134.26 | 10618.73 | 11517.59 | 15048.93 | 20093.33 | 26026.34 | 27410.1 | 27444.82 | 27444.82 | 60.99 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18581.4 | 19882.1 | 19104.78 | 19257.94 | 19794.21 | 20139.87 | 18911.52 | 21553.23 | 21452.08 | 22154.22 | 21436.52 | 22822.87 | 22260.5 | 0 | 18620.45 | 20882.91 | 19889.71 | 18487.25 | 18883.72 | 19904.9 | 21831.48 | 21716.15 | 21098.39 | 20960.38 | 19676.37 | 20053.66 | 18417.68 | 19758.94 | 19543.99 | 16030.03 | 8476.93 | 10878.24 | 12649.4 | 12716.47 | 12539.24 | 12309.83 | 22822.87 | 91.29 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 16212.75 | 18088.56 | 16229.41 | 14838.44 | 14486.54 | 14424.24 | 12956.27 | 15858.25 | 16955.83 | 17277.71 | 15327.78 | 22136.09 | 14368.02 | 0 | 18111.26 | 19625.81 | 17703.92 | 18630.88 | 19708.02 | 18708.65 | 20715.95 | 21498.76 | 19928.41 | 18847.13 | 17312.57 | 18287.4 | 17751.59 | 18844.63 | 18430.46 | 0 | 14576.71 | 18136.68 | 20050.45 | 20443.73 | 19772.87 | 21457.05 | 22136.09 | 49.19 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 28984.75 | 31755.61 | 30454.51 | 29106.64 | 26965.49 | 28931.09 | 27788.8 | 32501.64 | 34204.45 | 35315.15 | 31491.68 | 33420.44 | 32273.98 | 0 | 30493.29 | 31960.35 | 29609.43 | 31021.72 | 28268.03 | 31627.62 | 36011.17 | 35009.57 | 33560.05 | 34071.97 | 30856.29 | 33371.64 | 33507.32 | 30947.13 | 30960.01 | 28417.66 | 31280.56 | 34280.12 | 39482.77 | 41099.57 | 39551.48 | 39382.4 | 41099.57 | 91.33 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 19486.27 | 20638 | 19893.99 | 21347.54 | 21243.55 | 22883.36 | 19623.95 | 22023.61 | 25583.11 | 23670.2 | 21637.06 | 28930.13 | 20442.45 | 0 | 24231.22 | 22606.33 | 21167.39 | 23293.51 | 20585.68 | 21129.76 | 27204.69 | 30283.53 | 24188.96 | 23578.86 | 20646.03 | 26181.15 | 25976.4 | 24040.68 | 25092.01 | 22704.47 | 23190.76 | 26028.5 | 26923.83 | 31683.76 | 27005.63 | 27703.83 | 31683.76 | 70.41 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 38866.82 | 41577.15 | 39241.15 | 38927.96 | 37546.93 | 38679.36 | 36184.99 | 42638.13 | 45844.07 | 45239.88 | 42538.93 | 44184.15 | 39153.43 | 0 | 40712.64 | 40931.69 | 37276.02 | 33245.98 | 32664.39 | 30924.41 | 35964.28 | 35683.31 | 33487.62 | 34158.89 | 31236.39 | 33161.09 | 36370.24 | 33288.15 | 32402.94 | 27589.6 | 31745.04 | 38182.2 | 42662.83 | 44433.45 | 44199.37 | 43329.6 | 45844.07 | 101.88 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 | 170TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 11281.23 | 12752.86 | 13443.67 | 13628.96 | 13428.37 | 13321.17 | 12669.48 | 13317.31 | 13599.58 | 13160.95 | 12689 | 13497.79 | 9306.81 | 0 | 10552.67 | 10765.87 | 9764.93 | 9566.33 | 9238.98 | 3958.1 | 3733.02 | 3414.45 | 3071.99 | 3247.33 | 3882.76 | 3879.05 | 4012.45 | 4084.19 | 3968.5 | 4018.4 | 3974.87 | 4349.51 | 5441.03 | 6155.75 | 6119.09 | 4961.46 | 13628.96 | 145.38 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 16484.65 | 16427.13 | 15460.59 | 14770.86 | 14134.32 | 14864.51 | 13740.83 | 16685.96 | 18023.35 | 18159.97 | 15640.39 | 16630.16 | 17476.39 | 0 | 16508.4 | 18352.04 | 16522.97 | 15603.74 | 14773.19 | 17644.75 | 18763.49 | 18766.97 | 18507.77 | 18377.28 | 16620.23 | 17898.63 | 19322.09 | 17333.06 | 16766.61 | 14858.39 | 16223.23 | 19588.05 | 22464.72 | 23055.95 | 22279.98 | 21890.05 | 23055.95 | 51.24 | Transformador
Metropolitana | Jangada TR-01 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 8299.07 | 9435.27 | 9246.59 | 9722.22 | 9716.75 | 9766.23 | 9497.51 | 11161.64 | 12553.11 | 14124.37 | 9335.5 | 8029.69 | 8137.42 | 0 | 9177.7 | 10055.48 | 10999.04 | 9783.95 | 11409.91 | 11658.48 | 12446.81 | 13298.29 | 9729.64 | 9508.77 | 8651.65 | 9629.8 | 12704.08 | 11022.12 | 11216.12 | 11485.94 | 12014.53 | 13821.47 | 16287.93 | 13557.79 | 10279.51 | 11078.24 | 16287.93 | 108.59 | Transformador
Metropolitana | Lavandeira TR-01 | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 0 | 1303.18 | 1242.89 | 1251.6 | 1255.29 | 1224 | 1204.18 | 1267.76 | 1429.77 | 1449.91 | 1269.04 | 1387.75 | 1386.81 | 0 | 1270.16 | 1314.52 | 1237.94 | 1091.33 | 1126.13 | 1118.95 | 1419.65 | 1305.56 | 1324.2 | 1241.84 | 1217.42 | 1188.2 | 1400.41 | 1316.28 | 1306.05 | 1306.05 | 1307.98 | 854.75 | 909.47 | 991.92 | 1051.97 | 1003.33 | 1449.91 | 72.5 | Transformador
Metropolitana | Manso TR-01 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | 5099.49 | 2813.49 | 2950.71 | 3284.73 | 3089.37 | 3259.98 | 3024.97 | 3318.71 | 3010.75 | 3420.74 | 3123.81 | 3463.05 | 3031.19 | 0 | 3184.7 | 3499.94 | 3297.85 | 3150.01 | 3615.5 | 3596.49 | 3813.42 | 3545.53 | 3397.84 | 3570.5 | 3141.09 | 3386.19 | 3317.87 | 4209.04 | 3645.88 | 3187.24 | 2983.62 | 3781.52 | 4290.68 | 3852.97 | 3631.33 | 3609.57 | 5099.49 | 67.99 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-01 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 12958.5 | 15369.86 | 16692.17 | 20585.83 | 20067.83 | 21194.75 | 18674.37 | 21922.61 | 23721.05 | 0 | 15505.32 | 13762.87 | 13438.23 | 0 | 15407.59 | 20209.28 | 20458.5 | 20053.01 | 21448.18 | 22034.99 | 23650.61 | 21415.34 | 15167.23 | 12848.62 | 12372.67 | 14859.15 | 19543.92 | 22018.71 | 22194.85 | 22530.1 | 20339.85 | 24133.59 | 25579.17 | 20767.45 | 17812.33 | 14061.85 | 25579.17 | 102.32 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-03 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 8425.24 | 10709.41 | 11486.05 | 13043.21 | 15583.85 | 15645.36 | 16368.63 | 14860.27 | 294.25 | 11534.07 | 12211.32 | 10306.12 | 6113.41 | 0 | 14227.91 | 16298.33 | 15298.11 | 16660.77 | 16846.03 | 16783.41 | 16330.85 | 16008.03 | 13118.58 | 12623.67 | 8768.62 | 10646.11 | 14833.63 | 16440.61 | 17478.64 | 16196.4 | 16832.37 | 17783.48 | 17783.44 | 14928.28 | 11402.11 | 11208.92 | 17783.48 | 59.28 | Transformador
Metropolitana | Poconé TR-01 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 19538.92 | 21764.71 | 21686.49 | 20423.13 | 19801.95 | 19037.27 | 19253.92 | 21609.27 | 24376.59 | 24146.13 | 22649.69 | 23114.67 | 21218.43 | 0 | 23448.04 | 23818.14 | 19880.03 | 19133.18 | 19603 | 19977.26 | 21821.42 | 21562.14 | 20979.83 | 18498.76 | 18181.24 | 18936.11 | 20283.84 | 19647.87 | 19239.99 | 19067.99 | 20562.78 | 23543.29 | 25061.12 | 25680.46 | 24837.63 | 19210.18 | 25680.46 | 85.6 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 13356.14 | 13445.32 | 12981.54 | 13175.19 | 15238.51 | 16806.93 | 16572.11 | 13826.66 | 14551.38 | 16731.8 | 0 | 13889.82 | 14076.86 | 13676.5 | 11923.13 | 13784.44 | 13451.03 | 14711.5 | 15249.77 | 16194.73 | 13932.8 | 13192.33 | 13981.32 | 13736.06 | 13159.63 | 13228.99 | 11572.16 | 13219.1 | 17400.29 | 22610.99 | 22484.1 | 22408.61 | 20799.39 | 22610.99 | 75.37 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 29500.91 | 32194.37 | 29043.82 | 28511.02 | 29894.16 | 29949.91 | 26209.9 | 34010.04 | 36371.83 | 35571.73 | 31647.13 | 37232.39 | 31396.32 | 0 | 30919.56 | 32749.03 | 32306.01 | 28417.88 | 29526.05 | 32221.48 | 37313.61 | 39302.41 | 40359.08 | 37375.62 | 32979.5 | 36092.95 | 36968.75 | 34248.63 | 34334.56 | 31585.77 | 32757.13 | 40400.27 | 39451.57 | 42286.05 | 39903.61 | 38716.35 | 42286.05 | 93.97 | Transformador
Metropolitana | S.Antônio TR-01 | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 33644.91 | 34293.32 | 32037.24 | 31350.93 | 28910.39 | 30089.67 | 26928.97 | 33611.41 | 37101.59 | 37108.53 | 32689.34 | 34805.27 | 35531.98 | 0 | 34579.42 | 34099.97 | 32665.89 | 28784.09 | 27854.39 | 31056.88 | 39610.6 | 38726.51 | 37231.95 | 37533.44 | 33655.14 | 35158.31 | 37467.12 | 33404.98 | 33117.43 | 29500.77 | 31138.92 | 38939.29 | 43394.05 | 43548.56 | 41030.71 | 43130.76 | 43548.56 | 96.77 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 22604.93 | 22746.21 | 21183.42 | 20185 | 19729.29 | 20479.88 | 23475.95 | 23438.12 | 25198.56 | 25414.02 | 22577.23 | 23482.99 | 23879.05 | 0 | 22536.69 | 22994.69 | 21178.19 | 18721.74 | 18553.02 | 21743.77 | 23737.47 | 22227.09 | 22909.17 | 22500.2 | 20592.91 | 20620.38 | 21379.17 | 19974.18 | 19110.49 | 16993.68 | 17583.18 | 21287.49 | 23515.95 | 23714.77 | 20937.98 | 23088.34 | 25414.02 | 101.66 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 24521.91 | 24220.51 | 23086.52 | 23154.01 | 21222.41 | 21922.18 | 20270.2 | 26086.26 | 28705.13 | 29559.08 | 26605.28 | 27368.34 | 26058.36 | 0 | 24696.75 | 25038.34 | 22928.79 | 21528.02 | 21940.42 | 26445.38 | 29748.99 | 29175.24 | 28521.68 | 27826.27 | 25426.43 | 27066.33 | 28809.85 | 26962.1 | 26035.46 | 23129.1 | 24914.24 | 31409.1 | 34901.33 | 36751.9 | 36310.33 | 42970.92 | 42970.92 | 95.49 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-04 | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 9045.53 | 8296.61 | 8203.44 | 8085.59 | 7337.43 | 7583.88 | 6591.48 | 8013.87 | 9569.17 | 9710.98 | 7917.4 | 8126.15 | 8642.9 | 0 | 7911.12 | 8222.56 | 7898.76 | 6485.32 | 7680.91 | 7386.44 | 8631.34 | 8277.1 | 8397.28 | 8076.29 | 8165.59 | 8884.92 | 8422.41 | 9165.49 | 9175.48 | 7818.72 | 7075.55 | 9036.05 | 10009.67 | 10506.72 | 9024.31 | 10578.48 | 10578.48 | 112.84 | Transformador
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | A.Garças TR-01 | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20124901.59 | 24548991.02 | 23991994.66 | 22871675.76 | 20665505.17 | 22798803.13 | 23313022.97 | 21959232.77 | 22479369.74 | 20967736.36 | 20952432.99 | 20397264.52 | 3240.47 | 3847.12 | 3856.11 | 3867.28 | 2936.69 | 3127.13 | 3566.67 | 3576.25 | 3526 | 3419.39 | 3256.02 | 3184.51 | 24548991.02 | 490979.82 | Transformador
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Anhumas TR-01 | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 6000 | 1178.53 | 2355.16 | 2838.96 | 1651.83 | 1512.18 | 1534.1 | 2125.45 | 2139.76 | 1566.36 | 1484.15 | 1393.96 | 1573.81 | 2091.03 | 3161.37 | 2658.28 | 1831.41 | 1682.23 | 2128.21 | 1825.6 | 1692.03 | 1589.54 | 1707.76 | 1506.28 | 1349.7 | 1487.87 | 3129 | 2473.49 | 2118.9 | 2049.73 | 1826.45 | 2457.57 | 1884.92 | 1622.07 | 1815.36 | 1896.57 | 1625.18 | 3161.37 | 52.69 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 14657.02 | 16788.07 | 16202.05 | 16044.07 | 15639.74 | 14705.38 | 14875.74 | 14756.95 | 16106.9 | 16313.19 | 16778.87 | 15511.54 | 15686.32 | 16882.69 | 16403.55 | 16583.57 | 14505.38 | 14880.61 | 14829.48 | 16353.76 | 16325.31 | 16146.5 | 16309.38 | 16600.49 | 16985.7 | 16823.11 | 16300.91 | 16673.69 | 17238.53 | 16540.64 | 16250.17 | 17652.46 | 17167.94 | 17389.35 | 17769.25 | 17257.26 | 17769.25 | 59.23 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 14268.34 | 14327.3 | 14750.14 | 15419.47 | 17662.04 | 14985.7 | 14803.51 | 16046.4 | 17136.72 | 17638.56 | 17328.66 | 16113.18 | 15268.91 | 15070.47 | 15793.4 | 16410.3 | 15891.16 | 15002.42 | 13825.52 | 15155.88 | 16994.37 | 15946.88 | 16478.23 | 15061.56 | 15234.18 | 15025.26 | 15956.51 | 15465.56 | 15320.19 | 14385.68 | 15254.99 | 17059.68 | 17905.22 | 18742.86 | 18343.93 | 17654.43 | 18742.86 | 74.97 | Transformador
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 | 085TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 2705.59 | 2773.18 | 2873.2 | 3477.26 | 3923.68 | 3671.2 | 3379.59 | 2408 | 2505.64 | 2645.28 | 3660.62 | 3790.15 | 3270.24 | 2411.95 | 3141.18 | 3491.68 | 3400.76 | 3654.59 | 3010.3 | 3042.43 | 2701.59 | 2091.5 | 3461.99 | 3946.31 | 3687.85 | 3066.23 | 2744.12 | 3917.83 | 3555.41 | 3306.63 | 3265.53 | 2979.15 | 2907.32 | 3946.31 | 42.09 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 5692.75 | 6897.87 | 6634.09 | 7667.59 | 7770.45 | 7401.65 | 11410.09 | 13368.82 | 14752.48 | 12478.17 | 8516.54 | 7361.28 | 6249.22 | 6353.45 | 5735.39 | 7926.87 | 8206.32 | 8816.44 | 12046.87 | 15009.95 | 15975.08 | 20915.75 | 18593.04 | 14952.27 | 15828.71 | 14067.98 | 13198.71 | 14929.64 | 16028.74 | 17690.52 | 21041.51 | 21302.55 | 27594.71 | 12342.94 | 17251.78 | 0 | 27594.71 | 110.38 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-02 | 012TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 3524.74 | 4798.4 | 4168.22 | 3787.29 | 3966.59 | 4805.06 | 8894.22 | 8824.84 | 10775.27 | 6882 | 4138.35 | 2761.23 | 3686.46 | 3573.87 | 3427.47 | 4381.44 | 5002.41 | 5269.66 | 7663.82 | 9112.76 | 10591.94 | 6054 | 4717.67 | 4049.54 | 5049.03 | 5505.79 | 4641.87 | 4082.05 | 5526.61 | 3871.51 | 6605.83 | 8507.55 | 9640.17 | 3182.15 | 4957.76 | 4249.39 | 10775.27 | 114.94 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 13328.86 | 16105.51 | 15750.37 | 15196.72 | 15487.01 | 14744.24 | 20241.18 | 22756.34 | 25101.85 | 19757.71 | 14346.63 | 13708.46 | 14061.01 | 13895.87 | 13988.65 | 14427.41 | 14030.03 | 15332.23 | 19724.78 | 21428.28 | 22652.03 | 18425.01 | 17461.73 | 15575.26 | 17109.5 | 16262.12 | 16249.31 | 16812.76 | 15159.03 | 10802.62 | 17565.4 | 21338.28 | 8062.31 | 0 | 2937.67 | 9698.74 | 25101.85 | 100.41 | Transformador
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 11896.82 | 13012.22 | 12874.15 | 13199.08 | 12144.51 | 12746.38 | 13968.33 | 13849.11 | 13350.57 | 14317.98 | 13961.11 | 14419.3 | 12778.08 | 14709.12 | 14066.9 | 14407.36 | 13138.71 | 13147.72 | 14829.68 | 13729.8 | 14104.85 | 14525.43 | 13460.17 | 12653.28 | 12744.61 | 14963.11 | 13616.31 | 13224.8 | 12999.88 | 12533.71 | 14351.26 | 15539.42 | 15470.85 | 15165.1 | 13560.04 | 13535.08 | 15539.42 | 51.8 | Transformador
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Itiquira TR-01 | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 9972.27 | 10083.91 | 9678.42 | 9478.7 | 9115.85 | 9009.31 | 8512.65 | 9915.95 | 11318.69 | 11009.01 | 10216 | 8445.07 | 10907.71 | 10692.48 | 9740.32 | 10036.67 | 9161.69 | 9846.94 | 8726.41 | 9508.85 | 11651.96 | 11762.03 | 11522.01 | 11256.55 | 9905.43 | 10525.5 | 10383.46 | 7979.35 | 7974.52 | 7337.37 | 8563.92 | 11007.71 | 12235.65 | 12276.44 | 12699.83 | 7241.44 | 12699.83 | 101.6 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 3049.51 | 5194.38 | 5704.43 | 5999.03 | 4303.52 | 2386.83 | 3505.51 | 3449.53 | 4596.34 | 2996.59 | 5017.61 | 0 | 2488.57 | 5347.16 | 8650.16 | 7407.2 | 4199.36 | 4866.76 | 3885.94 | 2096.33 | 3176.08 | 4122.54 | 865.28 | 2633.27 | 3661.11 | 4860.9 | 2479.87 | 4433.19 | 6186.43 | 3736.62 | 3134 | 4465.43 | 4841.54 | 6479.99 | 9942.38 | 12486.31 | 12486.31 | 49.95 | Transformador
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Noble TR-01 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 9439.12 | 9727.75 | 12640.28 | 12835.47 | 11318.46 | 11816 | 11787.52 | 12374.86 | 13062.1 | 11991.81 | 10095.41 | 8960.32 | 9637.14 | 9509.94 | 10660.68 | 10860.27 | 11824.58 | 13009.74 | 15716.41 | 12958.46 | 14398.38 | 12170.27 | 11588.06 | 9557.88 | 9722.3 | 11799.76 | 14754.54 | 13222.42 | 14534.19 | 14050.2 | 15678.21 | 16928.83 | 20158.35 | 19962.11 | 19552.41 | 14575.48 | 20158.35 | 80.63 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 | 271TR02 | 138 | 13.8 | 7500 | 4921.91 | 5111.73 | 5024.23 | 4909.41 | 4618.33 | 4659.02 | 4501.73 | 5415.16 | 6221.39 | 5828.62 | 5203.94 | 5418.67 | 5350.44 | 5182.08 | 5666.16 | 5684.57 | 5544.11 | 5084.4 | 5071.98 | 5338.57 | 6232.49 | 6323 | 6162.71 | 5640.36 | 5394.94 | 6188.44 | 5806.28 | 5878.51 | 5562.31 | 5381.18 | 5331.66 | 6594.16 | 7452.37 | 7403.27 | 6779.3 | 6882.08 | 7452.37 | 99.36 | Transformador
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8102.61 | 8960.29 | 9719.82 | 9481.45 | 9885.5 | 10242.21 | 9356.06 | 9800.53 | 10001.53 | 7046.05 | 8834.85 | 8662.76 | 9047.94 | 9648.43 | 10801.41 | 9943.83 | 9532.84 | 9468.93 | 8988.84 | 9622.96 | 10584.01 | 9248.83 | 8997.64 | 6968.99 | 7524.2 | 9369.15 | 11431.36 | 11352.39 | 11638.03 | 11657.64 | 11657.64 | 62.17 | Transformador
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 4820.31 | 10213.62 | 10765.68 | 10450.78 | 7019.16 | 7284.56 | 11962.26 | 13310.95 | 11347.98 | 10709.75 | 6356.18 | 6266.33 | 6158.58 | 10422.78 | 10452.8 | 10841.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13675.8 | 12866.9 | 8814.29 | 6263.34 | 7073.34 | 13916.05 | 12436.84 | 10475.67 | 8907.03 | 8057.38 | 12122.19 | 14742.09 | 12649.71 | 11557.74 | 10466.72 | 8732.1 | 14742.09 | 58.97 | Transformador
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 449635.8 | 100800 | 0 | 0 | 183.88 | 204 | 220.91 | 174.64 | 179.79 | 174.86 | 160.11 | 99.36 | 108.72 | 194.12 | 187.88 | 101.13 | 111.09 | 113.72 | 110.92 | 112.25 | 118.6 | 99.54 | 102.96 | 106 | 106.68 | 105.19 | 102.22 | 109.59 | 117.18 | 121.74 | 130.19 | 125.8 | 118.97 | 449635.8 | 14987.86 | Transformador
Rondonópolis | Poxoreo | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera Rural | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 1876.02 | 2000 | 4114.13 | 10436.28 | 9814.14 | 10394.66 | 12382.76 | 12949.22 | 19382.43 | 10758.1 | 1369.11 | 1682.29 | 3528.76 | 2151.64 | 2283.71 | 12282.72 | 11295.6 | 8824.7 | 10966.64 | 12577.33 | 19688.83 | 7779 | 14476.38 | 4135.26 | 1236.2 | 3557.69 | 5280.01 | 7963.66 | 9402.86 | 8209.78 | 10171.88 | 12768.24 | 17560.71 | 19130.58 | 18650.73 | 17537.49 | 19688.83 | 65.63 | Transformador
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 2631.98 | 3083.9 | 2406.58 | 5521.67 | 5724.15 | 8173.99 | 8884.78 | 7430.88 | 21098.47 | 16322.94 | 1089.77 | 2333.15 | 1565.46 | 3055.07 | 2089.33 | 5027.38 | 3691.63 | 2182.85 | 2273.53 | 2737 | 4436.08 | 1929.49 | 4033.85 | 2413.99 | 1550.56 | 2679.97 | 3210.63 | 4794.41 | 4811.83 | 1774.97 | 4402.18 | 6814.34 | 11452.2 | 13343.41 | 8797.05 | 10781.1 | 21098.47 | 140.66 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | 28051.61 | 30875.63 | 29461.41 | 27663.02 | 28795.69 | 27528.86 | 30008.55 | 33976.71 | 38181.36 | 34771.71 | 29999.09 | 34064.99 | 33101.01 | 33810.61 | 32889.29 | 32926.99 | 31235.04 | 31184 | 33628.35 | 36371.94 | 40989.49 | 40257.56 | 34505.96 | 32631.99 | 31371.03 | 36276.69 | 36849.36 | 33612.89 | 33254.7 | 29749.93 | 36036.3 | 35675.67 | 39435.48 | 41173.18 | 36134.46 | 37891.66 | 41173.18 | 102.93 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 5465.48 | 11493.84 | 9967.63 | 19552.55 | 18718.06 | 17615.91 | 21053.19 | 21887.25 | 23479.49 | 19872.42 | 7614.7 | 12095.96 | 11647.33 | 11108.42 | 11345.82 | 19328.51 | 20142.4 | 18808.8 | 20375.19 | 20845.28 | 24289.43 | 16283.11 | 21785.18 | 15076.02 | 7664.11 | 9219.41 | 9453.69 | 13494.59 | 21239.83 | 18178.29 | 26491.86 | 21293.59 | 26649.5 | 28218.28 | 32393.85 | 24081.07 | 32393.85 | 129.58 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 20815.48 | 21559.94 | 20986.11 | 18937.96 | 17306.78 | 17803.56 | 16240.9 | 18995.84 | 25387.82 | 18879.09 | 15476.97 | 17349.03 | 15985.77 | 25872.52 | 26154.72 | 0 | 13889.51 | 13257.44 | 13489.95 | 14228.91 | 17971.62 | 17250.12 | 17790.27 | 15528.74 | 14829.74 | 15333.41 | 16537.82 | 15580.36 | 15046.86 | 12597.25 | 14521.16 | 18311.16 | 19537.13 | 20931.95 | 22909.93 | 22973.64 | 26154.72 | 104.62 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4154.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21812.62 | 21533.59 | 21897.01 | 22037.32 | 18579.11 | 21398.62 | 21456.18 | 19970.05 | 19947.95 | 17009.02 | 18905.25 | 22095.99 | 24602.19 | 26471.21 | 24897.8 | 25695.01 | 26471.21 | 105.88 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10344.33 | 11217.3 | 9861.42 | 9635.2 | 9936.72 | 23598.56 | 28395.99 | 24836.12 | 10420.53 | 10166.74 | 25283.12 | 16758.75 | 15029.45 | 14867.27 | 13559.3 | 12493.71 | 15580.49 | 14198.65 | 13191.15 | 13010.76 | 10530.43 | 12927.67 | 14432.19 | 19847.8 | 19126.82 | 15877.57 | 14180.94 | 28395.99 | 94.65 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 21060.92 | 21532.05 | 19982.15 | 19423.7 | 18967.72 | 17577.41 | 16409.81 | 20403.27 | 24254.04 | 24382.47 | 22583.09 | 23624.22 | 22786.87 | 21647.84 | 21687.78 | 22572.85 | 19430.66 | 18711.23 | 18107.71 | 19010.77 | 23788.58 | 23379.09 | 23207.83 | 21474.95 | 18980.19 | 21802.17 | 22171.33 | 20746.67 | 19759.09 | 16889.76 | 18060.99 | 22621.12 | 26562.16 | 26145.77 | 27283.52 | 26865.53 | 27283.52 | 90.95 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | 16112.36 | 17658.11 | 16945 | 16600.14 | 15618.71 | 14380.22 | 13053.61 | 16605.53 | 20276.92 | 19907.51 | 15707.38 | 16117.72 | 15289.11 | 14626.88 | 14743.12 | 15413.66 | 13192.31 | 12911.8 | 12009.84 | 16516.62 | 17313.97 | 17286.9 | 17258.31 | 15858.82 | 14386.63 | 16473.06 | 16733.93 | 15778.13 | 15064.43 | 13022.62 | 16550.59 | 17435.95 | 20710.36 | 22818.93 | 21707.11 | 21720.36 | 22818.93 | 114.09 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 22085.81 | 22985.51 | 21341.66 | 20078.88 | 20518.83 | 19594.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24801.51 | 22447.3 | 20869.72 | 20875.33 | 20683.96 | 21113.64 | 22905.96 | 27010.83 | 25298.53 | 22578.33 | 19575.2 | 18164.14 | 22014.29 | 22035.63 | 21140.68 | 18094.48 | 15972.87 | 21057.72 | 21915.85 | 26636.04 | 28591.34 | 27659.19 | 24998.19 | 28591.34 | 95.3 | Transformador
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 19894.67 | 20098.25 | 19819.69 | 19307.08 | 18290.91 | 16843.73 | 15974.93 | 20028.43 | 22587.73 | 21691.97 | 19145.98 | 19143.78 | 19167.5 | 17403.32 | 18658.05 | 19489.98 | 17392.17 | 16239.1 | 15401.09 | 17123.29 | 22647.76 | 22416.15 | 21801.11 | 20098.31 | 18440.99 | 20761.09 | 21042.31 | 19932.51 | 19195.84 | 16380.37 | 18643.5 | 23208.12 | 27876.5 | 28529.46 | 25388.66 | 25791.01 | 28529.46 | 95.1 | Transformador
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1535.96 | 1542.27 | 1575.74 | 3042.1 | 3532.72 | 3741.62 | 3441.95 | 3418.55 | 3655.6 | 3400.74 | 1577.04 | 3469.76 | 3632.79 | 3436.03 | 3026.5 | 1442.84 | 1567.29 | 1819.32 | 1847.62 | 1731.83 | 1729.83 | 1566.21 | 1715.92 | 1710.25 | 1729.02 | 1737.92 | 1616.81 | 1623.93 | 1876.24 | 1804.44 | 1927.63 | 1855.98 | 1843.91 | 3741.62 | 74.83 | Transformador
Rondonópolis | Selma TR-01 | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 3051.15 | 4989.12 | 5219.85 | 4352.36 | 4660.43 | 2659.79 | 4500.06 | 6266.92 | 429.5 | 2331.35 | 1113.43 | 4093.71 | 5590.93 | 8554.24 | 7809.6 | 5051.87 | 2069 | 2716.03 | 3490.34 | 1509.38 | 5076.88 | 3426.01 | 4906.12 | 4563.56 | 4561.26 | 9145.39 | 9526.44 | 1719.01 | 1446.88 | 2469.75 | 2524.63 | 2773.67 | 6611.66 | 1801.47 | 2250.67 | 8723.77 | 9526.44 | 38.11 | Transformador
Rondonópolis | Taquari I TR-01 | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 4141.08 | 4987.6 | 5413.22 | 4866.1 | 5416.08 | 5026.47 | 5050.74 | 4745.22 | 4412.86 | 4533.08 | 5128.19 | 4974.58 | 5504.22 | 5458.01 | 5167.96 | 5028.83 | 5222.03 | 4858 | 4333.36 | 4502.53 | 4399.28 | 4805.54 | 4490.12 | 4842.78 | 4686.26 | 4781.43 | 4473.17 | 4571.16 | 4460.98 | 5100.16 | 4904.06 | 5126.86 | 5207.37 | 5123.63 | 4947.99 | 4864.37 | 5504.22 | 18.35 | Transformador
Rondonópolis | Tesouro TR-01 | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-01 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 15284.04 | 17144.79 | 16211.31 | 16534.67 | 16783.73 | 17779.97 | 16746.93 | 19761.46 | 18855.29 | 18472 | 17442.62 | 16566.75 | 16746.69 | 18185.45 | 17596.82 | 17595.45 | 19708.94 | 18496.53 | 18014.23 | 19397.51 | 19283.37 | 19016.32 | 19764.43 | 17927.1 | 18510.95 | 19895.52 | 19242.12 | 19372.54 | 20422.19 | 19827.24 | 20279.87 | 23600.36 | 23008.89 | 23983.7 | 26134.79 | 22403.8 | 26134.79 | 104.54 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 8977.63 | 8960.52 | 8967.22 | 9180.74 | 9523.37 | 9707.99 | 8931.88 | 9674.07 | 9580.24 | 9863.63 | 9871.38 | 8981.81 | 9204.38 | 7753.1 | 6666.01 | 9921.86 | 9778.54 | 10031.44 | 8896.14 | 9269.2 | 9365.52 | 9368.42 | 9910.61 | 9383.53 | 8753.56 | 9438.71 | 9026.83 | 9357.55 | 10174.71 | 10205.91 | 10288.3 | 10930.71 | 11183.88 | 12403.54 | 12438.98 | 10797.39 | 12438.98 | 49.76 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR03 | 138 | 34.5 | 9375 | 3779.95 | 4595.49 | 3993.63 | 3717.45 | 3622.1 | 4305.02 | 3889.34 | 4105.91 | 3845.76 | 3851.62 | 3493.31 | 3445.51 | 4562.03 | 4799.8 | 4566.91 | 4316.18 | 4712.99 | 4279.84 | 4031.78 | 4163.02 | 4153.25 | 3858.91 | 4427.4 | 3577.03 | 4827.56 | 5407.75 | 5020.27 | 3708.56 | 3377.98 | 3167.45 | 3065.73 | 4726.95 | 4745.05 | 5183.12 | 5730.46 | 5267.63 | 5730.46 | 61.12 | Transformador
Sinop | Apiacás TR-01 | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2556.33 | 2611.58 | 2621.58 | 2654.67 | 2710.57 | 2613.6 | 2657.3 | 3065.02 | 3003.96 | 2850.2 | 2785.37 | 2613.18 | 2616.55 | 2598.73 | 2573.74 | 2692.09 | 2667.81 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.56 | 2716.52 | 2652.04 | 2679.1 | 2690.83 | 2696.24 | 2739.17 | 2896.9 | 2966.02 | 2995.23 | 3136.74 | 2867.57 | 3136.74 | 104.56 | Transformador
Sinop | B. Esperança TR-01 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 1259.74 | 4554.85 | 2176.39 | 3696.01 | 3722.26 | 11160.67 | 12225.44 | 11653.22 | 10292.22 | 5942.87 | 1538.59 | 2665.93 | 4788.94 | 4007.73 | 3242.27 | 3870.87 | 7225.66 | 14897.59 | 15648.24 | 15715.2 | 16348.12 | 10983.55 | 7957.16 | 2815.09 | 5461.45 | 8243.49 | 4650.3 | 2179.28 | 8737.79 | 17941.29 | 20692.27 | 18972.53 | 18668.69 | 17143.58 | 16539.93 | 14044.71 | 20692.27 | 82.77 | Transformador
Sinop | Carlinda TR-01 | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Castanheira TR-01 | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668.26 | 1678.31 | 1646.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.51 | 1543.4 | 1617.48 | 1567.7 | 1535.44 | 1631.61 | 1427.81 | 1146.77 | 1140.58 | 1047.79 | 983.19 | 1142.62 | 1059.71 | 1097.54 | 1062.69 | 1037.32 | 1066.75 | 1142.24 | 1178.34 | 1233.43 | 1258.13 | 1100.47 | 1678.31 | 55.94 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-01 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 4300.48 | 5570.41 | 5458.46 | 4564.32 | 4814.24 | 4948.92 | 5195.13 | 5240.21 | 5173.42 | 4989.55 | 4525.3 | 4601.19 | 5216.56 | 5758.45 | 5036.12 | 4787.75 | 4686.68 | 5325.57 | 5040.45 | 4951.3 | 5298.3 | 4893.03 | 4597.5 | 4817.17 | 5314.22 | 6230.5 | 5411.31 | 4688.34 | 4991.8 | 6313.15 | 5326.71 | 4824.24 | 5200.18 | 5313.24 | 4871.55 | 4004.6 | 6313.15 | 50.51 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-02 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 6969.29 | 9505.97 | 8998.87 | 7180.86 | 7116.25 | 8726.48 | 9075.28 | 9309.7 | 9377.42 | 9083.92 | 7248.38 | 6861.28 | 8997.61 | 9995.01 | 8651.46 | 7389.77 | 7941.65 | 10359.33 | 9679 | 9279.3 | 10078.84 | 9139.63 | 7560.27 | 7546.12 | 9188.59 | 10275.02 | 9402.58 | 7494 | 7658.24 | 10026.61 | 9464.59 | 9141.97 | 9799.32 | 11045.94 | 8816.82 | 7880.03 | 11045.94 | 88.37 | Transformador
Sinop | Colíder TR-01 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 21270.62 | 21889.25 | 22237.9 | 22788.41 | 23063.96 | 23455.89 | 24617.8 | 25050.15 | 24709.53 | 26349.92 | 23830.54 | 11303.78 | 11496.4 | 11899.05 | 12029.56 | 10487.44 | 10454.84 | 8400.65 | 7148.52 | 14462.48 | 12791.59 | 12399.79 | 13299.94 | 12072.8 | 11637.27 | 12119.93 | 11684.61 | 11871.82 | 12977.56 | 12519 | 13163.77 | 14211.72 | 15188.74 | 15393.73 | 15735.86 | 14527.2 | 26349.92 | 105.4 | Transformador
Sinop | Colider TR-03 | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250 | 11354.77 | 11951.31 | 10945.9 | 12399.95 | 11977.07 | 12965.74 | 13153.48 | 13504.24 | 14555.56 | 15743.48 | 12141.5 | 1181.64 | 932.54 | 2028.08 | 1597.61 | 3701.41 | 13266.25 | 14895.01 | 15892.68 | 15296.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15892.68 | 254.28 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-01 | 126TR01 | 69 | 34.5 | 14000 | 5040.38 | 7168.3 | 6468.34 | 5036.26 | 4909.17 | 6372.29 | 5438.49 | 5008.9 | 5293.98 | 5192.48 | 5032.56 | 4917.86 | 5876.19 | 7195.81 | 5419.47 | 5370.75 | 5167.23 | 6379.27 | 5185.15 | 5002.3 | 5244.82 | 5114.34 | 4889.56 | 4853.94 | 6114.18 | 6921.47 | 6467.16 | 5621.56 | 4925.9 | 5990.3 | 5796.92 | 6032.26 | 6554.88 | 6449.21 | 6546.04 | 5981.78 | 7195.81 | 51.4 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-02 | 126TR02 | 69 | 13.8 | 6750 | 4498.33 | 6053.57 | 5484.56 | 4714.34 | 4630.35 | 5379.26 | 4946.51 | 4556.26 | 4802.78 | 4866.06 | 4417.08 | 4471.05 | 4886.99 | 5323.48 | 4468.73 | 4413.78 | 4615.61 | 5270.79 | 4566.72 | 4589.71 | 4780.85 | 4598.19 | 4303.34 | 4328.58 | 4635.87 | 5243.15 | 4637.39 | 3717.45 | 4003.33 | 4170.5 | 3684.62 | 3787.22 | 4278.16 | 4148.54 | 4173.8 | 3948.16 | 6053.57 | 89.68 | Transformador
Sinop | Guarantã TR-01 | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Ipiranga TR-01 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 9896.55 | 15329.84 | 12734.78 | 10299.91 | 11824.47 | 21614.55 | 23461.05 | 22835.86 | 22991.39 | 18263.41 | 9037.77 | 7395.67 | 13432.59 | 14615.51 | 10687.44 | 11632.55 | 17727.4 | 24119.67 | 27747.66 | 25672.92 | 26887.62 | 16151.21 | 17246.12 | 8174.37 | 14895.08 | 16614.41 | 12248.83 | 12506.38 | 17261.9 | 25612.79 | 32563.94 | 33337.96 | 29178.93 | 22667.44 | 21736.83 | 21377.1 | 33337.96 | 111.13 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 22765.94 | 26986.57 | 23985.59 | 24374.84 | 24573.61 | 25222.02 | 23542.6 | 26768.93 | 28195.55 | 26739.13 | 24357.7 | 19597.63 | 26049.61 | 27178.31 | 28194.12 | 27674.96 | 26911.53 | 27672.28 | 24965.15 | 22381.1 | 24230.28 | 23388.71 | 25756.48 | 22530.9 | 22262.14 | 24072.33 | 22431.93 | 22628.53 | 22078.06 | 21957.58 | 20781.22 | 25475.27 | 20855.24 | 19317.23 | 18872.76 | 17619.55 | 28195.55 | 93.99 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 6918.11 | 8392.69 | 8004.84 | 10676.23 | 13336.3 | 19204.46 | 24665.23 | 24901.16 | 24840.75 | 16645.77 | 6656.79 | 6157.47 | 8736.5 | 11176.45 | 6922.3 | 9788.65 | 13668.28 | 19485.69 | 26973.39 | 27871.33 | 27101.44 | 16922.06 | 20493.17 | 7269.92 | 9399.93 | 9769.9 | 7554.88 | 8513.83 | 11873.19 | 19912.04 | 26617.11 | 27229.6 | 30947.83 | 26970.35 | 28991.81 | 23177.9 | 30947.83 | 103.16 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 11164.39 | 12314.4 | 11405.94 | 12023.16 | 11899.96 | 14971.92 | 12725.51 | 14342.66 | 14236.58 | 12565.33 | 11497.9 | 10910.49 | 13890.99 | 13173.64 | 13296.04 | 12810.26 | 12203.63 | 13068.28 | 14222.79 | 14562.24 | 16276.51 | 14693.78 | 12260.26 | 11116.08 | 13742.28 | 16872.96 | 13427.4 | 13221.36 | 15815.81 | 13104.51 | 15658.73 | 17537.2 | 20410.41 | 20197.69 | 18654.66 | 15623.23 | 20410.41 | 68.03 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.24 | 1251.69 | 1100.15 | 824.33 | 942.39 | 1063.67 | 1322.45 | 1129.82 | 1438.52 | 1408.1 | 1111.94 | 2951.98 | 3280.2 | 3426.56 | 4015.24 | 4015.24 | 13.38 | Transformador
Sinop | Marcelândia TR-01 | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Matupá TR-01 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 11569.8 | 11339.68 | 12589.86 | 10396.91 | 11004.19 | 14068.07 | 13943.17 | 18437.84 | 19867.62 | 16478.75 | 10285.31 | 11696.04 | 13121.42 | 14782.8 | 13967.38 | 15713.35 | 17628.47 | 19096.74 | 18810.56 | 22057.97 | 20654.2 | 17012.89 | 19241.92 | 11904.3 | 19218.02 | 20914.19 | 15312.05 | 16953.08 | 20103.88 | 24934.05 | 20507.04 | 22235.1 | 24283.91 | 27310.16 | 25132.5 | 20290.46 | 27310.16 | 109.24 | Transformador
Sinop | Matupá TR-02 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 13712.73 | 13724.97 | 13874.11 | 13758.72 | 15515.48 | 14428.46 | 13890.21 | 16434.14 | 16658.57 | 15256.31 | 14941.24 | 14274.21 | 14611.3 | 15299.97 | 15633.54 | 15673.42 | 15904.96 | 15277.99 | 14841.67 | 16656.43 | 16951.16 | 16150.49 | 16902.87 | 15817.83 | 14559.98 | 16295.9 | 15311.36 | 15599.28 | 16852.24 | 16036.43 | 16751.43 | 18773.21 | 19565.25 | 19787.11 | 19910.41 | 19415.22 | 19910.41 | 79.64 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-01 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | 15945.04 | 17754.66 | 16825.28 | 16708.57 | 16698.06 | 19473.59 | 17651.18 | 17971.44 | 19203.6 | 18783.45 | 16514.93 | 17393.09 | 16743.22 | 19599.71 | 19131.92 | 20078.59 | 18939.93 | 18318.05 | 17213.9 | 18436.76 | 22825.65 | 18260.1 | 11768.75 | 11262.17 | 10669.14 | 12495.85 | 11772.01 | 18997.14 | 18945.13 | 17890.55 | 18001.67 | 18509.98 | 19440.95 | 21444.94 | 20846.24 | 19951.05 | 22825.65 | 114.13 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-02 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | 6408.38 | 4885.38 | 6188.82 | 3108.48 | 6154.61 | 7123.19 | 12245.44 | 10846.18 | 12138.11 | 9513.96 | 8177.51 | 4863.78 | 4679.19 | 6599.69 | 3497.76 | 2501.1 | 7006.88 | 8892.42 | 11377.93 | 11730.43 | 11865.06 | 12208.07 | 8697.96 | 7161.82 | 9297.92 | 10933.81 | 7903.93 | 4356.09 | 3249.06 | 8861.56 | 11054.17 | 12712.93 | 12469.66 | 11860.68 | 13603.19 | 12813.74 | 13603.19 | 68.02 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-03 | 119TR03 | 69 | 69 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-04 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | 11190.6 | 11742.22 | 11769.42 | 11741.8 | 11898.66 | 11812.61 | 11495.77 | 12490.04 | 12831.1 | 12672.22 | 12384.52 | 11210.76 | 11128.07 | 11486.74 | 12168.7 | 11652.91 | 11798.49 | 11693.63 | 12645.15 | 12165.15 | 12639.53 | 13854.27 | 8689.37 | 9021.44 | 9089.66 | 9130.02 | 9193.5 | 8674.91 | 12415.83 | 11437.13 | 8894.98 | 9029.36 | 8824.06 | 11671.41 | 8628.72 | 12603.46 | 13854.27 | 69.27 | Transformador
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 5908.2 | 7931.37 | 7972.25 | 7316.83 | 7762.17 | 11333.52 | 14013.01 | 13280.33 | 14489.61 | 10799.38 | 4718.51 | 4291.82 | 8227.71 | 8607.4 | 8119.82 | 7248.79 | 10910.07 | 17711.08 | 16840.9 | 15159.35 | 15898.13 | 14125.61 | 12224.62 | 5526.4 | 7901.28 | 10841.06 | 10005.82 | 9762.85 | 12525.61 | 20404.11 | 23777.06 | 23456.09 | 24636.68 | 21488.79 | 23395.53 | 19840.58 | 24636.68 | 82.12 | Transformador
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 3421.04 | 3314.62 | 3474.77 | 3548.67 | 3604.39 | 3617.39 | 3783.9 | 4030.61 | 4124.27 | 3912.2 | 3622.98 | 3749.65 | 3423.63 | 3750.51 | 3782.99 | 3682.55 | 3831.95 | 3772.12 | 4096.62 | 4101.75 | 4252.28 | 3773.65 | 3842.26 | 3632.57 | 3231.15 | 3768.06 | 3676.87 | 3556.61 | 3042.39 | 3462.06 | 3616.13 | 4356.37 | 4035.84 | 4226.11 | 4227.4 | 4023.95 | 4356.37 | 87.13 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 8355.25 | 9023.25 | 9208.07 | 8716.65 | 9953.36 | 10774.67 | 10419.44 | 12398.47 | 11638.7 | 10874.83 | 10293.45 | 10085.16 | 7906.51 | 9041.43 | 9200.57 | 8765.58 | 9698.27 | 9755.19 | 10473.95 | 10873.33 | 11068.48 | 10484.95 | 10692.65 | 9435.71 | 8572.51 | 9234.68 | 8064.6 | 8390.55 | 9806.63 | 10690.36 | 10399.64 | 11832.29 | 11712.71 | 12103.5 | 12700.1 | 12139.71 | 12700.1 | 50.8 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-02 | 238TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 3441.75 | 3601.98 | 3634.68 | 3446.3 | 3653 | 3793.3 | 3592.49 | 4328.57 | 3918.17 | 4208.35 | 4457.57 | 4168.45 | 4122.32 | 4378.6 | 4102.75 | 2594.71 | 2953.28 | 2533.84 | 2700.23 | 2656.44 | 2978.43 | 2691.81 | 2383.72 | 2323.15 | 2190.69 | 2597.01 | 2290.08 | 2330.6 | 2374.78 | 2397.97 | 2505.79 | 2679.72 | 2793.12 | 3504.81 | 3836.69 | 3471.9 | 4457.57 | 47.55 | Transformador
Sinop | Nova Canaã TR-01 | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-01 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 3845.86 | 3725.29 | 3745.54 | 3805.21 | 4385.26 | 3786.46 | 3740.05 | 4015.29 | 4145.04 | 4036.06 | 3812.38 | 3888.03 | 3893.14 | 4440.65 | 3940.99 | 3958.78 | 4076.76 | 3935.23 | 3962.74 | 4171.24 | 4513.99 | 4228.7 | 4240.35 | 4030.58 | 4285.08 | 4389.78 | 4187.94 | 4278.62 | 4404.38 | 4424.05 | 4392.43 | 4796.06 | 5759.8 | 5029.06 | 4188.65 | 3892.75 | 5759.8 | 46.08 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-02 | 054TR02 | 138 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2686.34 | 2635.88 | 2696.76 | 2644.45 | 3136.65 | 3114.48 | 2923.77 | 2672.12 | 2726.21 | 2737.29 | 2707.14 | 2697.6 | 2794.98 | 2921.62 | 2849.34 | 2925.18 | 2989.74 | 3233.82 | 2965 | 2985.28 | 2921.04 | 2791.88 | 2997.62 | 2785.95 | 2939.31 | 3065.66 | 3082.28 | 3051.53 | 3407.9 | 3403.41 | 3540.16 | 3583.92 | 3267.15 | 3583.92 | 71.68 | Transformador
Sinop | Paranorte TR-01 | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Primaverinha | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | S.Carmem TR-01 | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 2429.26 | 5370.45 | 5689.29 | 2705.77 | 2939.82 | 4729.8 | 6322.9 | 4808.01 | 4491.01 | 3570.73 | 2773.13 | 2543.21 | 3948.38 | 5204.93 | 3333.17 | 3773.44 | 3668.72 | 6692.84 | 6351.44 | 5740.68 | 6060.64 | 3650.65 | 2311.79 | 2244.17 | 5172.68 | 5965.14 | 3191.18 | 3673.26 | 3763.24 | 5563.85 | 5351.3 | 4874 | 6068.02 | 2910.25 | 3847.29 | 4063.47 | 6692.84 | 53.54 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-02 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | 11947.1 | 18588.66 | 15414.11 | 11588.4 | 12886.6 | 16682.7 | 17201.17 | 15949.81 | 14273.47 | 14436.59 | 12064.77 | 11333.75 | 14173.45 | 18151.36 | 13281.66 | 14003.63 | 14983.86 | 19658.92 | 20108.14 | 19003.27 | 20677.65 | 17757.69 | 19536.7 | 12881.81 | 16976.13 | 19198.48 | 16897.49 | 14411.14 | 15562.77 | 22139.11 | 20220.92 | 19595.95 | 22706.44 | 21904.07 | 20187.98 | 16777.31 | 22706.44 | 90.83 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-03 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | 4679.07 | 7510.98 | 6757.51 | 4898.97 | 6946.38 | 11800.71 | 10580.61 | 8587.94 | 8385.49 | 7504.74 | 4059.85 | 4256.13 | 6937.39 | 7645.29 | 6117.09 | 5572.62 | 7132.39 | 13313.15 | 12626.32 | 13407.95 | 9907.55 | 9841.16 | 11749.43 | 4851.76 | 7693.39 | 9702.94 | 6728.46 | 6815.75 | 9417.78 | 17032.76 | 16659.37 | 16075.35 | 19704.82 | 16659.27 | 17045.58 | 12488.01 | 19704.82 | 131.37 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 23510.21 | 23803.77 | 24139.63 | 23585.86 | 23079.2 | 23626.61 | 22536.38 | 28189.77 | 29204.12 | 28914.83 | 26167.03 | 21977.92 | 21518.55 | 23671.44 | 22783.02 | 24292.48 | 23916.24 | 23782.24 | 23018.33 | 25618.91 | 20641.45 | 18630.25 | 24699.84 | 21082.15 | 12481.16 | 15741.42 | 15013.22 | 14046.49 | 14135.17 | 14032.86 | 17195.74 | 24846.89 | 26797.33 | 26146.01 | 25606.91 | 24603.78 | 29204.12 | 97.35 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 22847.21 | 26395.9 | 25367.55 | 23668.86 | 24077.99 | 24729.12 | 23613.49 | 28007.33 | 28402.96 | 25054.57 | 20786.12 | 17267.81 | 16510.32 | 18248.75 | 17653.51 | 18377.54 | 18052.59 | 17643.94 | 16568.65 | 20990.31 | 21812.83 | 19613.02 | 19283.01 | 18938.51 | 19495.65 | 22267.41 | 23321.68 | 23402.79 | 22577.09 | 23289.98 | 21831.7 | 22078.39 | 23904.75 | 23716.31 | 23653.58 | 22581.01 | 28402.96 | 113.61 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877.33 | 1624.13 | 1851.93 | 2224.39 | 2344.19 | 1851.48 | 3006.87 | 3120.91 | 2192.48 | 3015.1 | 7956.78 | 4972.71 | 2155.1 | 3045.31 | 4677.9 | 6829.82 | 6438.82 | 6300.32 | 4207.6 | 4155.72 | 4348.69 | 4544.21 | 3209.99 | 4465.27 | 2512.69 | 7956.78 | 26.52 | Transformador
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 10523.44 | 12073.23 | 11792.49 | 12311.31 | 11984.87 | 12202.99 | 10972.94 | 12294.7 | 14730.39 | 14956.07 | 14105.56 | 14230.77 | 14509.49 | 15848.02 | 14490.65 | 13053.46 | 12623.16 | 13212.91 | 13858.87 | 20614.94 | 21739.07 | 20984.81 | 20783.7 | 18969.85 | 18051.2 | 20690.85 | 19837.55 | 20469.38 | 19746.62 | 20126.98 | 19801.83 | 22489.74 | 23732.81 | 25123.27 | 24332.57 | 23387.36 | 25123.27 | 83.74 | Transformador
Sinop | Sinop TR-01 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18762.45 | 19146.69 | 21087.59 | 20016.76 | 19769.82 | 19804.65 | 19189.71 | 25242.62 | 26353.87 | 24637.44 | 21928.28 | 21909.96 | 21897.24 | 23012.32 | 26035.04 | 26024.77 | 25578.53 | 25836.73 | 24772.56 | 27435.92 | 24463.51 | 23962.68 | 25841.95 | 22342.73 | 18014.72 | 23527.11 | 21276.53 | 21237.87 | 20513.08 | 23701.57 | 21076.72 | 23440.4 | 23819.75 | 24292.06 | 25275.13 | 22491.17 | 27435.92 | 109.74 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 24996.11 | 23256.58 | 24515.01 | 24443.19 | 22608.05 | 23301.28 | 21858.28 | 26762.75 | 27962.67 | 26316.77 | 0 | 23789.72 | 22605.89 | 25477.61 | 26306.94 | 22834.93 | 22563.27 | 23532.52 | 21903.32 | 23682.41 | 26170.02 | 24145.1 | 24936.54 | 22613.23 | 21502.27 | 26228.74 | 23542.86 | 24449.92 | 23416.16 | 22790.22 | 23687.06 | 26925.4 | 27137.07 | 24797.85 | 25074.06 | 23086.37 | 27962.67 | 111.85 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | 10990.24 | 13173.15 | 8197.21 | 8369.99 | 8499.75 | 8288.11 | 2678.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13173.15 | 52.69 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 | 0 | 7371.81 | 7122.73 | 6991.37 | 7348.17 | 7380.05 | 7999.29 | 8607.27 | 6438.81 | 6.71 | 35.11 | 38.08 | 52.43 | 48.66 | 53.71 | 4532.44 | 6739.11 | 8358.86 | 8728.84 | 8454.94 | 9094.7 | 180.65 | 181.47 | 160.98 | 166.18 | 86.53 | 176.31 | 138.41 | 147.17 | 146.12 | 7858.06 | 10416.04 | 11555.89 | 11807.99 | 11026.16 | 9654 | 11807.99 | 78.72 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 | 0 | 9653.37 | 8246.87 | 11085.59 | 15467.76 | 21268.18 | 23247.14 | 21210.79 | 23074.14 | 12792.65 | 7413.15 | 6174.2 | 10698.88 | 9899.4 | 9019.14 | 9818.85 | 13293.25 | 19341.55 | 24738.49 | 17461.61 | 19008.97 | 16493.39 | 16684.9 | 8042.13 | 10519.69 | 11588.16 | 9701.21 | 9807.44 | 14915.54 | 24440.08 | 23766.46 | 20147.25 | 20260.84 | 18309.47 | 17882.07 | 18834.04 | 24738.49 | 98.95 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 13927.98 | 15035.83 | 13220.93 | 14296.12 | 13688.49 | 13814.91 | 15590.94 | 16377.76 | 16950.68 | 17140.27 | 13933.21 | 15267.56 | 8811.07 | 12559.7 | 11621.91 | 10237.97 | 8386.47 | 12607.96 | 12817.56 | 13708.91 | 0 | 14155.41 | 12777.68 | 15683.86 | 10104.26 | 12759.41 | 12221.42 | 15418.42 | 16008.11 | 14873.3 | 14554.99 | 13788.49 | 16830.96 | 18344.07 | 11897.69 | 13804.96 | 18344.07 | 61.15 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | 3542.17 | 4839.61 | 5195.31 | 7415.46 | 13740.61 | 23454.11 | 23349.75 | 20387.28 | 19775.31 | 8129.27 | 2749.73 | 2698.43 | 6922.06 | 4153.73 | 3311.51 | 5768.73 | 17834 | 24467.53 | 25893.39 | 24460.42 | 21961.82 | 19224.99 | 17753.37 | 4288.11 | 3870.53 | 6344.13 | 3487.78 | 5170.2 | 15019.23 | 27535.96 | 28908.06 | 25671.65 | 28214.02 | 27395.74 | 25364.48 | 20721.38 | 28908.06 | 96.36 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-01 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | 5595.63 | 6990.53 | 7058.87 | 7314.15 | 7215.18 | 10480.87 | 10287.42 | 11812.53 | 11226.44 | 9600.7 | 8992.43 | 8147 | 11264.46 | 11334.47 | 9306.85 | 9260.74 | 9042.21 | 10131.62 | 12470.34 | 12576.32 | 13517.6 | 11936.94 | 10305.48 | 8146.21 | 10310.04 | 11256.94 | 9157.73 | 8852.94 | 8964.37 | 10342.77 | 11523 | 12782.58 | 14371.86 | 13736.16 | 12267.01 | 11222.7 | 14371.86 | 47.91 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-02 | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 5851.27 | 8053.1 | 8017.74 | 5987.68 | 5995.17 | 7400.55 | 6336.49 | 7130.06 | 7295.8 | 7196.78 | 6259.66 | 5633.74 | 7082.87 | 7954.62 | 6568.46 | 6453.32 | 7108.78 | 7638.92 | 7008.09 | 7450.5 | 8201.51 | 7363.11 | 7178.31 | 6017.47 | 8300.63 | 8985 | 7167.94 | 7185.11 | 7241.53 | 7949.26 | 7552.85 | 8718.42 | 8690.56 | 8395.24 | 8634.43 | 7990.73 | 8985 | 95.84 | Transformador
Sinop | Terra Nova TR-01 | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2223.86 | 2163.88 | 2195.12 | 2199.96 | 2016.5 | 2012.38 | 1926.76 | 2388.79 | 2374.5 | 2314.78 | 2134.69 | 2161.24 | 2021.86 | 2170.43 | 2136.05 | 2167.37 | 2162.1 | 2154.92 | 2086.15 | 2217.14 | 2440.15 | 2285.04 | 2432.1 | 2343.64 | 2156.79 | 2338.07 | 2213.65 | 2268.57 | 2303.68 | 2222.95 | 2288.89 | 2613.03 | 2708.18 | 2677.04 | 134.21 | 58 | 2708.18 | 90.27 | Transformador
Sinop | União do Sul TR-01 | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6816230.08 | 6452611.93 | 2044.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6816230.08 | 227207.67 | Transformador
Sinop | Vera TR-01 | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | 5000.58 | 6342.77 | 5319.85 | 5299.46 | 6762.48 | 8786.18 | 9539.54 | 8967.98 | 7873.86 | 7419.68 | 4887.61 | 4866.12 | 5996.78 | 6014.31 | 5182.78 | 5581.82 | 6143.09 | 10188.58 | 10217.43 | 10196.59 | 10768.28 | 9010.99 | 8910.37 | 5500.27 | 6093.61 | 7892.43 | 6152.36 | 5679.17 | 7347.21 | 11318.65 | 10622.79 | 11066.48 | 11434.04 | 11999.07 | 9678.88 | 8214.41 | 11999.07 | 95.99 | Transformador
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 25000 | 5787.22 | 5881.04 | 5464.12 | 6138.08 | 6058.11 | 6107.92 | 6045.16 | 6822.44 | 7193.04 | 7071.13 | 6714.72 | 6785.7 | 6009.03 | 6696.25 | 7074.02 | 7105.45 | 7188.28 | 6397.74 | 6191.16 | 6697.19 | 7220.33 | 6905.98 | 7822.05 | 7248.4 | 5894.59 | 6616.73 | 6724.52 | 6930.05 | 6990.52 | 6396.48 | 6397.42 | 6817.96 | 7194.99 | 7990.76 | 7807.49 | 7655.77 | 7990.76 | 31.96 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 13712.04 | 15469.99 | 14320.01 | 14020.3 | 17397.31 | 12850.63 | 10198.68 | 12431.44 | 10666.2 | 13770.88 | 12291.57 | 15722.33 | 15295.77 | 13966.31 | 15952.22 | 17229.85 | 11956.43 | 15867.59 | 16258.09 | 19249.43 | 12647.35 | 17716.4 | 15159.21 | 15675.43 | 13325.06 | 15261.8 | 16287.81 | 15700.48 | 17197.62 | 15439.77 | 9915 | 11378 | 18371.67 | 15556.62 | 19750.67 | 19143.63 | 19750.67 | 65.84 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9560.3 | 10496.55 | 9819.27 | 9638.56 | 9648.37 | 9568.73 | 10386.82 | 2160.01 | 3088.78 | 4290.08 | 4131.61 | 4125.92 | 5157.55 | 5092.64 | 5099.51 | 5034.03 | 5410.15 | 5563.45 | 6094.21 | 5625.53 | 5844.51 | 2876.14 | 10496.55 | 111.96 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 6309.19 | 6145.13 | 5842.72 | 5258.45 | 4961.51 | 5599.7 | 5981.77 | 6177.2 | 6405.15 | 6147.38 | 6053.08 | 6176.28 | 5916.83 | 6355.44 | 6201.59 | 6394.08 | 6240.69 | 6155.91 | 6032.09 | 6713.08 | 6505.52 | 5628.33 | 5615.37 | 5119.27 | 4615.43 | 5753.81 | 5196.17 | 5026.35 | 5089.33 | 5558.29 | 5458.37 | 5756.18 | 6525.05 | 6151.82 | 6130.43 | 5922.62 | 6713.08 | 53.7 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 | 178TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 1498.46 | 1552.89 | 1366.45 | 930.69 | 827.06 | 821.64 | 1152.19 | 1090.64 | 1152.21 | 1148.47 | 1226.74 | 1268.36 | 1288.43 | 1296.93 | 1252.66 | 1308.8 | 1284.28 | 1342.34 | 1311.44 | 1442.77 | 1462.05 | 1280.07 | 967.47 | 980.51 | 827.57 | 956.76 | 924.29 | 993.1 | 1020.47 | 985.85 | 1025.38 | 882.49 | 932.73 | 991.59 | 1008.34 | 997.55 | 1552.89 | 24.85 | Transformador
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 16786.4 | 22536.5 | 21318.59 | 16479.35 | 17423.76 | 17117.66 | 27871.41 | 27815.36 | 29005.32 | 14989.88 | 17850.64 | 17883.69 | 11854.82 | 14915.7 | 13112.52 | 14202.85 | 14477.07 | 16790.56 | 21403.23 | 18609.29 | 21033.85 | 17006.78 | 17149.28 | 11422.01 | 14826.77 | 16323.28 | 14270.08 | 10724.9 | 11112.44 | 13984.36 | 21097.49 | 25411.68 | 26193.29 | 23476.28 | 24254.1 | 20018.07 | 29005.32 | 116.02 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 10062.26 | 11362.28 | 10992.34 | 11196.96 | 10382.34 | 10544.9 | 11298.36 | 11948.7 | 13548.9 | 0 | 10013.99 | 11965.74 | 4664.77 | 5100.97 | 5019.39 | 5480.87 | 5124.23 | 4970.13 | 4993.07 | 5015.89 | 5735.36 | 5564.1 | 5656.97 | 4993.52 | 4934.27 | 5869.1 | 6009.6 | 5383.38 | 5500.15 | 5392.55 | 5478.62 | 6129.99 | 6553 | 7128.25 | 7112.35 | 6639.36 | 13548.9 | 45.16 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6697.21 | 7302.01 | 7609.99 | 7197.75 | 6474.64 | 7224.52 | 6310.67 | 7442.08 | 7699.09 | 6956.05 | 7854.61 | 8817.05 | 8280.3 | 8591.1 | 8618.07 | 7895.53 | 8817.05 | 58.78 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | 1765 | 1826.13 | 1825.56 | 1838.16 | 1949.9 | 2017.95 | 1875.87 | 2205.61 | 2086.12 | 2036.17 | 1946.39 | 1927.21 | 1779.62 | 1887.24 | 1901.49 | 1960.17 | 2057.6 | 2066.34 | 2104.41 | 2086.88 | 2316.58 | 2254.86 | 2184.34 | 2222.36 | 1983.97 | 2202.27 | 2191.85 | 2168.16 | 2137.97 | 2148.65 | 2305.79 | 2516.79 | 2391.44 | 2526.78 | 2555.07 | 2409.31 | 2555.07 | 37.85 | Transformador
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 2581.39 | 2714.38 | 2526.37 | 2807.1 | 2588.7 | 2703.27 | 2619.51 | 2781.46 | 2988.25 | 2942.63 | 2618.84 | 3150.48 | 3412.87 | 3348.08 | 2685.1 | 2735.24 | 2579.1 | 2763.63 | 2426.5 | 2621.35 | 3286.84 | 2966.82 | 2566.74 | 3001.42 | 2657.72 | 3039.96 | 3141.08 | 2691.42 | 3170.93 | 2414.63 | 1991.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412.87 | 13.65 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 22722.07 | 16890.09 | 11182.25 | 12243.93 | 14437.51 | 14081.26 | 19576.19 | 24535.12 | 25165.67 | 25150.02 | 21855.57 | 21552 | 14864.69 | 11807.07 | 11763.24 | 15673.51 | 15436.62 | 17555.66 | 17594.01 | 13111.34 | 21670.94 | 15124.82 | 16533.9 | 11900 | 8606.33 | 7140.68 | 5244.51 | 7349.76 | 10249.55 | 10530.43 | 11592.96 | 16533.9 | 18971.56 | 19394 | 21100.55 | 19277.84 | 25165.67 | 83.89 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | 12590.51 | 10132.65 | 13227.3 | 9475.6 | 9324.56 | 9876.61 | 17909.42 | 22107.32 | 22320.23 | 20460.93 | 16049.04 | 15043.88 | 8716.88 | 6308.38 | 6142.73 | 9693.42 | 9362.25 | 13006.39 | 22365.66 | 22041.13 | 20812.37 | 18277.51 | 15029.25 | 7331.95 | 9943.04 | 10730.75 | 11215.34 | 7677.47 | 9088.72 | 10419.9 | 22089.86 | 25379.27 | 24516.61 | 26517.81 | 22332.26 | 18702.87 | 26517.81 | 106.07 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2125.24 | 2204.69 | 2165.66 | 1990.76 | 1948.36 | 2015.03 | 2010.6 | 2319.57 | 2472.15 | 2588.01 | 2193.91 | 2357.33 | 2108.37 | 1935.44 | 2131.84 | 2138.88 | 2038.16 | 1946.22 | 2057.43 | 2085.39 | 2436.89 | 2519.58 | 2407.7 | 2132.87 | 2220.66 | 2065.57 | 2097.05 | 2076.35 | 2083.87 | 1990.87 | 2121.72 | 2444.62 | 2655.02 | 2963.54 | 2889.97 | 2691.67 | 2963.54 | 98.78 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 9926.13 | 10338.27 | 0 | 10071.16 | 10290.91 | 10368.84 | 10041.89 | 11495.23 | 11802.32 | 11309.68 | 10792.15 | 10509.27 | 8804.28 | 9907.44 | 10541.83 | 10771.93 | 10923.42 | 10511.99 | 10270.93 | 11616.17 | 12539.29 | 12151.41 | 11281.52 | 10866.01 | 9338.73 | 11312.45 | 10979.06 | 11202.64 | 11017.14 | 10721.38 | 11528.73 | 11801.55 | 12523.89 | 12778.35 | 12876.7 | 12487.37 | 12876.7 | 51.51 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 8652.55 | 11081.95 | 0 | 7585.77 | 8320.38 | 9814.55 | 9730.9 | 9184.06 | 9650.07 | 8822.45 | 8879.48 | 8842.34 | 11275.24 | 11792.38 | 10012.04 | 8907.6 | 8454.87 | 10027.18 | 9065.01 | 8735.79 | 9718.42 | 9074.03 | 9431.8 | 7988.94 | 9672.87 | 12413.44 | 10262.64 | 9093.3 | 8757.69 | 10463.26 | 11531.01 | 12023.5 | 13020.5 | 12761.26 | 13414.78 | 11922.72 | 13414.78 | 89.43 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 13954.88 | 13912.72 | 11967.18 | 12270.09 | 14750.33 | 15845.98 | 15416.49 | 18713.97 | 17267.72 | 17448.26 | 15367.83 | 15242.56 | 11650.3 | 12012.87 | 13417.76 | 14022 | 15365.2 | 14663.58 | 15397.29 | 17007.63 | 18362.66 | 17221.12 | 17669.92 | 15645.3 | 16093.05 | 15930.97 | 13325.36 | 14352.97 | 15645.86 | 15764.86 | 16972.06 | 18817.6 | 19970.63 | 19973.81 | 21516.84 | 19000.5 | 21516.84 | 86.07 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-02 | 030TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 2293.7 | 1202.05 | 205.7 | 348.06 | 2393.04 | 3502.59 | 3709.29 | 4460.32 | 4435.8 | 4250.1 | 3518.72 | 946.79 | 968.51 | 86.33 | 2660.31 | 394.95 | 2331.05 | 3392.16 | 3487.38 | 4578.77 | 4615.32 | 3807.85 | 4316.19 | 3299.44 | 3817.44 | 2427.19 | 1510.7 | 3226.72 | 3542.91 | 3697.01 | 4823.74 | 5016.73 | 4995.37 | 5142.35 | 5320.02 | 4328.77 | 5320.02 | 56.75 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 6098.81 | 5854.82 | 5782.06 | 5904.56 | 6677.49 | 7191.72 | 7342.82 | 7084.3 | 6652.31 | 6762.35 | 5078.61 | 4722.5 | 5112.38 | 6416.3 | 6903.12 | 6968.66 | 7225.42 | 7699.69 | 7866.68 | 7722.28 | 7703.34 | 6989.5 | 6595.82 | 7025.79 | 6383.36 | 7140.13 | 6936.91 | 6898.03 | 7162.2 | 7216.92 | 7427.78 | 7915.31 | 8172.09 | 7626.54 | 8172.09 | 32.69 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-02 | 264TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 4488.2 | 4206.26 | 3363.07 | 4009.09 | 4686.42 | 5092.79 | 5262.24 | 5043.01 | 4807.36 | 4975.58 | 4096.68 | 3251.78 | 3323.23 | 4535.6 | 4928.6 | 5126.83 | 5132.16 | 5577.85 | 5585.64 | 5464.93 | 5415.75 | 5061.74 | 4797.08 | 4881.86 | 4864.22 | 5124.99 | 4869.57 | 4871.08 | 4929.21 | 5194.77 | 5400 | 6216.64 | 5437.54 | 5119.93 | 6216.64 | 66.31 | Transformador
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2187.79 | 0 | 2580.31 | 2500.55 | 2356.11 | 2509.73 | 2480.49 | 2376.13 | 2294.24 | 2585.23 | 2826.94 | 2586.93 | 2583.61 | 2278.59 | 2760.13 | 2479.69 | 2112.35 | 2443.12 | 2222.13 | 2262.72 | 2235.37 | 2415.92 | 2707.09 | 2607.51 | 2641.82 | 2600.29 | 2770.04 | 2406.5 | 2130.81 | 2252.09 | 2117.18 | 2169.76 | 2070.41 | 2826.94 | 56.54 | Transformador
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 4719.04 | 4319.36 | 5307.96 | 6417.3 | 5655.25 | 7064.67 | 1814.93 | 2436.2 | 5839.35 | 3170.21 | 3285.56 | 5566.06 | 4465.51 | 4628.16 | 4248.64 | 3903.34 | 9218.7 | 4647.67 | 4057.66 | 933.98 | 6531.69 | 5403.28 | 5364.52 | 5629.84 | 4348.85 | 4679.96 | 5533.3 | 5400.52 | 1109.04 | 3306.04 | 3779.52 | 5063.31 | 4881.26 | 5092.92 | 5066.74 | 5022.83 | 9218.7 | 36.87 | Transformador
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 7479.89 | 7369.55 | 7045.26 | 7279.76 | 6950.94 | 6815.7 | 6747.38 | 7333.04 | 8647.73 | 8521.07 | 7486.67 | 8521.59 | 7542.68 | 8259.24 | 7721.59 | 8431.63 | 7691.54 | 7408.22 | 7791.7 | 7927.46 | 8358.62 | 8884.24 | 8565.3 | 8216.38 | 7924.61 | 8300.27 | 9122.91 | 8832.27 | 8850.78 | 8102.33 | 8292.91 | 10332.37 | 10896.63 | 10994.18 | 10674.01 | 10251.57 | 10994.18 | 117.27 | Transformador
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 5574.37 | 8164.21 | 7869.37 | 5003.95 | 5377.54 | 7294.73 | 7132.87 | 9507.28 | 10635.15 | 9685.3 | 6900.08 | 4447.18 | 8068.96 | 6191.15 | 5662.92 | 4834.7 | 7849.92 | 7651.46 | 7934.07 | 8401.52 | 11782.85 | 10037.77 | 7683.91 | 4383.71 | 4738.47 | 7212.34 | 6640.96 | 5812.56 | 7574.39 | 6565.83 | 6262.88 | 7718.82 | 11668.23 | 13037.81 | 13285.58 | 11022.05 | 13285.58 | 106.28 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 | 195TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 1232.09 | 3483.24 | 3078.62 | 1311.77 | 685.96 | 2666.07 | 3526.09 | 4377.84 | 6147.09 | 4510.65 | 3033.65 | 1517.84 | 4155.93 | 308.77 | 1602.92 | 937.52 | 3426.8 | 2795.18 | 3944.39 | 4572.79 | 6859.37 | 4538.77 | 2339.61 | 159.7 | 1704.72 | 1417.46 | 2350.56 | 3035.13 | 2612.63 | 2966.44 | 2210.76 | 3583.22 | 5381.58 | 6816.62 | 6790.68 | 5064.52 | 6859.37 | 73.17 | Transformador
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 3206.18 | 3770.97 | 1728.38 | 1668.52 | 5481.99 | 2928.89 | 15886.85 | 27931.5 | 23844.94 | 28552.39 | 22666.35 | 15028.58 | 6185.99 | 1261.2 | 1650.82 | 1480.1 | 845.56 | 806.18 | 19757.63 | 28976.55 | 26817.41 | 17696.43 | 3025.12 | 2463.53 | 1852.47 | 6685.82 | 1965.33 | 2547.12 | 3550.6 | 4318.73 | 16331.02 | 25498.41 | 29793.78 | 25087.69 | 26270.71 | 20327.12 | 29793.78 | 99.31 | Transformador
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1864.99 | 1948.55 | 1965.67 | 1920.7 | 1923.92 | 2070.2 | 2100.04 | 2258.74 | 2353.33 | 2190.79 | 2030.22 | 1915.13 | 2158.32 | 2038.52 | 2217.44 | 2027.37 | 2141.35 | 2103.51 | 2178.21 | 2213.82 | 2280.39 | 2127.53 | 2157.03 | 2281.88 | 1997.75 | 2162.39 | 2021.29 | 1978.71 | 2038.56 | 2078.67 | 2105.39 | 2250.61 | 2408.05 | 2246.5 | 2312.05 | 2204.66 | 2408.05 | 48.16 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 14331.85 | 15857.19 | 15043.87 | 15866.39 | 16050.56 | 14732.97 | 14333.53 | 16512.59 | 18572.32 | 18516.77 | 16855.09 | 17381.87 | 15759.23 | 16208.16 | 16825.67 | 16900.65 | 1 | 3 | 15233.93 | 16733.91 | 22920.17 | 23005.48 | 23240.2 | 21708.65 | 20126.94 | 21219.86 | 23661.18 | 23481.53 | 21813 | 21467.77 | 22149.17 | 25090.22 | 25067.8 | 27132.2 | 26940.86 | 26087.88 | 27132.2 | 90.44 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 22802.79 | 26660.24 | 22672.64 | 23530.69 | 25002.28 | 23779.36 | 23439.74 | 26808.17 | 28861.2 | 27697.54 | 24367.85 | 27369.63 | 25476.16 | 26045.99 | 27472.52 | 27888.55 | 26522.35 | 25570.1 | 25289.17 | 28035.46 | 28576.51 | 27792.67 | 26262.1 | 23739.49 | 21760.87 | 23380.79 | 24505.69 | 23560.12 | 22766.48 | 21452.13 | 23262.4 | 27983.65 | 29812.62 | 29869.01 | 30246.96 | 29788.55 | 30246.96 | 100.82 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | 4360.9 | 0 | 0 | 1436.31 | 1354.84 | 974.13 | 1185.52 | 3481.04 | 1874.92 | 755.31 | 1563.73 | 0 | 438.41 | 971.41 | 1540.03 | 0 | 1085.52 | 1718.35 | 814.95 | 1719.97 | 1536.01 | 863.58 | 932.78 | 361.45 | 1281.82 | 739.98 | 978.8 | 1283.72 | 856.04 | 734.5 | 1114.01 | 1190.11 | 1384.33 | 1711.53 | 0 | 899.9 | 4360.9 | 29.07 | Transformador
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
AGUA BOA | AGUA BOA 001 | AL-032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | 4710.39 | 4751.72 | 5014.03 | 4993.51 | 4567.75 | 4535.74 | 4313.09 | 5560.42 | 6286.92 | 6046.46 | 5320.59 | 5372.22 | 5176.69 | 5073.13 | 5527.26 | 5850.74 | 5505.92 | 4668.14 | 5108.94 | 5776.03 | 7567.28 | 7335.66 | 6051.61 | 6156.04 | 5466.15 | 6579.28 | 6670.27 | 6373.54 | 5781.57 | 6025.8 | 6021.97 | 6951.59 | 8002.86 | 7941.21 | 7516.1 | 7769.61 | 8002.86 | 69.75 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 002 | AL-032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4500.36 | 5742.62 | 5941.73 | 5293.49 | 4823.25 | 4727.18 | 4924.03 | 4940.65 | 5487.48 | 5575.11 | 4791.72 | 4956.1 | 5169.86 | 5716.19 | 6246.33 | 6342.27 | 5912.71 | 5296.43 | 5445.39 | 5959.16 | 6493.24 | 5912.58 | 5684.69 | 4951.59 | 4879.56 | 6723.39 | 6778.32 | 6759.99 | 6010.53 | 6048.1 | 5708.88 | 6244.79 | 7035.36 | 6398.17 | 6447.95 | 6522.87 | 7035.36 | 70.08 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 011 | AL-032011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 6268.27 | 6899.53 | 7058.52 | 6650.88 | 6735.06 | 7156.76 | 6361.13 | 6286.45 | 7397.48 | 7712.6 | 7390.15 | 7401.01 | 5581.4 | 6390.39 | 8321.29 | 7005.71 | 6805.66 | 6556.28 | 6908.22 | 6609.39 | 8650.47 | 8490.42 | 7469.55 | 6504.25 | 4757.17 | 7896.5 | 8270.64 | 8071.66 | 7893.68 | 8165.05 | 6511.36 | 6784.33 | 8922.73 | 9124.76 | 8905.04 | 8043.68 | 9124.76 | 76.35 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 012 | AL-032012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2781.46 | 3261.76 | 3314.05 | 3285.25 | 3196.08 | 3144.76 | 2631.65 | 2875.13 | 3795.7 | 3429.81 | 3023.62 | 2990.43 | 2215.56 | 3494.86 | 4027.43 | 3921.77 | 3639.46 | 2997.66 | 3092.98 | 2995.38 | 3605.34 | 3510.21 | 3478 | 3154.41 | 3095.18 | 3815.92 | 3907.94 | 4305.44 | 3781.94 | 3581.32 | 2419.84 | 3104.45 | 3621.93 | 3367.22 | 3023.05 | 3032.68 | 4305.44 | 45.03 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 | AL-209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | 361.71 | 362.84 | 367.07 | 371.31 | 374.32 | 401.29 | 390.44 | 412.24 | 427.87 | 420.31 | 405.84 | 396.6 | 404.24 | 411.1 | 407.32 | 418.62 | 411.64 | 393.36 | 409.42 | 415.65 | 400.47 | 401.26 | 351.81 | 405.69 | 396.28 | 411.9 | 407.35 | 403.9 | 406 | 402.2 | 407.93 | 440.48 | 440.26 | 405.29 | 391.09 | 419.32 | 440.48 | 20.48 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 | AL-209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | 1213.22 | 1225.06 | 1302.17 | 1231.58 | 1248.8 | 1208.56 | 1126.76 | 1344.14 | 1419.49 | 1350.07 | 1310.93 | 1237.9 | 1543.53 | 1521.92 | 1437.09 | 1500.4 | 1563.63 | 1528.16 | 1373.06 | 1495.98 | 1682.1 | 1599.29 | 1457.84 | 1498.69 | 1493.03 | 1824.37 | 1720.75 | 1655.63 | 1563.16 | 1631.71 | 1772.94 | 1715.65 | 1882.34 | 1906.58 | 1908.19 | 1976.69 | 1976.69 | 49.23 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 | AL-209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | 6041.58 | 6255.2 | 6640.24 | 6105.84 | 5600.4 | 6164.99 | 6399.06 | 6430.69 | 6529.9 | 6385.7 | 5391.08 | 5271.98 | 5531.17 | 6224.34 | 5943.86 | 5748.47 | 4735.51 | 4741 | 4449.4 | 5299.99 | 5789.52 | 5788.94 | 5792.35 | 4672.11 | 4779.74 | 6932.61 | 6600.61 | 6060.85 | 4978.49 | 5266.83 | 5932.8 | 6072.25 | 6480.49 | 6791.22 | 5762.71 | 6438.7 | 6932.61 | 72.21 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 | AL-209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 174.57 | 195.88 | 176.17 | 178.73 | 180.89 | 156.37 | 185 | 185 | 173.46 | 182.79 | 186.3 | 202.07 | 185.05 | 180.28 | 192.04 | 194.54 | 193.96 | 196.29 | 190.72 | 190.37 | 210.44 | 204.69 | 196.45 | 193.88 | 200.28 | 198.08 | 198.22 | 196.38 | 199.22 | 188.49 | 192.27 | 188.11 | 177.16 | 194.08 | 192.57 | 198.98 | 210.44 | 3.52 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 | AL-209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1657.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.91 | 853.46 | 0 | 0 | 532.71 | 946.54 | 0 | 1684.53 | 1778.22 | 1922.08 | 1689.56 | 1694.31 | 1931.45 | 2505.92 | 1619.86 | 1618.07 | 1922.69 | 2915.4 | 1638.46 | 1841.52 | 1589.9 | 2273.9 | 2121.33 | 1927.25 | 1780.32 | 1743.52 | 1832.26 | 2418 | 2915.4 | 48.59 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 | AL-209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | 2434.66 | 2471.18 | 2587.48 | 2679.12 | 2616.64 | 2447.22 | 2384.27 | 2870.58 | 3044.29 | 2845.05 | 2689.35 | 2589.16 | 2507.26 | 2580.82 | 2613.29 | 2912.72 | 2876.44 | 2587.37 | 2593.41 | 2850.06 | 3169.56 | 3242 | 2952.76 | 2796.73 | 2586.7 | 3160.49 | 2922.55 | 2995.73 | 3098.8 | 2934.02 | 3072.49 | 3382.52 | 3460.29 | 3619.86 | 3685.96 | 3413.57 | 3685.96 | 57.11 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 | AL-100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 5213.04 | 5382.4 | 4795.94 | 4775.45 | 4745.36 | 4434.39 | 4494.12 | 5826.5 | 6702.02 | 6552.26 | 5661.83 | 5758.82 | 5005.41 | 5356.39 | 5456.36 | 5511.15 | 5222.78 | 4998.91 | 4977.33 | 5926.68 | 6691.92 | 6749.7 | 6458.62 | 5913.52 | 5064.15 | 5824.3 | 6235.5 | 5733.55 | 6705.32 | 5379.62 | 5293.78 | 6732.54 | 7427.02 | 6156.04 | 134.33 | 7121.24 | 7427.02 | 51.94 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 | AL-100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4915.54 | 5123.98 | 4857.64 | 5081.75 | 4443.35 | 4316.49 | 3740.73 | 5142.95 | 6563.64 | 6192.72 | 6536.13 | 5636.38 | 4938.67 | 4810.96 | 5278.86 | 5423.02 | 4711.42 | 4461.29 | 4363.52 | 5174.09 | 7194.07 | 6403.45 | 6121.29 | 5638.07 | 5218.66 | 5842.4 | 5659.72 | 5520.6 | 5270.03 | 4830.08 | 4810.19 | 5937.22 | 7406.96 | 5706.13 | 80.16 | 6987.49 | 7406.96 | 74.07 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 | AL-100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 2469.83 | 2483 | 2503.06 | 2675.9 | 2063.02 | 2055.12 | 1936.72 | 2615.65 | 3427.94 | 3266.62 | 2662.02 | 2638.28 | 2560.55 | 2505.18 | 2695.85 | 3009.56 | 2332.94 | 2036 | 2039.77 | 2696.5 | 3429.9 | 3240.51 | 3026.79 | 2542.98 | 2408.49 | 2968.26 | 2639.1 | 3555.44 | 2371.13 | 2141.92 | 2216.12 | 3095.93 | 3834.86 | 2714.98 | 40.05 | 3540.83 | 3834.86 | 44.57 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 | AL-100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2192.07 | 2512.28 | 2452.1 | 2405.67 | 1971.29 | 1959.87 | 1853.76 | 2506.33 | 3234.73 | 3087.61 | 2576.87 | 2573.76 | 2592.58 | 2378.87 | 2644.03 | 2670.3 | 2334.11 | 1978.21 | 2061.27 | 2507.85 | 3310.75 | 3160.41 | 3069.6 | 2687.24 | 2673.11 | 3124.48 | 2819.37 | 2956.06 | 2507.3 | 2173.11 | 2367.08 | 3243.45 | 3931.83 | 2862.11 | 117.11 | 3512.56 | 3931.83 | 43.69 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 | AL-100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 6904.06 | 6871.99 | 6576.18 | 7100.88 | 6882.97 | 7502.51 | 7503.35 | 7717.56 | 7652.38 | 7605.48 | 7882.77 | 7999.63 | 7943.47 | 8046.56 | 8006.89 | 8033.7 | 7897.95 | 7839.76 | 7745.53 | 7589.47 | 8036.87 | 8301.68 | 8030.59 | 8253.22 | 7927.24 | 8058.88 | 7401.01 | 7736.97 | 7909.78 | 7854.72 | 8010.82 | 8300.94 | 8377.83 | 8603.68 | 297.99 | 8352.59 | 8603.68 | 71.7 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 | AL-100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3254.59 | 3476.46 | 3307.01 | 3302.67 | 2760.86 | 2677.62 | 2620.67 | 3251.53 | 4342.79 | 4382.91 | 3638 | 3679.8 | 3687.31 | 3577.11 | 3870.25 | 3877.69 | 3437.36 | 2963.82 | 2958.63 | 3891.64 | 4585.11 | 4544.61 | 4728.51 | 4180.29 | 4048.86 | 4655.71 | 4194.9 | 4416.93 | 3833.57 | 3271.17 | 3460.82 | 4344.73 | 4805.82 | 4385.7 | 242.74 | 4845.76 | 4845.76 | 48.27 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 | AL-100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3728.16 | 3521.11 | 3408.61 | 3361.49 | 2893.23 | 2835.64 | 2266.76 | 3413.42 | 4168.56 | 4192.81 | 3765.92 | 3834.98 | 3146.21 | 3331.96 | 3653.68 | 3885.16 | 3398.13 | 3146.36 | 2564.97 | 3441.45 | 4239.91 | 4299.94 | 3983.24 | 3450.84 | 2995.44 | 3754.82 | 3711.37 | 3528.28 | 3336.78 | 2918.94 | 3011.78 | 4353.16 | 5244.12 | 4931.37 | 5356.74 | 4730.34 | 5356.74 | 53.36 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 | AL-100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4452.34 | 4519.5 | 4293.18 | 4413.27 | 3773.08 | 3557.27 | 3465.11 | 4103.73 | 5429.65 | 5454.27 | 4564.84 | 5619.28 | 4374.97 | 4454.86 | 4643.77 | 4716.3 | 4041.49 | 3803.56 | 3811.22 | 4479.34 | 5506.88 | 6337.35 | 5378.13 | 4594.38 | 4494.5 | 5175.6 | 5372.88 | 4949.15 | 4185.32 | 3859.19 | 3883.9 | 5219.45 | 6439.91 | 6334.62 | 6503.36 | 6276.29 | 6503.36 | 65.03 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 | AL-100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1698.73 | 1660.85 | 1642.69 | 1773.63 | 1851.47 | 1753.21 | 1687.76 | 1744.01 | 1743.1 | 1755.2 | 1733.53 | 2010.31 | 1704.28 | 1657.81 | 1667.69 | 1726.52 | 1767.93 | 1746.53 | 1782.6 | 1790.73 | 1935.98 | 1776.52 | 1791.29 | 1770.2 | 1737.1 | 1744.77 | 1743.75 | 1741.02 | 1852.62 | 1876.27 | 1872.01 | 1890.03 | 1895.57 | 2043.82 | 1887.71 | 1921.58 | 2043.82 | 34.2 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 | AL-100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2477.93 | 2533.11 | 2497.35 | 2557.55 | 2674.19 | 2609.75 | 2557.23 | 2628.12 | 2705.79 | 2763.79 | 2604.2 | 2581 | 2639.44 | 2452.82 | 2632.68 | 2791.57 | 2591.56 | 2580.35 | 2607.51 | 2530.05 | 2570.42 | 2639.48 | 2852.04 | 2626.55 | 2520.32 | 4122.23 | 2545.81 | 2674.58 | 2528.16 | 2607.66 | 2748.36 | 2619.01 | 2846.33 | 2774.73 | 2852.46 | 2795.89 | 4122.23 | 68.7 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 | AL-100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1322.78 | 1228.17 | 1353.12 | 1504.08 | 1396 | 1377.69 | 1369.55 | 1501.84 | 1627.77 | 1746.62 | 1304.4 | 1382.23 | 1396.17 | 1376.39 | 1498.34 | 1420.39 | 1498.59 | 1395.2 | 1385.96 | 1444.15 | 1657.93 | 1807.82 | 1671.87 | 1375.38 | 1296.82 | 1895.51 | 1847.03 | 1979.23 | 1921.47 | 1605.84 | 1900.03 | 1647.19 | 2191.35 | 2499.15 | 2719.44 | 3019.76 | 3019.76 | 63.17 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 | AL-214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1142.68 | 1189.78 | 1233.01 | 1215.36 | 1301.57 | 1116.5 | 1162.4 | 1233.44 | 1484.23 | 1264.28 | 1234.89 | 1163.67 | 1212.44 | 1231.75 | 1273.85 | 1395.26 | 1318.58 | 1245.84 | 1180.21 | 1305.6 | 1438.45 | 1457.79 | 1420.22 | 1382.55 | 1221.89 | 1396.08 | 1287.16 | 1372.65 | 1345.77 | 1302.24 | 1252.42 | 1460.07 | 1617.59 | 1679.36 | 1369.13 | 1580.46 | 1679.36 | 83.97 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 | AL-214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 2920.47 | 3034.75 | 3555.23 | 3089.62 | 2931.14 | 3226.53 | 3656.25 | 3187.14 | 3334.03 | 3479.55 | 2684.7 | 2698.67 | 2877.71 | 3265.29 | 3104.2 | 2940.95 | 1801.5 | 2195.08 | 1730.48 | 2462.47 | 2846.16 | 1733.51 | 1836.65 | 1022.75 | 1371.54 | 2044.27 | 2053.36 | 2036.46 | 1216.2 | 1495.68 | 1941.36 | 1886.65 | 1939.62 | 1261.67 | 2482.71 | 1643.41 | 3656.25 | 91.41 | Alimentador
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 | AL-097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 1624.78 | 1581.14 | 1541.92 | 1488.69 | 1840.32 | 2032.71 | 1871.6 | 1680.83 | 1668.31 | 1715.29 | 1707.04 | 1716.5 | 1979.28 | 1833.33 | 1607.83 | 1614.07 | 1776.26 | 2126.81 | 2161.92 | 2044.34 | 1863.55 | 1766.98 | 2114.36 | 2000.76 | 1991.98 | 1855.59 | 1816.42 | 1898.22 | 2109.66 | 2424.39 | 2514.02 | 2333.36 | 2171.26 | 2514.02 | 105.19 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 001 | AL-212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1107.44 | 1049.95 | 1050.62 | 1061.12 | 1117.46 | 1031.51 | 1083.61 | 1159.29 | 1153.04 | 1160.44 | 1119.32 | 1054.96 | 974.24 | 1087.53 | 1073.76 | 1135.54 | 1161.65 | 1081.61 | 1134.83 | 1140.92 | 1197.18 | 1124 | 1095.45 | 1113.32 | 957.66 | 1105.51 | 1084.62 | 1106.15 | 1144.53 | 1121.09 | 1154.14 | 1265.05 | 1258.81 | 1189.01 | 996.21 | 958.43 | 1265.05 | 63.25 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 011 | AL-212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1625.02 | 1547.71 | 1551.06 | 1541.52 | 1544.29 | 1554.93 | 1562.61 | 1584.58 | 1624.35 | 1690.85 | 1550 | 1528.36 | 1649.43 | 1627.21 | 1570.31 | 1579.74 | 1598.33 | 1660.69 | 1589.09 | 1562.24 | 1649.25 | 1644.32 | 1652 | 1668.72 | 1679.92 | 1960.27 | 2003.7 | 1754.61 | 1810.29 | 1760.95 | 1769.34 | 1787.09 | 1864.22 | 1901.9 | 1898.76 | 1696.39 | 2003.7 | 50.09 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 001 | AL-155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3770.97 | 3738.38 | 4127.3 | 3848.95 | 3649.32 | 3608.86 | 3573.26 | 4288.04 | 4660.03 | 4418.53 | 4066.85 | 3997.84 | 3975.65 | 4366.88 | 5029.66 | 4539.81 | 4216.4 | 3816.78 | 3824.15 | 4379.25 | 4990.45 | 5098.59 | 4526.27 | 4482.41 | 4446.08 | 5165.44 | 5025.18 | 5142.94 | 4363.13 | 4394.04 | 4729.93 | 5184.83 | 5809.43 | 5560.62 | 5897.54 | 5336.59 | 5897.54 | 81.91 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 002 | AL-155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4245.96 | 4585.53 | 5019.79 | 4904.53 | 4011.92 | 4186.4 | 3963.8 | 4741.65 | 5109.15 | 4879.57 | 4686.7 | 4671.81 | 4533.89 | 5109.21 | 4934.86 | 4475.3 | 4155.85 | 4280.34 | 4049.14 | 4341.09 | 4993.32 | 4955.93 | 4598 | 4414.18 | 4361.77 | 5477.22 | 5383.14 | 4945.02 | 4615.6 | 4373.69 | 5010.26 | 5169.47 | 5929.72 | 5653.77 | 5517.11 | 5306.71 | 5929.72 | 82.36 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 011 | AL-155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | 978.79 | 1123.27 | 1154.8 | 1057.33 | 1035.33 | 1121.97 | 1486.52 | 1066.32 | 982.46 | 1057.41 | 1034.45 | 965 | 1247.88 | 1531.59 | 1824.4 | 1557.92 | 1392.17 | 1563.84 | 1895.97 | 1284.32 | 1206.92 | 1254.79 | 1203.42 | 1180.35 | 1191.64 | 1544.8 | 1795.95 | 1597.51 | 1047.4 | 1103.64 | 1132.11 | 1103.36 | 1072.99 | 1130.55 | 1080.62 | 1076.92 | 1895.97 | 45.33 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 012 | AL-155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1821.4 | 2380.99 | 2754.93 | 2298.94 | 2091.02 | 1952.88 | 2130.71 | 1829.45 | 1879.59 | 1810.77 | 1812.27 | 1785.23 | 2117.58 | 2619.16 | 2356.29 | 2202.65 | 1859.31 | 2128.48 | 2175.95 | 1903.29 | 2181.85 | 2254.31 | 1910.46 | 1878.08 | 2141.34 | 3088.26 | 2912.24 | 2493.53 | 2426.01 | 2659.85 | 2662.64 | 2428.41 | 2403.98 | 2283.21 | 2183.36 | 2181.91 | 3088.26 | 51.47 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 001 | AL-206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 2732.14 | 2694.29 | 2746.25 | 2844.58 | 2724.55 | 2821.25 | 2633.72 | 3115.99 | 3317 | 3049.99 | 3000.06 | 2835.64 | 2689.69 | 2836.85 | 2901.84 | 3310.63 | 3239.29 | 3014.3 | 2893.97 | 3398.25 | 3847.05 | 2955.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.41 | 3842.17 | 3706.41 | 3600.47 | 3663.01 | 4277.62 | 4354.08 | 4540.34 | 4601.92 | 3434.29 | 4601.92 | 91.68 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 002 | AL-206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3371.03 | 3304.95 | 3215.8 | 3330.21 | 3424.45 | 3357.51 | 3199.6 | 3998.66 | 4253.83 | 3820.08 | 3561.45 | 3506.84 | 3184.76 | 3534.51 | 3518.69 | 4265.55 | 3827.78 | 3631.91 | 3526.75 | 4111.17 | 4541.7 | 3370.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780.55 | 4297.02 | 4421.06 | 4414.12 | 4885.77 | 5112.33 | 5025.92 | 6127.11 | 5773.59 | 6127.11 | 85.1 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 003 | AL-206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 2208.08 | 2487.91 | 2505.85 | 2302.21 | 2270.44 | 2777.13 | 2698.14 | 2999.92 | 2762.73 | 2597.51 | 2543.89 | 2458.14 | 2530.98 | 2890.44 | 2480.88 | 2743.16 | 2795.41 | 2641.67 | 2615.27 | 2903.16 | 3116.24 | 2416.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3367.48 | 3015.46 | 2908.52 | 2749.47 | 3167.84 | 3240.71 | 3383.16 | 3594.79 | 3175.41 | 3594.79 | 71.62 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 011 | AL-206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 4662.73 | 5024.96 | 5195.23 | 4989.73 | 4898.54 | 5318.79 | 5128.82 | 5384.45 | 5360.67 | 5345.73 | 4953.37 | 4597.43 | 5047.44 | 5752.21 | 5687.36 | 5431.88 | 5297.74 | 5020.04 | 4778.51 | 5343.01 | 5738.13 | 5823.56 | 5343.09 | 5253.66 | 5017.73 | 6273.01 | 6264 | 6307.37 | 5839.5 | 6028.7 | 6082.24 | 6040.62 | 6090.34 | 6516.77 | 6554.19 | 6268.8 | 6554.19 | 81.93 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 012 | AL-206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 6438.06 | 5668.18 | 6698.85 | 5414.2 | 5535.03 | 5767.25 | 5523.67 | 5388.81 | 7203.95 | 5748.97 | 6223.26 | 5306.44 | 5663.93 | 6701.7 | 6607.53 | 6541.1 | 4447.74 | 8394.22 | 7005.61 | 7037.4 | 7451 | 7602.45 | 6126.86 | 5037 | 7105.12 | 6939.65 | 7417.03 | 5363.57 | 5749.89 | 8216.46 | 6872.19 | 6739.93 | 7269.08 | 7333.5 | 7201.53 | 6872.9 | 8394.22 | 83.94 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 | AL-246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1655.08 | 1662.17 | 1784.97 | 1838.83 | 1793.2 | 1631.64 | 1596.5 | 1972.35 | 2077.9 | 1948.37 | 1873.02 | 1801.73 | 1441.28 | 1241.04 | 1209.74 | 1425.72 | 1383.5 | 1179.26 | 1195.09 | 1408.29 | 1541.74 | 1577.97 | 1446.62 | 1325.41 | 1215.53 | 2143.88 | 1987.63 | 2083.62 | 2066.03 | 1945.59 | 1944.37 | 2224.62 | 2313.75 | 2428.44 | 2454.17 | 2295.43 | 2454.17 | 61.35 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 | AL-246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 505.6 | 473.4 | 518.1 | 570.11 | 558.21 | 517.76 | 507.92 | 591.92 | 619.95 | 580.14 | 122 | 159 | 454.47 | 362.08 | 424.05 | 455.22 | 477.62 | 416.35 | 433.24 | 485.5 | 473.8 | 487.7 | 429.79 | 430.3 | 377.52 | 632.9 | 626.59 | 727.19 | 716.92 | 673.68 | 741.19 | 779.08 | 783.34 | 826.95 | 808.62 | 701.12 | 826.95 | 20.67 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 | AL-226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1338.99 | 1731.85 | 1727.58 | 1650.43 | 1544.98 | 1569.18 | 1431.24 | 1506.18 | 1668.73 | 1586.4 | 1536.27 | 1432.64 | 1583.33 | 1929.02 | 1935.76 | 1801.97 | 1644.74 | 1626.05 | 1473.45 | 1511.3 | 1802.97 | 1757.26 | 1659.65 | 1627.43 | 1605.93 | 2072.24 | 1990.73 | 1801.8 | 1648.46 | 1731.32 | 1702.86 | 1854.68 | 2262.38 | 2129.27 | 2016.38 | 1917.3 | 2262.38 | 75.41 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 | AL-226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 577.17 | 596.79 | 597.75 | 601.47 | 617.63 | 645.83 | 663.41 | 661.11 | 712 | 685.02 | 631.84 | 623.77 | 662.89 | 653.65 | 663.6 | 664.96 | 682 | 672.31 | 700.76 | 700.53 | 779.44 | 733.82 | 0 | 729.97 | 731.17 | 785.61 | 758.63 | 728.41 | 689.56 | 823.58 | 751.7 | 839.93 | 947.43 | 925.56 | 910.7 | 878.72 | 947.43 | 18.95 | Alimentador
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 | AL-239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 533.06 | 531.09 | 507.15 | 540.9 | 541.3 | 527.75 | 526.69 | 627.29 | 651.36 | 593.98 | 551.75 | 531.69 | 509.03 | 526.37 | 566.06 | 663.16 | 642.63 | 555.7 | 582.99 | 610.45 | 684.33 | 672.01 | 614.16 | 627.61 | 543.66 | 599.87 | 566.1 | 633.46 | 645.1 | 598.95 | 645.31 | 679.11 | 709.8 | 749.97 | 747.13 | 713.39 | 749.97 | 15 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 | AL-033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3656.27 | 3537.17 | 3847.78 | 3768.88 | 3274.82 | 3113.31 | 2896.77 | 3502.82 | 4282.21 | 4260.17 | 3862.71 | 3624.41 | 3562.23 | 3991.18 | 4134.85 | 4277.67 | 3595.94 | 3127.61 | 3046.77 | 3612.08 | 4539.25 | 4415.82 | 4347.83 | 4080.27 | 3618.48 | 4514.87 | 4382.77 | 4383.92 | 3743.86 | 3625.33 | 3464.93 | 5520.03 | 5220.63 | 5230.56 | 5307.48 | 5221.63 | 5520.03 | 78.86 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 | AL-033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3288.54 | 3262.52 | 3102.18 | 3201.76 | 2752.88 | 2818.12 | 2588.83 | 3133.79 | 3756.55 | 3752.71 | 3308.14 | 3256.81 | 3222.74 | 3241.22 | 3385.62 | 3597.09 | 3247.76 | 2661.24 | 2678.61 | 3162.81 | 3901.67 | 3838.62 | 3827.85 | 3598.48 | 3133.6 | 3797.59 | 3505.04 | 3563.65 | 3152.98 | 3108.3 | 2969.05 | 3854.65 | 4548.51 | 4515.1 | 4368.25 | 4495.81 | 4548.51 | 64.98 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 | AL-033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2433.3 | 490.2 | 406.86 | 576.6 | 2092.64 | 3590.52 | 3478.25 | 2316.32 | 2827.88 | 2719.26 | 2220.17 | 1722.13 | 1363.56 | 1848.36 | 1130.7 | 3632 | 4020.55 | 4066.09 | 7293.93 | 6420.31 | 6652.77 | 8180.67 | 6444.17 | 2822.06 | 1323.17 | 3045.97 | 3732.52 | 7014.98 | 6875.28 | 6459.75 | 8920.2 | 5581.1 | 5022.52 | 5192.65 | 5945.55 | 11124.94 | 11124.94 | 92.71 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 | AL-033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2300.47 | 2005.92 | 2270.09 | 2362.16 | 2062.97 | 2050.94 | 2041.35 | 1394.8 | 1416.54 | 1544.68 | 2371.83 | 2254.49 | 2209.7 | 2195.66 | 2123.46 | 2727.29 | 2403.75 | 2147.58 | 2214.89 | 2290.3 | 2095.25 | 2955.01 | 2298.58 | 2153.21 | 2101.31 | 2204.09 | 2283.42 | 2706.13 | 2183.73 | 2512.06 | 2234.16 | 2131.9 | 2018.31 | 2061.57 | 2921.71 | 2665.89 | 2955.01 | 42.21 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 | AL-033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1934.14 | 980.34 | 835.03 | 838.04 | 838.13 | 845.31 | 842.26 | 477.58 | 479.35 | 485.03 | 588.04 | 939.69 | 672.1 | 834.89 | 828.29 | 833.19 | 861.61 | 840.69 | 836.54 | 830.29 | 834.54 | 836.73 | 856.17 | 848.53 | 848.08 | 861.28 | 864.11 | 1622.78 | 1619.76 | 1629.93 | 1623.8 | 1608.51 | 1050.22 | 1082.45 | 1075.18 | 1653.55 | 1934.14 | 27.63 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 | AL-033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5147.23 | 5090.54 | 4991.51 | 4872.29 | 4757.75 | 4784.6 | 4449.03 | 4634.01 | 4414.21 | 4502.97 | 4866.07 | 4180.68 | 4246.42 | 4575.67 | 4642.73 | 4392.04 | 4359.25 | 4769.95 | 5072.17 | 4917.82 | 4738.49 | 4513.68 | 4508.27 | 4097.68 | 4509.26 | 4892.38 | 5255.57 | 4874.5 | 4633.45 | 4815.1 | 5033.09 | 4541.75 | 4900 | 5119.11 | 5063.97 | 5193.01 | 5255.57 | 43.8 | Alimentador
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 | AL-105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 | AL-213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 551.33 | 524.22 | 577.25 | 578.97 | 577 | 560.26 | 553.56 | 618.72 | 656.59 | 613.2 | 557.61 | 527.54 | 556.86 | 547.99 | 577.48 | 629.73 | 614.59 | 612.8 | 597.39 | 612.67 | 686.84 | 674.44 | 610.71 | 575.6 | 517.16 | 662.59 | 611.54 | 639.2 | 634.26 | 760.56 | 665.87 | 722.12 | 773.8 | 762.95 | 718.38 | 742.89 | 773.8 | 77.38 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 | AL-211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | 391.25 | 1055.97 | 966.82 | 793 | 765.94 | 920.97 | 823.49 | 602.78 | 604.27 | 555.63 | 522.21 | 573.94 | 481.39 | 848.23 | 858.99 | 699 | 744.64 | 730.36 | 622.29 | 580.54 | 473.86 | 494.85 | 462.33 | 461.47 | 218.08 | 754.07 | 688.08 | 722.22 | 524.58 | 831.9 | 674.34 | 462 | 106.21 | 76.37 | 95.85 | 31.58 | 1055.97 | 55.22 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 | AL-211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2011.27 | 2027.03 | 1926.22 | 1800.88 | 2207.06 | 2271.47 | 2223.55 | 2116.12 | 1923.5 | 1955.51 | 1950.77 | 2024.25 | 2282.53 | 2244.83 | 2047.52 | 1970.94 | 2286.2 | 2477.65 | 2522.31 | 2261.66 | 2206.34 | 2066.29 | 2382.7 | 2316.87 | 2498.6 | 2390.65 | 2299.83 | 2287.3 | 2537.08 | 925.65 | 868.52 | 427.01 | 625.02 | 2537.08 | 84.57 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 | AL-221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3371.53 | 3647.25 | 3840.33 | 4084.64 | 3609.28 | 3826.58 | 3355.74 | 3705.26 | 5044.71 | 4137.16 | 3951.45 | 3764.2 | 4387.03 | 5539.25 | 4675.97 | 4611.1 | 4199.14 | 4592.13 | 4263.26 | 4399.9 | 4875.78 | 5101.08 | 3169.66 | 3109.08 | 3490.86 | 5712.34 | 5325.21 | 5506.25 | 5174.82 | 5375.89 | 4736.51 | 5221.54 | 5613.33 | 5853.13 | 5812.66 | 5714.14 | 5853.13 | 81.63 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 | AL-221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 2763.68 | 2689.81 | 2813.25 | 2719.57 | 2612.73 | 2606.12 | 2417.22 | 3047.65 | 3191.72 | 3247.58 | 2885.92 | 2823.92 | 2702.22 | 2908.89 | 2923.54 | 3277.15 | 3089.6 | 2893.75 | 2734.43 | 3280.31 | 3655.36 | 4600.45 | 5057.07 | 4759.35 | 4265.68 | 4654.79 | 3181.2 | 3669.99 | 3518.52 | 3536.61 | 3459.62 | 4758.43 | 4585.66 | 4389.67 | 4456.86 | 4512.67 | 5057.07 | 88.16 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 | AL-221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 1826.02 | 4286.12 | 3935.54 | 2865.59 | 2019.53 | 2877.45 | 2642.35 | 1810.56 | 1771.57 | 1803.19 | 1969.58 | 1741.05 | 3612.06 | 5024.93 | 3555.52 | 3234.83 | 2729.23 | 3392.69 | 2968.13 | 2330.98 | 2345.18 | 2326.49 | 2104.33 | 1705.04 | 2429.55 | 4687.18 | 4078.79 | 3675.88 | 2678.07 | 3177.78 | 3404.54 | 2969.14 | 3438.83 | 2711.04 | 2752.33 | 2610.83 | 5024.93 | 87.59 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 | AL-221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 896.71 | 1725.31 | 1794.18 | 915.33 | 883.91 | 1760.39 | 1558.93 | 1436.62 | 1472.2 | 1306.24 | 745.15 | 726.06 | 1166.2 | 2200.26 | 2233.17 | 1177.17 | 2156.69 | 4002.36 | 3751.14 | 3132.04 | 3621.91 | 3243.85 | 1507.24 | 862.85 | 933.49 | 2359.52 | 2086.31 | 1570.94 | 2250.82 | 3269.72 | 3367.62 | 5202.73 | 3767.48 | 3876.89 | 2497.74 | 3263.53 | 5202.73 | 86.71 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 | AL-221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3947.53 | 4300 | 5113.24 | 3361.02 | 3331.36 | 5581.45 | 8302.03 | 6446.47 | 7751.64 | 5503.65 | 3277.21 | 1528.45 | 4283.8 | 4024.73 | 3492.73 | 4423.95 | 3754.66 | 7785.42 | 9265.5 | 8541.81 | 8951.41 | 7203.6 | 2196.31 | 2315.63 | 3234.7 | 4658.14 | 4897 | 3663.04 | 8127.83 | 7701.6 | 9771.71 | 8190.32 | 8706.59 | 6918.31 | 5493.66 | 4166.73 | 9771.71 | 102.2 | Alimentador
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 | AL-228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2534.67 | 2490.56 | 2448.29 | 2410.06 | 2311.75 | 2238.56 | 2173.27 | 2588.25 | 2766.64 | 2605.14 | 2534.18 | 2269.61 | 2453.93 | 2090.95 | 0 | 2651.33 | 2554.8 | 2357.46 | 2282.41 | 2626.81 | 3114.65 | 3070.33 | 2741.34 | 2644.85 | 2343.04 | 2895.83 | 2596.88 | 2802.98 | 2490.27 | 2556.5 | 2544.01 | 2996.35 | 3217.96 | 3081.69 | 3276.23 | 3231.24 | 3276.23 | 65.52 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 012 | AL-065002 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 013 | AL-065003 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 | AL-210001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.38 | 268.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4566.49 | 4848.92 | 4843.03 | 4508.28 | 5077.43 | 3861.87 | 4242.58 | 4139.22 | 4103.95 | 4205.85 | 5203.57 | 5259.22 | 5714.81 | 5729.01 | 5726.85 | 5952.26 | 5775.54 | 5952.26 | 74.4 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 | AL-241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.18 | 597.15 | 631.29 | 636.09 | 630.75 | 696.97 | 723.78 | 687.22 | 708.12 | 747.1 | 777.29 | 751.66 | 680.94 | 723.03 | 619.79 | 668.51 | 692.82 | 685.72 | 707.02 | 693.13 | 708.32 | 766.06 | 786.22 | 845.17 | 785.52 | 751.64 | 845.17 | 35.36 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 | AL-241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.78 | 1033.77 | 1187.14 | 1488.44 | 1338.9 | 1080.81 | 986.4 | 1108.3 | 1097.66 | 1070.99 | 1137.98 | 1232.16 | 965.35 | 862.44 | 804.58 | 1132.19 | 1110.01 | 1006.54 | 1030.14 | 988.72 | 1137.49 | 1124.32 | 1289.29 | 1260.69 | 1071.41 | 984.48 | 1488.44 | 74.42 | Alimentador
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 | AL-242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1575.5 | 1578.98 | 1710.74 | 1760.3 | 1701.65 | 1566 | 1515.79 | 1879.3 | 1984.51 | 1844.45 | 1779.98 | 1722.26 | 1588.39 | 1614.03 | 1626.03 | 1886.12 | 1827.77 | 1573.41 | 1584.58 | 1858.65 | 2052.89 | 2091.14 | 1915.6 | 1733.05 | 1577.03 | 2027.52 | 1868.04 | 1960 | 1948.72 | 1827.25 | 1826.07 | 2086.03 | 2181.4 | 2268.6 | 2282.3 | 2153.89 | 2282.3 | 76.08 | Alimentador
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 | AL-207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.29 | 37.7 | 121.76 | 26.08 | 48.84 | 27.51 | 891.35 | 403.29 | 335.49 | 333.62 | 354.64 | 273.94 | 497.84 | 1080.47 | 1019.28 | 1080.47 | 54.02 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 | AL-208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 247.01 | 224.22 | 268.29 | 262.18 | 263.35 | 254.05 | 237.53 | 298.29 | 295.3 | 257.42 | 243.52 | 251.59 | 222.95 | 252.83 | 278.17 | 298.02 | 302 | 295.47 | 256.35 | 299.67 | 292.86 | 337.6 | 298.77 | 260.44 | 233.08 | 298.21 | 290.33 | 280.24 | 273.91 | 276.47 | 268.03 | 320.89 | 341.02 | 357.26 | 355.32 | 337.62 | 357.26 | 35.73 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 | AL-208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 728.02 | 739.26 | 775.35 | 778.89 | 779.17 | 747.57 | 701.23 | 827.35 | 869.15 | 821.41 | 768.15 | 748.19 | 765.92 | 739 | 782.94 | 827.44 | 782.41 | 795.77 | 802.25 | 826.18 | 922.69 | 910.22 | 863.18 | 830.09 | 774.59 | 897.22 | 832.29 | 849.6 | 848.88 | 931 | 850.46 | 950.17 | 580.99 | 579.01 | 589.23 | 586.34 | 950.17 | 31.67 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 | AL-208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 4497.35 | 4133.11 | 4332.55 | 4363.76 | 4263.62 | 4671.41 | 4660.29 | 3809.82 | 3756.72 | 3940.11 | 4635.71 | 4258.7 | 3860.44 | 3122.95 | 2880.06 | 2822.03 | 3680.21 | 4133.19 | 3908.13 | 4065.77 | 2994.96 | 3179.98 | 5031.53 | 4743.37 | 4407.02 | 3072.57 | 3018.67 | 2554.81 | 2567.93 | 2764.45 | 2915 | 2195.05 | 2744.78 | 5031.53 | 83.86 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 | AL-231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | 1193 | 1332.76 | 1558.74 | 1497.49 | 1377.33 | 1365.19 | 1402.46 | 1570.39 | 1651.52 | 1461.81 | 1368.45 | 1430.73 | 1418.73 | 1489.37 | 1740.49 | 1599.81 | 1568.35 | 1492.41 | 1539.68 | 1613.68 | 1784.9 | 1665.26 | 1516.45 | 1465.41 | 1364.89 | 1727.29 | 1584.31 | 1578.68 | 1583.07 | 1583.68 | 1600.6 | 1783.75 | 1848.36 | 1814.72 | 1834.06 | 1745.13 | 1848.36 | 58.58 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 | AL-231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3186.42 | 3019.93 | 3374.82 | 3379.2 | 3340.06 | 3220.77 | 3049.74 | 3691.1 | 3904.66 | 3470.86 | 3324.77 | 3374.1 | 3132.41 | 3299.16 | 4403.06 | 3687.84 | 3639.89 | 3489.45 | 3317.68 | 3679.17 | 4136.04 | 4082.05 | 3700.54 | 3649.45 | 3310.01 | 3887.26 | 3753.5 | 3853.65 | 3799.29 | 3785.01 | 3935.12 | 4290.11 | 4668.57 | 4655.99 | 4673.88 | 4370.35 | 4673.88 | 66.77 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 | AL-231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1130.35 | 1132.78 | 1240.74 | 1246.21 | 1143.59 | 1115.05 | 1186.34 | 1162.1 | 1230.9 | 1162.87 | 1175.43 | 1120.83 | 1217.3 | 1248.13 | 1154.05 | 1088.02 | 1195.41 | 1349.79 | 1127.99 | 1177.37 | 1184.35 | 1068.23 | 1156.15 | 1116.63 | 1148.88 | 1252.96 | 1426.18 | 1254.42 | 1175.06 | 1286.79 | 1104.9 | 1160.24 | 1448.82 | 2026.19 | 1566.19 | 1185.47 | 2026.19 | 50.65 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 | AL-231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1635.29 | 1733.22 | 2237.91 | 2009.59 | 1732.59 | 1997.52 | 1896.16 | 1834.46 | 2009.81 | 1852.46 | 1774.27 | 1563.23 | 1979.82 | 2334.15 | 2119.1 | 1883.15 | 1936.46 | 1899.78 | 2047.4 | 2052.04 | 2251.48 | 2308.4 | 1735.05 | 1666.12 | 1820.08 | 2188.06 | 2308.17 | 2082.92 | 2213.65 | 2123.91 | 2224.14 | 2149.07 | 2476.22 | 2457.19 | 2241.25 | 1963.05 | 2476.22 | 51.8 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 | AL-017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 5267.5 | 5442.94 | 5515.17 | 5133.19 | 5046.64 | 4880.63 | 4760.31 | 5686.01 | 6262.68 | 6579.15 | 5577.69 | 6263.08 | 5895.17 | 5446.19 | 5571.39 | 5929.59 | 5621.66 | 4719.68 | 5156.67 | 5469.23 | 4030.59 | 4124.54 | 3870.25 | 4013.64 | 4035.05 | 3756.14 | 3808.93 | 3576.37 | 3588.4 | 3326.09 | 3610.11 | 4008.56 | 4160.11 | 4374.67 | 4240.05 | 3924.11 | 6579.15 | 82.24 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 | AL-017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5061.36 | 4919.87 | 4793.66 | 4803.2 | 4811.11 | 4385.77 | 4298.2 | 4559.24 | 4629.13 | 4782.71 | 4685.55 | 4698.2 | 4606.29 | 4616.63 | 4666.35 | 4593.81 | 4628.64 | 4570.23 | 4575.12 | 5568.59 | 5719.12 | 5976.23 | 6481.08 | 6017.99 | 5614.93 | 5782.6 | 5904.28 | 5781.28 | 5489.26 | 5497.02 | 5630.65 | 6380.32 | 6839.98 | 7058.51 | 7750.38 | 7069.31 | 7750.38 | 110.72 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 | AL-017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 487.64 | 498.26 | 501.1 | 441.77 | 533.58 | 504.67 | 489.26 | 552.31 | 559.72 | 559.15 | 419.01 | 510.26 | 494.63 | 487.92 | 868.29 | 501.86 | 466.03 | 472.27 | 504.6 | 489.34 | 560.6 | 505.11 | 497.16 | 532.44 | 486.39 | 477.18 | 498.85 | 477.53 | 469.79 | 501.34 | 511.03 | 583.91 | 623.16 | 664.02 | 639.73 | 576.81 | 868.29 | 8.68 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 | AL-017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 2481.61 | 274 | 2419.19 | 2364.22 | 2672.16 | 2371.01 | 2260.49 | 2890.37 | 2904.25 | 3287.77 | 2807.71 | 2765.53 | 2758.81 | 2373.53 | 2505.49 | 3005.76 | 2373.9 | 2197.92 | 2328.2 | 2505.38 | 2853.09 | 5487.15 | 5339.53 | 2710.98 | 2749.8 | 2636.07 | 2719.96 | 3313.22 | 3093.44 | 3033.28 | 2925.86 | 2834.98 | 3154.84 | 4860.16 | 3892.04 | 3226.01 | 5487.15 | 60.97 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 | AL-017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 823.69 | 843.07 | 844.3 | 817.86 | 839.57 | 843.27 | 842.28 | 899.69 | 966.78 | 999.64 | 882.92 | 958.86 | 932.55 | 913.4 | 914.82 | 935.97 | 936.68 | 905.1 | 933.27 | 940.91 | 991.76 | 985.98 | 995.93 | 1433.6 | 1449.42 | 1422.65 | 1417.04 | 1470.75 | 1430.21 | 1426.08 | 1474.58 | 1533.02 | 1573.79 | 1571.32 | 1606.7 | 1608.45 | 1608.45 | 26.81 | Alimentador
CACERES | CACERES 001 | AL-037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3795.09 | 4562.55 | 3994.93 | 3629.12 | 3716.08 | 3801.38 | 3435.78 | 4263.77 | 5133.15 | 5156.71 | 4500.08 | 4727.03 | 4088.85 | 4183.98 | 4583.49 | 4471.61 | 4372.86 | 3625.66 | 3673.69 | 4303.45 | 4985.47 | 5119.73 | 5038.05 | 4792.14 | 4073.7 | 4503.48 | 4577.93 | 4565.21 | 4150.31 | 3737.36 | 3932.02 | 4950.33 | 5516.63 | 5772.04 | 5889.92 | 5398.15 | 5889.92 | 58.9 | Alimentador
CACERES | CACERES 002 | AL-037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3682.36 | 4322.44 | 3694.18 | 3458.78 | 3494.6 | 3454.23 | 3090.86 | 3920.38 | 4591.51 | 4740.2 | 3330.29 | 3608.84 | 3612.77 | 3317.17 | 3632.83 | 3633.84 | 3471.09 | 3060.2 | 3327.61 | 3745.32 | 4504.2 | 4364.77 | 4131.2 | 4086.67 | 3787.41 | 4198.65 | 4234.34 | 3878.79 | 3646.34 | 3313.39 | 3465.53 | 4918.38 | 6266.75 | 6488.79 | 6314.55 | 5955.98 | 6488.79 | 64.89 | Alimentador
CACERES | CACERES 003 | AL-037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5568.97 | 6101.93 | 5550.91 | 5188.42 | 5199.3 | 5003.1 | 4615.68 | 5683.88 | 6763.58 | 6878.85 | 5898.31 | 6107.59 | 6068.88 | 5697.14 | 6481.16 | 5879.35 | 5658.34 | 4609.73 | 4760.3 | 5214.24 | 6478.23 | 6258.9 | 6020.02 | 6053.7 | 5705.9 | 5825.71 | 5941.92 | 5469.46 | 5236.43 | 4681.1 | 4788.08 | 6072.44 | 6422.15 | 6357.33 | 6534.84 | 5985.77 | 6878.85 | 68.79 | Alimentador
CACERES | CACERES 004 | AL-037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2895.36 | 3262.3 | 2930.59 | 2603.66 | 2700.51 | 2669.27 | 2212.71 | 3129.68 | 3553.96 | 3561.78 | 4600.49 | 4347.58 | 3818.95 | 4111.47 | 4184.83 | 4117.11 | 3170.82 | 2602.71 | 2586.52 | 2972 | 3452.56 | 3431.6 | 3423.85 | 3440.06 | 3050.09 | 3340.2 | 3293.91 | 3173.38 | 2987.02 | 2770.99 | 2867.14 | 3593.75 | 3887.75 | 3829.68 | 3894.62 | 3675.75 | 4600.49 | 46 | Alimentador
CACERES | CACERES 005 | AL-037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3607.5 | 4225.05 | 3646.06 | 3480.33 | 3254.43 | 3269.22 | 2958 | 3791.8 | 4640.74 | 4784.55 | 3838.37 | 4114.35 | 4015.61 | 5209.86 | 3903.55 | 4008.32 | 3806.4 | 3043.6 | 2959.61 | 3574.43 | 4643.53 | 4498.96 | 4287.16 | 4227.18 | 3802.83 | 4113.81 | 4167.54 | 3699.29 | 4045.08 | 3200.44 | 3247.22 | 4611.09 | 5071.91 | 5301.11 | 5529.14 | 4978.23 | 5529.14 | 55.29 | Alimentador
CACERES | CACERES 006 | AL-037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3048.32 | 3234.78 | 2992.56 | 2957.49 | 2787.47 | 2767.27 | 2665.46 | 3056.7 | 3683.46 | 3747.19 | 3171.88 | 3512.01 | 3512.72 | 3215.73 | 3321.99 | 3505.17 | 3377.55 | 2840.58 | 2888.24 | 3197.15 | 3928.01 | 3760.89 | 3676.89 | 3671.74 | 3379.89 | 3786.46 | 3778.14 | 3311.48 | 3152.09 | 2790.75 | 2987.19 | 3914.11 | 4522.66 | 4444.8 | 4639.87 | 4257.49 | 4639.87 | 46.4 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV | AL-037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1172.49 | 1282.38 | 1172.61 | 1149.62 | 1072.92 | 1031.14 | 1278.72 | 1236.16 | 1556.73 | 3554.69 | 3111.38 | 3075.04 | 3170.87 | 3318.7 | 3026.62 | 3192 | 2939.36 | 2522.91 | 2521.25 | 2860.37 | 3609.75 | 3529.84 | 3292.26 | 3278.02 | 3026.94 | 3102.23 | 3088.07 | 2801.95 | 2779.99 | 2506.85 | 2499.77 | 3507.6 | 3930.41 | 3901.48 | 4156.68 | 3837.61 | 4156.68 | 59.38 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV | AL-037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5025.62 | 5579.79 | 5012.35 | 4761.06 | 4664.21 | 4437.62 | 4047.96 | 5373.78 | 6343.24 | 6384.64 | 3529.17 | 3647.06 | 3653.08 | 3408.71 | 3457 | 3535.16 | 3358.04 | 2789.56 | 2833.92 | 3119.77 | 3926.47 | 3859.6 | 3771.34 | 3884.57 | 3570.35 | 3952.31 | 3589.02 | 3292.34 | 3226.01 | 2862.09 | 3731.39 | 4114.09 | 4647.91 | 4718.39 | 4960.58 | 4542.39 | 6384.64 | 88.68 | Alimentador
CACERES | CACERES 011 | AL-037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 3972.49 | 4191.69 | 4461.52 | 3781.55 | 3664.74 | 3537.87 | 3369.46 | 4538.32 | 4792.53 | 4731.38 | 3885.03 | 4308.98 | 4135.41 | 4581.49 | 4672.15 | 4132.47 | 3928.86 | 3351.53 | 3422.52 | 3765.58 | 4638.49 | 4411.8 | 4965.97 | 4401.12 | 5266.11 | 4056.23 | 4423.21 | 4211.46 | 4000.2 | 3835.22 | 3980.96 | 4882.68 | 5620.41 | 5418.05 | 5237.46 | 6307.42 | 6307.42 | 78.84 | Alimentador
CACERES | CACERES 012 | AL-037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2292.6 | 2296.14 | 3806.51 | 3662.89 | 3943.8 | 4415.35 | 4445.8 | 4616.35 | 4619.68 | 3675.54 | 4183.22 | 4235.29 | 2736.43 | 2677.35 | 3529.62 | 3784.45 | 4292.62 | 4054.76 | 4266.42 | 4675.98 | 4616.38 | 4574.66 | 4017.15 | 3796.12 | 2277.56 | 3972.49 | 4176.96 | 4104.49 | 4576.41 | 4518.01 | 4479.52 | 4556.3 | 4828.54 | 4822.79 | 4919.69 | 4065.27 | 4919.69 | 61.5 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 011 | AL-268011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 012 | AL-268012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 | AL-083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 82.2 | 80.95 | 79.62 | 92.2 | 80.06 | 75.58 | 80.06 | 100.69 | 101.02 | 100.26 | 86.84 | 100.26 | 89.63 | 93.86 | 94.58 | 97.91 | 97.42 | 84.2 | 94.49 | 86.82 | 91.92 | 90.74 | 83.67 | 970.9 | 972.13 | 978.65 | 965.76 | 951.29 | 1004.66 | 1010.79 | 999.37 | 921.41 | 976.28 | 956.61 | 984.5 | 975.45 | 1010.79 | 101.08 | Alimentador
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 | AL-215001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 | AL-057001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
INDIAVAI | INDIAVAI 001 | AL-058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 587.59 | 628.52 | 641.54 | 610.2 | 590.81 | 597.87 | 573.85 | 649.11 | 712.86 | 747.3 | 633.06 | 676.78 | 646.88 | 522.22 | 539.16 | 542.83 | 524.62 | 455.39 | 485.74 | 517.72 | 586.61 | 597.7 | 575.24 | 585.57 | 563.24 | 547.09 | 583.28 | 532.08 | 542.24 | 540.33 | 537.24 | 596 | 656.19 | 703.32 | 724.48 | 686.85 | 747.3 | 74.73 | Alimentador
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 | AL-029001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 011 | AL-188011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 013 | AL-188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 968.09 | 427.82 | 258.09 | 450.52 | 279.61 | 332.36 | 424.2 | 542.59 | 917.61 | 905.18 | 750.51 | 730.18 | 917.41 | 693.83 | 889.69 | 394.01 | 715.79 | 751.92 | 1109.4 | 1171.79 | 1941.99 | 1665.83 | 2018.35 | 1776.7 | 1871.85 | 1985.74 | 1266 | 1114.92 | 1237.61 | 1982.81 | 1720.54 | 2086.23 | 1810.83 | 2081.24 | 2018 | 1822.75 | 2086.23 | 14.9 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 001 | AL-074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5760.51 | 5646.1 | 4982.09 | 4580.36 | 4678.05 | 4445.47 | 4396.81 | 5532.09 | 6074.24 | 5905.08 | 4989.61 | 5715.21 | 5501.75 | 5393.37 | 5435.6 | 5309.67 | 5212.84 | 4480.86 | 4786.74 | 5324.97 | 6186.85 | 6127.11 | 6169.71 | 5806.19 | 5539.34 | 5596.9 | 5649.51 | 5354.93 | 4972.51 | 4685.89 | 5164.39 | 5972.53 | 6833.33 | 6960.16 | 7026.75 | 6738.05 | 7026.75 | 100.38 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 002 | AL-074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3717.82 | 3864.25 | 3610.07 | 3277.54 | 3271.01 | 3318.9 | 3080.4 | 4165.87 | 4450.06 | 4758.37 | 3772.32 | 4236.25 | 3991.33 | 3879.81 | 4130.48 | 3976.08 | 3654.69 | 3092.12 | 3369.73 | 3673.99 | 4170.44 | 4147.62 | 4271.96 | 4078.6 | 3856.67 | 3821.93 | 3913.82 | 3602.81 | 3363.02 | 3066.85 | 3361.37 | 4133.6 | 4800.62 | 4949.42 | 5129.33 | 4914.09 | 5129.33 | 73.28 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 011 | AL-074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 780.99 | 801.8 | 808.13 | 747.13 | 952.41 | 899.93 | 1075.72 | 955.7 | 1092 | 1120 | 897.75 | 872.06 | 801.8 | 835.32 | 1385.36 | 1397.78 | 1305.74 | 1357.65 | 1259.94 | 1491.09 | 1515.61 | 1431.98 | 1468.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515.61 | 25.26 | Alimentador
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 | AL-216001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 | AL-021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5929.85 | 6012.15 | 5575.46 | 5473.45 | 5208.4 | 5426.62 | 4954.27 | 6127.47 | 6958.63 | 6950.18 | 6385.24 | 6673.98 | 6127.35 | 5362.73 | 5792.67 | 6227.83 | 5999.03 | 5486.94 | 5502.33 | 5995.36 | 6877.33 | 6311.27 | 6265.66 | 5668.38 | 5497.94 | 5546.88 | 6078.34 | 5740.93 | 5378.89 | 4846.23 | 5555.16 | 6985.95 | 8134.44 | 8027.79 | 8321.78 | 7863.49 | 8321.78 | 115.58 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 | AL-021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | 3213.3 | 3290.41 | 6440.24 | 5996 | 6158.46 | 6350.7 | 5620.19 | 6869.17 | 7611.6 | 7893.83 | 6546.87 | 6885.59 | 6062.21 | 7503.09 | 7635.49 | 7465.06 | 6664.64 | 6044.2 | 6142.08 | 6698.21 | 7592.21 | 7666.34 | 7301.89 | 6716.15 | 6399.92 | 6332.14 | 7856.51 | 7318.47 | 7189.6 | 6619.95 | 7458.7 | 8126.56 | 8830.72 | 8775.06 | 9046.92 | 8773.12 | 9046.92 | 94.24 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 | AL-021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 5767.28 | 5843.42 | 9414.03 | 9812.57 | 9281.25 | 9305.19 | 9328 | 9934.66 | 10406.49 | 12126.16 | 10144.94 | 10600.52 | 10767.13 | 10460.24 | 9990.6 | 10526.91 | 10319.83 | 10481.46 | 10590.73 | 11063.91 | 13969.19 | 14347.42 | 12285.99 | 13126 | 13061.83 | 13118.74 | 11805.3 | 11776.56 | 11602.25 | 10521.03 | 11452.29 | 12798.82 | 14168.26 | 15271.05 | 14936.37 | 14087.17 | 15271.05 | 127.26 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 | AL-021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5854.75 | 5944.09 | 6031.6 | 6009.7 | 5773.19 | 5414.23 | 5167.48 | 5261.28 | 5457.71 | 6153.81 | 5385.75 | 5392.88 | 5413.22 | 5224.26 | 1327.17 | 1157.88 | 936.12 | 4978.37 | 5265.9 | 5599.83 | 5179.81 | 4962.46 | 5302.97 | 5380.68 | 5296.34 | 4926.28 | 5400.57 | 5439.34 | 5206.61 | 5082.77 | 5521.02 | 5431.18 | 5345.59 | 5897.24 | 6014.94 | 5598.59 | 6153.81 | 61.54 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 | AL-021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3735.25 | 4146.33 | 3754.49 | 3427.62 | 3520.24 | 3575.72 | 3514.17 | 3978.64 | 4424.56 | 4916.16 | 4527.94 | 4148.71 | 3717.29 | 3552.01 | 3961.37 | 3806.26 | 3575.95 | 3516.87 | 3630.3 | 3704.64 | 4348.02 | 4205.9 | 2447.07 | 3836.9 | 4220.08 | 4730.38 | 3906.2 | 3794.65 | 4566.57 | 3511.33 | 3783.75 | 4460.06 | 5311.27 | 6850.87 | 5338.52 | 5658 | 6850.87 | 57.09 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 | AL-021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2867.35 | 2919.37 | 2937.26 | 2915.21 | 2906.07 | 2841.02 | 2761.5 | 2865.81 | 3062.78 | 3144.75 | 3023.83 | 3024.69 | 3050 | 2956.12 | 3087.47 | 3049.03 | 2988.88 | 2863.01 | 2853.57 | 2880.57 | 3154.19 | 3148.4 | 3194.94 | 3177.95 | 3112.32 | 3050.02 | 3192.18 | 3182.59 | 3042.61 | 2933.48 | 3028.56 | 3216.4 | 3419.04 | 3531.9 | 3596.26 | 3495.42 | 3596.26 | 51.38 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 | AL-021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | 5864.19 | 6275.08 | 6553.87 | 6366.74 | 6029.57 | 5473.3 | 5345.63 | 5907.15 | 6538.88 | 6471.1 | 6077.38 | 6442.75 | 6505.57 | 6649.61 | 7043.01 | 7534.69 | 7146.52 | 6175.68 | 6211.11 | 6118.16 | 7188.13 | 6716.44 | 8684.45 | 6607.55 | 7153.03 | 7354.27 | 7546.42 | 8107.83 | 7979.03 | 7258.18 | 6319.55 | 6673.86 | 8556.61 | 9445.65 | 9916.09 | 8081.41 | 9916.09 | 91.82 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 | AL-055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 5599.98 | 5782.56 | 5586.87 | 5176.41 | 5095.74 | 5026.4 | 4823.24 | 5792.8 | 6341.99 | 6368.49 | 5642.1 | 6208.77 | 6126.14 | 5620.73 | 5938.79 | 5829.42 | 5556.95 | 4909.79 | 5153.45 | 5522.22 | 6727.08 | 6570.97 | 6459.23 | 6585.92 | 6146.08 | 5938.14 | 6224.95 | 5882.46 | 5643.78 | 5191.18 | 5494.7 | 6700.25 | 7433.88 | 7767.23 | 8126.59 | 7548.22 | 8126.59 | 75.55 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 | AL-055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 3758.51 | 3625.41 | 3508.08 | 806.71 | 240.24 | 205.2 | 1129.02 | 1014.45 | 4972.68 | 3511.08 | 3784.06 | 3935.16 | 3958.38 | 3972.85 | 3860.81 | 3905.54 | 3939 | 3839.55 | 3934.21 | 3754.23 | 4127.28 | 4112.03 | 3992.49 | 4143.78 | 4117.56 | 4041.94 | 3966.33 | 4270.88 | 4085.25 | 3966.53 | 4055.46 | 4290.11 | 4334.5 | 4257.83 | 1783.47 | 2055.13 | 4972.68 | 31.08 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 | AL-055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1234.67 | 1336.04 | 1181.6 | 1155.74 | 1094.69 | 1114.24 | 1136.54 | 1184.37 | 1234.25 | 1476.72 | 1454.41 | 4076.32 | 5342.82 | 1233.87 | 1209.83 | 1256.82 | 1208.01 | 1145.01 | 1539.44 | 2360.39 | 2840.57 | 2825.3 | 2909.57 | 2730.01 | 2531.52 | 2576.31 | 2564.01 | 4997.77 | 3544.62 | 2188.1 | 2375.26 | 2815.47 | 3203.13 | 3346.17 | 3385.11 | 3246.99 | 5342.82 | 44.52 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 | AL-055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4314.76 | 4600.43 | 4330.93 | 3916.54 | 3877.44 | 3862.04 | 3699.73 | 4586.6 | 5046.95 | 5256.57 | 4381.67 | 4981.5 | 4685.36 | 4597.61 | 4621.05 | 4678.04 | 4603.35 | 3907.51 | 4238.31 | 4437.17 | 3378.14 | 3364.72 | 3378.82 | 3329.56 | 3116.82 | 3109.67 | 3109.61 | 3027.12 | 2806.34 | 2617.54 | 3675.38 | 3460.27 | 6257.36 | 4196.2 | 4097.16 | 3847.72 | 6257.36 | 52.14 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 | AL-055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | 10783.08 | 11349.37 | 10545.6 | 9941.61 | 9600.97 | 10270.38 | 9330.89 | 12605.8 | 13478.41 | 13565.47 | 10873.28 | 12232.47 | 11506.04 | 11420.33 | 11502.39 | 5680.37 | 5402.86 | 4559.95 | 4899.14 | 5438.03 | 6442.07 | 6338.59 | 6326.84 | 891.54 | 868.41 | 868.92 | 844.28 | 844.04 | 807.42 | 774.12 | 1078.82 | 963.77 | 1038.63 | 1083.2 | 1120.68 | 5453.5 | 13565.47 | 85.99 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 | AL-055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2685.26 | 3219.66 | 3214.93 | 1751.19 | 1942 | 2224.39 | 2456 | 3176.25 | 3881.01 | 3656.25 | 2732.21 | 2825.35 | 2856.18 | 2738.12 | 2303.84 | 2214 | 2865.15 | 2559.92 | 3264.01 | 3098.95 | 3455.32 | 3499.57 | 3410.13 | 3332.2 | 2570.43 | 1375.2 | 3190.94 | 3094.69 | 3102.56 | 2843.19 | 2843.84 | 3720.28 | 4427.3 | 4364.34 | 4498.96 | 4122.5 | 4498.96 | 44.99 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 | AL-055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 1795.11 | 1906.23 | 1902.83 | 1834.13 | 1907.31 | 1712.4 | 1903.55 | 1871.78 | 2040.45 | 2277.68 | 1839.13 | 1984.04 | 1939.26 | 1671.43 | 1979.18 | 1954.09 | 1912.48 | 1764.17 | 1800.37 | 1907.94 | 2085.88 | 2039.17 | 2035.14 | 2600.09 | 2263.95 | 3001.27 | 1985.39 | 1965.9 | 1874.7 | 1843.89 | 1594.19 | 2055.91 | 2586.99 | 2400.14 | 2684.92 | 2391.57 | 3001.27 | 37.52 | Alimentador
RESERVA | RESERVA 001 | AL-084001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 001 | AL-020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1363.99 | 1422.11 | 1442.77 | 1354.63 | 1347.46 | 1284.2 | 1284.13 | 1391.73 | 1563.61 | 1623.87 | 1406.11 | 1485.91 | 1514.44 | 1509.24 | 1533.41 | 1483.12 | 1444.84 | 1307.87 | 1377.42 | 1358.89 | 1517.71 | 1516.22 | 1609.1 | 1429.91 | 1396 | 1359.18 | 1526.02 | 1358.69 | 1364.56 | 1303.2 | 1107.74 | 1234.98 | 1372.17 | 1384.37 | 1428.37 | 1317.76 | 1623.87 | 54.13 | Alimentador
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 | AL-141001 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 | AL-328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | 847.19 | 809.52 | 829.53 | 854.16 | 785.5 | 820.94 | 895.77 | 1035.94 | 913.61 | 885.72 | 834.57 | 812.53 | 786 | 771.42 | 836.6 | 838.69 | 863.74 | 856.21 | 880.13 | 930.26 | 971.85 | 959.09 | 1021.17 | 832.33 | 891.48 | 938.67 | 876.58 | 849.99 | 921.81 | 866.61 | 949.68 | 982.23 | 1038.84 | 1070.18 | 1024.06 | 973.56 | 1070.18 | 34.44 | Alimentador
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 | AL-016001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 001 | AL-001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2892.11 | 3204.76 | 2887.17 | 2915.4 | 2820.16 | 3502.1 | 2612.28 | 3299.38 | 3847.66 | 3458.73 | 2957.58 | 5991.75 | 2948.46 | 0 | 2997.95 | 3134.5 | 3395.09 | 4017.14 | 0 | 1526.9 | 3464.9 | 3614.67 | 3398.43 | 3300.73 | 4189.02 | 3160.37 | 3201.96 | 3036.53 | 2939.66 | 4165.38 | 2815.44 | 4211.29 | 6175.15 | 8209.34 | 3969.46 | 3650.95 | 8209.34 | 81.77 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 002 | AL-001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1814.07 | 1995.73 | 1838.93 | 1724.28 | 1746.98 | 2407.5 | 2474.55 | 3028 | 3248.66 | 3203.65 | 2817.27 | 2940.07 | 2880.57 | 0 | 2806.81 | 2815.29 | 2764.32 | 6059.83 | 0 | 1 | 2912.69 | 3207.48 | 2857.18 | 2835.71 | 2597.5 | 2785.42 | 2894.53 | 2637.38 | 2707.47 | 3864.86 | 2609.58 | 3079.76 | 3969.43 | 3892.04 | 3398.57 | 3366.96 | 6059.83 | 84.16 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 003 | AL-001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1649.49 | 1699.9 | 2728.9 | 1993.88 | 2246.54 | 2212.18 | 1949.68 | 2450.21 | 2729.44 | 2630.29 | 2483.62 | 2573.74 | 3027.19 | 0 | 2410.98 | 2526.72 | 2454.48 | 5741.34 | 0 | 1337.48 | 2628.1 | 2595.43 | 2661.34 | 2647.99 | 2651.38 | 4949.92 | 2448.11 | 2355.78 | 2265.15 | 2162.47 | 2262 | 2597.5 | 2843.55 | 3625.13 | 2802.01 | 2694.69 | 5741.34 | 82.02 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 004 | AL-001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 903.36 | 954.38 | 1004.86 | 1586.39 | 1564.26 | 1568.77 | 1285.65 | 1826.54 | 1963.8 | 1936.59 | 1617.02 | 1690.18 | 1494.03 | 0 | 1658.35 | 1691.19 | 1611.2 | 1900.87 | 1444.38 | 1645.36 | 1882.3 | 1840.49 | 1813.68 | 1603.1 | 1360.61 | 1639.64 | 1695.3 | 1464.71 | 1483.32 | 1280.35 | 1453.66 | 1675.82 | 1885.98 | 1938.9 | 1817.82 | 3143.94 | 3143.94 | 44.91 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 005 | AL-001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1502.39 | 1750.15 | 1538.64 | 1503.1 | 1543.26 | 1519.23 | 1473.62 | 1845.13 | 1998.04 | 2009.12 | 1668.42 | 1734.35 | 1684.1 | 0 | 1728.64 | 1707.82 | 1680.72 | 2278.58 | 1519.92 | 1600.92 | 1848.34 | 1933.38 | 1996.72 | 1812.72 | 1595.5 | 2347.15 | 3437.11 | 3214.34 | 3235.71 | 2708.99 | 3010.7 | 3627.42 | 3869.33 | 4083.45 | 4061.15 | 3946.73 | 4083.45 | 40.83 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 006 | AL-001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 4105.28 | 4653.86 | 4205.2 | 4070.49 | 4058.43 | 4233.29 | 3860.34 | 4865.27 | 5997.33 | 5128.96 | 4436.77 | 4725.62 | 9214.67 | 0 | 4441.74 | 4698.77 | 4625.86 | 3328.81 | 4219.11 | 4519.59 | 5134.08 | 5170.79 | 5201.65 | 4980.91 | 4281.17 | 4635.33 | 5784.92 | 4615.98 | 4622.95 | 4037.92 | 4363.82 | 5216.03 | 5767.69 | 6030.58 | 5798.3 | 5143.17 | 9214.67 | 91.61 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 007 | AL-001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1474.05 | 1719.15 | 1564.42 | 840.94 | 858.58 | 841.6 | 762.05 | 988.63 | 1044.74 | 1084.38 | 883.09 | 983.01 | 997.78 | 0 | 851.5 | 936.32 | 926.84 | 1032.92 | 0 | 0 | 1248.05 | 1264.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.68 | 1646.92 | 1402.46 | 1571.35 | 1961.73 | 2038.72 | 2374.3 | 2047.62 | 1754.64 | 2374.3 | 23.74 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 008 | AL-001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 3647.81 | 4699.81 | 3765.4 | 4774.73 | 4121.45 | 3724.56 | 3495.67 | 4571 | 4946.36 | 4895.4 | 4201.84 | 4370.29 | 7978.55 | 0 | 4214.07 | 4408.06 | 4230.81 | 3089.55 | 3819.47 | 4261.82 | 4700.88 | 4903.03 | 4801.58 | 4503.37 | 3720.69 | 4164.92 | 4393.51 | 4555.9 | 4118.16 | 3520.5 | 3814.76 | 5355.76 | 5608.07 | 5317.44 | 5142.02 | 4666.81 | 7978.55 | 79.32 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 009 | AL-001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 4004.21 | 4138.32 | 3888.64 | 3678.46 | 3652.52 | 4020.76 | 2749.31 | 3172.85 | 3403.96 | 3423.94 | 3059.62 | 3292.15 | 5985.39 | 0 | 3054.47 | 3184.53 | 3034.81 | 2133.86 | 2711.81 | 2889.27 | 3417.86 | 3328.96 | 3385.85 | 3129.61 | 2762.7 | 3009.3 | 1375.39 | 1228.02 | 1227.1 | 1073.07 | 1180.26 | 1426.77 | 1592.08 | 1669.8 | 1523.21 | 1376.08 | 5985.39 | 59.51 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 010 | AL-001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3398.42 | 3751.14 | 4204.26 | 3949.56 | 3366.56 | 3321.19 | 3141.97 | 3901.83 | 4325.79 | 4276.23 | 3631.66 | 3830.21 | 4451.25 | 0 | 4085.88 | 3657.36 | 3631.31 | 4249.02 | 0 | 18.44 | 4238.71 | 4119.71 | 4165.72 | 4038.61 | 3567.87 | 3764.9 | 3933.75 | 3595.83 | 3542.26 | 3250.21 | 4569.43 | 4416.9 | 4968.85 | 6060.31 | 5271.54 | 5205.16 | 6060.31 | 60.6 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 011 | AL-001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3436.57 | 3394.44 | 4429.11 | 3154.5 | 2932.97 | 3132.74 | 2692.56 | 3595.46 | 4071.84 | 3997.95 | 3455.52 | 3605.33 | 3590.58 | 0 | 3663.09 | 3501.46 | 3302.98 | 3708.46 | 2959.15 | 3582.18 | 4160.89 | 3887.85 | 3872.32 | 3838.93 | 3279.17 | 3997.24 | 3612.33 | 3226.85 | 3197.26 | 2686.5 | 3125.3 | 4302.72 | 4573.69 | 4916.15 | 4604.96 | 4629.28 | 4916.15 | 49.16 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 012 | AL-001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3852.36 | 4139.47 | 3764.94 | 3655.93 | 3648.96 | 3851.18 | 3462.55 | 4765.06 | 5223.02 | 4866.94 | 4195.7 | 4405.99 | 4167.96 | 0 | 4087.66 | 4344.42 | 4233.24 | 5300.15 | 6161.85 | 4167.15 | 4983.38 | 4712.76 | 4692.76 | 4695.06 | 3742.08 | 4205.68 | 4451.94 | 4218.9 | 4069.63 | 3614.61 | 4643.72 | 5281.77 | 5865.58 | 6266.59 | 5658.51 | 5785.49 | 6266.59 | 62.67 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 013 | AL-001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2557.41 | 2541.37 | 2359.64 | 2315.26 | 2187.24 | 2506.29 | 2068.56 | 2708.28 | 3686.39 | 2904.04 | 2441.06 | 11.4 | 1912.92 | 0 | 1775.25 | 1865.46 | 4640.36 | 1573.72 | 1562.63 | 1834.4 | 2158.63 | 2062.15 | 2059 | 1942.91 | 1743.13 | 1907.31 | 2031.33 | 1801.11 | 1835.8 | 1537 | 2115.53 | 2152.68 | 2352.25 | 2714.1 | 3154.84 | 0 | 4640.36 | 46.4 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 014 | AL-001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5259.93 | 5534.95 | 5807.8 | 3275.55 | 2998.47 | 3739.95 | 2779.71 | 3763.4 | 6216.15 | 6379.04 | 5547.29 | 5658.67 | 5630.32 | 0 | 5333.34 | 5908.48 | 5383.6 | 4808.59 | 4681.75 | 5823.79 | 7167.52 | 6792.76 | 6872.29 | 6480.28 | 5589.33 | 6395.41 | 6528.89 | 5697.12 | 7454.73 | 4805.45 | 5394.78 | 7405.83 | 8360.39 | 8388.19 | 8246.55 | 8809.19 | 8809.19 | 88.09 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 015 | AL-001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5665.49 | 5910.92 | 7505.92 | 7248.1 | 6777.73 | 6726.64 | 6033.43 | 8315.87 | 9396.4 | 7070.3 | 6202.33 | 6273.19 | 6272.8 | 0 | 5715.19 | 6097.17 | 5513.56 | 4878.49 | 4926.06 | 6002.19 | 7515.16 | 7046.07 | 7048.88 | 6569.45 | 5702.93 | 6925.95 | 6788.05 | 6311.89 | 6041.57 | 5243.86 | 5928.5 | 8117.64 | 9577.32 | 9661.84 | 9301.49 | 8947.52 | 9661.84 | 96.62 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 016 | AL-001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2266.6 | 2304.11 | 2196.31 | 2124.82 | 1999.77 | 2126.71 | 1984.03 | 2380.28 | 2548.16 | 2409.99 | 2141.05 | 2265.46 | 3290.56 | 0 | 2080.93 | 2291.2 | 2255.76 | 1866.29 | 1977.78 | 2053.72 | 2407.88 | 2349.37 | 2314.4 | 2252.12 | 2079.12 | 2239.59 | 2202.47 | 2084.44 | 2097.3 | 1933.11 | 2034.84 | 2533.13 | 2727.2 | 2764.12 | 2784.32 | 2727.36 | 3290.56 | 32.91 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 017 | AL-001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3209.08 | 3884.79 | 4339.04 | 3322.97 | 3464.84 | 3403.26 | 3136.66 | 4076.99 | 4520.32 | 4319.7 | 3974.75 | 4235.5 | 3453 | 0 | 4046.61 | 5578.52 | 5164.81 | 4515.57 | 4502.7 | 4836.03 | 6672.02 | 6686.09 | 6893.3 | 5847.17 | 3781.09 | 5608.71 | 5854.96 | 5860.47 | 5892.75 | 4546.34 | 5577.22 | 6987.79 | 8108.15 | 7739.88 | 6974.7 | 7087.33 | 8108.15 | 81.08 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 018 | AL-001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4583.44 | 5104.42 | 4585.87 | 4254.21 | 4267.91 | 4491.98 | 4278.01 | 5172.57 | 5848.54 | 5585.67 | 4762.03 | 5181.84 | 4953.33 | 0 | 5119.94 | 5170.63 | 5032.39 | 4215.16 | 4520.7 | 5000.48 | 5849.23 | 5528.48 | 5559.63 | 5423.53 | 4650.94 | 5032.89 | 5535.93 | 5068.21 | 5023.2 | 4269.97 | 4750.64 | 5891.38 | 6541.73 | 6543.75 | 6497.18 | 6216.77 | 6543.75 | 65.44 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 019 | AL-001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5018.54 | 5316.37 | 4937.29 | 4861.07 | 4548.64 | 4828.77 | 4558.85 | 5796.55 | 6369.07 | 5914.71 | 5068.27 | 5355.98 | 5248.59 | 0 | 4930.92 | 5403.73 | 5153.23 | 4417.55 | 5057.17 | 5231.22 | 6322.18 | 6063.89 | 5968.51 | 5613.4 | 4890.52 | 5682.75 | 5807.29 | 5181.22 | 5280.01 | 4594.09 | 4998.15 | 6509.64 | 7301.34 | 7305.2 | 6951.7 | 7091.57 | 7305.2 | 73.05 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 020 | AL-001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4463.57 | 4587.56 | 4209.96 | 4176.74 | 3895.01 | 4137.5 | 3966.7 | 5054.26 | 5543.42 | 5143.82 | 4490.48 | 4687.04 | 4551.44 | 0 | 4189.27 | 4670.9 | 4198.94 | 3766.61 | 4480.07 | 4649.98 | 5674.25 | 5400.05 | 5614.6 | 5000.52 | 4353.32 | 4373.02 | 6299.92 | 3613.57 | 3664.97 | 3171.51 | 3453.19 | 4741.5 | 6126.6 | 5516.98 | 5068.72 | 4883.08 | 6299.92 | 63 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 025 | AL-001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2091.97 | 2211.67 | 1961.7 | 1917.82 | 1932.88 | 1894.68 | 1890.38 | 2350.29 | 2512.84 | 2591.53 | 3022.12 | 4726.77 | 2108.62 | 0 | 2155.39 | 2246.62 | 2621.2 | 2926.39 | 3346.04 | 2303.02 | 2690.3 | 2827.97 | 2696.99 | 2503.04 | 2294.59 | 2408.4 | 2365.66 | 2367.14 | 2249.07 | 1887.9 | 2592 | 2818.95 | 4263.43 | 5973.3 | 5841.76 | 5856.79 | 5973.3 | 59.73 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 026 | AL-001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6772.67 | 6815.15 | 7735.84 | 6034.61 | 6226.7 | 6074.97 | 5633.2 | 6836.43 | 7300.07 | 7433.27 | 6563.87 | 6768.23 | 2103.98 | 0 | 6259.52 | 6558.57 | 6188.62 | 5658.6 | 5588.97 | 6098.03 | 6652.75 | 6884.01 | 6854.54 | 6545.18 | 6131.47 | 6207.82 | 6599.07 | 6218.22 | 6134.41 | 6876.54 | 7767.19 | 7353.31 | 8069.69 | 8274.91 | 8675.83 | 7854.94 | 8675.83 | 86.76 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 029 | AL-001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 5382.94 | 5809.91 | 5308.91 | 5300.56 | 5171 | 5144.39 | 4789.52 | 6273.05 | 7433.65 | 6740.32 | 5938.03 | 6419.05 | 11850.31 | 0 | 5992.93 | 6070.73 | 6027.19 | 6094.48 | 5154.39 | 5705.85 | 6599.81 | 6654.73 | 6581.62 | 6010.55 | 5628.54 | 5864.65 | 5980.78 | 5694.44 | 5458.2 | 4916.42 | 5525.51 | 6670.36 | 7261.58 | 7694.26 | 7251.04 | 7001.31 | 11850.31 | 117.82 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 042 | AL-001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5176.96 | 5160.06 | 4818.61 | 4917.03 | 4440.59 | 4473.93 | 4037.02 | 5327.8 | 5927.11 | 5919.61 | 5273.49 | 5460.29 | 5437.68 | 0 | 5004.7 | 5342.04 | 4882.86 | 4342.77 | 4279.43 | 4943.4 | 6130.63 | 5865.31 | 5851.15 | 5601.54 | 5167.8 | 5680.49 | 5614.83 | 4979.32 | 4911.31 | 4149.67 | 4491.61 | 6073.17 | 6759.56 | 7004.33 | 7167.54 | 7348.46 | 7348.46 | 73.48 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 043 | AL-001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2950.71 | 3224.15 | 3102.09 | 3047.29 | 2875.8 | 3056.44 | 2793.59 | 3774.81 | 4155.2 | 3757.83 | 3431.85 | 3522.13 | 3406.18 | 0 | 4429.8 | 3213.38 | 3108.09 | 2633.6 | 2707.52 | 3142.57 | 3753.4 | 3577.82 | 3639.54 | 3359.72 | 3015.11 | 3425.8 | 3678.55 | 3333.58 | 3337.41 | 2950.31 | 3307.91 | 4343.03 | 5132.46 | 5327.71 | 5113.76 | 4948.78 | 5327.71 | 53.28 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 044 | AL-001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2412.51 | 2491.64 | 2380.92 | 2364.11 | 2196.96 | 2287.48 | 2111.48 | 2696.76 | 3117.26 | 3718.53 | 2608.07 | 4164.38 | 2706.83 | 0 | 2569.6 | 2610.8 | 2561.57 | 2244 | 2124.36 | 2503.51 | 3055.1 | 2920.07 | 2829.09 | 2693.2 | 2464.24 | 2625.99 | 2827.74 | 2461.93 | 2475.55 | 2182.12 | 2362.33 | 3175.95 | 3644.64 | 5182.49 | 3706.22 | 4955.31 | 5182.49 | 51.82 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 | AL-323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3810.73 | 3902.88 | 3713.43 | 3654.75 | 3343.69 | 3453.45 | 2909.63 | 3805.01 | 4407.02 | 4378.9 | 3766.14 | 3987.9 | 3993.18 | 0 | 3700.1 | 3864.11 | 3661.02 | 3145.27 | 3016.08 | 3498.18 | 4327.76 | 4337.73 | 4210.01 | 4102.71 | 3737.2 | 3898.6 | 4297.72 | 3645.62 | 3597.21 | 3120.26 | 3388.31 | 4406.21 | 4597.72 | 5050.78 | 4842.02 | 4997.85 | 5050.78 | 42.09 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 | AL-323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 5228.17 | 5825.79 | 5641.08 | 5062.15 | 5103.86 | 5133.98 | 4484.04 | 5973.91 | 6507.54 | 6366.05 | 5494.19 | 5599.87 | 5032.14 | 0 | 5256.95 | 5350.04 | 5191.34 | 5907.25 | 6357.57 | 6640.51 | 5055.89 | 5088.87 | 5107.43 | 4713.72 | 4098.32 | 4609.44 | 4662.17 | 4390.08 | 4303.05 | 3720.22 | 4005.98 | 4943.6 | 5504.87 | 5330.02 | 5230.13 | 4869.24 | 6640.51 | 55.34 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 | AL-323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4533.84 | 4545.46 | 5801.54 | 3899.55 | 3900.07 | 3936.49 | 3658.94 | 4438.49 | 5012.53 | 4855.08 | 4476.68 | 4750.05 | 4340.2 | 0 | 4256.4 | 4416.95 | 4381.44 | 3611.24 | 3736.5 | 4075.68 | 4611.58 | 4578.25 | 4567.52 | 4515.6 | 4302.14 | 4415.59 | 4560.8 | 5340.83 | 4184.02 | 3674.22 | 3851.78 | 4664.7 | 6694.45 | 6817.19 | 5109.68 | 5741.11 | 6817.19 | 56.81 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 | AL-323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4980.39 | 5373.47 | 4861.86 | 4883.07 | 4834.02 | 4830.6 | 5228.51 | 6012.99 | 6560.12 | 6760.51 | 6268.86 | 6305.2 | 5924.87 | 0 | 6039.78 | 6067.33 | 5923.42 | 7384.22 | 7938.47 | 5720.44 | 6541.18 | 6672.85 | 6436.08 | 6132.16 | 5673.05 | 5942.63 | 6195.62 | 5960.95 | 5881.49 | 5384.01 | 5744.92 | 6612.98 | 7108.88 | 8027.95 | 7037.05 | 7056.93 | 8027.95 | 66.9 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 | AL-323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 6602.34 | 7224.49 | 6453.5 | 6337.15 | 6371.2 | 6462.95 | 5369.71 | 6648.01 | 7383.86 | 7180.69 | 6583.43 | 6742.21 | 6321.07 | 0 | 6280.88 | 6394.47 | 5449.92 | 4011.02 | 3891.49 | 4277.29 | 4821.11 | 4822.56 | 4827.89 | 4733.3 | 4144.19 | 4342.18 | 4458.64 | 4187.95 | 4212.63 | 3453.98 | 3750.2 | 5129.96 | 6003.25 | 5474.58 | 4946.06 | 4993.98 | 7383.86 | 61.53 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 | AL-323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2940.52 | 3038.14 | 2747.45 | 2732.72 | 2675.69 | 2763.71 | 2527.23 | 3237.62 | 3601.8 | 3385.56 | 2976.05 | 3089.42 | 3122.8 | 0 | 2938.11 | 3180.29 | 3532.06 | 2564.82 | 2552.46 | 3007.31 | 3600.87 | 3338.53 | 3230.66 | 3454.75 | 2825.05 | 3344.76 | 3530.32 | 2940.65 | 2904.77 | 2546.57 | 2754.36 | 3749.9 | 4300.41 | 4277.28 | 4072.66 | 3983.28 | 4300.41 | 35.84 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 | AL-323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2005.33 | 2038.25 | 1873.02 | 2183.28 | 1729 | 1797.63 | 1530.64 | 2089.69 | 2356.92 | 2248.98 | 1904.38 | 2005.99 | 2090.63 | 0 | 1885.01 | 2052.8 | 3375.01 | 1657.64 | 1683.25 | 1926.42 | 2628.61 | 2198.52 | 2125.71 | 2131.64 | 1865.16 | 1965.99 | 2180.51 | 1870.38 | 1845.52 | 1605.25 | 1724.76 | 2317.9 | 2574.74 | 2572.42 | 2502.08 | 2486.94 | 3375.01 | 42.19 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 | AL-323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1416.68 | 1416.91 | 2449.29 | 2709.5 | 2677.01 | 2583.62 | 2297.39 | 2954.57 | 3259.52 | 3300.77 | 2806.43 | 2952.2 | 2659.72 | 0 | 2760.23 | 2937.77 | 2735.24 | 2424.46 | 2452.4 | 2822.9 | 3261.54 | 3279.56 | 3340.18 | 3045.48 | 2725.29 | 2886.28 | 2918.55 | 2959.82 | 2795 | 2445.37 | 2556.66 | 3307.48 | 5219.86 | 3662.21 | 2894.96 | 3343.73 | 5219.86 | 43.5 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 001 | AL-217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1015.28 | 1008.33 | 988.85 | 854.23 | 847.93 | 857.69 | 4719.47 | 5152.97 | 4823.57 | 4793.5 | 4597.76 | 4234.96 | 3303.15 | 0 | 1911.72 | 2204.74 | 1951.31 | 2084.85 | 2013.49 | 1994.97 | 2113.21 | 1920.21 | 1742.34 | 1887.47 | 1694.31 | 1951.44 | 1969.67 | 3495.96 | 3427.35 | 3937.11 | 4989.32 | 3645.95 | 3858.56 | 4030.32 | 3827.42 | 3701.94 | 5152.97 | 85.88 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 002 | AL-217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | 3947.68 | 4830.38 | 4628.58 | 4775.5 | 4586.71 | 4683.13 | 4578.08 | 708.2 | 869.65 | 798.39 | 787.82 | 2931.56 | 870.03 | 0 | 34.93 | 49.5 | 11.4 | 3049.21 | 4907.76 | 3318.05 | 3445.59 | 4085.28 | 3468.63 | 3217.61 | 2968.86 | 3285 | 3327.04 | 3170.16 | 3425.42 | 3109.51 | 3164.05 | 3303.51 | 3665.71 | 3437.48 | 2917.8 | 3551.9 | 4907.76 | 72.81 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 002 | AL-005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3794.85 | 3089.1 | 3651.55 | 3035.26 | 2983.19 | 3064.41 | 3053.37 | 3159.55 | 3366.37 | 3293.64 | 3035.66 | 3331.71 | 3365.43 | 0 | 2886.11 | 3203.57 | 2993.45 | 3127.98 | 3339.85 | 3371.71 | 3191.81 | 3207.66 | 3220.89 | 3475.2 | 3325.27 | 3180.35 | 3122.1 | 3252.13 | 3025.31 | 3252.16 | 3642.77 | 3786.89 | 3625.1 | 3597.01 | 3656.94 | 4431.11 | 4431.11 | 63.3 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 003 | AL-005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3808.5 | 3416.03 | 3095.25 | 3553.56 | 3575.59 | 3775.84 | 3707.41 | 4011.67 | 4173.87 | 4168.81 | 3601.17 | 4291.17 | 3961.09 | 0 | 3467.27 | 3884.7 | 3938.73 | 3829.78 | 4233 | 4172.92 | 4139.25 | 4339.14 | 4025.92 | 4993.64 | 3929.42 | 4153.1 | 3964.23 | 3893.14 | 4119.07 | 4464.71 | 4761.66 | 4583.17 | 4925.96 | 4482.64 | 4629.92 | 5932.17 | 5932.17 | 82.73 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 011 | AL-005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2299.65 | 2230.81 | 1984.96 | 2382.22 | 2130.82 | 2612.3 | 2226.29 | 3283.46 | 3214.95 | 3706.17 | 4213.07 | 3247.61 | 2510.79 | 0 | 2651.13 | 2537.04 | 1927.6 | 1958.74 | 2743.57 | 3053.53 | 2617.81 | 2180.76 | 210.04 | 1729.09 | 1570.65 | 1903.52 | 1952.45 | 2061.82 | 1973.69 | 2076.9 | 2008.14 | 2489.43 | 2214.25 | 2315.51 | 2386.46 | 2767.68 | 4213.07 | 70.22 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 012 | AL-005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1490.72 | 1387.53 | 1700.01 | 1358.33 | 1424.85 | 1711.68 | 2931.22 | 1425.22 | 2804.46 | 2177.15 | 1619.23 | 1367.39 | 2140.76 | 0 | 1267.11 | 1494.43 | 1368.97 | 1374.41 | 1763.1 | 1348.67 | 1419.64 | 1831.56 | 1824.94 | 1551.26 | 1804.56 | 2094.79 | 1230.99 | 2419.63 | 1474.6 | 1316.46 | 1532.87 | 2074.05 | 2551.65 | 2909.85 | 2274.74 | 2202.33 | 2931.22 | 49.05 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 | AL-087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5040.88 | 5184.75 | 4939.22 | 4865.8 | 4581.63 | 4602.08 | 4247.03 | 5184.16 | 5692.65 | 5545.84 | 5368.16 | 5584.65 | 5457.4 | 0 | 5247.65 | 5737.81 | 5295.74 | 4978.5 | 5051.77 | 5430.93 | 6268.02 | 7766.55 | 6017.88 | 6185.68 | 5889.99 | 6084.85 | 6373.37 | 6000.82 | 6000.56 | 5030.36 | 5523.85 | 7580.09 | 7634.55 | 5783.21 | 2600.98 | 2584.89 | 7766.55 | 77.67 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 | AL-087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3525.03 | 3003 | 2699.68 | 1721.52 | 1663.17 | 1711.18 | 1545.03 | 2052.94 | 2329.41 | 2265.9 | 1916.84 | 2068.75 | 2074.64 | 0 | 1889.53 | 2015.36 | 1854.75 | 1579.94 | 1625.95 | 1850.19 | 2326.17 | 2489.73 | 2074.58 | 2068.16 | 1853.83 | 2022.94 | 2172.19 | 1932.9 | 1873.52 | 1634.31 | 1788.63 | 2397.01 | 2602.75 | 3153.76 | 3697.14 | 2522.36 | 3697.14 | 36.97 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 | AL-087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 159.88 | 145.5 | 125.24 | 139.13 | 147.73 | 128.41 | 112.71 | 149.38 | 123.91 | 101.64 | 152.59 | 149.72 | 142.52 | 0 | 141.85 | 133.33 | 95.75 | 88.23 | 77.9 | 129.77 | 166.01 | 131.47 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.93 | 149.72 | 168.18 | 181.6 | 202.04 | 1668.06 | 189.91 | 180.61 | 1668.06 | 16.68 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 | AL-087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2253.59 | 2372 | 2155.97 | 2166.04 | 2048.06 | 2133.3 | 1705.87 | 0 | 0 | 0 | 2290.34 | 2350.85 | 2407.12 | 0 | 2182.42 | 2373.88 | 1876.92 | 1652.33 | 2052.95 | 2267.04 | 2806.83 | 3172.62 | 2566.69 | 2414.09 | 2228.49 | 2313.33 | 2488.83 | 2250.12 | 2246.48 | 1911.89 | 2149.72 | 2628.96 | 3017.01 | 3430.01 | 2929.29 | 2972.28 | 3430.01 | 34.3 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 | AL-087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2361.33 | 2407.56 | 2426.87 | 2421.75 | 2225.33 | 2202.73 | 2080.71 | 2365.96 | 2568.07 | 2566.96 | 2329.08 | 2454.03 | 2383.61 | 0 | 2386.09 | 2352.81 | 3187.13 | 3716.41 | 3686.59 | 4139.86 | 4817.02 | 4771.69 | 4569.74 | 4359.78 | 4176.75 | 4239.44 | 4374.64 | 4222.08 | 4124.31 | 3667.55 | 5149.84 | 6222.72 | 6243.11 | 6158.58 | 4981.65 | 5064.32 | 6243.11 | 62.43 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 | AL-087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 869.52 | 882.64 | 794.22 | 1032.97 | 803.7 | 1057.94 | 717.17 | 960.73 | 1165.61 | 1147.45 | 904.73 | 963.21 | 862.36 | 0 | 820.95 | 958.5 | 872.62 | 748.42 | 797.05 | 758.24 | 941.05 | 934.03 | 858.52 | 820.93 | 814 | 844.03 | 900.2 | 830.02 | 836.04 | 675.62 | 980.29 | 1144.05 | 1037.59 | 1391.55 | 1043.25 | 959.25 | 1391.55 | 13.92 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 | AL-087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5381.09 | 6144.82 | 5446.33 | 5529.03 | 5422.35 | 5410.54 | 5002.45 | 6436.79 | 7086.29 | 6793.31 | 5888.43 | 6267.07 | 5953.92 | 0 | 6140.85 | 6333.76 | 6089.08 | 4886.22 | 5326.66 | 6072.95 | 7105.57 | 6998.55 | 7218.6 | 6705.63 | 5623.2 | 6276.36 | 6590.42 | 6262.04 | 6245.34 | 5130.13 | 7882.31 | 10204.1 | 8360.55 | 7001.9 | 6857.02 | 6350.64 | 10204.1 | 102.04 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 | AL-087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3127.06 | 3421.91 | 3121.28 | 2986.57 | 3041.22 | 2718.93 | 2824.77 | 3422.42 | 3708.51 | 3582.33 | 3196.38 | 3258.24 | 3254.41 | 0 | 3383.61 | 3337.31 | 3229.52 | 2920.29 | 2997.96 | 3072.12 | 3452.83 | 3479.52 | 3562.58 | 3263.84 | 3114.84 | 3148.35 | 3356.85 | 3082.16 | 3041.17 | 2612.6 | 3810.99 | 4070.81 | 4002.78 | 4107.97 | 4161.17 | 3864.51 | 4161.17 | 41.61 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 | AL-087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4421.84 | 4288.11 | 4208.59 | 4238.98 | 4359.13 | 4307.34 | 4055.66 | 4476.78 | 4649.61 | 4626.04 | 4673.51 | 4670.87 | 4471.18 | 0 | 4574.5 | 4800.71 | 4439.21 | 4389.37 | 4235.24 | 4526.95 | 4584 | 4659.16 | 4474.31 | 4500.7 | 4278.98 | 4422.03 | 4262.13 | 4292.27 | 4298.49 | 4207.45 | 5499.22 | 4429.44 | 4184.92 | 4192.28 | 4182.43 | 4210.28 | 5499.22 | 54.99 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 | AL-087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3895.54 | 4447.93 | 4268.45 | 3960.97 | 3893.75 | 4055.87 | 3750.24 | 4710.32 | 5291.32 | 5045.73 | 5390.85 | 4603.98 | 4365.64 | 0 | 4501.25 | 4843.32 | 4532.12 | 8144.04 | 8387.69 | 4449.8 | 5240.09 | 5291.45 | 4996.5 | 4656.61 | 4051.51 | 4609.6 | 4776.98 | 4412.9 | 4353.69 | 3748.06 | 4109.33 | 6405.56 | 7210.12 | 7534.71 | 7303.37 | 6772.62 | 8387.69 | 83.88 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 | AL-087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6469.49 | 6549.92 | 6413.23 | 6344.28 | 6165.35 | 6325.56 | 5829.82 | 7118.85 | 7462.62 | 7425.03 | 6552.39 | 6807.87 | 7053.62 | 0 | 6341.52 | 6972.89 | 6697.56 | 6237.85 | 6151.84 | 6894.88 | 7792.36 | 7565.6 | 7480.12 | 7449.24 | 6791.53 | 7192.49 | 7404.96 | 6922.29 | 6993.96 | 6421.88 | 6912.98 | 7901.35 | 8752.89 | 8905.3 | 8569.03 | 7736.41 | 8905.3 | 89.05 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 | AL-087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7023.12 | 7607.84 | 6942.31 | 6604.58 | 6416.74 | 7210.32 | 6209.95 | 8227 | 8963.28 | 9834.12 | 7634.59 | 8113.51 | 8306.78 | 0 | 7527.73 | 8371.46 | 7611.25 | 6740.77 | 6946.26 | 7582.24 | 9184.33 | 8950.42 | 6436.41 | 7411.09 | 5989.96 | 6404.72 | 6921.41 | 6282.84 | 6210.64 | 5333.2 | 5843.35 | 7240.79 | 8390.29 | 8171.58 | 7904.96 | 8452.05 | 9834.12 | 98.34 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 | AL-087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3798.79 | 3580.87 | 5004.61 | 3879.69 | 3852.68 | 3787.68 | 3837.19 | 4623.68 | 5923.95 | 5368.97 | 3896.84 | 5133.71 | 4021.67 | 0 | 3785.25 | 4416.72 | 4058.05 | 3745.31 | 3691.27 | 4073.67 | 5989.28 | 4469.28 | 4289.5 | 3528.79 | 4097.49 | 4017.86 | 3504.52 | 3863.46 | 5390.93 | 3665.4 | 5072.55 | 4698.71 | 5107.87 | 4877.74 | 0 | 0 | 5989.28 | 59.89 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 | AL-087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 | AL-087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1684.37 | 1754.51 | 1592.6 | 1522.16 | 1786.33 | 1503.99 | 1389.83 | 1817.67 | 1972.4 | 1957.36 | 1667.82 | 1977.7 | 1695.47 | 0 | 1710.22 | 1760.4 | 1730.14 | 1474.69 | 2237.33 | 2563.03 | 2079.24 | 1948.61 | 1926.24 | 1849.07 | 1923.48 | 1822.92 | 1842.1 | 1646.44 | 1686.25 | 1339.88 | 1569.02 | 1926.76 | 3711.77 | 2307.3 | 2245.2 | 2084.53 | 3711.77 | 37.12 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 | AL-087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4871 | 5533.36 | 4973.28 | 5058.15 | 4941.57 | 5077.96 | 4750.79 | 6194.52 | 6711.19 | 6718.04 | 5187.95 | 5518.88 | 5350.58 | 0 | 5113.25 | 5524.18 | 5332.09 | 4425.65 | 4845.1 | 5352.95 | 6620.24 | 6180.05 | 6082.71 | 5731.54 | 4807.76 | 5824.02 | 5932.64 | 5923.31 | 5411.61 | 4684.04 | 5195.13 | 6604.41 | 9305.34 | 8973.34 | 7134.02 | 7495.21 | 9305.34 | 93.05 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 | AL-087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2143.84 | 1765.02 | 1661.72 | 1649.79 | 1625.85 | 1627.81 | 1461.7 | 1826.23 | 2023.44 | 3706.23 | 1679.09 | 1725.19 | 1788.35 | 0 | 1662.33 | 1764.4 | 3057.78 | 1489.58 | 1524.38 | 1627.23 | 1955.46 | 2093.17 | 1993.85 | 1840.78 | 1632.4 | 1800.97 | 1860.06 | 1698.14 | 1700.05 | 1503.16 | 1674.92 | 2161.85 | 4728.57 | 2323.58 | 2240.29 | 2091.33 | 4728.57 | 47.29 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 | AL-087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 958.43 | 1055.13 | 1162.89 | 1187.23 | 948.84 | 1419.62 | 1032.17 | 1111.64 | 1213.98 | 1139.68 | 1163.37 | 950.98 | 808.22 | 0 | 852.76 | 1056.24 | 946.66 | 1001.16 | 971.91 | 923.5 | 875.64 | 837.19 | 895.96 | 761.01 | 672.6 | 854.45 | 828.32 | 735.83 | 771.52 | 797.75 | 908.37 | 1309.08 | 894.76 | 1500.33 | 1250.51 | 1135.13 | 1500.33 | 8.83 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 | AL-087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4534.72 | 5101.58 | 4515.62 | 4334.55 | 4376.83 | 4429.52 | 4091.37 | 5545.55 | 5935.94 | 5934.47 | 5234.05 | 5604.88 | 5059.5 | 0 | 5559.35 | 5784.6 | 5563.11 | 4619.11 | 5062.58 | 5518.71 | 6211.42 | 6429.62 | 7462.41 | 5800.73 | 4904.66 | 5627.31 | 5932 | 6018.93 | 5409.53 | 4450.84 | 5130.38 | 6458.97 | 7070.89 | 7554.5 | 7522.65 | 6572.95 | 7554.5 | 75.54 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 | AL-087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4520.66 | 4610.83 | 4351.57 | 4442.93 | 4493.77 | 4292.11 | 4062.33 | 4653.99 | 5085.29 | 5033.28 | 4850.59 | 5386.18 | 4747.01 | 0 | 4669.33 | 4670.42 | 4629.46 | 4735.08 | 4722.8 | 4853.89 | 5104.03 | 4906.96 | 5025.13 | 5017.18 | 4632.31 | 4691.85 | 4632.09 | 4507.74 | 4539.55 | 4359.53 | 4320.42 | 4675.56 | 4744.9 | 4758.22 | 5122.21 | 4991.82 | 5386.18 | 53.86 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 001 | AL-010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2044.06 | 2195.88 | 2120.09 | 2095 | 2080.18 | 2572.96 | 3330.59 | 2212.82 | 2320.53 | 2434.46 | 2284.53 | 2417.6 | 3557.06 | 0 | 2230.3 | 2314.2 | 3066.19 | 1780.42 | 1 | 2962.26 | 4455.36 | 4641.57 | 3227.36 | 2986.78 | 2736.54 | 3035.7 | 3164 | 2986.16 | 2940.86 | 2691.72 | 2707.08 | 3397.04 | 3436.71 | 3733.63 | 3358.6 | 3252.61 | 4641.57 | 46.42 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 002 | AL-010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3608.62 | 3673.32 | 3332.44 | 3391.85 | 3116.71 | 3120.1 | 3140.89 | 3552.8 | 4155.3 | 3989.55 | 3576.92 | 3602.01 | 3756.21 | 0 | 3448.07 | 3715.94 | 3957.55 | 2104.08 | 1.41 | 3169.25 | 3868.45 | 3614.04 | 3605.57 | 3475.77 | 3234.94 | 3553.15 | 4442.18 | 3207.94 | 3230.04 | 2792.49 | 3034.85 | 3914.95 | 4502.17 | 4416.48 | 4508.34 | 4548.24 | 4548.24 | 45.48 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 003 | AL-010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4636.64 | 3882.63 | 3615.54 | 3666 | 3402.56 | 3802.01 | 3108.32 | 4012.15 | 4515.8 | 4463.41 | 4048.73 | 4097.39 | 4161.63 | 0 | 3855.54 | 4042.77 | 3734.54 | 2188.82 | 1 | 3931.99 | 4735.98 | 4362.48 | 2870.84 | 2664.19 | 2470.8 | 3810.79 | 2593.68 | 2533.6 | 2527.77 | 2140.52 | 2362.06 | 3263.08 | 3725.92 | 3885.1 | 3851.65 | 3990.21 | 4735.98 | 47.36 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 004 | AL-010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2897.16 | 2952.88 | 2890.72 | 4726.91 | 2932.31 | 2903.58 | 2841.25 | 3706.86 | 3257.29 | 3432.34 | 3813.1 | 3145.87 | 3250.97 | 0 | 3074.71 | 3318.7 | 3724.93 | 2484.05 | 1 | 2 | 3594.76 | 3508.73 | 1099.08 | 1089.29 | 937.33 | 1091.53 | 1121.4 | 997.84 | 1004.68 | 873.31 | 1013.93 | 8573.21 | 9595.49 | 9561.98 | 7854.81 | 8009.71 | 9595.49 | 95.95 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 005 | AL-010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6956.59 | 7172.46 | 6587.48 | 6565.51 | 6066.73 | 7113.86 | 5826.8 | 7304.06 | 8217.21 | 7986.42 | 7277.91 | 7687.07 | 7358.93 | 0 | 7074.43 | 7097.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8217.21 | 82.17 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 006 | AL-010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5252.7 | 5552.6 | 5311.69 | 5298.54 | 5379.23 | 5193.3 | 4947.34 | 8406.08 | 6350.42 | 6337.52 | 5562.4 | 5728.84 | 5500.38 | 0 | 5357.82 | 5730.35 | 5345.21 | 5664.98 | 5486.38 | 5385.4 | 6161.71 | 6248.21 | 6051.56 | 6003.87 | 5103.66 | 7871.34 | 5883.57 | 5607.3 | 5520.82 | 4990.39 | 5325.56 | 6453.88 | 7652.91 | 7365.74 | 7348.94 | 7409.09 | 8406.08 | 84.06 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 007 | AL-010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3601.06 | 3600.11 | 4624.98 | 6414.6 | 3359.84 | 3270.51 | 3178.21 | 3759.4 | 4972.31 | 5204.85 | 3571.59 | 3843.44 | 3626.68 | 0 | 3467.91 | 2786.92 | 2483.32 | 3265.12 | 2540.83 | 2702.84 | 4126.51 | 2997.52 | 3079.17 | 2968.8 | 2656.63 | 2746.77 | 2986.91 | 2836.21 | 2675.01 | 2432.39 | 2520.25 | 3082.96 | 4104.52 | 4256.79 | 5313.7 | 5086.61 | 6414.6 | 64.15 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 008 | AL-010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4575.74 | 4595.52 | 4182.6 | 4148.27 | 3812.07 | 3836.85 | 3460.59 | 4486.03 | 5218.28 | 5157.3 | 4449.16 | 4639.01 | 4577.13 | 0 | 4839.12 | 5527.85 | 5063.77 | 4379.82 | 4116.01 | 3194.14 | 3850.77 | 3890.82 | 3846.93 | 3647.66 | 3330.69 | 3722.15 | 4204.93 | 3270.36 | 3275.06 | 2860.42 | 3045.18 | 4143.48 | 4570.33 | 4793.07 | 4829.16 | 4810.33 | 5527.85 | 55.28 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 009 | AL-010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5179.2 | 5332.94 | 4819.49 | 6118.78 | 4511.41 | 5111.18 | 3816.33 | 5457.09 | 6555.99 | 6198.11 | 5515.52 | 5569.13 | 5511.54 | 0 | 4855.45 | 5120.53 | 4489.58 | 5224.45 | 3857.06 | 5097.45 | 6030.25 | 5992.52 | 5058.05 | 4740.86 | 4094.52 | 4901.44 | 4813.4 | 4162.2 | 4272.64 | 3558.75 | 3954.71 | 5593.07 | 6366.66 | 6449.91 | 6441.89 | 6198.29 | 6555.99 | 65.56 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 010 | AL-010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1283.19 | 906.49 | 1873.48 | 1489.23 | 689.38 | 680.52 | 653.68 | 820.5 | 914.28 | 966.06 | 840.01 | 895.79 | 1024.14 | 0 | 2769.21 | 1014 | 867.33 | 771.62 | 2269.2 | 2777.17 | 3320.42 | 3232.36 | 3155.32 | 2980.96 | 2703.62 | 3847.57 | 2982.2 | 2609.68 | 2732.36 | 2328.45 | 2504.45 | 3363.75 | 3718.32 | 3709.7 | 3657.75 | 3808.32 | 3847.57 | 38.48 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 011 | AL-010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5845.84 | 6058.29 | 5573.25 | 5577.13 | 5221.98 | 5841.56 | 4733.45 | 5790.51 | 7684.26 | 6658.28 | 6114.77 | 6338.09 | 6215.74 | 0 | 5711.4 | 6026.4 | 6465.93 | 5543.98 | 4901.01 | 5785.93 | 6933.01 | 7654.8 | 7478.98 | 6391.17 | 5970.5 | 6683.8 | 6357.32 | 5860.76 | 6079.87 | 5237.99 | 5634.13 | 6635.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7684.26 | 76.84 | Alimentador
CPA | CPA 001 | AL-056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5490.1 | 5262.48 | 5083.84 | 6021.36 | 5761.22 | 4647.37 | 4563.86 | 5530.15 | 5946.69 | 6157.87 | 6151 | 6781.6 | 5486.95 | 0 | 4645.88 | 4832.64 | 4540.55 | 4170.78 | 4177.13 | 4853.74 | 5583.14 | 5323.66 | 5353.92 | 5158.16 | 4942.56 | 7487.46 | 6579.75 | 5291.77 | 5337.42 | 6309.41 | 4790.03 | 5964.03 | 6287.46 | 6777.84 | 6272.73 | 5969.41 | 7487.46 | 74.87 | Alimentador
CPA | CPA 002 | AL-056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5965.5 | 5952.99 | 5440.44 | 5378.79 | 5017.67 | 5297.77 | 4830.71 | 6467.93 | 7056.33 | 6714.95 | 5860.87 | 6000.92 | 6145.25 | 0 | 5514.9 | 6163.35 | 5754.04 | 4938.77 | 5150.15 | 5851.92 | 7267.24 | 7029.14 | 6879.36 | 6610.03 | 5752.59 | 7138.9 | 6699.3 | 6087.14 | 5968.7 | 5393.55 | 5622.26 | 8823.5 | 7852.57 | 6941.22 | 6608.88 | 6887.89 | 8823.5 | 88.24 | Alimentador
CPA | CPA 003 | AL-056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5026.71 | 5073.17 | 6217.57 | 4834.83 | 4340.07 | 4439.98 | 4012.17 | 5231.27 | 5911.95 | 5576.93 | 4826.43 | 4997.58 | 5009.26 | 0 | 4442.09 | 5042.46 | 4721.11 | 3979.19 | 4070.09 | 4764.91 | 5766.32 | 5466.51 | 5453.54 | 5186.81 | 4652.86 | 5176.31 | 5153.89 | 4636.02 | 4748.12 | 5397.31 | 4445.31 | 6587.35 | 8334.5 | 8664.66 | 8355.85 | 8477.93 | 8664.66 | 86.65 | Alimentador
CPA | CPA 004 | AL-056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4939.7 | 4858.11 | 4495.55 | 4491.54 | 4616.59 | 4203.65 | 3779.08 | 4908.91 | 7323.3 | 6417.84 | 5698.65 | 5433.31 | 5097.55 | 0 | 4468.64 | 4918.52 | 4509.11 | 4098.64 | 6380.47 | 4589.5 | 5550.1 | 5289.33 | 5293.06 | 5025.8 | 4635.89 | 6773.29 | 5073.78 | 4530.51 | 4644.27 | 4780.88 | 4225.02 | 5384.78 | 6293.3 | 6464.66 | 6314.12 | 6368.59 | 7323.3 | 73.23 | Alimentador
CPA | CPA 005 | AL-056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6045.19 | 5912.82 | 5423.7 | 5600.25 | 5204 | 5206.54 | 4828.93 | 6295.92 | 6909.8 | 6754.64 | 6064.56 | 6071.54 | 6249.86 | 0 | 5678.83 | 6197.86 | 5616.27 | 4968.79 | 4985.46 | 6061.82 | 7266.81 | 6816.02 | 7071.55 | 6739.67 | 6324.81 | 7347.73 | 7195.95 | 6522.28 | 6632.33 | 5732.8 | 6188.36 | 8268.53 | 9267.38 | 9576.34 | 0 | 0 | 9576.34 | 95.76 | Alimentador
CPA | CPA 006 | AL-056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2621.52 | 2744.32 | 2430.84 | 2284.87 | 2248.27 | 2311.84 | 2146.82 | 2671.44 | 2814.97 | 2885.65 | 2544.64 | 2621.18 | 2499.29 | 0 | 2553.01 | 2489.34 | 2519.55 | 2362.2 | 2671.84 | 2668.47 | 2984.08 | 2958.13 | 3037.08 | 2723.33 | 2329.48 | 2566.32 | 2647.7 | 2537.05 | 2483.22 | 2222.8 | 2326.25 | 2667.77 | 3672.57 | 3092.09 | 3541.54 | 2871.72 | 3672.57 | 36.73 | Alimentador
CPA | CPA 007 | AL-056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3512.58 | 3476.18 | 3228.72 | 3227.7 | 3027.62 | 3067.31 | 2753.01 | 3778.97 | 4231.53 | 4059.33 | 3446.72 | 3599.72 | 3613.78 | 0 | 3107.62 | 3576.48 | 3265.75 | 2763.85 | 2853.68 | 3339.81 | 4189.14 | 3857.83 | 3877.9 | 3660.96 | 3234.49 | 3705.11 | 3629.13 | 3292.73 | 3323.96 | 2782.92 | 3088.96 | 4228.78 | 4691.3 | 4851.65 | 4707.06 | 4802.08 | 4851.65 | 48.52 | Alimentador
CPA | CPA 008 | AL-056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3307.71 | 3319.26 | 3119.34 | 3117.4 | 2840.55 | 2984.94 | 2621.34 | 3542.98 | 4011.94 | 3794.45 | 3317.5 | 3426.37 | 3396.37 | 0 | 3186.69 | 3330.75 | 3127.72 | 2700.16 | 2779.42 | 3180.22 | 3932.15 | 3674.14 | 3709.2 | 3608.55 | 3195.61 | 3584.55 | 3611.18 | 3235.33 | 3326.81 | 4466.37 | 3163.6 | 4181.76 | 4609.67 | 4763.79 | 4567.2 | 4492.04 | 4763.79 | 47.45 | Alimentador
CPA | CPA 009 | AL-056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3490.66 | 3676.54 | 3303.93 | 3225.65 | 2958.9 | 3022.96 | 2740.29 | 3482.32 | 4836.93 | 3938.29 | 3454.49 | 3540.95 | 4280.35 | 0 | 3345.57 | 3525 | 3292.92 | 2917.23 | 4737.26 | 3413.5 | 4090.87 | 3857.18 | 3839.68 | 4396.26 | 3450 | 3912.15 | 3749.69 | 3757.31 | 3804.04 | 3270.46 | 3551.92 | 4456.11 | 5903.38 | 6309.99 | 6028.4 | 6087.32 | 6309.99 | 63.1 | Alimentador
CPA | CPA 010 | AL-056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2445.35 | 2395.69 | 2312.18 | 2266.74 | 2041.21 | 2104.23 | 3886.69 | 5139.57 | 7146.66 | 5008.08 | 2358.09 | 2439.03 | 2445.44 | 0 | 4174.2 | 2453.8 | 2265.63 | 2108.95 | 2694.11 | 2293.42 | 2791.23 | 4125.72 | 6565.75 | 5487.15 | 5057.94 | 6015.25 | 2594.56 | 2369.91 | 2398.07 | 2030.67 | 2217.55 | 2895.85 | 3677.69 | 3829.89 | 3611.89 | 6644.31 | 7146.66 | 71.47 | Alimentador
CPA | CPA 011 | AL-056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6431.41 | 6342.42 | 6518.86 | 6307.76 | 6301.21 | 6163.88 | 6022.1 | 4898.27 | 1843.7 | 3704.32 | 4409.08 | 4464.19 | 4677.08 | 0 | 4342.96 | 4592.45 | 4394.27 | 3905.94 | 4136.39 | 4660.64 | 5430.38 | 5148.46 | 2362.42 | 2336.1 | 2252.12 | 3919.33 | 4507.75 | 4305.71 | 4368.4 | 3705.17 | 4037.89 | 5276.92 | 5899.09 | 6062.12 | 6267.91 | 6243.48 | 6518.86 | 64.94 | Alimentador
CPA | CPA 012 | AL-056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3031.72 | 3371.35 | 2778.45 | 2371.71 | 2998.18 | 2652.22 | 2662.33 | 3438.68 | 4283.66 | 4098.46 | 3562.24 | 3888 | 2977.01 | 0 | 3582.23 | 3702.61 | 3537.3 | 2810.4 | 3447.21 | 3822.61 | 4394.49 | 3772.92 | 3366.75 | 3251.79 | 2675.41 | 3209.94 | 2820.8 | 2898.59 | 2940.6 | 2563.85 | 3034.32 | 4540.99 | 5044.85 | 4934.9 | 4891.66 | 4588.25 | 5044.85 | 50.25 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 001 | AL-045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 7704.06 | 7791.85 | 7447.74 | 7043.38 | 7654.49 | 7429.31 | 7100.93 | 7562.32 | 7327.77 | 7706.13 | 7870.18 | 8216.03 | 7840.95 | 0 | 6716.91 | 6989.99 | 6581.03 | 6517.79 | 6740.53 | 6645.91 | 6866.73 | 6834.35 | 7171.87 | 6900.28 | 6740.62 | 6867.15 | 6188.2 | 6623.83 | 6742.98 | 5334.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8216.03 | 63.2 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 002 | AL-045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 7611.4 | 7683.33 | 7354.19 | 7017 | 7566.07 | 7342.06 | 7010.72 | 7477.58 | 7245.87 | 7635.27 | 7791.96 | 8135.97 | 7744.81 | 0 | 6650.02 | 6901.14 | 6506.62 | 6435.33 | 6645.04 | 6565.4 | 6793.77 | 6754.2 | 7069.41 | 6793.93 | 6659.87 | 6786.24 | 6093.62 | 6532.13 | 6639.32 | 5259.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8135.97 | 62.58 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 004 | AL-045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 2941.26 | 2823.83 | 2641 | 2757.87 | 2591.2 | 3436.7 | 3969.6 | 4293.15 | 3143.36 | 3206.63 | 3299.02 | 0 | 3000.19 | 3830.24 | 2911.67 | 2445.37 | 2442.14 | 3005.57 | 3449.91 | 3459.2 | 3384.42 | 3334.49 | 2946.24 | 3181.72 | 3408.06 | 2833.64 | 2838.71 | 2434.75 | 2584.81 | 3625.25 | 4673.35 | 4311.34 | 4294.63 | 4197.99 | 4673.35 | 46.73 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 005 | AL-045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6067.33 | 6393.08 | 5714.27 | 5708.25 | 5745.59 | 5666.5 | 4904.08 | 6715.78 | 8302.83 | 7257.63 | 6516.21 | 6659.52 | 5832.22 | 0 | 6485.2 | 6548.47 | 6310.33 | 5669.48 | 5343.13 | 6038.53 | 7244.02 | 7204.3 | 7214.35 | 6603.63 | 5468.15 | 6255.82 | 7057.61 | 6486.48 | 6240.65 | 6069.87 | 5762.18 | 7392.2 | 8100 | 8242.43 | 7872.78 | 7276.54 | 8302.83 | 83.03 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 006 | AL-045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5513.88 | 5633.26 | 5077.5 | 2406.3 | 2278.84 | 2257.34 | 675.23 | 892.02 | 1056.11 | 1020.71 | 1668.13 | 2034.14 | 2070.03 | 0 | 2001.18 | 2055 | 1893.58 | 1647.49 | 1609.8 | 1968.16 | 2335.51 | 2223.71 | 2148.05 | 2088 | 1913.13 | 2162.69 | 2362.23 | 1617.02 | 2019.29 | 1730.61 | 1667.48 | 2321.58 | 2667.49 | 2662.06 | 2642.6 | 2532.26 | 5633.26 | 56.33 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 007 | AL-045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5283.18 | 5798.75 | 5296.78 | 5494.91 | 5392.85 | 5199.24 | 5000.02 | 5756.95 | 6091.12 | 6180.68 | 5559.77 | 6131.13 | 5701.23 | 0 | 5984.06 | 6158.24 | 5761.98 | 5652.48 | 5651.66 | 5968.24 | 7176.81 | 7664.75 | 6726.64 | 6346.38 | 5850.56 | 6110.12 | 6147.81 | 6038.98 | 5877.11 | 5338.83 | 5526.09 | 6485.18 | 7240.82 | 7267.22 | 7108.19 | 7106.8 | 7664.75 | 76.35 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 008 | AL-045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3326.31 | 3378.14 | 3473.17 | 3052.35 | 3134.04 | 3867.09 | 2683.58 | 4162.2 | 4896.9 | 4369.44 | 3809.36 | 3882.96 | 3473.83 | 0 | 4312.18 | 5276.95 | 4441.57 | 5934.39 | 6164.32 | 4087.99 | 4783.92 | 4949.73 | 4638.55 | 3978.43 | 3200.71 | 3958.69 | 4636.7 | 4364.37 | 4203.13 | 3644.28 | 3047.09 | 5404.05 | 5548.86 | 6836.72 | 5641.99 | 4326.64 | 6836.72 | 68.37 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 009 | AL-045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2681.46 | 2870.89 | 2612.47 | 2402.79 | 2540.58 | 2454.19 | 2263.09 | 2665.79 | 2896.49 | 2903.1 | 2598.69 | 2621.01 | 2494.1 | 0 | 2473.7 | 2348.94 | 2322.73 | 2160.11 | 2174.15 | 2243.43 | 2615.92 | 2691.26 | 2711.87 | 2495.43 | 2382.43 | 2353.78 | 2369.44 | 2378.3 | 2394.34 | 2067.42 | 2419.04 | 2759.91 | 2825.89 | 3008.47 | 2953.24 | 6130.63 | 6130.63 | 61.31 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 010 | AL-045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 1896.36 | 2087.97 | 1818.75 | 1882.16 | 1830.03 | 1864.94 | 1602.39 | 2026.51 | 2456.57 | 2140.68 | 1874.45 | 1905.05 | 1865.64 | 0 | 2331.04 | 2458.07 | 2221.79 | 2034.53 | 1964.77 | 2097.46 | 2338.61 | 1851.02 | 2313.46 | 2201.94 | 2150.53 | 2320.99 | 2509.54 | 2342.82 | 2362.81 | 2162.79 | 2282.56 | 2666.43 | 2781.25 | 2817.62 | 2710.72 | 2646.2 | 2817.62 | 21.67 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 012 | AL-045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 35.06 | 36.12 | 34.23 | 34.21 | 36.35 | 34.71 | 28.64 | 38.12 | 45.28 | 44.28 | 35.23 | 37.66 | 28 | 0 | 3347.86 | 3940.68 | 3424.14 | 3391.16 | 3485.44 | 3737.49 | 4150.74 | 4026.39 | 3337.14 | 3299.81 | 3256.96 | 3193.27 | 2215.53 | 3345.43 | 3444.17 | 1992.3 | 28.18 | 25.5 | 29.41 | 30.81 | 29.83 | 23.35 | 4150.74 | 41.51 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 013 | AL-045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 64.03 | 80.41 | 85.44 | 68.45 | 26.02 | 1104.59 | 1069.15 | 1273.75 | 1481 | 1460.68 | 1384.34 | 149.88 | 1556.46 | 0 | 492.88 | 167.43 | 173.28 | 152.07 | 157.44 | 166.39 | 2016.04 | 197.67 | 189.48 | 177.79 | 179.11 | 162.86 | 184.1 | 172.9 | 174.9 | 153.85 | 187.84 | 259.99 | 325.78 | 348.65 | 350.77 | 352.77 | 2016.04 | 11.86 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 | AL-240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6848.36 | 6662.92 | 6352.05 | 6319.4 | 6208.94 | 6398.26 | 6337.84 | 7651.57 | 8365.25 | 8542.02 | 7517.01 | 8075.75 | 7522.1 | 0 | 7302.3 | 7483.5 | 7215.08 | 6671.79 | 6775.35 | 8031.39 | 8964.46 | 5915.5 | 5803.99 | 6336.79 | 6114.34 | 6769.45 | 5885.26 | 6311.48 | 5876.35 | 5643.27 | 5096.01 | 6135.25 | 7732.26 | 7815.72 | 0 | 6955.15 | 8964.46 | 89.64 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 | AL-240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4597.56 | 4636.21 | 5483.71 | 4072.72 | 3690.38 | 3785.51 | 3315.17 | 4623.05 | 5257.7 | 5262.7 | 4591.36 | 4693.54 | 4580.76 | 0 | 4781.34 | 4328.88 | 4486.69 | 4939.93 | 3418.93 | 4115.25 | 5285.67 | 6241.21 | 6172.58 | 6013.73 | 5497.32 | 6962.18 | 6728.48 | 4027.8 | 4162.92 | 3454.44 | 3846.33 | 5329.29 | 6950.34 | 6326.82 | 6788.82 | 6792.22 | 6962.18 | 69.62 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 | AL-240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1333.72 | 1604.02 | 1366.26 | 1697.76 | 1623.39 | 1854.56 | 1346.92 | 1404.75 | 1387.52 | 1323.16 | 1357.88 | 1326.99 | 1393.01 | 0 | 1472.68 | 1460.66 | 1510.37 | 1618.14 | 1522.64 | 1552.33 | 1568.04 | 1645.61 | 1652.65 | 1623.29 | 1728.76 | 1819.27 | 1727.26 | 1717.01 | 1740.49 | 1613.9 | 1651.37 | 1674.59 | 3287.68 | 1777.54 | 1607.97 | 1681.32 | 3287.68 | 32.88 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 | AL-240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1901.8 | 1762.46 | 1753.74 | 1702.6 | 1711.73 | 1679.09 | 1622.57 | 1728.19 | 1816.37 | 3133.67 | 1808.42 | 1675.31 | 1761.11 | 0 | 1759.22 | 1967.59 | 1733.4 | 1698.8 | 1752.38 | 1826.57 | 1891.87 | 1725.35 | 2895.44 | 3024.74 | 2869.56 | 2829.38 | 3033.38 | 2958.49 | 2887.08 | 3006.25 | 2941.44 | 3235.54 | 3310.24 | 3405.1 | 2929.49 | 2020.91 | 3405.1 | 33.92 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 | AL-240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5265.34 | 5928.96 | 5630.56 | 5024.69 | 5174.44 | 5232.68 | 5402.3 | 5371.12 | 5273.1 | 5481.66 | 5210.2 | 5058.03 | 5465.59 | 0 | 5573.57 | 5854.25 | 5838.43 | 5655.51 | 5864.15 | 5809.58 | 5893.53 | 5960.85 | 5450.92 | 4709.17 | 4202.66 | 4780.85 | 4881.56 | 5038.73 | 5075.49 | 5165.2 | 4896.68 | 4914.92 | 5032 | 6228.03 | 6255.14 | 5857.67 | 6255.14 | 62.31 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 | AL-240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6434.79 | 6605.85 | 6195.35 | 6110.45 | 5496.04 | 5635.15 | 4796.24 | 6603.63 | 7585.34 | 7559.91 | 7030.51 | 6746.02 | 6801.53 | 0 | 5980.93 | 6416.88 | 5918.92 | 4939.96 | 5462.79 | 6675.45 | 8284.28 | 7846.29 | 7885.69 | 7541.5 | 7294.59 | 7812.35 | 7592.16 | 7256.76 | 8965.06 | 7195.31 | 7874.51 | 8230.8 | 9426.45 | 9794.84 | 9879.91 | 9747.72 | 9879.91 | 98.8 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 | AL-240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4027.14 | 3975.42 | 3992.98 | 4017.63 | 4072.72 | 4062.03 | 3992.93 | 4148.16 | 4138.7 | 4192.89 | 4173.2 | 4090.25 | 3994.3 | 0 | 4114.78 | 4184.02 | 4260.93 | 4144.07 | 4209.29 | 4293.36 | 4391.88 | 4361.89 | 4286.01 | 4412.59 | 4242.63 | 4247.08 | 4289.61 | 4281.4 | 4775.01 | 4081.79 | 4151.81 | 4377.17 | 4370.43 | 7280.08 | 6569.93 | 4351.57 | 7280.08 | 72.8 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 | AL-240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5966.78 | 6097.5 | 5629.78 | 5572.42 | 5130.96 | 5342 | 4831.41 | 6266.77 | 7136.44 | 6924.34 | 6044.05 | 6275.1 | 6035.1 | 0 | 5648.77 | 6148.25 | 5579.73 | 4892.76 | 4974.41 | 5685.07 | 6962.78 | 6703.48 | 6657.94 | 6342.59 | 5766.64 | 6402.93 | 6055.14 | 5866.08 | 5851.33 | 5484.31 | 5457.89 | 6785.45 | 7949.33 | 8182.9 | 8218.51 | 8083.31 | 8218.51 | 81.87 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 | AL-240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3997.2 | 4414.43 | 3533.02 | 3913.06 | 3109.84 | 3213.98 | 2857.41 | 3744.41 | 5619.75 | 4912.21 | 3720.98 | 5542.15 | 4778.59 | 0 | 4662.36 | 3660.28 | 3432.32 | 2973.31 | 3012.56 | 4063.16 | 8882.08 | 8290.97 | 5873.83 | 5774.62 | 5190.77 | 5607.83 | 6512.18 | 6146.89 | 6150.65 | 5217.09 | 5789.91 | 7699.28 | 9078.16 | 9201.84 | 8850.94 | 8873.39 | 9201.84 | 92.02 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 | AL-240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4422.62 | 4404.57 | 4308 | 4551.17 | 4486.3 | 4383.56 | 4492.86 | 4656.56 | 4809.27 | 4910.68 | 5215.17 | 5040.97 | 4905.9 | 0 | 5406.27 | 4753.62 | 4744.38 | 4807.75 | 4516.3 | 4429.78 | 4666.35 | 4592.47 | 4731.85 | 4729.67 | 4772.47 | 4730.61 | 4460.17 | 4578 | 4525.52 | 4418.98 | 3368.72 | 4418.49 | 4265.68 | 4457.3 | 4199.04 | 4631.44 | 5406.27 | 53.85 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 | AL-240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4814.24 | 5199.61 | 5466.39 | 4495.6 | 4481.53 | 4508.63 | 4516.98 | 4609.16 | 5224.56 | 5193.35 | 4903.68 | 6638.11 | 4167.36 | 0 | 4678.9 | 4535.99 | 4514.38 | 5693.7 | 4682.08 | 5101.65 | 5432.48 | 5692.43 | 4985.76 | 5600.25 | 4923.27 | 5619.83 | 5216.94 | 5208.18 | 5028.84 | 6140.1 | 0 | 5602.64 | 5726.81 | 8273.09 | 5951.99 | 5886.88 | 8273.09 | 82.41 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 | AL-240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5901.63 | 5918.19 | 6059.37 | 5342.62 | 5059.97 | 5135.06 | 4634.86 | 5679.15 | 7519.87 | 6532.53 | 5116.96 | 6248.64 | 6012.81 | 0 | 5749.43 | 5751.15 | 5377.01 | 5629.23 | 5173.03 | 5295.18 | 8146.38 | 8680.6 | 5999.86 | 5777.99 | 4788.36 | 6019.27 | 5387.77 | 4795.66 | 4812.86 | 4257.42 | 5448.26 | 5938.14 | 6766.25 | 6628.61 | 6591.14 | 9012.13 | 9012.13 | 90.12 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 | AL-150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 930.84 | 1118.94 | 1115.02 | 1110.57 | 1250.45 | 1201.77 | 1206.27 | 1104.52 | 1208.41 | 1225.62 | 1101.44 | 1207.33 | 1255.94 | 0 | 1086.12 | 1425.83 | 1414.87 | 1710.74 | 1573.46 | 1852.04 | 1781.02 | 1743.15 | 1598.96 | 1121.4 | 1089.08 | 1325.91 | 1822.69 | 1889.59 | 1766.61 | 1678.9 | 1430.3 | 1795.08 | 1746.9 | 1801.36 | 1772.09 | 1809.91 | 1889.59 | 43.92 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 | AL-150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 501.78 | 433.46 | 791.32 | 443.81 | 362.86 | 399.7 | 381.05 | 69.86 | 94.56 | 514.37 | 483.56 | 482.41 | 476.81 | 0 | 457.07 | 481.33 | 459.81 | 448.3 | 475.39 | 487.3 | 505.95 | 511.97 | 453.1 | 652.62 | 1423.11 | 520.91 | 501.08 | 643.78 | 504.96 | 504.27 | 477.62 | 1088.92 | 582 | 577.29 | 564.56 | 2903.33 | 2903.33 | 72.58 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 | AL-150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 2085.84 | 1533.77 | 1627.12 | 1692.73 | 1619.5 | 1661.23 | 1628.42 | 2178.21 | 2258.3 | 2216.99 | 1819.65 | 1983.86 | 1862.94 | 0 | 1741.27 | 1935.9 | 1604.05 | 1549.39 | 1732.05 | 1709.59 | 1993.22 | 1884.22 | 1807.94 | 2120 | 1813.92 | 1991.14 | 1790.5 | 2002.38 | 1789.46 | 1927.52 | 1996.04 | 1946.07 | 2210.82 | 2411.66 | 2387.2 | 1242.43 | 2411.66 | 56.05 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 | AL-150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 10.05 | 11.4 | 8 | 8.06 | 5 | 7 | 6 | 7.07 | 7.28 | 7.28 | 0 | 6.08 | 8.25 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.14 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 011 | AL-320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1483.65 | 2023.09 | 2311.24 | 4525.59 | 3765.15 | 3725.74 | 3936.3 | 5014.38 | 5652.71 | 5479.74 | 2902.05 | 1043.99 | 992.44 | 0 | 2133.58 | 3464.55 | 3939.32 | 3710.03 | 5847.03 | 5388.54 | 6883.96 | 5781.44 | 3770.23 | 3258.7 | 2267.36 | 3222.77 | 4933.9 | 4633.53 | 5908.14 | 6333.88 | 7156.98 | 6367.46 | 9472.36 | 5589.19 | 3181.43 | 3699.17 | 9472.36 | 78.94 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 012 | AL-320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3132.51 | 2972.56 | 3031.08 | 3117.05 | 3197.07 | 3124.62 | 3088.14 | 3053.04 | 3165.65 | 3220.92 | 3238.54 | 3274 | 3338.64 | 0 | 3339.24 | 3313.96 | 3247.08 | 3173.68 | 3696.73 | 5316.67 | 4877.55 | 4963.41 | 5013.69 | 5115.91 | 5021.81 | 4988.18 | 5032.26 | 5048.47 | 4993.24 | 4913.63 | 4838.46 | 5239.01 | 5417.01 | 5631.5 | 5732.81 | 5688.67 | 5732.81 | 57.33 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 013 | AL-320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | 4421.02 | 5190.3 | 5074.47 | 5289.72 | 3625.3 | 4447.49 | 3751.16 | 4076.1 | 4572.44 | 4892.72 | 3989.25 | 4005.9 | 4220.08 | 0 | 4001.35 | 4113.72 | 5052.96 | 3672.66 | 3702.09 | 3197.11 | 2818.56 | 2855.21 | 3993.17 | 2535.47 | 2585.71 | 2501.61 | 2584.22 | 2741.28 | 2637.57 | 3626.07 | 2565.09 | 2786.33 | 5366.89 | 4367 | 3109.28 | 3021.37 | 5366.89 | 29.98 | Alimentador
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 | AL-148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 564.83 | 555.56 | 575.93 | 532.9 | 519.23 | 511.19 | 491.04 | 526.82 | 609.95 | 614.59 | 536.82 | 584.2 | 579.16 | 0 | 311.28 | 305.03 | 190.55 | 179.77 | 166.69 | 182.36 | 248.86 | 191.27 | 189.48 | 175.97 | 177.67 | 471.85 | 596.87 | 506.25 | 500.18 | 496.53 | 485.41 | 517.32 | 555.65 | 598.16 | 646.18 | 603.05 | 646.18 | 32.31 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 001 | AL-011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 3276.64 | 4528.13 | 5314.02 | 5526.76 | 5989.58 | 6025.04 | 5518.24 | 6256.09 | 6845.48 | 6874.31 | 4630.17 | 2978.74 | 2987.88 | 0 | 5251.37 | 5625.64 | 5550.71 | 5825.28 | 6429.64 | 6550.11 | 7369.79 | 7199.49 | 4413.98 | 3663.31 | 2758.27 | 3003.44 | 3644.36 | 4329.21 | 4092.44 | 3840.25 | 3842.48 | 6102.31 | 4938.83 | 4980.83 | 4859.53 | 4648.92 | 7369.79 | 85.7 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 002 | AL-011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4281.54 | 4393.3 | 3985.8 | 3952.4 | 3570.81 | 3602.59 | 3245.19 | 4370.64 | 4734.36 | 4725.78 | 4225.17 | 4396.99 | 4319.51 | 0 | 4192.83 | 4225.29 | 3878.8 | 3581.42 | 5076.58 | 4039.49 | 4744.72 | 4605.24 | 4338.57 | 4426.95 | 4146.3 | 4240.8 | 4477.2 | 5536.1 | 4130.24 | 3793.19 | 3829.31 | 4935.28 | 5441.25 | 5516.18 | 5450.63 | 5148.95 | 5536.1 | 77.2 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 003 | AL-011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2841.81 | 3965.28 | 3905.85 | 4703.35 | 5977.46 | 4509.28 | 4548.41 | 4892.76 | 5311.36 | 4796.16 | 3739.17 | 3700.94 | 3530.67 | 0 | 3341.45 | 4659.07 | 4465.87 | 5541.06 | 4894.99 | 5182.96 | 5290.38 | 5189.18 | 4628.7 | 3812.41 | 4064.32 | 4608.49 | 4866.39 | 5586.76 | 5237.67 | 5181.65 | 5036.59 | 6792.39 | 6089.73 | 5964.86 | 4942.69 | 4187.29 | 6792.39 | 75.47 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 005 | AL-011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3920.66 | 4519.45 | 4661.67 | 6495.62 | 7759.31 | 9040.64 | 7649.17 | 9228.91 | 8969.53 | 7091.93 | 4406.02 | 3732.8 | 2840.82 | 0 | 3551.13 | 7168.28 | 8249.32 | 8078.4 | 7849.06 | 7785.23 | 7822.61 | 6038.83 | 4027.38 | 2400.43 | 1416.26 | 4210.53 | 6039.77 | 7302.13 | 8657.42 | 8038.75 | 7648.67 | 8012.69 | 7858.16 | 6372.71 | 5314.79 | 2497.47 | 9228.91 | 92.29 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 016 | AL-011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 4339.69 | 5616.22 | 5530.43 | 5467.65 | 6089.57 | 6304.19 | 6100.67 | 6032.33 | 112.43 | 5103.13 | 6119.41 | 2907.02 | 3467.98 | 0 | 6089.88 | 6371.75 | 6429.98 | 6589.97 | 6340.43 | 6609.82 | 6420.06 | 6119.18 | 6142.04 | 5952.99 | 2153.15 | 4010.12 | 6073.68 | 6466.61 | 6415.8 | 6581.8 | 6315.42 | 6642.4 | 6558.22 | 5669.71 | 6725.92 | 6089.83 | 6725.92 | 93.8 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 017 | AL-011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4349 | 4961.19 | 6536.53 | 7230.54 | 8259.19 | 8721.31 | 8125.68 | 7784.68 | 126.04 | 6236.25 | 8277.06 | 6119.64 | 3110.47 | 0 | 7709.91 | 8180.59 | 8166.27 | 8114.86 | 9444.32 | 8975.87 | 8614.78 | 7719.94 | 5960.67 | 5406.68 | 5052.74 | 5909.7 | 7200.37 | 8759.38 | 8969.49 | 10069.67 | 9450.69 | 9858.22 | 9243.14 | 7959.22 | 4192 | 5474.47 | 10069.67 | 83.91 | Alimentador
POCONE | POCONE 001 | AL-070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 4062.98 | 4607.33 | 4859.35 | 4817.98 | 4579.3 | 4319.66 | 4385.78 | 4415.8 | 5320.89 | 5473.07 | 5100.9 | 5093.82 | 4708.5 | 0 | 5213.91 | 5741.36 | 2681.01 | 2237.66 | 2471.16 | 2438.54 | 2688.24 | 2824.11 | 2710.4 | 2576.65 | 2585.04 | 2475.56 | 3013.74 | 2887.66 | 2434.75 | 2499.69 | 2883.19 | 3136.3 | 3071.02 | 5711.36 | 8126.06 | 2793.8 | 8126.06 | 101.58 | Alimentador
POCONE | POCONE 002 | AL-070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5898.92 | 6097.98 | 5932.62 | 5627.94 | 5431.12 | 5420.79 | 5003.83 | 6125.24 | 6820.15 | 7190.3 | 6498.27 | 6676.32 | 6319.77 | 0 | 6481.5 | 6505 | 6040.96 | 5585.72 | 5754.81 | 5986.79 | 6870.6 | 6586.76 | 6508.21 | 6293.65 | 5953.91 | 6222.99 | 6420.41 | 6372.82 | 6275.98 | 6234.52 | 6189.45 | 7227.85 | 7767.33 | 7934.36 | 7893.52 | 6636.76 | 7934.36 | 79.34 | Alimentador
POCONE | POCONE 003 | AL-070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | 3095.82 | 3508 | 3220.85 | 2815.03 | 2795.03 | 2890.39 | 2750.87 | 3270.86 | 3549.79 | 3611.43 | 2870.86 | 3105.78 | 3151.61 | 0 | 2986.55 | 3071.25 | 2666.81 | 2215.77 | 2488.65 | 2811.8 | 3340.12 | 3474.45 | 3293.63 | 3435.51 | 3311.75 | 3595.37 | 3589.79 | 3159.12 | 3031.19 | 4147.98 | 3062.77 | 5382.55 | 4164.36 | 4335.48 | 4208.11 | 6338.97 | 6338.97 | 94.72 | Alimentador
POCONE | POCONE 004 | AL-070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5453.04 | 5352.44 | 5482.16 | 5797.53 | 5803.07 | 4753.77 | 5562.87 | 5814.42 | 5794.42 | 5887.98 | 5806.72 | 5886.11 | 6013.45 | 0 | 6539.76 | 6171.7 | 6243.05 | 5776.12 | 6405.17 | 6300.9 | 6830.6 | 6309.39 | 4807.17 | 3380.95 | 3384.2 | 3294.16 | 4340.83 | 4544.61 | 4743.14 | 4882.86 | 5466.3 | 6364.41 | 6184.26 | 8400.12 | 6534.4 | 5316.1 | 8400.12 | 84 | Alimentador
POCONE | POCONE 005 | AL-070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4969.35 | 5334.78 | 5127.74 | 4639.74 | 4974.8 | 4704.19 | 4676.28 | 5057.23 | 5466.96 | 5355.58 | 4961.05 | 5036.5 | 4995.84 | 0 | 5158.28 | 5082.77 | 4850.65 | 4514.85 | 4834.16 | 5032.35 | 5029.14 | 6163.59 | 6101.99 | 5837.74 | 5669.69 | 6044.84 | 5619.7 | 5352.64 | 4969.96 | 4775.07 | 4966.27 | 5429.39 | 5595.42 | 5654.52 | 4199.79 | 3750.28 | 6163.59 | 85.61 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 | AL-006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2359.46 | 2471.43 | 2257.51 | 2146.01 | 2254.52 | 2310.73 | 2215.38 | 2871.25 | 3100.17 | 2906 | 2626.75 | 2642.14 | 2507.84 | 0 | 2366.2 | 2451.34 | 2360.38 | 2306.08 | 2129.24 | 2353.87 | 2812.36 | 2684.73 | 2783.24 | 2588.2 | 3066.4 | 3274.91 | 3153.64 | 2938.15 | 2982.74 | 2635.29 | 2983.55 | 3904.21 | 4276.69 | 4584.68 | 4340.07 | 5366.37 | 5366.37 | 53.66 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 | AL-006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1749.53 | 1888.74 | 1717.39 | 1397.03 | 1173.77 | 1502.72 | 1725.69 | 1825.45 | 2062.23 | 1988.78 | 1834.25 | 1828.57 | 1620.53 | 0 | 1887.59 | 1828.33 | 1668.31 | 1525.3 | 1528.88 | 1754.95 | 2024.13 | 1949.79 | 1950.8 | 1696.12 | 3061.72 | 1612.55 | 1776.1 | 1537.23 | 1575.21 | 1304.85 | 1609.05 | 1823.31 | 2150.87 | 2198.92 | 1980.2 | 2787.3 | 3061.72 | 30.62 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 | AL-006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4958.47 | 4939.56 | 4848.45 | 4664.14 | 4341.18 | 4289.98 | 4907.92 | 5173.56 | 5966.4 | 5706.83 | 4871.45 | 5156.4 | 5931.08 | 0 | 4734.76 | 5074.16 | 4714.01 | 4155.33 | 4026.88 | 4253.17 | 3868.58 | 4848.24 | 5687.36 | 3694.72 | 3360.82 | 3919.72 | 4115.78 | 3660.62 | 3538.04 | 3107.49 | 3544.64 | 5614.02 | 9271.75 | 9178.28 | 9368.4 | 9071.48 | 9368.4 | 93.68 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 | AL-006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5164.07 | 5173.9 | 4791.4 | 4849.38 | 4912.09 | 4687.01 | 4397.34 | 5476.74 | 6035.55 | 5832.5 | 6061.73 | 5415.31 | 5377.89 | 0 | 4971.5 | 5241.85 | 5055.28 | 5195.54 | 5314.85 | 5151.35 | 6086.88 | 7054.05 | 5666.16 | 5578.82 | 4946.65 | 5450.12 | 5794.8 | 5047.92 | 5090.58 | 4519.23 | 4912.8 | 6158.52 | 6875.66 | 7402.92 | 6803.51 | 7211.73 | 7402.92 | 74.03 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 | AL-006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1157.11 | 1114.88 | 1185.68 | 1170.99 | 1150.14 | 1188.66 | 1100.06 | 1134.13 | 1259.37 | 1303.34 | 1180.25 | 1180.56 | 1123.01 | 0 | 1198.28 | 1146.01 | 1105.64 | 900.96 | 922.21 | 892.18 | 992.52 | 1179.6 | 1101.36 | 1148.53 | 1020.45 | 1017.57 | 1102.57 | 1083.9 | 999.83 | 921.24 | 963.58 | 1090.12 | 1106.38 | 1101.59 | 1126.61 | 1186.93 | 1303.34 | 13.03 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 | AL-006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4832.16 | 5224.84 | 4780.86 | 4561.21 | 4611.86 | 4498.57 | 4182.36 | 5435.1 | 6559.55 | 5795.53 | 4721.23 | 6104.06 | 4949.47 | 0 | 4676.6 | 5179.05 | 4657.27 | 4169.21 | 4962.9 | 5815.27 | 7398.54 | 6774.05 | 7524.37 | 7846.34 | 6915.9 | 8113.25 | 8546.6 | 7453.14 | 7564.46 | 6449.11 | 7103.23 | 9090.64 | 7346.65 | 6713.55 | 6298.68 | 7218.58 | 9090.64 | 90.91 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 | AL-006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6629.3 | 6454.96 | 6259.01 | 6262.26 | 5656.45 | 5807.32 | 5128.95 | 6710.59 | 7470.62 | 7812.47 | 7352.31 | 7686.78 | 7626.5 | 0 | 6907.17 | 7451.02 | 6902.51 | 6197.75 | 6768.67 | 7200.62 | 8655.49 | 8233.34 | 8091.05 | 7859.22 | 7203.06 | 8173.12 | 8360.61 | 8764.17 | 7765.01 | 6813.19 | 7240.57 | 9033.53 | 9436.21 | 9389.76 | 9190.43 | 0 | 9436.21 | 94.36 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 | AL-006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2618.36 | 2695.02 | 2722.54 | 3421.36 | 2483.66 | 2633.77 | 2818.1 | 3241.93 | 3605.34 | 3334.81 | 2964.94 | 3153.77 | 3025.71 | 0 | 2862.11 | 3205.5 | 3106.47 | 2962.25 | 3314.75 | 4793.02 | 3594.92 | 4157.57 | 4229.01 | 3971.29 | 4488.3 | 4507.52 | 4957.21 | 3505.55 | 3546.85 | 2999.21 | 3318.4 | 3705.15 | 5559.24 | 4180.32 | 3877.77 | 4010.01 | 5559.24 | 55.59 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 | AL-006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3610.55 | 3553.69 | 3576.01 | 3420.35 | 3538.59 | 3363.11 | 3271.66 | 3557.88 | 3752.05 | 3906.03 | 3776.32 | 3836.75 | 3648.41 | 0 | 3629.48 | 3735.89 | 3650.07 | 3467.95 | 3541.1 | 3571.16 | 3708.7 | 3854.75 | 3817.56 | 3900.03 | 3799.2 | 3676.47 | 3707.24 | 3740.33 | 3674.34 | 3542.63 | 3636.27 | 3764.91 | 4024.96 | 4094.73 | 4209.78 | 4154.34 | 4209.78 | 42.1 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 | AL-006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5346.24 | 5815.68 | 5360.15 | 5198.88 | 5339.71 | 5292.23 | 4928.58 | 6288.04 | 6812.59 | 6396.46 | 5926.93 | 6085.56 | 5704.52 | 0 | 6174.02 | 6080.2 | 5950.16 | 5230 | 6541.1 | 5981.71 | 6713.47 | 6584.59 | 6915.66 | 6372.23 | 5568.48 | 6236.56 | 6496.77 | 5912.79 | 5937.95 | 6110.72 | 5693.68 | 7024.8 | 8082.51 | 8043.01 | 7890.96 | 7024.64 | 8082.51 | 80.51 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 | AL-006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1791.04 | 1971.87 | 1747.57 | 1856.97 | 1416.53 | 2136.76 | 1625.85 | 2040.85 | 2190.55 | 2087.85 | 1748.62 | 1916.2 | 1937.31 | 0 | 1679.97 | 1800.34 | 1546.13 | 0 | 0 | 1793.68 | 2149.01 | 1999.66 | 1990.32 | 1829.4 | 1666.69 | 1920.3 | 1962.81 | 2020.2 | 1730.28 | 1577.65 | 1751.4 | 2199.25 | 2387.86 | 2414.09 | 2347.18 | 2562.49 | 2562.49 | 25.62 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 | AL-006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4731.78 | 5380.14 | 5140.79 | 5016.36 | 4679.28 | 4809.29 | 4183.73 | 5561.91 | 6575.67 | 5847.71 | 5195.89 | 5607.91 | 5356.53 | 0 | 5031.07 | 5270.6 | 3794.23 | 0 | 0 | 1785.45 | 1702.13 | 1659.42 | 2092.43 | 1518.19 | 1967.26 | 2286.97 | 1542.49 | 1974.78 | 1736.63 | 2097.01 | 2293.88 | 1921.02 | 2847.05 | 3977 | 3974.7 | 4963.92 | 6575.67 | 65.5 | Alimentador
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 | AL-004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3323.09 | 3412.29 | 3261.51 | 3208.45 | 3043 | 3746.59 | 2691.3 | 3282.82 | 3597.14 | 3737.69 | 3303.63 | 3373.56 | 3407.71 | 0 | 3250.85 | 3316.41 | 3088.87 | 2830.23 | 2953.71 | 3283.23 | 3571.33 | 3527.88 | 3548.79 | 3435.28 | 3320.62 | 3332.58 | 3703.16 | 3408.55 | 3325.9 | 3105.49 | 3069.99 | 3782.09 | 3705.5 | 3792.32 | 3919.14 | 4421.15 | 4421.15 | 61.4 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 | AL-149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 942.75 | 957.28 | 880.62 | 897.85 | 905.85 | 878.1 | 1796.4 | 1930.68 | 2035.37 | 2126.49 | 1898.74 | 1907.06 | 1905.08 | 869.67 | 1733.51 | 1803.33 | 1733.58 | 1639.8 | 860.9 | 882.25 | 975.74 | 932.79 | 939.92 | 948.55 | 897.12 | 1183.41 | 1045.47 | 906.79 | 869.78 | 846.04 | 860.71 | 921.15 | 1056.59 | 1077.75 | 1134.96 | 1029.88 | 2126.49 | 88.97 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 | AL-149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 751.56 | 746.74 | 738.91 | 782.69 | 759.42 | 854.75 | 1569.22 | 1718.79 | 1994.72 | 1759.31 | 1805.61 | 1879.07 | 1887.67 | 886.78 | 1883.96 | 2115.55 | 1975.64 | 1817.33 | 778.58 | 995.55 | 1016.58 | 1004.12 | 913.8 | 1738.41 | 855.24 | 951.65 | 978.61 | 920.27 | 1058.67 | 938.63 | 856.65 | 1035.86 | 1015.2 | 1090.11 | 1060.13 | 958.03 | 2115.55 | 88.51 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 | AL-170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4084.51 | 4358.93 | 4128.09 | 4208.05 | 3879.82 | 3992.83 | 3736.09 | 4422.85 | 4799.32 | 4874.33 | 4709.73 | 4626.1 | 4249.18 | 0 | 4119.35 | 4195.43 | 3911.89 | 3651.46 | 3918.27 | 4208.77 | 4866.36 | 4891.15 | 4517.13 | 4641.01 | 4260.28 | 4497.17 | 4925.65 | 4540.39 | 4296.24 | 3673.45 | 4018.61 | 4987.05 | 5077.87 | 5493.14 | 5376.92 | 5371.46 | 5493.14 | 54.93 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 | AL-170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6282.5 | 6524.46 | 6120.13 | 5879.72 | 5591.62 | 5758.31 | 5283.18 | 6860.25 | 8157.35 | 7661.59 | 6656.5 | 7174.08 | 7378.86 | 0 | 6826.94 | 8305.05 | 6938.09 | 5370.91 | 5551.82 | 7411.92 | 7818.07 | 7710.87 | 7424.39 | 7445.94 | 6780.19 | 7264.75 | 7995.44 | 6926.61 | 6933.23 | 5991.01 | 6523.31 | 8449.23 | 9689.17 | 9784.48 | 10108.55 | 9989 | 10108.55 | 77.76 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 | AL-170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5483.32 | 5261.57 | 4849.5 | 4804.8 | 4752.8 | 5046.48 | 5201.55 | 5403.38 | 5815.5 | 6057.59 | 6180.57 | 6260.09 | 6025.63 | 0 | 6973.15 | 6685.03 | 4714.16 | 5190.92 | 5400.51 | 5574.4 | 5141.12 | 5239.29 | 5273.89 | 5268.11 | 4903.9 | 4683.47 | 4202.14 | 4962.94 | 4717.08 | 3996.36 | 4301.27 | 4532.81 | 5027.06 | 4829.7 | 4627.07 | 4390.85 | 6973.15 | 69.73 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 | AL-170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4293 | 4173.31 | 4021.48 | 3730.65 | 5033.47 | 3671.33 | 3411.3 | 4104.96 | 4729.32 | 4627.11 | 4132.37 | 4272.51 | 4249.17 | 0 | 3896.32 | 5046.81 | 3946.51 | 3449.56 | 3455.75 | 5612.4 | 4370.32 | 4343.06 | 4298.49 | 4129.71 | 3814.99 | 4043.43 | 4442.37 | 3773.44 | 3751.27 | 4457.04 | 3581.46 | 4446.82 | 5225.92 | 5275.93 | 5164.42 | 5135.53 | 5612.4 | 56.12 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 | AL-170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3932.33 | 3930.19 | 3625.9 | 3595.39 | 3284.77 | 3420.23 | 2991.93 | 4139.54 | 4192.77 | 4280.97 | 3774.67 | 3905.43 | 4031.12 | 0 | 3683.08 | 3852.55 | 3670.47 | 3178.55 | 3017.42 | 3694.81 | 4357.56 | 4210.91 | 4152.92 | 4075.29 | 3828.14 | 4115.65 | 4406.25 | 3828.14 | 3725.42 | 3273.7 | 3532.08 | 4302.5 | 4998.25 | 5029.03 | 5008.73 | 5110.6 | 5110.6 | 50.91 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 | AL-170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2833.82 | 2806.06 | 2558.57 | 2539.28 | 3689.07 | 2378.51 | 2122.71 | 2687.69 | 3145.87 | 6163.62 | 4609.93 | 2864.86 | 2864.75 | 0 | 2608.4 | 2721.46 | 2581.19 | 2256.57 | 2219.28 | 2545.48 | 3159.17 | 3064.29 | 2971.48 | 2840.86 | 2715.86 | 2895.76 | 3229.52 | 2804.12 | 2722.71 | 2317.06 | 2585.12 | 3341.67 | 4462.66 | 3991.17 | 3812.75 | 3855.85 | 6163.62 | 61.64 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 | AL-170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4301.48 | 3862.72 | 3774.64 | 3612.94 | 3604.42 | 3630.68 | 3375 | 3902.25 | 4462.32 | 4373.46 | 4017.14 | 4473.56 | 4434.97 | 0 | 4125.68 | 4185.04 | 4124.69 | 4026.78 | 3991.99 | 3996.09 | 4959.88 | 4814.34 | 4675.17 | 4838.87 | 4524.84 | 4602.88 | 4936.72 | 4612.36 | 4497.15 | 3951.23 | 4458.22 | 5248.86 | 5710.65 | 6082.66 | 5628.5 | 5847.53 | 6082.66 | 60.83 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 | AL-170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4407.83 | 4662.78 | 4383.32 | 4657.02 | 4068 | 3992.19 | 2535.15 | 4480.25 | 4946.85 | 4815.33 | 4261.1 | 4992.07 | 5070.78 | 0 | 5038.23 | 5810.51 | 4262.09 | 3848.3 | 3736.92 | 5125.38 | 4726.13 | 4576.38 | 4610.99 | 4571.17 | 4180.79 | 4463.58 | 4749.59 | 4240.43 | 4120.31 | 4565.65 | 4070.36 | 5056.49 | 5429.55 | 7101.4 | 5675.62 | 5554.41 | 7101.4 | 70.74 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 | AL-170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3630.23 | 3704.71 | 3529.78 | 3413.7 | 3947.1 | 3264.83 | 3075.88 | 3701.16 | 4010.68 | 3953.41 | 3533.7 | 3905.07 | 3711.88 | 0 | 3559.47 | 3759.09 | 3512.32 | 3262.41 | 3224.54 | 4586.82 | 4008.85 | 3943.32 | 3961.71 | 3892.98 | 3650.98 | 3810.65 | 4161.72 | 3671.92 | 3519.24 | 3171.06 | 3391.38 | 4002.93 | 4450.86 | 4671.86 | 4822.89 | 4821.88 | 4822.89 | 48.23 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 | AL-170011 | 34.5 | 34.5 | 13000 | 11001.79 | 12472.98 | 13069.88 | 12948.04 | 13055.6 | 12917.33 | 12429.41 | 12829 | 13304.18 | 12864.48 | 12452.07 | 13150.35 | 9035.05 | 0 | 10222.39 | 10651.02 | 9652.49 | 9422.7 | 9219.53 | 4013.98 | 3799.25 | 3451.76 | 3108.76 | 3269.93 | 3659.68 | 3858.02 | 3990.05 | 4043.35 | 3987.2 | 4034 | 4026.14 | 4369.67 | 5254.24 | 6501.6 | 5953.24 | 4831.06 | 13304.18 | 102.34 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 | AL-170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5558.96 | 5353.18 | 5084.67 | 4981.65 | 4684.79 | 4874.58 | 4637.61 | 5824.53 | 6742.61 | 6774.93 | 7157.21 | 5859.97 | 5912.76 | 0 | 5513.03 | 8014.69 | 5589.68 | 5516.85 | 5446.2 | 5876.01 | 7037.93 | 7004.55 | 6825.79 | 6971.16 | 6281.75 | 6699.83 | 7277.59 | 6600.01 | 6514.23 | 5613.39 | 6122.44 | 8658.29 | 8564.51 | 8765.34 | 8565.21 | 6905.9 | 8765.34 | 87.65 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 | AL-170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3684.77 | 3757.62 | 4841.44 | 3738.59 | 3469.97 | 3672.36 | 3353.41 | 3700.91 | 4117.38 | 3770.52 | 3356.24 | 3538.1 | 3613.69 | 0 | 3320.83 | 3634.88 | 3304.27 | 3310.84 | 2909.85 | 3129.73 | 3088.09 | 3294.18 | 3238.28 | 3038.65 | 2782.41 | 2942.55 | 3181.84 | 3052.23 | 2778.18 | 2646.16 | 2769.8 | 3393.01 | 4069.83 | 3927.65 | 4801.96 | 5463.54 | 5463.54 | 54.64 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 | AL-069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2977.49 | 3209 | 2962.59 | 2714.72 | 2869.75 | 2820.92 | 2593.8 | 3267.71 | 3512.91 | 3523.76 | 3222.43 | 3250.52 | 3026.86 | 0 | 2997.47 | 3201.7 | 2862.16 | 2514.55 | 2561.62 | 2897.02 | 3427.92 | 3450.38 | 3319.76 | 3203.3 | 2789.17 | 3047.68 | 3224.8 | 3065.28 | 3050.05 | 2726.2 | 2943.27 | 3618.08 | 3910.11 | 3804.59 | 3168.82 | 3579.39 | 3910.11 | 55.86 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 | AL-069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6891.28 | 7674.19 | 7084.18 | 6871.72 | 6600.7 | 6824.14 | 6176.2 | 7146.24 | 7630.74 | 8039.94 | 7120.79 | 7483.36 | 6909.92 | 0 | 7107.57 | 7467.13 | 7041.24 | 6494.08 | 6327.43 | 6870.99 | 7498.94 | 8021.64 | 7422.41 | 7156.62 | 6652.28 | 7585.64 | 8125.65 | 7051.11 | 6953.44 | 6373.62 | 6548.78 | 7832.88 | 8151.2 | 8221.38 | 8096.5 | 8057.7 | 8221.38 | 82.21 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 | AL-069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5210.04 | 5212.47 | 4784.97 | 4742.92 | 4844.05 | 4947.44 | 4549.99 | 5384.36 | 5819.5 | 5817.75 | 5325.27 | 5747.9 | 4953.02 | 0 | 5154 | 5304.52 | 5210.03 | 4645.82 | 4285.73 | 4875.67 | 5534.94 | 6001.06 | 5575.49 | 5332.63 | 4752.01 | 5103.95 | 5210.95 | 4865.8 | 4919.64 | 4381.34 | 4595.68 | 5769.99 | 5962.94 | 5968.49 | 4373.5 | 5973.23 | 6001.06 | 60.01 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 | AL-069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5514.08 | 5723.66 | 5178.34 | 5013.39 | 4673.32 | 4929.69 | 4437.32 | 5779.24 | 6441.07 | 6241.11 | 5254.53 | 5631.06 | 6335.95 | 0 | 5233.95 | 5683.81 | 5294.82 | 4588.35 | 4420.82 | 5052.53 | 6228.86 | 5997.42 | 5761 | 5780.36 | 5052.75 | 5450.52 | 6070.95 | 5183.02 | 5106.11 | 4487.02 | 5024.21 | 6453.66 | 7363.51 | 7433.02 | 6902.24 | 7410.28 | 7433.02 | 74.33 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 | AL-069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2539.59 | 2772.4 | 2489.53 | 2593.49 | 2424.26 | 2410.94 | 2254.74 | 3290.52 | 3854.29 | 3466.7 | 2557.66 | 2706.77 | 4436.32 | 0 | 3220.24 | 2747.29 | 3006.16 | 2409.5 | 2758.46 | 2546.96 | 2992.16 | 3202.79 | 2974.86 | 2828.66 | 2481.84 | 2758.68 | 2847.76 | 2770.95 | 2770.37 | 2526.94 | 2610.8 | 3237.09 | 4393.02 | 3580.8 | 3356.13 | 3348 | 4436.32 | 44.36 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 | AL-069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4122.55 | 3715.67 | 3390.75 | 3103.18 | 3318.75 | 3472.99 | 3735.54 | 3919.44 | 4144.68 | 4320.64 | 4219.41 | 5512.4 | 3841.05 | 0 | 3854.69 | 3971.15 | 3688.92 | 1715.16 | 1705.53 | 1752.13 | 1905.72 | 2009.81 | 2057.9 | 2029.42 | 1768.82 | 2684.45 | 2647.8 | 2504.3 | 1812.53 | 1688.5 | 1827.05 | 1932.21 | 2050.67 | 2114.36 | 1994.99 | 2085.73 | 5512.4 | 55.12 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 | AL-069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2351.71 | 2385.46 | 2389.65 | 2352.37 | 2340.04 | 2239.32 | 3967.25 | 2571.66 | 2943.2 | 3039.66 | 3337.06 | 3054.54 | 3077.16 | 0 | 2812.6 | 3511.38 | 2675.5 | 2587.57 | 2471.03 | 3678.42 | 2993.57 | 3069.7 | 3145.62 | 3241.59 | 2518.53 | 2758.21 | 2479.18 | 2647.08 | 2412.83 | 2363.27 | 2420.23 | 2736.4 | 2890.09 | 3407.54 | 2976.09 | 3741.91 | 3967.25 | 39.67 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 | AL-069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6762.72 | 7050.13 | 6716.12 | 7236.51 | 7491.41 | 7750.24 | 7015.76 | 8809.18 | 9244.53 | 9183.73 | 8598.77 | 8620.59 | 8981.14 | 0 | 8594.23 | 8703.79 | 7814.91 | 7698.71 | 7930.77 | 8393.86 | 9749.3 | 8198.18 | 9198.99 | 8137.29 | 9127.64 | 7805.73 | 7712.42 | 7790.51 | 7272.76 | 6649.45 | 6521.8 | 7272.16 | 7558.83 | 9039.55 | 8832.7 | 7168.59 | 9749.3 | 97.49 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 | AL-069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2586.25 | 2594.98 | 2382.27 | 2359.56 | 2201.95 | 2249.44 | 2005.26 | 2755.14 | 3041.53 | 3031.05 | 2539.76 | 2666.44 | 2727.02 | 0 | 2511.6 | 2650.34 | 2465.35 | 2128.64 | 1965.21 | 3916.14 | 2980.81 | 2826.16 | 2763.1 | 2740.29 | 2458.12 | 2631.34 | 2875.9 | 4875.63 | 2393.03 | 2058.64 | 2195.85 | 3721.43 | 3477.97 | 3448.49 | 2961.93 | 3345.45 | 4875.63 | 48.76 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 | AL-069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5042.11 | 4897.32 | 4675.91 | 4612.92 | 4333.49 | 4298.93 | 3755.73 | 5054.42 | 5754.27 | 5704.26 | 6389.06 | 6101.88 | 5133.3 | 0 | 4663.8 | 5304.44 | 4589.83 | 3915.2 | 3764.77 | 4558.7 | 5640.97 | 5406.62 | 5190.77 | 5119.89 | 4668.33 | 4859.85 | 5219.85 | 4617.16 | 4344.19 | 3783.19 | 4408.88 | 6095.12 | 6293.26 | 0 | 0 | 0 | 6389.06 | 63.89 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 | AL-069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3052.93 | 3059.12 | 2842.04 | 2805.39 | 2602.78 | 2779.42 | 2407.42 | 3200.24 | 3550.73 | 3465.71 | 2936.53 | 3089.07 | 3092.54 | 0 | 2969.71 | 3775.57 | 2962.31 | 2566.31 | 2499.77 | 3545.72 | 3504.18 | 3861.77 | 3181.31 | 3172.07 | 2790.87 | 3928.52 | 3343.5 | 2842.05 | 2829.29 | 2472.04 | 2688.89 | 3486.45 | 3992.26 | 4122.8 | 3773.43 | 4257.92 | 4257.92 | 42.58 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 | AL-069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5697.78 | 6558.16 | 6609.06 | 6482.4 | 6779.68 | 6836.93 | 6537.95 | 6874.46 | 7581.74 | 8875.91 | 7017.06 | 6565.32 | 6449.72 | 0 | 5995.49 | 5774.89 | 6414.22 | 6078.95 | 5903.01 | 6396.1 | 6759.03 | 7731.43 | 7656.32 | 7474.24 | 6043.18 | 6285.88 | 7768.46 | 8035.66 | 6626.47 | 6833.07 | 6506.05 | 7517.5 | 8692.18 | 7640.71 | 7204.47 | 7827.15 | 8875.91 | 88.76 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 | AL-069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5120.28 | 5025.28 | 4542.6 | 4459.96 | 4225.34 | 4496.13 | 3982.79 | 5328.78 | 5777.5 | 5691 | 4701.41 | 5173.26 | 5017.13 | 0 | 4741.33 | 5002.82 | 4650.33 | 4139.82 | 4128.46 | 4643.95 | 5577.5 | 5387.82 | 5173.1 | 5062.52 | 4612.41 | 4932.49 | 5600.41 | 4763.25 | 4610.93 | 4153.85 | 5536.18 | 5712.25 | 6453.87 | 6460.65 | 5949.64 | 6936.14 | 6936.14 | 69.36 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 | AL-069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 45.01 | 46.01 | 1 | 47.01 | 47.01 | 48.01 | 48.01 | 46.01 | 42.01 | 47.01 | 45.01 | 45.01 | 45 | 0 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 47.01 | 49.01 | 47.17 | 46.01 | 48.01 | 49.04 | 48.09 | 45.01 | 11.05 | 45.01 | 44.01 | 42.01 | 46.01 | 34 | 11.05 | 44.01 | 1.41 | 1 | 1 | 49.04 | 0.25 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 | AL-069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 9074.23 | 8302.74 | 8213.3 | 8096.81 | 7345.9 | 7607.6 | 6589.61 | 8017.35 | 9578.39 | 9731.69 | 7938.88 | 8134.38 | 8655.2 | 0 | 7925.33 | 8230.01 | 7910.41 | 6491.69 | 7690.05 | 7398.52 | 8655.51 | 8280.85 | 8409.29 | 8101.17 | 8175.24 | 8895.68 | 8444.02 | 9184.62 | 9184.63 | 7812.74 | 7085.67 | 9052.58 | 10012.02 | 10441.29 | 9079.43 | 10571.88 | 10571.88 | 96.11 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 | AL-069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5556.78 | 6269.24 | 5408.7 | 5142.47 | 3862.32 | 3854.66 | 4059.22 | 4106.33 | 4743.58 | 4821.37 | 4087.63 | 4350.79 | 4156.45 | 0 | 3883.01 | 4941.24 | 3811.68 | 3837.28 | 3782.87 | 4448.76 | 4451.19 | 4460.22 | 4287.51 | 1.41 | 0 | 0 | 4216.33 | 4118.28 | 4045.56 | 3644.48 | 3680.78 | 4696.33 | 5635.28 | 5293.25 | 4251.87 | 4378.89 | 6269.24 | 62.69 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 | AL-069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1247.8 | 1286.77 | 1243.79 | 1175.17 | 1188.03 | 1153.01 | 1099.25 | 1218.55 | 1304.12 | 2541.34 | 3554.35 | 1330.38 | 1265.96 | 0 | 1179.53 | 1258.65 | 1737.9 | 2725.96 | 2878.1 | 3699.85 | 3172.87 | 3562.51 | 3363.26 | 3556.49 | 3492.18 | 3343.32 | 3568.14 | 3577.15 | 3329.47 | 2961.73 | 2993.61 | 3728.68 | 4372.1 | 4051.74 | 3793.77 | 3963.19 | 4372.1 | 43.72 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 | AL-069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3571.39 | 3466.61 | 3793.92 | 4309.31 | 4436.8 | 4418.44 | 4513 | 4762.03 | 4865.24 | 5000.96 | 4537.58 | 4432.12 | 4108.59 | 0 | 4286.9 | 4492.81 | 4337.84 | 4450.74 | 4110.82 | 4225.72 | 4240.09 | 4300.32 | 4354.94 | 4354.64 | 4175.94 | 4048.79 | 4193.43 | 4282.5 | 4353.3 | 4082.36 | 4940.25 | 5368.73 | 5354.58 | 5515.36 | 4976.89 | 5753.19 | 5753.19 | 57.53 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 | AL-069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 42 | 43 | 38.01 | 40 | 41 | 42.05 | 37.05 | 45.04 | 50.09 | 49.09 | 49.5 | 49.65 | 48.17 | 0 | 42.19 | 44.18 | 40.01 | 41.3 | 43.29 | 42.11 | 47.17 | 52.24 | 55.36 | 56.52 | 59.23 | 65.97 | 58.52 | 62.37 | 72.28 | 74.73 | 84.93 | 96.05 | 109.04 | 111.2 | 105.02 | 8194.9 | 8194.9 | 81.95 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 | AL-069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5908.86 | 6159.64 | 5569.19 | 5450.85 | 6670.11 | 5280.41 | 4669.14 | 6127.08 | 6688.37 | 6765.06 | 5675.24 | 6094.1 | 7533.75 | 0 | 5720.85 | 6036.75 | 5753.26 | 4917.94 | 4836.65 | 5536.68 | 6913.82 | 6690.3 | 6543.34 | 6483.72 | 5786.06 | 6094.7 | 6522.24 | 5751.42 | 5845.85 | 5090.15 | 5220.23 | 6684.31 | 7655.89 | 7907.1 | 6630.69 | 7687.2 | 7907.1 | 78.76 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 | AL-069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2237.1 | 2466.94 | 2306.01 | 2724.55 | 2298.6 | 2450.81 | 2287.34 | 1897.41 | 2034.07 | 2368.47 | 2435.97 | 2576.88 | 3404.64 | 0 | 3012.03 | 3086.37 | 3122.6 | 3401.02 | 3599.99 | 3851.41 | 4948.66 | 5420.08 | 4935.74 | 5091.91 | 4719.68 | 4682.43 | 4511.41 | 3976.07 | 4098.51 | 4250.2 | 5079.17 | 4966.81 | 4783.15 | 4609.4 | 4039.07 | 4150.71 | 5420.08 | 54.2 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 | AL-069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7300.5 | 6995.78 | 6694.24 | 6589.77 | 6113.93 | 6259.91 | 5087.75 | 6894.55 | 7895.55 | 8720.36 | 7148.45 | 7515.99 | 7510.22 | 0 | 6924.28 | 7133.45 | 6621.11 | 5716.44 | 5332.31 | 6475.44 | 8222.48 | 7839.89 | 7412.18 | 7458.06 | 6638.93 | 6980.2 | 7373 | 6184.02 | 6248.73 | 5095.9 | 5467.06 | 6780.87 | 7919.05 | 7947.14 | 7558.74 | 8124.52 | 8720.36 | 87.2 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 | AL-293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2478.49 | 3721.37 | 4216.89 | 4065.24 | 4430.01 | 3703.08 | 3850.47 | 3297.31 | 3260.3 | 3470.6 | 3632.21 | 3321.23 | 3794.64 | 3861.35 | 3684.93 | 3440.62 | 3880.97 | 3328.82 | 2995.18 | 3075.01 | 3720.83 | 3269.68 | 3230.69 | 3190.86 | 3323.81 | 3404.94 | 3305.27 | 3245.8 | 3167.45 | 3797 | 3328.39 | 3472.66 | 3582.55 | 3711.75 | 3476.1 | 3377.13 | 4430.01 | 44.3 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 | AL-293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1578.18 | 1604.82 | 1492.96 | 1506.81 | 1508.28 | 1603.42 | 1806.88 | 1686.32 | 1619.69 | 1572.86 | 1813.33 | 2034.94 | 1937.15 | 2018.77 | 1760.55 | 1782.96 | 1765.92 | 1689 | 1786.11 | 1618.09 | 1665.12 | 1731.35 | 1761.08 | 1646.64 | 1589.94 | 1700.45 | 1400.23 | 1544.54 | 1571.37 | 1570.75 | 1693.67 | 1902.51 | 1984.8 | 1948.06 | 1934.88 | 1752.54 | 2034.94 | 20.35 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 | AL-080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1496.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.04 | 2080.4 | 2285.48 | 2139.59 | 1799.46 | 1829.46 | 4968.41 | 1730.79 | 1809.07 | 2584.74 | 2336.79 | 1658.4 | 997.77 | 929.43 | 1446.02 | 1601 | 1061.95 | 1006 | 860.53 | 2952.57 | 4968.41 | 70.98 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 | AL-080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4005.48 | 4492.43 | 3802.44 | 4064.96 | 4092.16 | 4070.98 | 4219.75 | 4154.3 | 4312.41 | 5689.35 | 5045.92 | 5176.55 | 4709.94 | 4632.4 | 4159.46 | 5498.55 | 4241.07 | 4457.38 | 4082.38 | 4385.38 | 4257.44 | 4917.94 | 5476.46 | 5104.63 | 4907.77 | 4159.66 | 5276.26 | 4084.16 | 4090.61 | 3929.4 | 3923.02 | 4349.62 | 5270.6 | 6079.89 | 6368.72 | 5547.2 | 6368.72 | 70.76 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 | AL-080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3124.33 | 3747.94 | 3362.13 | 3193.33 | 3023.99 | 3092.01 | 3913.22 | 4344.06 | 4262.01 | 3742.87 | 3335.27 | 3297.07 | 3653.38 | 5085.4 | 3548.99 | 3516.25 | 3259.1 | 3682.56 | 4725.2 | 3935.84 | 3970.36 | 4256.5 | 3578.67 | 3367.94 | 3427.86 | 5066.91 | 4580.84 | 3393.44 | 3405.9 | 3528.88 | 4460.13 | 5073.3 | 4601.8 | 4889.78 | 4429.36 | 3632.86 | 5085.4 | 50.85 | Alimentador
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 | AL-046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 | AL-159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.96 | 928.02 | 1435.45 | 2138.49 | 1844.14 | 1061.38 | 969.36 | 1002.14 | 837.91 | 822.48 | 1100.5 | 904.55 | 575.17 | 501.22 | 574.67 | 1022.8 | 1003.73 | 553.05 | 589.73 | 485.15 | 524.22 | 2138.49 | 53.46 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 | AL-159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5395.34 | 0 | 0 | 5286.96 | 5334.05 | 5910.83 | 5335 | 5440.51 | 5197.32 | 5658.68 | 5424.63 | 5542.57 | 6105 | 5509.81 | 5432.8 | 5373.54 | 5294.02 | 3240.77 | 2810.96 | 2698.7 | 2617.81 | 2678.46 | 2944.64 | 2925.95 | 2962.53 | 3479.92 | 3021.28 | 2838.16 | 6105 | 152.62 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 | AL-159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18590.77 | 0 | 0 | 5559.91 | 7175.97 | 12555.8 | 6931.04 | 7144.95 | 5998.31 | 8646.49 | 14739.59 | 17410.37 | 21784 | 18325.14 | 10869.27 | 3146 | 2634.89 | 1116.41 | 870.73 | 672.65 | 762.99 | 412.1 | 900.89 | 1950.16 | 1663.09 | 1507.16 | 1522.91 | 426.43 | 21784 | 726.13 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 001 | AL-250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 594.53 | 1862.15 | 2119.5 | 1287.12 | 1204.63 | 1085.65 | 1525.84 | 1539.56 | 1064.45 | 992.22 | 957.95 | 1084.1 | 1631.11 | 2420.44 | 2217.37 | 1421.89 | 1171.86 | 1528.39 | 1395.66 | 1415.35 | 1182.19 | 1646.66 | 907.02 | 881.97 | 1002.45 | 2467.36 | 1940.24 | 1640.2 | 1568.87 | 1469.21 | 1962.55 | 1313.52 | 1026.81 | 1222.97 | 1228.74 | 1059.48 | 2467.36 | 82.25 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 002 | AL-250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 529.27 | 597.24 | 803.24 | 724.59 | 608.71 | 745.24 | 654.72 | 619.02 | 576.17 | 559.94 | 507.31 | 535.39 | 964.91 | 723.59 | 650.26 | 692.57 | 573.5 | 642.24 | 557.46 | 639.74 | 629.36 | 542.52 | 541.13 | 901.73 | 570.83 | 752.49 | 747.27 | 719.16 | 588.87 | 513.8 | 690.62 | 684.92 | 747.33 | 1005.69 | 722.67 | 626.98 | 1005.69 | 50.28 | Alimentador
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 | AL-117001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 001 | AL-162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4986.54 | 5161.92 | 4150.38 | 4278.81 | 4570.24 | 4655.37 | 4120.93 | 4047.81 | 4045.21 | 4580.31 | 4776.67 | 4416.16 | 3826.15 | 3309.77 | 4159.28 | 3867.36 | 3707.26 | 3292.98 | 3448.89 | 3601.3 | 3625.99 | 3251.95 | 3289.79 | 3603.77 | 3497.8 | 4487.54 | 3209.71 | 3383.17 | 3436.14 | 3072.71 | 3393.24 | 4281.02 | 3664.24 | 3801.66 | 3773.11 | 3356.4 | 5161.92 | 51.42 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 002 | AL-162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2619.9 | 2816.01 | 2809.9 | 2759.98 | 2718.12 | 2846.16 | 2790.3 | 2918.89 | 3250.09 | 3086.74 | 3005.03 | 2848.52 | 3019.34 | 3058.25 | 2887.56 | 2646.16 | 2937.79 | 2753.45 | 2508.2 | 2939.3 | 3032.12 | 2774.85 | 2924.18 | 2828.75 | 2818.51 | 2895.26 | 2893.97 | 2620.28 | 2770.95 | 2770.37 | 2975.45 | 3194.36 | 3132.38 | 3323.95 | 3217.83 | 3090.36 | 3323.95 | 41.55 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 003 | AL-162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3714.1 | 3780.08 | 3704.77 | 3778.34 | 3816.06 | 3709.34 | 3788.59 | 3999.89 | 4042.16 | 4002.95 | 3885.02 | 3851.36 | 3938.47 | 3902.58 | 3846.03 | 3915.76 | 3870.21 | 3806.01 | 3816.41 | 3894.27 | 3979.77 | 4035.9 | 4062.02 | 3905.27 | 3819.39 | 3892.91 | 3998.88 | 3923.05 | 3899.2 | 3757.96 | 3965.52 | 4078.97 | 4178.18 | 4256.27 | 4189.22 | 4121.33 | 4256.27 | 42.56 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 004 | AL-162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 3811.11 | 4296.91 | 5747.09 | 5760.95 | 7511.68 | 5219.78 | 4837.56 | 6085.58 | 7085.47 | 6682.98 | 6269.82 | 6252.43 | 6296.77 | 6095.17 | 6243.56 | 6554.39 | 6131.88 | 5427.3 | 5235.18 | 5529.37 | 7007.93 | 6590.06 | 7559.13 | 6232.88 | 5926.45 | 6422.16 | 7548.85 | 6411.38 | 6138.64 | 5516.32 | 5694.39 | 7462.38 | 8121.52 | 8549.53 | 7928.51 | 7862.95 | 8549.53 | 59.79 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 011 | AL-162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 012 | AL-162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3986.37 | 4264.74 | 4171.74 | 4168.39 | 4020.84 | 4162.25 | 4296.23 | 4599.54 | 4601.32 | 4742.48 | 4806.14 | 10762.99 | 4806.54 | 4545.7 | 4865.82 | 4980.2 | 4707.93 | 4731.99 | 4713.72 | 4757.78 | 5295.11 | 4976.46 | 4889.59 | 5070.44 | 5094.36 | 4914.44 | 4871.75 | 4765.92 | 4989.13 | 4753.66 | 4925.2 | 5092.05 | 4999.73 | 5233.45 | 5049.28 | 5166.45 | 10762.99 | 89.69 | Alimentador
BURITI | BURITI 001 | AL-120001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 | AL-012001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2309.91 | 2382.62 | 2271.27 | 2303.36 | 2334.14 | 2334.71 | 2405.77 | 2542.17 | 2628.3 | 2470.59 | 2391.95 | 2379.38 | 2276.37 | 2278.27 | 2347.3 | 2843.4 | 3093.81 | 3078.68 | 3134.5 | 3476.56 | 3540.12 | 3467.83 | 3828.84 | 3543.86 | 3405.97 | 3556.65 | 3486.81 | 3609.5 | 3551.91 | 2315.62 | 3530.84 | 3958.22 | 477.53 | 807.94 | 658.84 | 828.74 | 3958.22 | 39.58 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 | AL-012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3475.28 | 4285.58 | 4337.27 | 3641.64 | 3672.39 | 3674.2 | 4544.25 | 5750.86 | 5813.27 | 5059.64 | 3531.41 | 3450.51 | 3779.15 | 3690.98 | 3481.94 | 4228.28 | 3313.37 | 3894.35 | 4463.43 | 5408.26 | 5469.52 | 4446.05 | 3909.19 | 3776.69 | 5020.85 | 3939.77 | 3866.61 | 3729.08 | 3459.28 | 3162.43 | 3894.69 | 4973.07 | 2805.26 | 1114.66 | 906.99 | 1009.85 | 5813.27 | 58.13 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 | AL-012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6062.1 | 6091.39 | 5768.18 | 6093.49 | 6002.43 | 6137.78 | 6016.26 | 7793.22 | 7748.56 | 7138.28 | 6660.95 | 6723.32 | 6309.28 | 5975.22 | 6239.61 | 6503.35 | 6494.27 | 5292.5 | 5705.36 | 6000.9 | 6219.38 | 6691.52 | 6082.56 | 5859.19 | 5380.65 | 5829.2 | 5779.87 | 5774.36 | 5774.09 | 4477.53 | 5855.42 | 6656.74 | 6130.79 | 2954.97 | 4366.97 | 4045.18 | 7793.22 | 77.93 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 | AL-012011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1055.24 | 957.51 | 1040.41 | 1316.63 | 717.07 | 703.22 | 738.6 | 849.26 | 2129.78 | 1802.64 | 655.31 | 790.55 | 652.87 | 673.98 | 669.73 | 656.87 | 651.13 | 858.57 | 706.47 | 4652.27 | 5151.17 | 2754.72 | 3391.59 | 2636.31 | 1131.57 | 1089.13 | 1218.18 | 2986.7 | 1030.12 | 1769.42 | 1361.68 | 1255.36 | 8306.29 | 2228.65 | 666.25 | 0 | 8306.29 | 75.51 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 | AL-012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 687.09 | 858.08 | 840 | 795.06 | 672.25 | 631.32 | 1818.02 | 4364.58 | 3926.66 | 4250.43 | 1246.21 | 765.54 | 1668.87 | 2106.61 | 975.12 | 716.01 | 1407.97 | 1945.13 | 4779.23 | 4992.96 | 6858.79 | 5706.06 | 4272.96 | 3456.1 | 3931.37 | 4145.51 | 4111.11 | 3387.94 | 4413.21 | 5449.81 | 8275.34 | 9494.75 | 9912.03 | 9563.01 | 5113.35 | 0 | 9912.03 | 90.11 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 | AL-012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1570.12 | 2742.64 | 2971.64 | 1924.01 | 2355.92 | 2100.18 | 6567.73 | 6212.08 | 7209.88 | 6297.57 | 2264.84 | 1207.29 | 2213.63 | 3075.22 | 2257.89 | 1935.8 | 1877.06 | 1856.12 | 3959.35 | 3863.08 | 4254.31 | 5465.97 | 6369.6 | 2217.97 | 3820.5 | 5078.41 | 4666.59 | 3433.6 | 3258.46 | 3918.48 | 7766.15 | 9044.94 | 7339.22 | 5678.22 | 6116.62 | 0 | 9044.94 | 82.23 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 | AL-012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 2075.7 | 2034.67 | 2071.25 | 2052.54 | 2047.31 | 2041.86 | 1902.18 | 1968.77 | 1964.44 | 1930.07 | 1926.81 | 1903.07 | 1899.66 | 1910.03 | 1876.23 | 1913.35 | 1920.2 | 1908.12 | 1940.69 | 1954.11 | 1985.91 | 3188.96 | 3239.77 | 3213.76 | 3287.52 | 3329.45 | 3271.66 | 3281.15 | 3293.04 | 4185.48 | 7776.07 | 4164.54 | 4163.22 | 1011.2 | 4127.63 | 0 | 7776.07 | 70.69 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 | AL-012015 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 2662.87 | 2263.09 | 1925.39 | 2966 | 2438.98 | 2506.44 | 3998.19 | 4235.41 | 5503.79 | 4160.41 | 2225.96 | 1596.86 | 2721.96 | 2346.93 | 2122.84 | 2709.64 | 2796.69 | 3070.74 | 3738.14 | 4682.73 | 2614.3 | 3184.44 | 2675.97 | 2812.27 | 3023.58 | 2841.2 | 2091.7 | 2784.28 | 3996.89 | 2639.38 | 4146.36 | 5234.01 | 4835.76 | 4161.95 | 4327.6 | 4192.24 | 5503.79 | 50.03 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 | AL-085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1381.77 | 1376.93 | 1390.83 | 1469.95 | 1512.12 | 1718.64 | 1657.05 | 1563.91 | 1866.27 | 1484.81 | 1590.82 | 1572.36 | 1619.37 | 1570.74 | 1567.07 | 1766.43 | 1739.81 | 1970.23 | 1893.29 | 1726.83 | 1903.62 | 1541.55 | 1668.29 | 1649.49 | 1666.3 | 1630.07 | 644.74 | 1625.07 | 1646.87 | 1972.7 | 1834.9 | 1773.45 | 2134.02 | 2134.02 | 42.68 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 | AL-085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 106.25 | 108.72 | 106.83 | 109.02 | 106.61 | 95.67 | 101.21 | 109.04 | 104.62 | 102.8 | 107.65 | 105.44 | 105.44 | 110.26 | 108.41 | 107.8 | 109.64 | 108.6 | 110.26 | 106.67 | 105.8 | 102.83 | 101.24 | 108.71 | 92.14 | 103.28 | 108.21 | 103.25 | 105 | 99.04 | 99.09 | 96.17 | 97.62 | 110.26 | 1.38 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 | AL-085013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 | AL-153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705.01 | 0 | 0 | 2437.64 | 2522.93 | 2482.1 | 2373.88 | 2543.83 | 2362.91 | 2235.63 | 2317.04 | 2420.92 | 2712.24 | 2692.87 | 2795.28 | 2543.63 | 2475.85 | 2407.2 | 2470.41 | 2415.08 | 2436.12 | 2330.04 | 2297.34 | 2777.57 | 3062.89 | 3286.03 | 3060.82 | 3023.06 | 3286.03 | 65.72 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 011 | AL-180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 326.44 | 608.97 | 714.09 | 644.77 | 637.78 | 459.31 | 466.11 | 320 | 227.43 | 311.09 | 265.15 | 410.06 | 215.01 | 570.98 | 579.64 | 629.61 | 605.48 | 530.89 | 672.89 | 683.08 | 552.88 | 419.01 | 432.13 | 329.04 | 387.37 | 567.63 | 584.08 | 646.81 | 527.05 | 427.38 | 527.19 | 534.63 | 538.74 | 436.18 | 488.55 | 375.83 | 714.09 | 7.14 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 012 | AL-180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 | AL-015001 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 | AL-330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 323.76 | 339.82 | 446.57 | 451.12 | 432.44 | 393.61 | 333.92 | 83.63 | 68.6 | 306.81 | 326.25 | 329.56 | 406.51 | 582.63 | 629.37 | 734.46 | 621.44 | 587.04 | 519.52 | 447 | 620.29 | 724.01 | 788.59 | 486.68 | 420.59 | 886.3 | 1033.98 | 906.63 | 872.51 | 1541.1 | 1747.22 | 1674.21 | 1911.31 | 3566.64 | 3784.1 | 3497.46 | 3784.1 | 18.92 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 | AL-330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 224.15 | 176.58 | 367.02 | 2352.43 | 4755.82 | 2808.81 | 1036.38 | 1942.72 | 4848.32 | 4647.56 | 144.31 | 134.97 | 734.24 | 257.42 | 548.15 | 3734.97 | 4160.16 | 3145.9 | 200.73 | 2956.16 | 4197.28 | 4249.73 | 4202.47 | 302.37 | 148.35 | 138.4 | 134.83 | 1238.81 | 2204.86 | 2140.15 | 571.9 | 2671.89 | 4453.85 | 4556.64 | 4637.52 | 2626.01 | 4848.32 | 19.39 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 | AL-330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 740.07 | 1087.33 | 1705.88 | 2834.67 | 2518.62 | 1892.13 | 3156.49 | 2981.17 | 4702.72 | 2435.43 | 1251.5 | 1381.25 | 1456.11 | 1586.8 | 1775.71 | 1759.07 | 2167.61 | 1517.39 | 1818.32 | 2149.35 | 3454.31 | 2338.25 | 1953.32 | 1167.76 | 778.81 | 1825.3 | 1684.62 | 2575.21 | 2882.42 | 2427.45 | 2187.69 | 3104.57 | 5562.37 | 4874.69 | 2693.27 | 2950.69 | 5562.37 | 22.25 | Alimentador
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 | AL-115001 | 13.8 | 13.8 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 001 | AL-073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2127.71 | 2100.43 | 1994.38 | 1947.27 | 1844.02 | 1872.72 | 1725.01 | 2052.26 | 2462.86 | 2373 | 3180.46 | 1645.8 | 2183.03 | 1989.11 | 2062.89 | 2116.41 | 3121.09 | 3079.05 | 2918.56 | 3258.13 | 3677.89 | 3811.85 | 3657.97 | 3433.14 | 2890.49 | 3270 | 3408.7 | 3438.83 | 3262.88 | 2833.98 | 2989.94 | 3596.04 | 4312.28 | 4810.68 | 4261.24 | 4439.84 | 4810.68 | 80.18 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 002 | AL-073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | 3510.55 | 3518.27 | 3386.11 | 3020.33 | 3074.3 | 3389.18 | 3550.41 | 3629.3 | 3844.91 | 3591.15 | 3503.09 | 2861.32 | 3713.22 | 3600.35 | 3465.06 | 4051.21 | 3220.83 | 3716.33 | 3708.5 | 3087.22 | 3986.93 | 4094.97 | 3893.98 | 4083.18 | 3625.47 | 3859.93 | 3593.46 | 3582.94 | 3723.99 | 3483.09 | 3616.85 | 4207.02 | 4621.07 | 4452.49 | 4944.3 | 4648.07 | 4944.3 | 86.74 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 003 | AL-073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4666.86 | 4783.74 | 4730.78 | 4602.97 | 4458.99 | 4479.16 | 4168.63 | 4756.72 | 5448.91 | 5057.1 | 4952.01 | 3832.99 | 4639.91 | 4773.16 | 4983.62 | 5196.01 | 4404.66 | 3417.23 | 3394.67 | 3400.85 | 3920.35 | 3919.78 | 4149.55 | 3745.13 | 3437.56 | 3779.66 | 3749.38 | 3756.94 | 3743.2 | 3358.82 | 3589.84 | 4188.29 | 5229.62 | 4832 | 4666.93 | 4648.94 | 5448.91 | 75.68 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 011 | AL-073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2981.01 | 2968.52 | 2792.85 | 2726.69 | 2747.53 | 2853.27 | 3076.53 | 3210.31 | 3388.46 | 3257.16 | 2934.25 | 2971.35 | 3074.9 | 4325.62 | 4382.39 | 3049.3 | 2959.77 | 2775.66 | 2902.57 | 2863.17 | 3235.41 | 3202.48 | 3365.27 | 3049.78 | 2951.93 | 2944.93 | 3015.14 | 2950.73 | 3036.74 | 2908.33 | 2814.25 | 3415.17 | 3790.19 | 4032.89 | 3805.14 | 3733.97 | 4382.39 | 73.04 | Alimentador
NOBLE | NOBLE 001 | AL-294001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 | AL-041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.44 | 1694.99 | 1607.51 | 1879.26 | 1608.97 | 1575.27 | 1633.66 | 1720.36 | 1598.09 | 1596.98 | 1619.25 | 1756.36 | 1877.34 | 1802.88 | 1708.93 | 1835.83 | 1677.9 | 1753.21 | 1734.17 | 1722.45 | 1724.96 | 1676.3 | 1701.36 | 1958.62 | 2096.11 | 2148.77 | 2018.77 | 2058.62 | 2148.77 | 107.44 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 001 | AL-271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2681.97 | 2890.25 | 2667.4 | 2818.45 | 2728.96 | 2610.04 | 2361.32 | 3100.58 | 3518.54 | 3334.62 | 2790.11 | 2896.33 | 2887.48 | 2878.57 | 3065.51 | 3250.62 | 3221.6 | 3005 | 2851.28 | 3170.87 | 3675.52 | 3649.91 | 3563.14 | 3262.7 | 3319.88 | 3492.67 | 3387.08 | 3349.49 | 3142.62 | 3693.48 | 3005.1 | 3724.72 | 4248.48 | 4229.51 | 3849.02 | 3842.86 | 4248.48 | 59.25 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 002 | AL-271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2316.49 | 2322.29 | 2365.78 | 2319.25 | 2143.67 | 2226.85 | 2180.34 | 2522.77 | 2846.83 | 2620.28 | 2429.32 | 2556.5 | 2491.93 | 2375.21 | 2616.7 | 2638.94 | 2401.16 | 2359.26 | 2419 | 2482.36 | 2856.66 | 2906.22 | 2818.34 | 2618.02 | 3127.08 | 2754.6 | 3202.1 | 2761.36 | 2574.21 | 2481.27 | 2456.94 | 2912.57 | 3240.77 | 3292.19 | 3038.66 | 3077.36 | 3292.19 | 47.03 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 011 | AL-271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3423.25 | 3215.21 | 3826.42 | 3727.59 | 961.99 | 3621.42 | 3767.56 | 3736.72 | 3833.83 | 4040.1 | 3965.44 | 3867.5 | 3733.92 | 3737.73 | 3761.92 | 3776.54 | 3719.04 | 3742.5 | 3742.43 | 3572.49 | 3824.85 | 3921.81 | 3588.38 | 3835.06 | 3876.63 | 2446.03 | 4045.83 | 4028.24 | 3956.89 | 3816 | 3803.58 | 4108.78 | 4028.1 | 4396 | 4297.03 | 4189.96 | 4396 | 43.96 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 012 | AL-271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 595.25 | 1303.08 | 1811.41 | 2276.08 | 2602.77 | 2666.63 | 2827.61 | 2616.12 | 3428.62 | 2575.16 | 2151.31 | 1168.17 | 589.64 | 3236.18 | 2008.02 | 2323.44 | 2567.66 | 3191.44 | 3422.15 | 4419.33 | 4031.69 | 3387.51 | 2527.15 | 917.38 | 591.12 | 2339.4 | 3451.07 | 3630.47 | 3938.57 | 3889.25 | 3375.55 | 3588.65 | 3961.77 | 2720.96 | 3363.57 | 1781.71 | 4419.33 | 46.22 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 014 | AL-271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 6568.17 | 3440.11 | 3895.24 | 6775.21 | 3628.54 | 4084.64 | 4123.33 | 4449.08 | 3641.63 | 3564.97 | 3591.85 | 3519.13 | 3752.12 | 4629.59 | 4757.35 | 4564.67 | 4511.92 | 4314.13 | 4548.77 | 4339.55 | 4210.76 | 4019.9 | 4824.01 | 3807.59 | 4022.44 | 4515.33 | 4810.3 | 4310.25 | 5628.69 | 5430.44 | 6037.43 | 5425.52 | 5961.33 | 6912.01 | 5652.3 | 4457.39 | 6912.01 | 98.74 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 | AL-028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429.06 | 1519.26 | 1470.2 | 1372.81 | 1323.02 | 1363.96 | 1399.4 | 1373.67 | 1377.83 | 1190.95 | 1316.26 | 1363.66 | 1436.06 | 1427.73 | 1459.46 | 1458.7 | 1391.92 | 1470.36 | 1403.17 | 1363.08 | 1351.56 | 1391.01 | 1403.02 | 1405.82 | 1427.66 | 1572.77 | 1680.63 | 1712.41 | 1854.99 | 1689.57 | 1854.99 | 30.92 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 | AL-028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8947.05 | 4366.56 | 4664.75 | 5090.96 | 4551.98 | 4750.38 | 4333.31 | 4434.74 | 4439.1 | 2464.44 | 4105.61 | 4401.12 | 4329.97 | 5772.21 | 4512.38 | 4155.93 | 4227.29 | 4273.43 | 4331.04 | 4293.48 | 4510.24 | 4434.51 | 4202.43 | 2409.77 | 3178.36 | 4217.27 | 4458.55 | 4700.74 | 4664.9 | 4829.14 | 8947.05 | 135.62 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 | AL-028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5333.94 | 3986.48 | 4473.13 | 4558.53 | 4458.93 | 4376.02 | 4476.86 | 4067.62 | 4212.17 | 4303.38 | 3814.37 | 3768.5 | 3483.4 | 3949.2 | 4848.89 | 4893.63 | 4555.76 | 4506.01 | 4073.98 | 4393.12 | 4560.06 | 4240.71 | 4118.18 | 3309 | 3748.86 | 4436.42 | 5270.11 | 5305.68 | 5451.64 | 5528.1 | 5528.1 | 76.78 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 011 | AL-047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1582.63 | 3367.36 | 4739.57 | 5041.05 | 3203.23 | 3499.21 | 3057 | 2832.01 | 3211.56 | 3286.22 | 2345.62 | 2351.98 | 1976.49 | 3515.02 | 4079.58 | 4666.95 | 3591.55 | 4085.09 | 3572.37 | 3210.84 | 3685.5 | 3468.93 | 3033.03 | 2994.87 | 1784.17 | 4945.94 | 5193.6 | 4715.81 | 3453.4 | 3982.38 | 3474.39 | 4261.22 | 4153.9 | 4495.84 | 4018.24 | 3519.87 | 5193.6 | 43.28 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 012 | AL-047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1648.98 | 4304.79 | 4502.45 | 2994.44 | 2257.55 | 2342.01 | 5464.04 | 7107.22 | 6531.22 | 5405.14 | 2114.19 | 1180.35 | 2560.2 | 5449.68 | 5762.52 | 3315.04 | 2654.02 | 2888.45 | 5730.08 | 6938.95 | 7016.28 | 5294.63 | 2533.94 | 1566.8 | 3352.65 | 6039.29 | 5778.33 | 3951.47 | 2439.02 | 2456.63 | 5042.56 | 6336.99 | 6786.16 | 5935.17 | 4890.31 | 2679.9 | 7107.22 | 59.23 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 013 | AL-047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | 2269.19 | 3015.57 | 3014.99 | 2930.59 | 2633.79 | 2405.52 | 3927.84 | 3701.65 | 1891.75 | 4185.83 | 2686.67 | 2870.74 | 2782.47 | 2838.29 | 3248.08 | 3148.66 | 3038.17 | 3015.97 | 3610.33 | 3908.35 | 3791.2 | 5198.04 | 5383.08 | 3293.9 | 2936.41 | 4445.23 | 3714.41 | 3362.4 | 3784.8 | 3508.75 | 4806.23 | 3606.34 | 2963.15 | 3156.51 | 2028.22 | 4862.45 | 5383.08 | 60.87 | Alimentador
POXOREO | POXOREO 001 | AL-052001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | AL-096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6456.18 | 6405 | 6417.94 | 6702.6 | 6718.4 | 5589.18 | 8276.64 | 8309.48 | 9053.28 | 8982.24 | 8578.24 | 7340.57 | 6877.64 | 5779.36 | 1843.3 | 1836.71 | 1736.02 | 4096.1 | 1631.82 | 1799.2 | 1928.45 | 1944.5 | 1855.86 | 1721.77 | 1752.29 | 3704.89 | 1954.45 | 2293.18 | 1894.85 | 1744.67 | 1769.4 | 4004.89 | 4691.69 | 4872.18 | 4437.16 | 4523.94 | 9053.28 | 90.53 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | AL-096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5927.58 | 6702.87 | 5966.24 | 6160.06 | 6090.88 | 5976.01 | 5275.6 | 7048.02 | 8540.36 | 8130.37 | 6625.94 | 7226.31 | 6846.35 | 7598.44 | 7044.37 | 7302.92 | 6879.03 | 6517.08 | 6378.31 | 6856.18 | 8262.46 | 8125.22 | 7550.61 | 6868.76 | 6504.78 | 7290.05 | 7640.73 | 7353.93 | 7099.26 | 6225.38 | 7215.47 | 8012.17 | 9432.25 | 10092.4 | 8691.45 | 8296.93 | 10092.4 | 100.92 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | AL-096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5038.26 | 6677.13 | 6423.31 | 5532.6 | 5321.47 | 5849.75 | 8040.65 | 8392.33 | 8848.26 | 6870.34 | 7347.77 | 6685.94 | 6423.99 | 6802.22 | 5139.22 | 4821.87 | 4362.05 | 5602.54 | 7498.02 | 6993.34 | 7628.24 | 7389.01 | 4833.54 | 4572.64 | 5275.1 | 5811.93 | 5412.12 | 4711.04 | 4634.21 | 4832.92 | 7345.93 | 7554.71 | 7763.51 | 7277.72 | 7300.09 | 6388.77 | 8848.26 | 88.48 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | AL-096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5083.61 | 5311.05 | 5390.91 | 5123.07 | 6622.17 | 5289.74 | 7233.26 | 8143.9 | 6475.51 | 6343.09 | 5729.55 | 5811.42 | 5717.47 | 5968.61 | 6012.12 | 6265.29 | 5785.81 | 5694.27 | 5660.95 | 6011.82 | 7061.49 | 6913.43 | 6487.66 | 6259.97 | 5789.76 | 6893.04 | 7000.65 | 6738.33 | 6521.56 | 6052.02 | 7303.28 | 7084.05 | 8352.92 | 8831.32 | 8121.14 | 8012.79 | 8831.32 | 88.31 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | AL-096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4730.58 | 5089.2 | 4950.38 | 4923.25 | 4818.18 | 4990.84 | 4735.78 | 5247.97 | 6090.1 | 5731.85 | 5153.54 | 5788.27 | 5275.37 | 5495.39 | 5396.18 | 5587.15 | 5214.03 | 5332.22 | 5282.17 | 5624.91 | 6471.67 | 6546.25 | 6292.61 | 5622.1 | 5623.3 | 6272.94 | 6279.74 | 6102.65 | 6078 | 5783.15 | 5964.34 | 6364.03 | 5865.43 | 6015.15 | 5299.91 | 5559.82 | 6546.25 | 65.46 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | AL-096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3839.09 | 4183.76 | 4229.21 | 4160.32 | 3882.37 | 3994.74 | 3644.66 | 4446.89 | 5086.7 | 4101.92 | 3607.04 | 4168.37 | 4391.85 | 5499.82 | 4735.16 | 4732.96 | 4443.67 | 4109.25 | 3938.34 | 4403.34 | 4819.58 | 5325.48 | 4698.68 | 4281.39 | 4066.06 | 4926.1 | 4887.37 | 4804.88 | 4675.95 | 4083.15 | 4372.41 | 4963.34 | 5619.24 | 6381.79 | 5369.73 | 5453.14 | 6381.79 | 63.82 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | AL-096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 2231.24 | 3078.84 | 3651.01 | 4486.3 | 3808.8 | 4334.72 | 5967.26 | 5484.99 | 4797.26 | 4788.26 | 2621.14 | 2618.13 | 3301.5 | 4951.61 | 4670.53 | 5820.44 | 4867.13 | 5630.35 | 5801.23 | 4516.04 | 4200.12 | 2968.42 | 4335.8 | 3157.63 | 2314.5 | 3508.92 | 4404.07 | 4617.75 | 4445.7 | 4208.04 | 5552.06 | 4711.28 | 4845.24 | 4020.97 | 3078.15 | 3039.02 | 5967.26 | 42.62 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | AL-096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 1280.79 | 1962.67 | 3763.65 | 9559.63 | 8769.23 | 6706.94 | 8137.79 | 7377.75 | 9084.6 | 7357.18 | 0 | 2895.9 | 2950.52 | 3484.47 | 1854.08 | 8131.05 | 8029.8 | 5402.48 | 6717.03 | 6264.58 | 2770.98 | 2397.96 | 1951.49 | 1313.93 | 612.33 | 706.01 | 1033.64 | 1850.62 | 3356.43 | 1905.4 | 1885.7 | 1623.52 | 3105.26 | 3395.15 | 3210.24 | 2463.26 | 9559.63 | 88.88 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | AL-096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1412.16 | 1612.81 | 1532.22 | 1493.91 | 1388.91 | 1562.74 | 2134.95 | 1955.9 | 1909.13 | 1573.23 | 1466.06 | 1686.55 | 3126.59 | 3894.53 | 3559.42 | 3678.83 | 3411.97 | 3454.02 | 3163.39 | 5205.83 | 4968.47 | 4182.78 | 5301.87 | 3310.26 | 3192.73 | 3456.98 | 3779.96 | 3339.53 | 3583.54 | 3024.19 | 3721.67 | 0 | 2442.12 | 3816.62 | 3753.58 | 0 | 5301.87 | 53.02 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | AL-096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4548.43 | 4225.86 | 3885.65 | 3836.02 | 4577.03 | 5046.08 | 4525.19 | 5672.81 | 6135.34 | 6138.38 | 5267.76 | 5436.7 | 5402.39 | 4787.18 | 4341.39 | 4634.16 | 5970.34 | 5888.62 | 5358.44 | 6640.54 | 6493.02 | 6516.1 | 6806.74 | 6844.5 | 4240.36 | 3935.58 | 3989.24 | 2951.04 | 6596.99 | 4982.94 | 5594.71 | 5388.56 | 5412.3 | 5046.01 | 4777.69 | 5701.84 | 6844.5 | 97.78 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 | AL-278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1359.93 | 1311.71 | 3064.79 | 2942.14 | 64.07 | 65.07 | 1477.7 | 1409.88 | 1422.99 | 1436.36 | 1387.31 | 1375.18 | 62.27 | 64.5 | 63.25 | 65.44 | 253.03 | 336.7 | 1645.45 | 1720.59 | 2185.91 | 1829.23 | 1753.8 | 1812.3 | 1547.68 | 421.09 | 63.7 | 57.2 | 58.31 | 40.8 | 1540.77 | 1573.52 | 1560.47 | 1556.42 | 1521.91 | 1547.81 | 3064.79 | 30.65 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 | AL-278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | 1143.34 | 2861.42 | 2795.8 | 5111.85 | 6586.69 | 6277.84 | 5326.74 | 5848.43 | 7814.78 | 6607.1 | 1391.26 | 1832.54 | 2434.93 | 3309.38 | 2883.76 | 6142.66 | 6004.98 | 3514.64 | 3796.32 | 3859.22 | 8986.25 | 3764.77 | 3026.76 | 1168.1 | 1317.23 | 3107.23 | 3165.17 | 4843.89 | 3819.84 | 3361.17 | 4183.79 | 4531.8 | 4985.97 | 5279.28 | 3700.65 | 4891.93 | 8986.25 | 62.84 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 | AL-278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 815.97 | 651.35 | 1215.7 | 5003.91 | 4041.9 | 4729.84 | 5418.17 | 4816.27 | 7270.42 | 2481.64 | 458.8 | 1079.16 | 887.01 | 901.26 | 2116.8 | 6487.44 | 4806.34 | 3418.89 | 3825.33 | 3576.94 | 6921.87 | 1878.56 | 5356.67 | 1674.62 | 665.56 | 1065.3 | 3460.86 | 3927.34 | 3416.49 | 2078.76 | 2735.84 | 3300.17 | 6769.93 | 7606.77 | 7753.81 | 7340.21 | 7753.81 | 70.49 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 | AL-278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 225.94 | 167.8 | 162.86 | 166.87 | 154.93 | 142.39 | 125.32 | 375.9 | 742.05 | 86.7 | 157.89 | 140.43 | 103.58 | 137.01 | 154.72 | 1992.8 | 108.3 | 334.63 | 151.72 | 234.55 | 26.48 | 227.37 | 171.01 | 143.09 | 386.53 | 289.5 | 142.34 | 170.19 | 1586.76 | 934.44 | 1252.53 | 350.2 | 400.32 | 200.37 | 61.68 | 148.03 | 1992.8 | 19.93 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 | AL-039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5227.04 | 5525.24 | 5453.81 | 5290.72 | 5519.51 | 5475.85 | 5371.94 | 5994.92 | 6382.71 | 7101.15 | 6044.72 | 6035.19 | 5961.05 | 5547.86 | 6030.01 | 6530.54 | 6262.45 | 5957.47 | 5288.99 | 5558.66 | 6114.56 | 5966.91 | 5835.67 | 5354.07 | 5058.07 | 4918.54 | 5443.14 | 5319.62 | 5366.08 | 4789.41 | 5623.66 | 6039.19 | 7275.81 | 6568.76 | 6301.82 | 6110.43 | 7275.81 | 72.48 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 | AL-039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5821.14 | 5925.15 | 5769.3 | 5819.08 | 5921.35 | 5709.95 | 4341.22 | 5760.61 | 6417.25 | 4343.65 | 4094.44 | 4426.81 | 4909.62 | 4319.39 | 4610.53 | 4812.26 | 4294.49 | 4111.14 | 4443.67 | 4947.33 | 6089.53 | 5918.31 | 6010.93 | 5420.76 | 5171.11 | 5743.5 | 5668.17 | 5459.48 | 5176.04 | 4511.53 | 4983.03 | 6947.38 | 5771.91 | 7118.29 | 8072.66 | 5889.66 | 8072.66 | 80.73 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 | AL-039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6434.2 | 6589.39 | 5587.19 | 4433.67 | 4154.54 | 4005.45 | 3295.83 | 4582.28 | 5169.58 | 3229.48 | 2651.72 | 2656.48 | 2539.46 | 2494.61 | 2690.81 | 2565.71 | 2104.52 | 2078.49 | 1991.97 | 2270.95 | 2742.53 | 2758.46 | 2758.64 | 2501.43 | 2190.84 | 2521.31 | 2569.07 | 2437.8 | 2353.69 | 1731.16 | 2132.7 | 2656.2 | 3013.48 | 3078.13 | 2902.93 | 4877.64 | 6589.39 | 65.89 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 | AL-039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6136.85 | 6205.81 | 6019.79 | 5829.7 | 5403.18 | 4869.95 | 4283.82 | 5845.8 | 6798.33 | 5078.58 | 4826.19 | 4775.31 | 4697.89 | 4169.99 | 4392.37 | 4630.48 | 4028.56 | 3663.67 | 3380.37 | 4008 | 5234.11 | 5046.47 | 5172.7 | 4494.11 | 4117.48 | 4620.35 | 4649.09 | 4317.7 | 4207.1 | 3471.19 | 3877.81 | 4915.47 | 5747.64 | 6500.91 | 8337.38 | 8264.01 | 8337.38 | 83.37 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 | AL-039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5075.09 | 5563.14 | 5091.06 | 4837.19 | 4481.45 | 4365.29 | 4273.93 | 5394.63 | 8324.58 | 8042.68 | 7225.29 | 6879.43 | 6055.51 | 5979.86 | 5735.24 | 5962.8 | 5291.16 | 5009.13 | 4902.17 | 7514.58 | 6643.75 | 6619.95 | 6555.09 | 7460.33 | 5675.03 | 6142.56 | 6744.72 | 6269.13 | 6111.41 | 5172.29 | 5864.64 | 6929.42 | 8284.82 | 8752.29 | 9330.57 | 9154.25 | 9330.57 | 93.31 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 | AL-039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7555.86 | 5069.15 | 4873.19 | 4659.74 | 4399.42 | 4219.15 | 3239.91 | 5094.81 | 5732.03 | 5727.17 | 5527.28 | 5648.79 | 5103.61 | 5056.23 | 6035.7 | 5311.48 | 4291.85 | 4268.63 | 3912.4 | 4596.42 | 5499.01 | 5563.27 | 5907.62 | 5592.56 | 4919.4 | 5392.14 | 5636.94 | 5272.61 | 5191.6 | 4119.59 | 4769.63 | 5688.61 | 6240.82 | 6706.72 | 6743.45 | 6666.26 | 7555.86 | 75.27 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 | AL-039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5021.89 | 5451.86 | 5043.06 | 4906.33 | 4804.95 | 4384.19 | 3387.04 | 5137.14 | 5158.29 | 6203.33 | 6171.64 | 6126.2 | 5765.49 | 7071.27 | 7178.26 | 7323.3 | 6687.15 | 6129.21 | 5824.72 | 4888.82 | 6065.28 | 6072.47 | 6103.62 | 5718.46 | 4898.07 | 5389.56 | 5708.95 | 5408.2 | 5238.37 | 4437.29 | 4916.04 | 5892.71 | 6563.33 | 7168.94 | 6711.69 | 6706.9 | 7323.3 | 73.23 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 | AL-039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7777.67 | 8155.65 | 8076.97 | 8168.51 | 6922.86 | 7255.86 | 7184.41 | 8978.44 | 10156.63 | 9831.7 | 8029.65 | 8387.77 | 8011.1 | 7206.45 | 4027.61 | 4322.36 | 3950.25 | 3718.05 | 4188.89 | 4753.4 | 4699.33 | 4487.13 | 5174.71 | 5635.36 | 3987.83 | 5710.95 | 5825.04 | 5269.05 | 4039.75 | 3917.36 | 5069.34 | 5674.9 | 5482.15 | 7899.94 | 5677.63 | 5559.82 | 10156.63 | 101.57 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 | AL-014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4669.39 | 5014.22 | 5218.23 | 4494.67 | 4425.55 | 4348.92 | 4063.05 | 4998.55 | 5536.48 | 5695.14 | 5415.64 | 5713.44 | 4903.84 | 5092.68 | 5417.61 | 5332.58 | 4716.12 | 4303.68 | 4379.46 | 4714.28 | 5553.38 | 5780.89 | 5916.43 | 5616.6 | 4660.62 | 5084.35 | 5362.86 | 4929.9 | 4843.16 | 4017.79 | 4488.97 | 5467.98 | 6455.54 | 7020.51 | 6842.16 | 6887.72 | 7020.51 | 97.51 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 | AL-014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3990 | 4118.26 | 3953.93 | 3820.06 | 3524.57 | 3233.29 | 5830.12 | 8170.21 | 9204.62 | 13157.09 | 12720.56 | 12899.86 | 12883.34 | 11426.1 | 11930.24 | 12561.71 | 10664.25 | 10190.08 | 9727.33 | 10574.3 | 13694.48 | 13637.99 | 13539.59 | 12453.98 | 11239.4 | 12823.45 | 12888.24 | 12152.61 | 14093.21 | 9536.55 | 10433.1 | 13524.26 | 15596.91 | 15729.17 | 15648.12 | 15594.48 | 15729.17 | 157.29 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 | AL-014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4109.08 | 4704.63 | 4421.06 | 4221.91 | 4181.76 | 3750.08 | 3386 | 4505.47 | 5282.86 | 5056.3 | 4920.44 | 5139.91 | 5052.06 | 5095.2 | 4834.91 | 4807.94 | 4308.09 | 3933.96 | 3745.85 | 3265.34 | 3882.5 | 3855.58 | 3936.2 | 3569.31 | 3093.63 | 3528.64 | 3749.53 | 3449.96 | 3352.52 | 2775.53 | 3203.01 | 3909.53 | 4594.16 | 4950.85 | 4631.16 | 4405.61 | 5282.86 | 52.83 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 | AL-014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 5910.5 | 5992.77 | 5772.88 | 5683.31 | 5342.42 | 5460.35 | 4171.83 | 5574.09 | 6836.57 | 6958.19 | 6555.82 | 6674.35 | 6518.12 | 5750.75 | 6021.95 | 6228.27 | 5395.38 | 5009.42 | 4613.96 | 5345.77 | 5974.1 | 6015.34 | 5858.25 | 5391.85 | 4970.15 | 5391.18 | 5604.56 | 5113.9 | 4984.92 | 4079.4 | 4443.92 | 5633.42 | 6803.97 | 7985.71 | 6859.65 | 6664.03 | 7985.71 | 61.43 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 | AL-014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 4615.68 | 4666.05 | 4484.3 | 4325.1 | 3983.84 | 3747.69 | 3363.06 | 4472.86 | 5318.91 | 5285.97 | 2841.01 | 2954.36 | 2818.11 | 2551.33 | 2790.09 | 2905.51 | 2573.16 | 2396.17 | 2267.47 | 2446.82 | 3151.04 | 3125.8 | 3110.81 | 2848.08 | 2540.62 | 2862.96 | 2940.62 | 2791.8 | 2569.18 | 2174.57 | 2365.75 | 2914.49 | 3404.03 | 3476.41 | 3510.98 | 3425.22 | 5318.91 | 75.98 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 | AL-014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2368.7 | 2397.33 | 2328.72 | 2318.43 | 2192.44 | 2036.52 | 1902.42 | 2305.03 | 2709.95 | 2779.39 | 2750.57 | 2716.43 | 2599.82 | 2511.63 | 2494.64 | 2659.66 | 2285.56 | 2230.03 | 2109.11 | 2362.74 | 2828.35 | 2887.66 | 2827.34 | 2663.28 | 2411.88 | 2742.19 | 2740.19 | 2597.69 | 2483.34 | 2213.85 | 2301.51 | 2806.85 | 3441.88 | 3433.17 | 3310.96 | 3233.29 | 3441.88 | 34.29 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 | AL-014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4576.92 | 5282.84 | 4863.57 | 4739.92 | 4465.26 | 4094.48 | 3644.67 | 4866.83 | 6950.28 | 5471.07 | 5223.09 | 5183.59 | 5060.76 | 4945.22 | 5097.99 | 5075.69 | 4569.27 | 4185.69 | 3886.24 | 4357.34 | 5449.86 | 6296.24 | 7380.23 | 5998.74 | 4413.13 | 5025.55 | 5444.53 | 5096.96 | 5542.94 | 4077.25 | 5802.95 | 6765.78 | 8234.97 | 8503.35 | 6439.95 | 6510.35 | 8503.35 | 85.03 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 | AL-014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5950.09 | 6225.25 | 6382.61 | 5516.59 | 5293.73 | 5080 | 4681.96 | 5892.86 | 7427.55 | 6647.42 | 4150.86 | 3729.59 | 3505.85 | 3428.54 | 3947.8 | 3621.66 | 3304.83 | 2995.29 | 2799.92 | 3141.44 | 3602.01 | 3819.82 | 4590.59 | 3482.86 | 3369.71 | 3550.3 | 3662.96 | 3541.27 | 3368.46 | 2973.66 | 3164.21 | 3635.69 | 4421.82 | 5475.77 | 5159.7 | 5152.37 | 7427.55 | 74.28 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 | AL-014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4791.05 | 4816.7 | 4762.19 | 4704.13 | 4384.83 | 4020.45 | 3586.2 | 4959.88 | 5847.17 | 6118.36 | 5667.3 | 5681 | 5532.67 | 5176.81 | 5757.5 | 7070.16 | 4860.96 | 4600.24 | 4155.13 | 7822.74 | 6369.75 | 6402.23 | 6249.47 | 5709.77 | 5263.37 | 6083.2 | 6227.04 | 5817.21 | 5522.83 | 5625.42 | 6329.32 | 6350.22 | 7435.83 | 9303.14 | 7587.45 | 7677.78 | 9303.14 | 93.03 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 | AL-014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 4091.92 | 3847.29 | 3746.67 | 3799 | 3766.96 | 3806.02 | 3920.49 | 3882.61 | 5366.15 | 4486.5 | 3711.08 | 3936.09 | 3875.56 | 5697.3 | 3689.47 | 3369.48 | 3221.99 | 3412.93 | 3574.99 | 3589.09 | 4296.85 | 4305.14 | 2399.69 | 2492.54 | 1773.13 | 3349.06 | 2406.16 | 2314.33 | 2541.2 | 1483.25 | 2788.1 | 2010.02 | 3556.85 | 3043.06 | 2910.54 | 2422.64 | 5697.3 | 63.56 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 | AL-014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 10249.06 | 9427.68 | 8738.65 | 8049.55 | 8552.31 | 8265.24 | 6545.5 | 6473.97 | 7116.55 | 7069.3 | 7317.03 | 7652.09 | 7109.88 | 7213.15 | 7415.19 | 4991.4 | 6470.58 | 6349.03 | 6572.6 | 7103.22 | 8083.91 | 7343.86 | 6948.94 | 6932.58 | 6556.4 | 7092.14 | 7923.28 | 6764.23 | 6554.93 | 4971.07 | 5361.64 | 7153.11 | 8680.64 | 8586.62 | 8875.56 | 8909.01 | 10249.06 | 85.41 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 | AL-014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5421.88 | 5897.48 | 5239.32 | 5186.74 | 5186.98 | 5347.16 | 5242.37 | 6235.1 | 5905.73 | 6347 | 5069.94 | 5267.19 | 8805.52 | 10725.16 | 4520.04 | 4960.38 | 5033.27 | 5016.91 | 4874.7 | 5333.01 | 6272.47 | 5609.43 | 5235.9 | 4636.16 | 4130.85 | 5479.37 | 6496.04 | 6116.42 | 5388.28 | 5339.78 | 5673.98 | 6412.21 | 7305.99 | 7400 | 7260.69 | 6690.35 | 10725.16 | 89.38 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 | AL-014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3324.54 | 3294.28 | 4445.81 | 3249.07 | 3313.74 | 3026.9 | 3985.35 | 2945.86 | 2965.76 | 3132.95 | 2911.42 | 5964.77 | 7743.29 | 9154.04 | 3646.46 | 3724.65 | 3503.33 | 3621.57 | 3412.75 | 2992.89 | 3221 | 3262.01 | 4351.27 | 3380.5 | 5303.34 | 7559.63 | 4013.82 | 3468.11 | 3234.55 | 3602.81 | 3361.7 | 3363.9 | 3955.96 | 3744.03 | 3520.59 | 3487.19 | 9154.04 | 76.28 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 | AL-014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2802.41 | 3095.2 | 3406.84 | 3550.33 | 3310.98 | 2472.45 | 3634.43 | 3863.88 | 3008.67 | 3205.46 | 2084.1 | 2915.62 | 2664.82 | 4011.43 | 3072.98 | 1955.94 | 2087.63 | 1972.83 | 1598.79 | 1414.59 | 1738.1 | 1645.76 | 1889.83 | 1570.54 | 1704.79 | 2002.02 | 1713.65 | 1700.77 | 1990.93 | 1518.17 | 1653.25 | 2764.54 | 1588.73 | 1904.77 | 1964.94 | 1515 | 4011.43 | 33.43 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 | AL-014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4701.56 | 5005.87 | 4936.39 | 4900.51 | 4693.08 | 4406.7 | 4235.24 | 5253.17 | 6229.81 | 6141.28 | 5643.39 | 5543.69 | 5482.71 | 5995.76 | 6130.45 | 6457.24 | 5020.95 | 4774.44 | 4557.2 | 4901.48 | 5977.12 | 5973.12 | 5877.78 | 5303.42 | 4766.97 | 6067.63 | 5927.81 | 5808.82 | 5688.87 | 5000.72 | 5619.81 | 6663.62 | 7838.31 | 8045.18 | 8068.23 | 7757.92 | 8068.23 | 80.68 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 | AL-014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4164.64 | 4053.83 | 4120.05 | 4066.33 | 3949.48 | 3721.78 | 3676.95 | 4440.05 | 5155.63 | 5063.17 | 4593.69 | 5978.71 | 4843.66 | 3712.85 | 3989.48 | 4464.09 | 5904.49 | 4632.12 | 4506.99 | 4846.66 | 5978.48 | 5935.27 | 5496.05 | 5226.25 | 4638.86 | 5547.52 | 5596.73 | 5342.35 | 5080.91 | 4394.38 | 5235.22 | 6133.08 | 7329.81 | 7380.72 | 7550.01 | 7229.26 | 7550.01 | 75.5 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 | AL-014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7240.22 | 7377.44 | 7031.4 | 6922.98 | 6604.39 | 5587.12 | 5148.13 | 6704.8 | 8848.22 | 7965.41 | 6231.42 | 6173.26 | 6105.31 | 5292.19 | 5716.84 | 5962.61 | 5075.13 | 4753.9 | 4217.27 | 6009.72 | 6760.37 | 6726.1 | 6579.47 | 5979.19 | 5620.19 | 6230.34 | 7198.8 | 5729.34 | 5580.83 | 4645.79 | 4788.46 | 6449.41 | 7672.37 | 8156.63 | 5873.11 | 5076.76 | 8848.22 | 88.48 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 | AL-014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3860.36 | 3804.96 | 3745.46 | 3681.97 | 3415.3 | 3365.73 | 3232.82 | 3594.3 | 5200.53 | 4256.23 | 3927.88 | 4002.1 | 4014.9 | 3653.28 | 3871.05 | 3889.23 | 3652.8 | 3336.88 | 3461.48 | 3414.48 | 5325.15 | 5178.1 | 5046.18 | 4751.02 | 4508.61 | 4883.97 | 4773.18 | 4544.76 | 4462.33 | 4015.33 | 4234.44 | 4287.44 | 6059.3 | 5976.12 | 6014.51 | 5989.09 | 6059.3 | 60.36 | Alimentador
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 | AL-116001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 011 | AL-171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2365.39 | 3779.87 | 3468.08 | 3216.57 | 2218.69 | 2587.92 | 3549.87 | 4844.38 | 4888.52 | 4573.25 | 2332.99 | 2684.64 | 4302.4 | 6240.13 | 5664.42 | 3720.27 | 2831.71 | 3140.29 | 4710.76 | 3793.3 | 4680.16 | 3331.82 | 3866.18 | 2938.44 | 2408.53 | 4293.55 | 5223.4 | 3560.07 | 3459.19 | 2951.69 | 5614.3 | 5553.42 | 6403.01 | 6777.66 | 6207.32 | 4570.43 | 6777.66 | 56.48 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 012 | AL-171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 838.4 | 1065.37 | 1180.43 | 999.65 | 846 | 742.1 | 1040.93 | 1017.01 | 953.16 | 839.55 | 800.42 | 819.2 | 901.11 | 1285.24 | 1181.14 | 958.8 | 801.53 | 820.18 | 792.43 | 800.96 | 677.59 | 841.67 | 1008.24 | 1121.29 | 623.65 | 1480.4 | 1638.34 | 1195.01 | 1149.27 | 1248.03 | 1310.37 | 784.92 | 1166.03 | 1711.48 | 2025.16 | 1835.88 | 2025.16 | 28.93 | Alimentador
TESOURO | TESOURO 001 | AL-051001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 | AL-327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3646.92 | 3438.21 | 3618.8 | 1508.63 | 1426.24 | 2289.26 | 2737.98 | 2672.14 | 2775.68 | 2560.93 | 3982.85 | 4585.36 | 4112.15 | 4534.47 | 4261.52 | 3110.33 | 1543.74 | 1599.98 | 2539.86 | 1300.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020.12 | 4585.36 | 76.42 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 | AL-327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271.2 | 2734.76 | 2013.98 | 439.6 | 1879.01 | 1598.15 | 1164.85 | 837.74 | 922 | 2422 | 3931.94 | 3597.49 | 3383.39 | 3000.42 | 2938.71 | 1803.78 | 392.1 | 1265.93 | 2037.93 | 1185.3 | 1267.76 | 2623.85 | 5387.99 | 5858.2 | 5211.14 | 4362.96 | 3718.21 | 4858.33 | 2666.99 | 5858.2 | 98.04 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 | AL-327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5842.28 | 765.03 | 326.59 | 1697.18 | 962.11 | 2308.66 | 3146.4 | 4354.89 | 6859.99 | 6730.82 | 6270 | 7879.91 | 8366.2 | 5970.43 | 3667.01 | 8366.2 | 41.83 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 | AL-019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2910.8 | 2868.71 | 3270.24 | 2440.88 | 2573.32 | 2575.47 | 2575.25 | 2915.69 | 2806.91 | 2816.94 | 2608.75 | 2691.92 | 2750.8 | 3330.76 | 2737.21 | 2910.43 | 2984.49 | 2958.94 | 3704.17 | 3147.89 | 3332.22 | 3153.14 | 3361.5 | 3057.12 | 3173.95 | 3760.93 | 3669.36 | 3342.43 | 3401.28 | 3318.37 | 4251.67 | 4916.27 | 4932.67 | 5139.78 | 5352.77 | 5487.37 | 5487.37 | 60.97 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 | AL-019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2924.34 | 3003.1 | 3224.58 | 3809.79 | 3924.04 | 4066.25 | 3918.13 | 4526.35 | 4480.65 | 4423.11 | 4119.3 | 3738.78 | 3942.33 | 3901.98 | 4039.61 | 4248.88 | 4391.86 | 4274.66 | 4181.76 | 4659.01 | 4722.23 | 4596.42 | 4588.21 | 4133.98 | 3855.74 | 4243.21 | 3977.56 | 4344.47 | 4531.41 | 4407.38 | 4556.11 | 5058.76 | 5073.28 | 5186.62 | 5164.62 | 4723.61 | 5186.62 | 57.63 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 | AL-019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3314.05 | 3643 | 3244.24 | 3400.1 | 3594.24 | 3637.09 | 5812.57 | 5279.91 | 4309.43 | 3813.02 | 3721.69 | 3153.3 | 2977.33 | 3289.54 | 3450.38 | 3594.18 | 3852.01 | 3891.43 | 3614.01 | 4213.82 | 4118.77 | 3938.4 | 3987.49 | 3563.81 | 3288.83 | 4091.18 | 3627.64 | 4165.04 | 4242.17 | 5451.07 | 3817.17 | 4829.37 | 4290.51 | 4450.05 | 5389.4 | 5704.85 | 5812.57 | 72.66 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 | AL-019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3048.95 | 3479.25 | 3095.24 | 3156.63 | 3173.47 | 3142.39 | 3026.16 | 3356.5 | 3226.05 | 3641.71 | 3135.06 | 3088.9 | 3408.66 | 4037.2 | 3442.99 | 3437.03 | 3498.29 | 3478.33 | 3350.56 | 3748.46 | 4382 | 3754.9 | 3818.06 | 3625.85 | 3498.87 | 3680.89 | 3607.95 | 3789.11 | 3888.87 | 3777.37 | 4576.18 | 4494.8 | 4363.63 | 4561.56 | 4760.15 | 5252.77 | 5252.77 | 58.36 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 | AL-019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1482.98 | 1499.72 | 1437.31 | 1638.16 | 1512.22 | 1542.3 | 1407.85 | 1531.81 | 1365.28 | 1432.59 | 1455.26 | 1436.94 | 1460.65 | 1497.36 | 1481.47 | 1185.93 | 1306.08 | 1302.41 | 1456.33 | 1428.93 | 1618.75 | 1678.39 | 1395.09 | 1394.97 | 1516.95 | 1519.18 | 1813.11 | 1440.96 | 1384.27 | 1807.44 | 1609.54 | 1805.88 | 1517.63 | 1575.54 | 2143.19 | 2659.26 | 2659.26 | 29.55 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 | AL-019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3037.69 | 3132.05 | 3175.69 | 3076.81 | 3069.96 | 3056.72 | 2924.94 | 3043.55 | 3045.93 | 2913.8 | 2863.31 | 2968.76 | 3039.68 | 1486.53 | 322.02 | 3963.11 | 2968.18 | 2997.05 | 3091.3 | 2728.95 | 2472.55 | 3070.12 | 2695.62 | 2953.68 | 2797.57 | 2774.98 | 2897.9 | 2628.75 | 2861.25 | 3023.66 | 2851.97 | 3316.62 | 3483.93 | 3705.17 | 3683.25 | 3815.18 | 3963.11 | 44.03 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 | AL-019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4600.22 | 4795.96 | 4594.34 | 4980.2 | 4981.54 | 4978.98 | 4755.32 | 5837.66 | 5695.6 | 5561.07 | 5341.15 | 4798.64 | 4781.77 | 5331.42 | 5095.5 | 5023.96 | 5397.67 | 5317.62 | 5024.73 | 5765.34 | 5778.14 | 5816.02 | 5713.27 | 6885.14 | 4817.9 | 5396.18 | 5205.94 | 5758.1 | 5863.15 | 5795.04 | 5781.94 | 5972.45 | 5743.39 | 6296.93 | 6368.01 | 5273.9 | 6885.14 | 68.85 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 | AL-019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2115.35 | 2032.02 | 1993.73 | 2107.88 | 2177.86 | 2194.23 | 2192.84 | 2175.73 | 2178.59 | 2210.24 | 2054.94 | 2046.2 | 2013.82 | 2078.05 | 2116.31 | 2096.08 | 2275.86 | 2160.04 | 2254.11 | 2247.89 | 2370.65 | 2310.41 | 2415.45 | 2355.41 | 2509.23 | 2528.88 | 2471.1 | 2512.54 | 2536.56 | 2517.49 | 2646.52 | 2865.76 | 2892.96 | 3017.71 | 2892.26 | 3448.19 | 3448.19 | 38.31 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 | AL-019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 431.48 | 522.12 | 394.29 | 280.09 | 405.5 | 502.54 | 506.73 | 472.21 | 1021.09 | 186.02 | 200.16 | 186.03 | 426.73 | 550 | 529.51 | 482.15 | 831.28 | 454.53 | 462.43 | 418.43 | 353.94 | 360.77 | 307 | 303.73 | 423.95 | 730.81 | 382.82 | 290.06 | 287.24 | 300.24 | 320.14 | 373.97 | 488.08 | 1059.52 | 1179.72 | 1159.77 | 1179.72 | 19.66 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 | AL-019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 3308.48 | 4226.43 | 3701.9 | 3645.6 | 3332.61 | 3968.63 | 3646.79 | 3954.4 | 3805.15 | 3700.17 | 3366.78 | 3402.28 | 4368.99 | 4751.38 | 4537 | 4234.03 | 4216.6 | 4144.55 | 3799.39 | 3973.55 | 4041.22 | 3689.53 | 4194.12 | 3343.93 | 4620.96 | 5213.79 | 4664.08 | 3158.35 | 3158.23 | 2996.68 | 2757.55 | 4358.89 | 4459.14 | 4725.54 | 4646.26 | 4370.69 | 5213.79 | 86.9 | Alimentador
APIACAS | APIACAS 001 | AL-243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 2541.5 | 2575.44 | 2595.8 | 2614.04 | 2639.14 | 2847.99 | 2624.79 | 3015.85 | 2956.53 | 2818.99 | 2755.39 | 2598.5 | 2611.02 | 2606.36 | 2570.94 | 2707.67 | 2681.14 | 2505.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404.67 | 2746.27 | 2681.98 | 2725.66 | 2738.34 | 2734.63 | 2775.43 | 2941.07 | 3016.31 | 3051.03 | 3175.06 | 2913.46 | 3175.06 | 79.38 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 | AL-230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 1277.73 | 2649.35 | 2501.27 | 2189.45 | 1464.86 | 2153.54 | 1930.63 | 1636.29 | 1782.98 | 1744.35 | 1546.51 | 1514.61 | 2371.93 | 2759.05 | 2654.62 | 2607.94 | 2405.26 | 2522.83 | 2304.33 | 2177.92 | 1852.16 | 2128.98 | 1992.95 | 1630.24 | 2753.68 | 2920.17 | 2607.19 | 2420.85 | 2309.58 | 2854.14 | 2547.77 | 2646.63 | 2815.7 | 2491.57 | 2382.47 | 2175.04 | 2920.17 | 30.54 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 | AL-230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 876.13 | 1593.19 | 1438.54 | 1647.96 | 1655.21 | 3453.02 | 3983.12 | 3574.9 | 8051 | 5531.92 | 1111.19 | 985.26 | 1883.1 | 1847.78 | 1174.39 | 1457.03 | 2873.51 | 5026.18 | 5114.41 | 5438.68 | 6504.9 | 2522.32 | 3767.35 | 1186.12 | 2406.49 | 1799.76 | 1383.87 | 1137.29 | 4062.85 | 6283.77 | 9631.61 | 6505.41 | 7578.61 | 4496.38 | 7193.9 | 6144.14 | 9631.61 | 100.74 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 | AL-230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2630.73 | 3850.93 | 3226.74 | 3760.49 | 3739.92 | 5705.35 | 6107.14 | 5917.75 | 3763.44 | 2043.64 | 1664.28 | 2211.69 | 3457.12 | 3266.35 | 3194.02 | 2927.46 | 3690.52 | 6485.94 | 6918.84 | 7094.04 | 6834.7 | 5666.6 | 4489.8 | 2578.26 | 4371.27 | 5490.37 | 4276.09 | 4885.86 | 4283.54 | 6984.36 | 8224.5 | 8322.25 | 7734.74 | 8919.97 | 6434.5 | 4578.2 | 8919.97 | 93.3 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 001 | AL-154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1232.15 | 1321.96 | 1282.31 | 1307.54 | 1354.09 | 1368.97 | 1371.84 | 1625.26 | 1544.24 | 1531.89 | 1464.8 | 1371.85 | 1118.36 | 1418.32 | 1385.25 | 1454.07 | 1499.15 | 1406.6 | 1386.56 | 1535.82 | 1578.31 | 1511.28 | 1531.17 | 1356.47 | 1148.19 | 1232.77 | 1241.72 | 1271.05 | 1410.54 | 1402.79 | 1581.95 | 1697 | 1665.34 | 1777.29 | 1815.12 | 1658.15 | 1815.12 | 45.38 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 002 | AL-154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1452.8 | 1925.73 | 2076.62 | 1671.45 | 1695.54 | 1956.65 | 1877.6 | 1648.42 | 1784.85 | 1702.28 | 1431.1 | 1374.86 | 2114.65 | 2112.21 | 2012.67 | 1745.92 | 1678.75 | 2139.84 | 1825.68 | 1704.51 | 1887.72 | 1681.13 | 1743.94 | 1541.75 | 1928.17 | 2374.31 | 2371.17 | 1954.79 | 1811.46 | 2079.6 | 1850.09 | 1714.79 | 1837.28 | 1787.01 | 1789.43 | 1430.53 | 2374.31 | 59.36 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 001 | AL-104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2015.63 | 3056.21 | 3190.48 | 2366.44 | 2497.24 | 2515.33 | 2923.74 | 2768.65 | 2795.46 | 2436.14 | 2185.32 | 1907.89 | 3033.57 | 3497.9 | 2615.54 | 2404.77 | 2420.37 | 2754.84 | 2606.63 | 2441.92 | 2891.09 | 3009.05 | 2915.85 | 2103.61 | 2969.62 | 3858.2 | 3187.09 | 3024.87 | 2669.06 | 3781.79 | 3669.24 | 3305.08 | 3383.95 | 2749.92 | 2951.09 | 2259.34 | 3858.2 | 53.81 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 002 | AL-104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2209.8 | 2463.99 | 2198.12 | 2298.43 | 2539.04 | 2571.45 | 2487.6 | 2694.04 | 2789.04 | 2726.09 | 2567.71 | 2573.53 | 2396.83 | 2435.66 | 2434.87 | 2601.79 | 2621.79 | 2601.01 | 2624.84 | 2776.15 | 2755.04 | 2748.34 | 2637.43 | 2596.3 | 2360.88 | 2647.27 | 2352.22 | 2757.4 | 2588.38 | 2649.17 | 2562.3 | 2749.11 | 2844.08 | 2923.63 | 2690.58 | 1974.57 | 2923.63 | 41.77 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 011 | AL-104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1734.62 | 2708.24 | 2555.28 | 1987.94 | 1897 | 2480.67 | 2578.27 | 1992.34 | 2089.11 | 2072.36 | 1935.79 | 1868.08 | 2496.7 | 2906.4 | 2285.01 | 2165.03 | 2130.32 | 2730.98 | 2309.2 | 2067.32 | 2201.69 | 2146.85 | 2121.41 | 2123.89 | 3011.05 | 3419.54 | 2579.05 | 3583.2 | 2152.3 | 2695.32 | 2389.96 | 2009.41 | 2629.26 | 3318.51 | 2332.35 | 1993.68 | 3583.2 | 49.97 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 012 | AL-104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 5006.02 | 6513.33 | 6264.76 | 5017.63 | 5018.77 | 5161.98 | 6673.19 | 6979.34 | 6195.19 | 1423.48 | 1060.34 | 1000.22 | 1440.56 | 1475.3 | 1311.32 | 1106.86 | 1152.74 | 1541.29 | 1470.4 | 1464.09 | 1574.08 | 1434.56 | 1039.05 | 1137.78 | 1356.14 | 1549.99 | 1350.45 | 1224.3 | 1284.27 | 1444.08 | 1461.66 | 1488.45 | 1625.99 | 1786.54 | 1377.4 | 1111.28 | 6979.34 | 77.87 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 001 | AL-038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2482.57 | 2545.91 | 2355.85 | 2323.49 | 2346.74 | 2395.32 | 2360.07 | 2654.5 | 2676.92 | 2666.29 | 2410.01 | 2330.79 | 2358.87 | 2476.52 | 2544.64 | 2527.96 | 2579.16 | 2527.56 | 2478.53 | 2808.12 | 3879.5 | 2786.63 | 2934.94 | 2583.68 | 2426.77 | 5714.05 | 2619.1 | 2667.33 | 2775.98 | 2725.25 | 3369.36 | 3632.5 | 4024.89 | 4019.8 | 5235.78 | 5433.9 | 5714.05 | 57.14 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 002 | AL-038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5067.29 | 5166.89 | 5234.6 | 5097.69 | 5280.26 | 5237.22 | 5155.06 | 10938.85 | 6270.01 | 6461.37 | 6000.7 | 5663.9 | 5444.82 | 5936.87 | 5879.95 | 5692.62 | 5762.33 | 5838.1 | 5420.07 | 5998.1 | 6356.3 | 6098.22 | 6402.99 | 5893.91 | 5488.93 | 6378.9 | 5601.67 | 5741.11 | 6010.67 | 5969.69 | 5776.86 | 6365.2 | 6670.7 | 6532.17 | 6652.47 | 8011.97 | 10938.85 | 109.39 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 004 | AL-038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 4989.12 | 4881.2 | 4810.82 | 4683.59 | 4937.53 | 4959 | 4846.46 | 4731.21 | 4561.48 | 4603.88 | 4705.5 | 4743.98 | 3199.7 | 2723.27 | 4393.39 | 4670.77 | 4628.9 | 4767.03 | 4862.56 | 4655.84 | 4721.04 | 4528.12 | 4364.64 | 4672.49 | 4539.93 | 4659.68 | 4747.77 | 4770.44 | 4676.76 | 4903.9 | 5169.21 | 5474.91 | 4023.14 | 5474.91 | 38.29 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 011 | AL-038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4419.38 | 4341.08 | 4369.19 | 4886.03 | 4725.21 | 5576.19 | 5482.51 | 5299.12 | 5707.39 | 7229.25 | 6133.11 | 6060.53 | 8032.23 | 6616.99 | 6653.02 | 5995.75 | 6120.93 | 6163.54 | 6915.41 | 7657.16 | 7013.25 | 9032.14 | 6555.83 | 5534.79 | 5680.87 | 5958.74 | 6021.19 | 6446.83 | 5531.72 | 6160.93 | 6917.78 | 6662.65 | 6509.22 | 6348.4 | 7212.44 | 6314.67 | 9032.14 | 75.27 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 012 | AL-038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 1149.32 | 1153.16 | 1027.88 | 2533.47 | 2636.71 | 2520.37 | 2947.29 | 2562.55 | 2470.79 | 2267.24 | 2288.18 | 2172.39 | 3538.85 | 2435.18 | 2488.84 | 2372.68 | 2562.41 | 2889.34 | 2728.75 | 4585.41 | 2296.35 | 2282.77 | 2219.19 | 2046.26 | 2023.03 | 2206.28 | 2077.73 | 2100.57 | 2414.75 | 2249.29 | 2407.75 | 2260.99 | 2455.46 | 2494.95 | 2524.64 | 2374.04 | 4585.41 | 57.32 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 013 | AL-038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5672.21 | 5962.2 | 5780.01 | 4868.81 | 5302.16 | 5593.03 | 5549 | 6466.84 | 6080.67 | 5788.2 | 5081.56 | 5105.32 | 5910.67 | 6242.25 | 5840.56 | 5652.79 | 5788.09 | 5828.12 | 5846.49 | 6192.49 | 6312.87 | 6706.17 | 6145.29 | 5539.23 | 6450.63 | 6886.66 | 6216.81 | 6046.94 | 6000.56 | 6141.31 | 6287.17 | 7150.56 | 7704.3 | 7821.71 | 7900.04 | 7028.54 | 7900.04 | 65.83 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 | AL-126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 2747.46 | 3641.61 | 3292.36 | 2636.31 | 2735.17 | 3148.62 | 3059.18 | 2640.39 | 2671.57 | 2585.21 | 2398.37 | 2297.48 | 2858.97 | 3227.61 | 2831.06 | 2516.49 | 2703.62 | 3101.67 | 2728.83 | 2797.86 | 3245.66 | 2616.08 | 2528.64 | 2502.29 | 2847.21 | 3286.94 | 3106.65 | 2331.97 | 2393.8 | 2245.85 | 2184.39 | 2163.91 | 2239.49 | 2893.37 | 2199.36 | 2063.07 | 3641.61 | 63.48 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 | AL-126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2292.58 | 2514.23 | 2433.2 | 2514.91 | 2279.24 | 2594.07 | 1745.69 | 1738.68 | 2524.75 | 2568.58 | 2435.42 | 2355.42 | 2514.2 | 2577.39 | 2304.4 | 2296.68 | 2312.15 | 2383.34 | 2219.36 | 2416.31 | 2572.41 | 2407.16 | 2264.76 | 2209.43 | 2346.79 | 2338.56 | 1991.86 | 1882.24 | 1873.9 | 1851.83 | 1451.41 | 1459.82 | 2265.9 | 2191.17 | 2267.5 | 2108.72 | 2594.07 | 43.23 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 | AL-126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1768.65 | 1942.98 | 1803.04 | 1797.05 | 1816.29 | 2029.49 | 1920.8 | 1952.38 | 2050.02 | 1894.37 | 1823.09 | 1770.54 | 2241.31 | 2463.63 | 2194.02 | 2140.11 | 2024.5 | 2282.64 | 1977.63 | 1996.23 | 2101.46 | 2024.95 | 1995.93 | 1931.65 | 2080.07 | 2475.76 | 2552.82 | 2306.28 | 2056.39 | 2328.67 | 2452.31 | 2395.49 | 2407.12 | 2454.34 | 2399.84 | 2168.05 | 2552.82 | 36.47 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 001 | AL-092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 5170.69 | 5419.82 | 5649.11 | 5563.18 | 6160.25 | 6241.64 | 6002.83 | 5573.25 | 5194.05 | 4913.59 | 5261.71 | 5477.05 | 5781.98 | 5785.77 | 5766.08 | 5555.99 | 6154.62 | 6352.72 | 5970.64 | 6291.04 | 5790.52 | 4968.06 | 5987.56 | 5341.04 | 5912.8 | 6253.68 | 6138.25 | 5950.62 | 7000.27 | 6585.8 | 6895.29 | 6793.71 | 6321.04 | 7000.27 | 75.27 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 002 | AL-092002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 011 | AL-092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 2842.33 | 2838.4 | 2670.93 | 2544.01 | 3066.8 | 2949.21 | 3739.24 | 2494.93 | 3271.92 | 2421.61 | 3592.88 | 3373.05 | 3494.98 | 2974.38 | 2686.1 | 2990.43 | 3339.24 | 3229.42 | 3662.17 | 3186.48 | 2903.17 | 2938.47 | 2854.28 | 3705.84 | 4436.57 | 3503.68 | 3113.89 | 4160.1 | 3848.68 | 4664.83 | 3827.35 | 3770.68 | 4945.04 | 3568.75 | 3395.77 | 4945.04 | 82.42 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 | AL-276011 | 138 | 34.5 | 10000 | 3274.18 | 4939.9 | 4272.46 | 4373.65 | 3351.79 | 5207.63 | 5752.01 | 5120.11 | 6367.27 | 5224 | 3012.21 | 2517.29 | 4729.52 | 4589.31 | 3967.05 | 3717.4 | 4706.2 | 7664.03 | 7536.12 | 6598.05 | 6179.59 | 6195.97 | 5850.52 | 2632.21 | 4846.57 | 5735.62 | 3886.52 | 3833.77 | 4032.08 | 7327.05 | 9571.08 | 9224.13 | 8624.46 | 7236.09 | 5508.26 | 5982.62 | 9571.08 | 95.71 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 | AL-276012 | 138 | 34.5 | 10000 | 748.74 | 1568.53 | 1232.53 | 1172.66 | 1214.3 | 6826.81 | 7908.93 | 7563.03 | 4911.87 | 2484.93 | 879.49 | 858.75 | 2286.36 | 1493.05 | 1363.17 | 1309.36 | 2769.69 | 5717.53 | 9983.56 | 9169.72 | 9833.08 | 3602.55 | 2754.31 | 2349.38 | 3074.36 | 3493.54 | 3445.17 | 53.76 | 4315.87 | 10964.64 | 6855.53 | 5131.63 | 5806.54 | 3290.4 | 3388.61 | 3427.6 | 10964.64 | 109.65 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 | AL-276013 | 138 | 34.5 | 10000 | 1725.67 | 2198.44 | 1615.69 | 1722.33 | 2062.86 | 2555.27 | 6177.35 | 6560.34 | 4562.54 | 4769.81 | 3203.5 | 1288.37 | 2416.84 | 1975.79 | 1371.09 | 2089.07 | 2319.44 | 2667.4 | 5221.66 | 5213.55 | 5344.23 | 5067.79 | 5209.85 | 1580.35 | 2721.86 | 3073.09 | 1922.98 | 1246.11 | 2462.34 | 3176.65 | 8753.74 | 8901.23 | 11183.02 | 7363.08 | 9212.45 | 8208.8 | 11183.02 | 111.83 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 | AL-276014 | 138 | 34.5 | 10000 | 4838.95 | 8226.12 | 7191.2 | 5240.7 | 6550.24 | 8868.09 | 7619.4 | 7030.33 | 9223.82 | 6858.55 | 5322.04 | 4549.82 | 6544.56 | 7495.35 | 6160.33 | 6443.42 | 8687.45 | 10698.86 | 10777.9 | 7871.05 | 7262.41 | 5864.76 | 5134.9 | 4028.37 | 5672.66 | 8110 | 6835 | 8707.12 | 9342.04 | 9478.5 | 11747.93 | 11478.85 | 8702.74 | 9582.03 | 7753.11 | 7821.82 | 11747.93 | 117.48 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | AL-109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 5695.27 | 6611.58 | 6420.72 | 6050.8 | 5999.02 | 5753.05 | 5622.39 | 5758.13 | 5774.35 | 5661.05 | 5318.93 | 5465.59 | 6084.07 | 6411.56 | 6500.45 | 6534.91 | 6622.2 | 6679.47 | 5806.28 | 1021.82 | 1042.19 | 1058.3 | 1076.31 | 1042.52 | 1065.89 | 1080.8 | 1093.66 | 1115.24 | 1159.57 | 1138.19 | 1101.34 | 1082.98 | 1093.95 | 1100.94 | 1109.2 | 915.12 | 6679.47 | 60.72 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | AL-109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5196.05 | 5329.56 | 5313.78 | 5340.35 | 5264.36 | 5611.61 | 5303.72 | 6286.06 | 6893.34 | 6542.33 | 5736.06 | 5624.06 | 6380.02 | 6588.38 | 7602.92 | 7554.39 | 6215.58 | 6220.22 | 6863.33 | 7291.63 | 8445.88 | 7685.07 | 8494.4 | 7861.41 | 6920.54 | 8635.43 | 7785.52 | 7662.68 | 7662.44 | 7168.87 | 7104.58 | 8318.36 | 1803.81 | 1685.9 | 1645.95 | 1724.19 | 8635.43 | 86.02 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | AL-109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6193.98 | 6755.03 | 6459.73 | 6852.51 | 6713.42 | 6926.9 | 6252.87 | 8396.84 | 8381.93 | 8158.86 | 7170.89 | 6966.05 | 6558.34 | 7061.55 | 7260.76 | 7595.04 | 7506.82 | 7319.76 | 6572.39 | 7521.53 | 8004.62 | 8099.52 | 8017.06 | 7295.89 | 6408.19 | 7887.25 | 7792.64 | 7855.48 | 9432.08 | 7646.33 | 7625.52 | 8846.15 | 9400.44 | 8546.09 | 8320.39 | 7949.53 | 9432.08 | 93.95 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | AL-109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6642.46 | 8834.79 | 7554.04 | 7058.29 | 6506.1 | 7837.92 | 7372.86 | 7603.94 | 7899.92 | 7211.99 | 7562.27 | 6585.21 | 8348.37 | 8870 | 8130.7 | 7631.14 | 8282.42 | 8735.16 | 7829.03 | 8352.78 | 8201.12 | 7744.75 | 8915.86 | 7333.68 | 8988.44 | 9759.09 | 7197.7 | 6377.96 | 6539.29 | 6866.26 | 6368.45 | 8879.81 | 9296.35 | 8860.61 | 8419.92 | 7636.13 | 9759.09 | 97.59 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | AL-109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3443.73 | 4163.64 | 4098.28 | 3695.44 | 3702.93 | 4334.56 | 5964.56 | 6181.21 | 5388.28 | 3854.73 | 3643.45 | 3480.87 | 4503.83 | 4317.68 | 4033.92 | 3938.05 | 4144.7 | 4294.65 | 5967.32 | 6261.66 | 6099.84 | 6100.44 | 4369.09 | 3087.56 | 3684.83 | 4041.55 | 3636.13 | 3249.56 | 3580.66 | 3951.08 | 6084.99 | 6836.21 | 7381.4 | 6863.43 | 5939.83 | 4267.26 | 7381.4 | 73.53 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | AL-109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2406.48 | 2691.73 | 2124.9 | 2312.33 | 2656.09 | 2557.69 | 2312.71 | 2540.61 | 2433.53 | 1904.68 | 1892.56 | 1686.94 | 2375.41 | 1929.79 | 1962.04 | 1948.68 | 1904.73 | 2228.55 | 2144.33 | 2301.43 | 2631.46 | 1365.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2691.73 | 26.92 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | AL-109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6214.03 | 6098.47 | 5949.84 | 6094.66 | 5889.06 | 5902.89 | 5132.71 | 6563.23 | 7284.19 | 6722.08 | 6207.21 | 5866.06 | 6590.92 | 6620.3 | 7356.46 | 7746.71 | 6331.98 | 6176.66 | 5618.97 | 6739.21 | 7474.38 | 6924.43 | 7740.65 | 7202.67 | 6106.94 | 7922.93 | 7174.76 | 7464.79 | 8097.23 | 6309.16 | 6458.13 | 8479.17 | 9346.25 | 9420.28 | 9601.92 | 8854.69 | 9601.92 | 96.02 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | AL-109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2985.73 | 3458.06 | 3285.9 | 3658.43 | 3699.04 | 5734.25 | 7242.61 | 7300.42 | 7242.78 | 5537.04 | 3151.66 | 2377.85 | 3564.45 | 3330.53 | 2883.01 | 3948.35 | 4910.86 | 7212.31 | 7356.14 | 7327.24 | 7342.69 | 4666.92 | 4997.2 | 2393.13 | 3283.25 | 3229.19 | 2308.15 | 3197.77 | 5511.55 | 7610.69 | 7919.21 | 7217.02 | 7192.86 | 6599.04 | 7140.98 | 6648.29 | 7919.21 | 82.83 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | AL-109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 1679.55 | 2224.9 | 2022.55 | 2345.31 | 3687.7 | 5031.03 | 6235.99 | 6642.43 | 5489.38 | 4041.92 | 2056.13 | 2001.41 | 2623.16 | 2947.59 | 2491.81 | 2794.56 | 3653.4 | 4422.15 | 6702.72 | 6572.48 | 7127.87 | 4695.11 | 5108.39 | 2107.94 | 3071.79 | 3146.68 | 2815.64 | 2333.79 | 3260.88 | 4695.41 | 7422.51 | 8200.45 | 8611.2 | 8146.68 | 8052.1 | 4505.19 | 8611.2 | 96.07 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | AL-109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1294.86 | 1428.61 | 1311.39 | 1508.34 | 1474.86 | 1346.32 | 3971.44 | 4435.4 | 4125.2 | 2606.15 | 2373.89 | 1519.79 | 1255.98 | 1857.84 | 1467.59 | 1507.78 | 1397.9 | 1237.16 | 3903.48 | 3853.39 | 4461.41 | 4089.37 | 3164.82 | 2367.23 | 1695.81 | 2371.45 | 1764.27 | 2410.22 | 2074.61 | 2347.44 | 4637.38 | 5340.94 | 3918.92 | 4242.72 | 3989.88 | 3736.17 | 5340.94 | 44.51 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | AL-109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1064.93 | 2030 | 1664.27 | 1034.18 | 1347.35 | 3390.43 | 3626.95 | 3436.46 | 2676.58 | 2718.61 | 910.84 | 885.66 | 1475.42 | 1973.85 | 1304.22 | 1384.41 | 2060.32 | 4163.74 | 7271.31 | 4573.08 | 4436.23 | 1638.96 | 2525.5 | 1327.16 | 1712.58 | 1785.05 | 1085.85 | 989.73 | 1749.34 | 4345.09 | 5882.51 | 4868.07 | 4372.41 | 3675.15 | 4849.24 | 3804.54 | 7271.31 | 101.4 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | AL-109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1283.86 | 912.61 | 897.29 | 740.25 | 1396.35 | 1687.75 | 1787.56 | 1564.87 | 1404.98 | 679.95 | 669.21 | 653.55 | 1487.62 | 3899.1 | 1009.29 | 824.4 | 1198.88 | 1751.18 | 1668.36 | 1455.51 | 1738.7 | 948.12 | 3631.17 | 2010.22 | 1124 | 1067.46 | 1058.37 | 908.12 | 1480.29 | 1360.32 | 1609.01 | 1309.08 | 2454.34 | 3126.38 | 1532.69 | 1581.64 | 3899.1 | 32.49 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 | AL-109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458.43 | 2307.58 | 2231.53 | 2115.83 | 2136.96 | 1594.84 | 2257.31 | 4870.93 | 3761.96 | 3617.87 | 5990.43 | 4778.87 | 4315.14 | 4153.97 | 5356.03 | 4734.79 | 5106.16 | 4765.32 | 5990.43 | 49.92 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 | AL-103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2998.42 | 3663.36 | 3547.31 | 3363.11 | 3417.64 | 3571.61 | 3422.23 | 3803.91 | 3881.44 | 3916.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877.98 | 3874.86 | 4264.63 | 3670.2 | 3991.6 | 4167.27 | 4017.78 | 3903.31 | 4058.69 | 3256.51 | 3902.89 | 3931.79 | 3896.74 | 4081.97 | 3927.33 | 3753.72 | 4078.48 | 4146.57 | 4138.3 | 4147.85 | 3972.59 | 4264.63 | 85.29 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 | AL-103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1236.85 | 1618.36 | 1649.87 | 1392.53 | 1283.93 | 1513.32 | 2026.14 | 2005.67 | 2080.35 | 1959.25 | 1049.68 | 1013.21 | 1670.55 | 1749.57 | 1391.42 | 1301.69 | 1254.4 | 1681.35 | 2427.91 | 2223.14 | 2282.87 | 2257.18 | 1427.03 | 1291.81 | 1741.8 | 2016.76 | 1809.7 | 1565.68 | 1304.92 | 2535.52 | 2683.53 | 2318.12 | 2895.38 | 2722.38 | 1678.93 | 1621.19 | 2895.38 | 72.38 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 001 | AL-093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6946.16 | 6825.57 | 6853.39 | 7077.21 | 7421.89 | 7245.67 | 6975.91 | 8517.22 | 7974.57 | 7570.89 | 7227.95 | 7065.05 | 7348.25 | 7686.42 | 7806.06 | 8270.2 | 8146.78 | 7928.77 | 7616.22 | 8420.83 | 8493.35 | 8099.6 | 8617.59 | 7929.15 | 7049.21 | 7985.98 | 7452.85 | 7617.8 | 8282.22 | 7623.14 | 8092.43 | 9195.79 | 9647.26 | 9759.89 | 9612.04 | 9493.68 | 9759.89 | 97.22 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 002 | AL-093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2655.55 | 2718.67 | 2683.27 | 2671.71 | 2814.52 | 2837.95 | 3064.3 | 3110.04 | 3151.72 | 2468.92 | 2851.94 | 2979.09 | 3046.65 | 3093.98 | 2809.69 | 3002.76 | 3045.02 | 3002.91 | 3029.44 | 3124.11 | 3132.83 | 3034.57 | 2873.23 | 2871.32 | 2914.52 | 3032.41 | 2864.85 | 3273.23 | 3116.94 | 3054.88 | 3188.01 | 3134.32 | 3299.6 | 3292.33 | 4155.2 | 3373.8 | 4155.2 | 59.36 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 003 | AL-093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3552.19 | 3234.51 | 3289 | 3421.75 | 3436.56 | 3412.77 | 3380.1 | 3861.74 | 3957.97 | 3773.18 | 3594.56 | 3536.57 | 3583.18 | 3600.08 | 3773.23 | 3696.43 | 3657.57 | 3506.2 | 3376.63 | 3832.43 | 4037.07 | 3801.78 | 3993.32 | 3698.77 | 3482.12 | 4012.57 | 3676.23 | 3826.64 | 4063.09 | 3935.49 | 4121.81 | 4629.33 | 4805.18 | 4871.8 | 4997.99 | 4757.92 | 4997.99 | 69.7 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 004 | AL-093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2441.11 | 1643.99 | 1681.48 | 1712.85 | 1683.77 | 1706.73 | 1638.86 | 2028.72 | 2003.51 | 2111.7 | 1777.27 | 1723.24 | 1763.21 | 1765.48 | 1918.33 | 1895.5 | 1942.67 | 1832.59 | 1797.91 | 2034.31 | 2144.59 | 2055.43 | 2156.99 | 2069.35 | 1906.72 | 2144.83 | 1958.97 | 2152.28 | 2201.65 | 2189.61 | 2265.79 | 2509.75 | 2605.19 | 3324.15 | 3266.59 | 2645.9 | 3324.15 | 47.49 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 011 | AL-093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 6518.85 | 6201.94 | 7231.19 | 6153.13 | 5952.71 | 6109.72 | 5820.37 | 7106.38 | 8114.16 | 7730.52 | 7642.28 | 7336.77 | 6353.15 | 6422.97 | 7477.6 | 7094.92 | 6302.77 | 6734.03 | 6397 | 10007 | 7342.79 | 10373.37 | 7080.75 | 6629.6 | 7338.35 | 7812.73 | 7043.51 | 6556.2 | 7018.22 | 7046.66 | 7256.68 | 8170.7 | 9594.54 | 8267.06 | 8923.41 | 8315.03 | 10373.37 | 86.8 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 012 | AL-093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2846.37 | 3024.83 | 3223.56 | 2941.17 | 2909.62 | 3370.24 | 3289.74 | 2940.13 | 2850.34 | 3023.74 | 2466.74 | 2811.52 | 3873.53 | 4059.75 | 3811.8 | 3663.72 | 4235 | 5007.33 | 4955.3 | 5436.39 | 4933.1 | 3819.36 | 5075.52 | 3569.33 | 5230.36 | 5179.49 | 4724.83 | 4723 | 4597.61 | 4548.93 | 5913.69 | 5507.44 | 5308.8 | 5198.25 | 4029.52 | 4400.76 | 5913.69 | 61.85 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 015 | AL-093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3179.89 | 3977.56 | 3976.38 | 3602.63 | 3189.22 | 3363.63 | 3367.89 | 3244.82 | 3321.89 | 3085.7 | 3112.96 | 2995.39 | 3899.55 | 4570.93 | 4011.11 | 4115.28 | 3521.02 | 3698.79 | 3423.14 | 3559.7 | 3177.67 | 3492.18 | 3283.91 | 3657.42 | 5108.9 | 5724.08 | 5405.48 | 4976.29 | 5648.68 | 6527.9 | 5827.92 | 5201.78 | 5646.87 | 6180.78 | 6806.73 | 5065.22 | 6806.73 | 68.07 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 014 | AL-093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 9911.72 | 10434.24 | 9040.39 | 7887 | 10326.5 | 10548.47 | 9562.96 | 11215.74 | 10619.65 | 12056 | 7757.07 | 7799.96 | 9022.85 | 8708.75 | 11044.61 | 10943.56 | 11782.79 | 10245.78 | 10589.2 | 11837 | 12331.14 | 10483.28 | 13042.01 | 9292 | 10444.01 | 12238.64 | 9813.76 | 9416.31 | 13392.39 | 11855.68 | 11697.25 | 12357.38 | 8184.71 | 922.29 | 0 | 0 | 13392.39 | 83.7 | Alimentador
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 | AL-244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3145.99 | 3288.31 | 3343.49 | 3368.54 | 3446.43 | 3528.81 | 3589.19 | 3859.07 | 3818.14 | 3808.39 | 3698.75 | 3551.1 | 3330.4 | 3601.53 | 3559.37 | 3590.01 | 3737.88 | 3698.91 | 3849.18 | 3903.54 | 4139.02 | 3715.37 | 3788.12 | 3599.74 | 3191.82 | 3691.95 | 3657.79 | 3435.36 | 3559.44 | 3346.16 | 3526.55 | 4186.56 | 4031.84 | 4028.68 | 4110.96 | 3879.06 | 4186.56 | 58.15 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 | AL-110001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 | AL-110002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 | AL-238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | 1372.44 | 1524.96 | 1568.24 | 1581.59 | 1627.35 | 1638.66 | 1659.96 | 1664.36 | 1574.2 | 1699.13 | 1901.6 | 1912.6 | 1840.86 | 1816.05 | 1653.93 | 476.46 | 491.69 | 297.67 | 218.3 | 217.55 | 198.6 | 210.01 | 193.87 | 194.52 | 164.98 | 180.97 | 202.41 | 191.95 | 186.23 | 178.53 | 168.61 | 217.25 | 372 | 968.94 | 1363.37 | 1775.06 | 1912.6 | 44.48 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 | AL-238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2259.63 | 2280.49 | 2291.4 | 2284.13 | 2354.98 | 2480.79 | 2212.8 | 2852.49 | 2666.17 | 2552.77 | 2552.11 | 2417.98 | 2418.41 | 2652.53 | 2498.48 | 2633.42 | 2624.69 | 2582.3 | 2687.51 | 2954.78 | 2964.23 | 2668.67 | 2222.76 | 2177.99 | 2057.63 | 2442.09 | 2149.81 | 2150.37 | 2271 | 2253.65 | 2325.97 | 2502.3 | 2606.96 | 2582.68 | 2545.88 | 2386.68 | 2964.23 | 59.28 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 | AL-238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1133.63 | 1177.51 | 1207.66 | 1216 | 1204.83 | 1281.04 | 1328.55 | 1165.48 | 1186.29 | 1184.98 | 1171.65 | 1001.19 | 947.88 | 1238.47 | 1201.09 | 1262.74 | 1246.8 | 1369.27 | 1281.31 | 1254.39 | 1266.54 | 1337.16 | 1308.45 | 1298.33 | 1441.6 | 1310.97 | 1448.2 | 1202.75 | 78.03 | 1479.45 | 1469.12 | 1496.86 | 1487.28 | 1511.56 | 1350.59 | 1498.97 | 1511.56 | 25.19 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 | AL-238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2789.76 | 2836.4 | 2867.33 | 2889.96 | 469.95 | 0 | 2927.03 | 3362.57 | 3343.75 | 3126.51 | 3034.89 | 2958.15 | 2961.67 | 3093.78 | 2934.27 | 3091.82 | 3085.56 | 2906.5 | 2980.46 | 3124.15 | 3250.04 | 3175.34 | 3324.64 | 3242.95 | 2862.18 | 3226.91 | 3112.73 | 3131.57 | 3162.89 | 3160.07 | 3232.77 | 3441.86 | 3506.42 | 3560.91 | 3715.17 | 3389.53 | 3715.17 | 53.07 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 | AL-238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4039.13 | 4018.46 | 4075.52 | 4021.41 | 4131.85 | 4333.21 | 4498.36 | 4876.73 | 4910.97 | 4633.56 | 4226.89 | 4328.34 | 3959.93 | 4323.72 | 4312.71 | 4428.74 | 4577.04 | 4837.57 | 5116.14 | 5099.56 | 5081.46 | 4922.73 | 4809.04 | 4596.36 | 4354.14 | 4840.3 | 4710.36 | 4445.46 | 4615.42 | 4570.94 | 4641.24 | 5615.98 | 5296.48 | 5368.78 | 5279.6 | 5012.06 | 5615.98 | 80.23 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 | AL-119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6970.16 | 7873.96 | 7457.51 | 7160.07 | 7356.88 | 7360.85 | 7112.56 | 8196.31 | 8964.28 | 7849.81 | 8330.5 | 8692.18 | 7668.73 | 8655.49 | 8772.33 | 9349.53 | 8919.86 | 8588.2 | 7897.24 | 7952.97 | 9304.16 | 6620.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7898.53 | 7578.05 | 7087.39 | 7233.99 | 8846.83 | 9400.44 | 9571.46 | 9543.95 | 9086.59 | 9571.46 | 95.71 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 | AL-119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 7396.87 | 7995.75 | 7975.1 | 7942.13 | 7760.27 | 7916.95 | 7372.84 | 7898.87 | 7383.28 | 6868.58 | 6452.78 | 5920.09 | 6651.65 | 6931.85 | 8157.44 | 7524.65 | 7256.25 | 6831.08 | 8115.02 | 6770.3 | 7700.58 | 8054.88 | 7874.05 | 7807.81 | 7372.72 | 8007.39 | 7908.81 | 8125.59 | 8351.31 | 7807.7 | 7970.43 | 6009.09 | 5731.89 | 6267.95 | 6201.19 | 5850.85 | 8351.31 | 97.05 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 | AL-119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3027.16 | 3097.54 | 3032.53 | 3108.65 | 3080.14 | 3088.32 | 4112.93 | 4159.03 | 5391.19 | 5126.66 | 4404.24 | 4534.8 | 4052.8 | 4406.86 | 4977.51 | 5154.09 | 4974.36 | 4416.22 | 5630.73 | 4857.33 | 8586.95 | 4669.16 | 4690.62 | 4306.12 | 3952.91 | 4675.35 | 4603.99 | 4652.95 | 4464.92 | 4184.27 | 4649.97 | 5185.58 | 6699.55 | 7465.71 | 7349.37 | 7389.38 | 8586.95 | 95.41 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 | AL-119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8684.15 | 8824.18 | 8877.68 | 8888.35 | 8856.44 | 8903.14 | 8509.25 | 9148.12 | 9167.59 | 9314.75 | 9433.05 | 9283.87 | 9163.68 | 8921.36 | 8989.51 | 9135.56 | 9075.72 | 8947.19 | 8987.85 | 8765.62 | 8881.55 | 8888.53 | 8720.22 | 9046.31 | 9122.11 | 9155.93 | 9225.98 | 8696.67 | 8732.68 | 8760.58 | 8918.99 | 9058.16 | 8856.07 | 8854.06 | 8648.83 | 8863.05 | 9433.05 | 94.33 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 | AL-119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2856.15 | 3841.82 | 3516.01 | 3532.64 | 3272.53 | 3345.59 | 3858.63 | 4023.7 | 4292.92 | 3979.05 | 3491.32 | 3011.15 | 2830.55 | 3410.01 | 3660.33 | 3173.52 | 3455.41 | 3637.64 | 4080.19 | 4027.59 | 4581.38 | 5524.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.42 | 542.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.18 | 5524.55 | 55.25 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 | AL-119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 2937.64 | 5096.84 | 5320.09 | 3420.23 | 2447 | 5173.19 | 6072.94 | 4372.77 | 4435.2 | 2730.48 | 2935.87 | 2640.8 | 3883.33 | 5701.76 | 3615.83 | 3783.14 | 4307.94 | 6013.85 | 5193.99 | 5460.47 | 4057.21 | 3607.82 | 3328.1 | 3752.74 | 5683.56 | 6836.16 | 4096.85 | 3632.67 | 3373.21 | 5430.85 | 5321.61 | 8842.98 | 5250.19 | 4506.32 | 5360.53 | 6089.92 | 8842.98 | 73.99 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 | AL-119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3470.21 | 4091.58 | 3897.92 | 3272.7 | 3208.56 | 3697.31 | 6879.86 | 6551.37 | 8617.37 | 7200.9 | 6306.06 | 3913.42 | 4130.28 | 4769.38 | 3309.19 | 3487.23 | 3774.22 | 5446.17 | 6951.17 | 7190.33 | 7883.81 | 9229.18 | 6180.49 | 4250.03 | 5129.51 | 5687.28 | 4133.75 | 4116.99 | 3866.79 | 4783.05 | 6804.01 | 7380.08 | 7038.02 | 7214.81 | 7109.13 | 6840.55 | 9229.18 | 92.29 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 | AL-119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2474.18 | 2732.68 | 3067.63 | 2575.43 | 2364.28 | 2305.95 | 2496.98 | 2251.89 | 2951.29 | 2519.59 | 2263.21 | 2362.73 | 2554.79 | 3367.82 | 3123.89 | 2897.12 | 2842.57 | 2729.73 | 2698.71 | 2903.51 | 2924.34 | 2789.6 | 3692.05 | 3171.68 | 3280.26 | 3643.7 | 3664.39 | 2906.71 | 2989.91 | 2943.98 | 2851.25 | 2784.95 | 2902.55 | 2677.65 | 3009.16 | 2819.53 | 3692.05 | 52.74 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 001 | AL-054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 312.02 | 290.85 | 297.43 | 273.01 | 245.46 | 247.99 | 269.8 | 287.21 | 265.45 | 290.33 | 277.71 | 295.62 | 244.39 | 262.98 | 251.34 | 263.77 | 261.31 | 267.15 | 258.5 | 269.98 | 281.77 | 273.21 | 288.53 | 268.29 | 261.54 | 278.09 | 245.65 | 269.79 | 290.74 | 286.92 | 285.79 | 294.76 | 290.19 | 313.06 | 291.93 | 277.74 | 313.06 | 7.83 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 002 | AL-054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2397.84 | 2294.35 | 2309.35 | 2390.24 | 2335.06 | 2396.22 | 2348.4 | 2782.42 | 2782.78 | 2588.62 | 2335.02 | 2398.86 | 2423.79 | 2392.16 | 2385.51 | 2477.85 | 2587.15 | 2531.59 | 2600.08 | 2651.93 | 2860.38 | 2632.54 | 2649.91 | 2549.3 | 2464.69 | 2604.35 | 2472.26 | 2584.24 | 2701.49 | 2717.34 | 2673.04 | 3002.9 | 3018.42 | 3133.39 | 3167.17 | 2882.74 | 3167.17 | 45.25 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 011 | AL-054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 868.87 | 873.73 | 831.1 | 822.12 | 804.88 | 814.6 | 811.3 | 810.86 | 772.16 | 826.72 | 822.57 | 815.14 | 794.74 | 764.03 | 783.7 | 804.55 | 809.46 | 814.02 | 808.46 | 696.05 | 724.99 | 769.57 | 822.3 | 375.48 | 845.27 | 842.39 | 848.21 | 841.8 | 845.93 | 850.69 | 852.07 | 844.54 | 879.75 | 836.77 | 834.39 | 841.49 | 879.75 | 14.72 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 012 | AL-054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1470.26 | 2293.59 | 1481.96 | 1462.33 | 1481.93 | 1458.46 | 1475.72 | 1463.13 | 1454.79 | 1465.71 | 1451.71 | 1470.09 | 1445.96 | 1447.29 | 1477.04 | 1480.6 | 1459.95 | 1489.56 | 1501.62 | 1482.94 | 2357.53 | 1435.96 | 1436.79 | 1465.82 | 1440.42 | 1463.8 | 1473.81 | 1459.58 | 1471.84 | 1438.99 | 1329.42 | 1382.21 | 1453.14 | 1433.24 | 1423.8 | 2308.48 | 2357.53 | 39.29 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 013 | AL-054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 916.75 | 936.75 | 900.96 | 973.95 | 935.03 | 908.45 | 981.44 | 1006.44 | 937.08 | 946.66 | 980.63 | 966.98 | 914.51 | 923.92 | 976.63 | 926.52 | 911.07 | 909.56 | 884.06 | 958.67 | 918.71 | 926.46 | 963 | 899.86 | 1186.96 | 1060.87 | 1036.28 | 945.87 | 1268.84 | 1062.38 | 1085.34 | 1124.42 | 3349.17 | 1183.69 | 258.21 | 252.72 | 3349.17 | 40.03 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 | AL-151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 839.9 | 931.79 | 824.66 | 654.91 | 604.91 | 995.33 | 1305.19 | 1305.19 | 1691.65 | 1172.71 | 788.08 | 671.82 | 842.64 | 775.47 | 703.2 | 905.49 | 927.02 | 1245.02 | 1356.83 | 1235.98 | 1461.5 | 1032.92 | 1343.4 | 626.42 | 698.01 | 717.64 | 662.32 | 728.36 | 1164.34 | 1310.17 | 1324.2 | 1305.9 | 1306.52 | 1275.54 | 1278.76 | 1431.48 | 1691.65 | 21.15 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 | AL-151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 656.8 | 752.83 | 746.3 | 996.11 | 641.79 | 1523.71 | 1600.25 | 1583.29 | 1355.85 | 878.66 | 510.94 | 435.7 | 564.49 | 501 | 508.85 | 510.6 | 890.92 | 1605.9 | 1660.57 | 1640.99 | 1345.67 | 754.22 | 844.45 | 472.44 | 572.04 | 538 | 462.09 | 473.25 | 848.59 | 1810.59 | 1833.83 | 1809.81 | 1144.63 | 1027.84 | 776.54 | 933.13 | 1833.83 | 45.85 | Alimentador
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 | AL-081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | 2341.08 | 4063.81 | 3752.11 | 2827.38 | 2831.79 | 3740.59 | 3487.78 | 2941.44 | 3335.39 | 3269.04 | 2811.8 | 2618.87 | 3212.14 | 4062.66 | 3287.39 | 3202.88 | 2917.84 | 4385.05 | 4348.41 | 4191.6 | 3791.35 | 3236.49 | 3162.53 | 2975.02 | 3906.4 | 4788.17 | 3928.55 | 3465.77 | 3215.45 | 4239.13 | 4356.94 | 3892.45 | 4661.59 | 3604.32 | 3289.9 | 3143.44 | 4788.17 | 80.06 | Alimentador
SINOP | SINOP 001 | AL-075001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3791.13 | 3735.08 | 4098.54 | 3905.36 | 3751.33 | 4495.36 | 4312.71 | 5378.22 | 4732.49 | 4637.55 | 4277.6 | 4240.41 | 4259.5 | 4489.08 | 4452.49 | 4602.05 | 4630.26 | 5460.97 | 4759.26 | 4977.21 | 2592.05 | 2502.22 | 2699.47 | 6433.21 | 2246.77 | 3670.27 | 2391.68 | 2541.55 | 2423.7 | 4637.93 | 2465.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6433.21 | 58.48 | Alimentador
SINOP | SINOP 002 | AL-075002 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3485.04 | 3636.62 | 4189.64 | 3709.38 | 3871.92 | 3817.03 | 3830.89 | 4117.92 | 4153.86 | 1455.39 | 1252.14 | 1220.23 | 1215.12 | 1235.36 | 4179.58 | 3923.62 | 4187.44 | 4692.6 | 3686.54 | 3783.32 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 385.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4692.6 | 42.66 | Alimentador
SINOP | SINOP 003 | AL-075003 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3283.59 | 3348.16 | 3319.96 | 3655.03 | 3575.08 | 3744.29 | 3869.7 | 4413.77 | 4363.28 | 4058.03 | 3571.57 | 3341.44 | 3261.93 | 3713.85 | 3582.52 | 3740.65 | 3690.28 | 3639.03 | 3573.11 | 4278.1 | 4517.5 | 4381.1 | 4367.31 | 4044.56 | 3800.3 | 4248.1 | 4081.29 | 4540.23 | 4072.97 | 4073.4 | 4421.51 | 3782.81 | 33.24 | 215.87 | 4.47 | 145.21 | 4540.23 | 41.27 | Alimentador
SINOP | SINOP 004 | AL-075004 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3180.4 | 3124.81 | 3412.33 | 3205.95 | 3133.2 | 3155.4 | 3024.84 | 3706.7 | 4003.21 | 4009.29 | 3508.09 | 3503.51 | 3361.22 | 3472.77 | 3586.3 | 3660.27 | 3608.59 | 3314.17 | 3234 | 3903.59 | 7117.06 | 6966.41 | 7540.84 | 3406.73 | 3383.57 | 4288.55 | 4605.03 | 3972.93 | 3822.47 | 3650.89 | 3803.04 | 4490.17 | 4851.58 | 4976.59 | 5257.62 | 4788.05 | 7540.84 | 68.55 | Alimentador
SINOP | SINOP 005 | AL-075005 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 4565.18 | 4728.12 | 5103.92 | 4697.21 | 6206.35 | 4977.94 | 4632.5 | 7023.54 | 8512.64 | 8521.6 | 7414.32 | 8171.02 | 7271.7 | 7720.67 | 8278.04 | 8222.75 | 8327.1 | 8206.77 | 9285.28 | 8996.15 | 9606.68 | 6362.77 | 7059.58 | 5667.12 | 5489.87 | 7315.71 | 6229.36 | 6701.7 | 6444.94 | 6139.88 | 6521.6 | 7751.48 | 8197.08 | 8345.65 | 8779.26 | 7707.72 | 9606.68 | 87.33 | Alimentador
SINOP | SINOP 011 | AL-075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | 1283.41 | 1946.86 | 1308.55 | 1135.92 | 3641.39 | 6010.52 | 6224.95 | 5740.26 | 5061.26 | 4154.08 | 896.04 | 1118.42 | 2425.47 | 1621.23 | 1042.4 | 1563.46 | 3253.73 | 7598.4 | 7696.99 | 9721.27 | 4359.32 | 4338.89 | 5881.88 | 886.59 | 1606.19 | 2151.95 | 940.63 | 1956.4 | 2988.82 | 6688.21 | 7111.74 | 6742.61 | 9826.64 | 10056.91 | 9799.86 | 5070.03 | 10056.91 | 93.99 | Alimentador
SINOP | SINOP 012 | AL-075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2638.06 | 5210.48 | 5356.12 | 3065.1 | 3170.84 | 5698.49 | 5474.61 | 3228.23 | 3048.44 | 3125.28 | 2315.24 | 2216 | 4509.21 | 5541.43 | 4150.98 | 3680.43 | 3777.39 | 5753.18 | 4843.77 | 3673.27 | 4140.61 | 3922.19 | 4267.25 | 2767.49 | 5799.05 | 6437.88 | 4804.65 | 4000.09 | 4314.32 | 6529.62 | 6758.56 | 6007.85 | 5903.12 | 6771.5 | 5513.9 | 5021.23 | 6771.5 | 56.43 | Alimentador
SINOP | SINOP 013 | AL-075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1291.22 | 1401.59 | 1304.51 | 1145.39 | 1158.77 | 1242.63 | 1265.45 | 2583.97 | 1634.37 | 1445.66 | 1202.78 | 1134.35 | 1225.42 | 1257.8 | 1249.81 | 1223.76 | 1227.57 | 2159.81 | 1918.56 | 2553.1 | 3471.3 | 3435.32 | 2961.88 | 1408.42 | 1569.64 | 1831.42 | 2121.64 | 1473 | 3020.11 | 4842.37 | 6159.77 | 6270.53 | 5588.79 | 4950.47 | 3092.44 | 2617.81 | 6270.53 | 52.25 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 | AL-281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1214.83 | 1339.8 | 1291.33 | 1247.69 | 1291.25 | 1396.51 | 1392.34 | 1390.11 | 1373.82 | 1274.12 | 1303.95 | 1269.12 | 1354.71 | 1508.39 | 1382.35 | 1346.42 | 1368.36 | 1567.11 | 1515.87 | 1591.02 | 1586.64 | 1530.04 | 1526.77 | 1397.59 | 1504.97 | 1560.39 | 1421.19 | 1477.74 | 1462.69 | 1727.02 | 1527.36 | 1453.58 | 1483.93 | 1796.18 | 3589.23 | 3043.76 | 3589.23 | 35.75 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 | AL-281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4508.04 | 4751.69 | 4545.06 | 4336.93 | 4309.01 | 4751.37 | 4067.57 | 4288.94 | 4080.39 | 4189 | 4258.27 | 4197.31 | 4708.52 | 4391.31 | 4424.54 | 4704.62 | 4398.38 | 4757.01 | 4978.45 | 5253.96 | 5328.21 | 5470.27 | 5291.69 | 5501.51 | 5975.08 | 6019.51 | 5533.63 | 5231.8 | 5237.69 | 5636.43 | 5416.22 | 5529.2 | 5695.38 | 5705.3 | 4020.55 | 4471.92 | 6019.51 | 60.2 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 | AL-281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1124.44 | 2749.88 | 1550.44 | 1620.61 | 1458.06 | 1418.52 | 1579.49 | 1683.6 | 4243.39 | 4144.93 | 4302.47 | 4232.21 | 4020.21 | 4795.18 | 4086.34 | 1849.04 | 2120.74 | 2127.95 | 2230.82 | 5786.11 | 5913.8 | 5984.1 | 5747.62 | 8902.63 | 5377.08 | 6174.7 | 5932.02 | 5746.47 | 6971.55 | 5745.6 | 5797.4 | 6137.25 | 6414.73 | 7474.04 | 6254.19 | 5447.76 | 8902.63 | 88.68 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 | AL-281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4575.32 | 5054.31 | 5903.18 | 6373.12 | 6286.72 | 5709.49 | 5136.49 | 5820.2 | 5597.41 | 5441.91 | 5283.66 | 5388.42 | 5899.98 | 6160.26 | 6294.68 | 6272.31 | 6160.91 | 6054.82 | 5874.99 | 8471.16 | 8662.63 | 8523.13 | 8798.93 | 7884.26 | 5593.27 | 6217.36 | 5932.34 | 6157.48 | 6268.31 | 5190.55 | 5615.85 | 5786.6 | 6253.45 | 6233.23 | 5897.15 | 6122.8 | 8798.93 | 87.65 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 | AL-158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1912.66 | 2468.24 | 2360.55 | 2011.14 | 2403.63 | 1985.28 | 2049.89 | 1843.77 | 1933.78 | 4522.48 | 4163.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4522.48 | 45.05 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 | AL-158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6033.2 | 5675.81 | 6366.69 | 6055.28 | 6750.11 | 5678.49 | 5206.72 | 7431.32 | 6687.6 | 6484.57 | 5826.34 | 5945.57 | 6029.99 | 6588.84 | 6557.19 | 6764.25 | 6715.72 | 6938.49 | 6697.74 | 7155.24 | 2701.41 | 1766.62 | 8206.94 | 7534.26 | 1908.82 | 2497.88 | 2888.12 | 2312.82 | 2499.59 | 2030.91 | 2688.72 | 4267.71 | 4659.6 | 4436.96 | 4179.04 | 3753.96 | 8206.94 | 81.75 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 | AL-158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7754.34 | 8334.83 | 8405.29 | 8342.97 | 8334.76 | 8390.6 | 7841.57 | 9742.37 | 10091.83 | 8547.54 | 7779.5 | 7415.9 | 6862.71 | 7876.97 | 7669.41 | 8240.93 | 8167.41 | 7846.87 | 8033.54 | 8241.03 | 10161.55 | 9288.9 | 9961.44 | 7238.45 | 6178.84 | 7739.12 | 7461.29 | 7407.78 | 7441.7 | 7287.54 | 7339.85 | 7987.27 | 8619.23 | 8492.25 | 8410.86 | 8049.28 | 10161.55 | 101.22 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 | AL-158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3708.33 | 3074.91 | 2976.27 | 3047.19 | 2735.56 | 2828.06 | 2602.48 | 3149.45 | 4815.85 | 5178.86 | 4730.15 | 4362.73 | 4142.01 | 4497.46 | 4420.59 | 4835.05 | 4788.44 | 4640.66 | 4504 | 5056.42 | 5424.73 | 5417.39 | 5631.39 | 4538.27 | 2526.72 | 3057.41 | 3875 | 3188.96 | 3181.59 | 3226.85 | 5252.6 | 8798.96 | 9553.22 | 9319.72 | 8983.32 | 9095.08 | 9553.22 | 95.53 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 | AL-158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6389.41 | 6955.48 | 6739.09 | 6373.41 | 7059.47 | 6331.66 | 6163.83 | 8407.17 | 7912.01 | 7637.9 | 6665.29 | 9269.1 | 6723.43 | 6886.38 | 7151.6 | 7189.45 | 7065.59 | 6810.23 | 6638.36 | 7828.74 | 3279.97 | 2605.54 | 2708.1 | 5017.4 | 3233.9 | 2796.11 | 2461.6 | 2246.65 | 2209.92 | 2108.92 | 4172.83 | 5180.22 | 5557.76 | 5472.52 | 5720.37 | 5172.94 | 9269.1 | 92.69 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 | AL-158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5471.53 | 5314.1 | 5825.16 | 5484.04 | 6516.12 | 5279.22 | 4931.22 | 6188.18 | 6605.52 | 7481.14 | 5523.45 | 5644.66 | 5712.09 | 6002.95 | 6254.87 | 6175.97 | 6126.21 | 5759.3 | 7110.66 | 6562.7 | 5196.41 | 5030.41 | 5474.47 | 4833.77 | 4804.47 | 6126.51 | 5234.6 | 5345.16 | 5198.73 | 5060.09 | 4893.81 | 4820.38 | 4159.95 | 4354.19 | 4419.47 | 4072.73 | 7481.14 | 74.81 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 | AL-158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5337.39 | 5674.23 | 5537.13 | 5499.97 | 5596.81 | 5431.02 | 5207.7 | 6509.84 | 6680.9 | 7442.5 | 6016.67 | 5677.08 | 5635.06 | 6142.9 | 5917.08 | 6013.7 | 6004.92 | 5803.27 | 5569.65 | 6118.11 | 6691.81 | 6691.53 | 6755.79 | 5970.7 | 7080.35 | 6911.75 | 6265.65 | 6251.39 | 6157.93 | 6147.83 | 6359.12 | 4898.63 | 5103.32 | 4902.42 | 4997.59 | 4796.91 | 7442.5 | 74.42 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 | AL-158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4899.88 | 6220.97 | 5315.83 | 5186.25 | 5176.42 | 5177.92 | 4888.86 | 6127.03 | 6630.1 | 6242.94 | 5749.83 | 5395.63 | 4920.14 | 5414.47 | 5396.13 | 5608.98 | 5268.11 | 5183.65 | 5368.13 | 8120.02 | 8476.81 | 6141.76 | 6705.65 | 7039.7 | 5930.55 | 7686.15 | 7419.16 | 6945.27 | 6926.75 | 7081.29 | 7187.12 | 8024.95 | 8978.67 | 8946.74 | 8844.13 | 8086.97 | 8978.67 | 89.79 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 | AL-158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 4847.41 | 937.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3558.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.41 | 96.95 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 | AL-158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3439.55 | 309.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199.31 | 4449.67 | 2728.98 | 1940.03 | 1813.74 | 1834.27 | 2024.56 | 2022.25 | 2083.86 | 2094.49 | 2018.59 | 1938.42 | 2175.71 | 2365.05 | 2352.99 | 2369.75 | 3292.96 | 4641 | 5583.67 | 5492.05 | 5698.52 | 5410.26 | 5439.49 | 5575.84 | 6260.04 | 6727.9 | 6706.84 | 6819.43 | 6251.55 | 6819.43 | 68.19 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 001 | AL-088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7484.67 | 7532.15 | 7952.67 | 5895.81 | 5846.94 | 7453.35 | 6381.82 | 5570.4 | 5699.57 | 8060.92 | 0 | 5156.36 | 4200.96 | 7148.96 | 6172.22 | 6033.96 | 7035.9 | 8005.15 | 6855.24 | 6110.46 | 5906.56 | 6260.4 | 5463.81 | 6000.07 | 7452.42 | 8265.92 | 6926.87 | 6342.71 | 6805.62 | 8098.73 | 8040.15 | 6605.02 | 7114.18 | 6786.47 | 6561.14 | 6603.12 | 8265.92 | 82.34 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 002 | AL-088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5457.35 | 5844.52 | 5656.82 | 5681.69 | 5277.23 | 5413.39 | 5045.26 | 6273.09 | 8281.38 | 7731.6 | 6.08 | 6217.96 | 6498.24 | 6400.94 | 6527.71 | 6818.98 | 6518.11 | 6399.53 | 6116.53 | 7931.57 | 8502.18 | 6967.28 | 6466.66 | 5647.47 | 5080.62 | 6198.52 | 5622.27 | 5988.81 | 5799.74 | 5466.36 | 5739.67 | 6990.91 | 7176.14 | 5416.69 | 5587.89 | 4898.84 | 8502.18 | 84.69 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 003 | AL-088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6406.61 | 8050.14 | 6707.42 | 7039.02 | 7102.03 | 7200.5 | 6572.35 | 8274.44 | 8356.27 | 7503.25 | 8.94 | 7211.22 | 7364.19 | 7633.18 | 7367.11 | 4441.05 | 4442.37 | 4225.77 | 4060.79 | 4694.92 | 5568.86 | 5507.71 | 6011.29 | 4718.19 | 3903.77 | 5265.47 | 5255.13 | 5238.66 | 5039.83 | 5135.48 | 5049.62 | 5990.69 | 6708.13 | 7327.21 | 6393.98 | 5899.9 | 8356.27 | 83.56 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 004 | AL-088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7703.45 | 7097.99 | 7159.91 | 7534.09 | 6716.62 | 6754.57 | 6426.06 | 8171.05 | 8719.13 | 9752.66 | 9 | 7269.38 | 7817.65 | 7471.35 | 7756.33 | 8096.72 | 7915.81 | 7528.48 | 7149.88 | 7987.17 | 8662.68 | 8102.15 | 8908.58 | 7514.25 | 6730.12 | 8573.71 | 7643.67 | 8201.71 | 8550.77 | 7544.07 | 9151.31 | 9449.08 | 9512.7 | 8818.36 | 7896.3 | 6854.78 | 9752.66 | 97.15 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 007 | AL-088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4405.69 | 5109.33 | 4464.76 | 4521.64 | 4479.86 | 4401.04 | 4012.48 | 4849.78 | 6316.69 | 6215.14 | 0 | 4391.44 | 4588.08 | 4696.21 | 7261.36 | 8538.05 | 8641.63 | 8054.17 | 7739.06 | 8891.47 | 8097.39 | 6360.31 | 6089.71 | 5877.75 | 4854.15 | 6564.32 | 6232.88 | 6248.99 | 6159.12 | 6176.47 | 5986.9 | 7354.55 | 7915.52 | 7796.04 | 7450.32 | 7125.48 | 8891.47 | 88.91 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 008 | AL-088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7259.29 | 8814.52 | 3829.77 | 3853.73 | 3825.86 | 4155.27 | 3882.78 | 4418.53 | 5176.14 | 4555.23 | 0 | 3981.8 | 8555.19 | 8270.31 | 4149.14 | 4352.27 | 4274.44 | 4169.49 | 3980.16 | 6042.94 | 7183.63 | 6781.29 | 6541.13 | 5459.36 | 5683.63 | 6881.72 | 6664.52 | 6992.4 | 6859.35 | 6422.96 | 6638.37 | 8130.29 | 7754.62 | 7861.1 | 7617.6 | 7433.61 | 8814.52 | 87.8 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 | AL-279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2833.85 | 3193.57 | 3235.43 | 3751.8 | 3097.31 | 3315.21 | 3872.23 | 4105.17 | 5568.74 | 5365.87 | 3093.16 | 2941.67 | 3137.71 | 3363.31 | 3118.26 | 3056.06 | 3168.98 | 3500.18 | 4500.93 | 4585.65 | 6019.25 | 6077.51 | 4311.97 | 4192.65 | 4087.81 | 4164.7 | 3973.18 | 5075.64 | 5231.42 | 5015.86 | 6065.95 | 6707.17 | 7174.49 | 6792.08 | 5755.47 | 5772.21 | 7174.49 | 71.47 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 | AL-279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4147.26 | 4725.17 | 4668.03 | 4463.54 | 4193.64 | 4477.88 | 4291.88 | 4768.99 | 4990.55 | 5561.57 | 4621.01 | 4483.38 | 4760.15 | 4987.72 | 4977.27 | 4960.16 | 4739.52 | 4738.16 | 4451.18 | 5030.53 | 5143.85 | 5061.2 | 5105.12 | 4619.94 | 4228.3 | 4424.79 | 4491.24 | 5303.29 | 5239.51 | 5396.27 | 4969.65 | 5471.2 | 5951.17 | 6222.86 | 6312.5 | 6096.28 | 6312.5 | 63.12 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 | AL-279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8139.42 | 9476.37 | 7076.78 | 7141.66 | 7131.75 | 7132.11 | 9869.53 | 8742 | 9161.32 | 9733.65 | 7288.97 | 9663.71 | 3472.77 | 5784.31 | 4829.13 | 3971.21 | 2827.08 | 5072.54 | 5701.86 | 6237.93 | 3670.94 | 3481.66 | 3589.32 | 2795.01 | 0 | 1990.09 | 1409.59 | 2223.93 | 3681.93 | 2157.41 | 3126.28 | 2071.08 | 1684.93 | 3038.33 | 898.6 | 5312.66 | 9869.53 | 98.7 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 | AL-279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 461.69 | 2326.49 | 1919.88 | 2609.58 | 3187.21 | 7874.54 | 7807.37 | 7892.88 | 6864.3 | 3360.26 | 1364.55 | 1127.9 | 1895.51 | 2198.94 | 1625.96 | 3603.57 | 6230.41 | 7121.89 | 7108.91 | 6769.63 | 7272.53 | 2687.78 | 3303.68 | 1048.9 | 1948 | 2738.37 | 1475.78 | 2339.44 | 3805.22 | 5662.5 | 5834.09 | 5651.73 | 9223.4 | 5634.28 | 5818.41 | 6129.62 | 9223.4 | 96.47 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 | AL-279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1890.96 | 2337.5 | 3029.44 | 4913.15 | 8996.38 | 12893.72 | 7765.37 | 8625.15 | 6921 | 3389.02 | 733.13 | 1387.73 | 2309.85 | 1550.77 | 449.32 | 1334.39 | 4162.65 | 6934.09 | 6976.19 | 6834.16 | 5935.53 | 2835.49 | 4990.74 | 928.08 | 699.94 | 1221.34 | 1112.03 | 1898.66 | 1368.1 | 6558.68 | 10351.75 | 6812.24 | 7428.84 | 2779.76 | 6198.22 | 5688.68 | 12893.72 | 107.45 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 | AL-279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | 1142.97 | 569.39 | 820.73 | 1793.92 | 1734.77 | 9197.87 | 11909.36 | 9799.48 | 6078.43 | 4946.46 | 1714.06 | 1258.72 | 3639.21 | 1792.01 | 1612.77 | 2437.8 | 7508.72 | 11545.17 | 12521.45 | 12161.81 | 10510.59 | 11579.99 | 10480.79 | 2271.8 | 1770.1 | 3947.48 | 1491.46 | 2632.1 | 8481.6 | 11597.51 | 9892.91 | 7524.03 | 6629.63 | 7085.68 | 6513.99 | 3764.15 | 12521.45 | 95.22 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 | AL-089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1869.06 | 2130.16 | 2213.26 | 3045.86 | 3441.16 | 3386.6 | 4499.2 | 4940.98 | 4579.56 | 3700.25 | 1633.72 | 1546 | 1350.77 | 1810.18 | 1263.01 | 2204.24 | 2228.47 | 2806.33 | 4207.15 | 4567.58 | 4742.81 | 3944.08 | 2198.25 | 1607.75 | 1656.65 | 1830.1 | 1818.79 | 1708.51 | 2194.91 | 2648.34 | 3742.25 | 3872.85 | 3966.67 | 3790.12 | 3501.87 | 2373.11 | 4940.98 | 68.91 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 | AL-089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5298.92 | 5494.63 | 5303.6 | 4898.84 | 4703.62 | 4853.98 | 4930.1 | 4369.41 | 5829.43 | 5412.84 | 5945 | 4225.63 | 5617.05 | 5724.95 | 5473.93 | 4384.99 | 4995.3 | 6618.22 | 5194.04 | 4711.47 | 5236.73 | 4455.67 | 4344.81 | 4057.59 | 5766.25 | 4976.26 | 2827.31 | 2511.57 | 2629.47 | 3058.91 | 3480.44 | 3525.09 | 3991.39 | 4131.02 | 4379.07 | 2428.96 | 6618.22 | 66.18 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 | AL-089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3416.63 | 4897.22 | 4391.7 | 4521.51 | 8109.45 | 10144.65 | 8535.79 | 8525.21 | 7980.14 | 4829.36 | 3133.99 | 2958.19 | 5099.64 | 4716.08 | 4178.07 | 5101.28 | 6602.01 | 8407.18 | 8858.16 | 7457.05 | 8097.69 | 6477.54 | 6102.98 | 3859.36 | 4280.31 | 4547 | 4068.28 | 3990.85 | 4897.58 | 7916.17 | 8235.6 | 5406.72 | 7481.4 | 7196.65 | 5671.88 | 4684.93 | 10144.65 | 92.22 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 | AL-089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 0 | 0 | 0 | 707.31 | 700.45 | 3191.26 | 6879.57 | 4198.98 | 3629.95 | 2985.94 | 1833.7 | 1161.81 | 2288.58 | 2222.27 | 1586.24 | 1601 | 2373.94 | 3748.78 | 3772.24 | 3562.24 | 3765.39 | 3612.13 | 3081.23 | 1228.02 | 1781.7 | 1950.59 | 2640.19 | 1456.95 | 2540.23 | 4433.43 | 4108.5 | 2884.21 | 2398.76 | 2791.99 | 1555.07 | 5780.21 | 6879.57 | 57.56 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 | AL-089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | 1671.77 | 3048 | 3131.32 | 3230.31 | 3297.31 | 2747.96 | 3143.11 | 1810.68 | 2728.87 | 2669.07 | 1703.56 | 1404.04 | 2336.79 | 3169.29 | 2957.82 | 3238.77 | 3192.99 | 3425.08 | 2813.83 | 3229.74 | 2497.39 | 2378.55 | 2224.56 | 2202.27 | 3393.36 | 4361.38 | 4145.86 | 4172.77 | 3941.88 | 6155.49 | 5546.95 | 5367.27 | 4412.61 | 4181.5 | 3173.31 | 1938.94 | 6155.49 | 79.24 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 | AL-089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1304.75 | 1577.12 | 981.17 | 2617.19 | 3589.52 | 5144.07 | 5865.52 | 5637.84 | 5459.19 | 2835.97 | 932.77 | 944.1 | 1253.29 | 1215.32 | 1387.63 | 1286.01 | 2341.36 | 3602.99 | 3682.23 | 3488.73 | 4714.76 | 3025.05 | 4339.91 | 1220.94 | 1249.52 | 1076.48 | 1153.23 | 1176.52 | 3032.19 | 5181.08 | 5771.98 | 5785.17 | 6150.15 | 5137.72 | 6386.84 | 6142.65 | 6386.84 | 63.87 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 | AL-227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1993.64 | 2344.3 | 3916.11 | 5753.48 | 4317.15 | 3924.22 | 2886.85 | 2219.11 | 2079.87 | 3075.75 | 4245.99 | 2520.14 | 3016.85 | 2890.96 | 5769.22 | 5623.86 | 5067.38 | 5726.62 | 3017.8 | 1755.97 | 1774.11 | 3968.13 | 4706.42 | 2440.3 | 3019.66 | 3009.98 | 4517.81 | 4516.04 | 4083.02 | 5142.96 | 2136.36 | 2815.92 | 3332.71 | 5769.22 | 80.13 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 | AL-227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 819.04 | 790.05 | 945.36 | 906.01 | 886.75 | 818.53 | 1862.95 | 1371.3 | 700.36 | 915.05 | 1128.23 | 956.69 | 1093.17 | 961.97 | 1126.21 | 1024.32 | 892.99 | 860.19 | 839.17 | 775.55 | 719.54 | 1280.4 | 1472.71 | 1244.53 | 1029.85 | 1028.47 | 1121.81 | 1091.88 | 1172.66 | 1156.84 | 879.56 | 1069.39 | 2681.06 | 2681.06 | 38.3 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 001 | AL-118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1339.1 | 1679.46 | 1723.12 | 1400.28 | 1289.68 | 1584.72 | 1573 | 1542.27 | 1679.23 | 1622.85 | 1430.59 | 1465.92 | 1743.46 | 1913.49 | 1528.97 | 1595.17 | 1712.07 | 1768.56 | 1630.41 | 1623.54 | 1711.07 | 1664.94 | 1656.1 | 1403.6 | 2040.17 | 2269.23 | 1640.98 | 1735.69 | 1630.51 | 1947.18 | 1682.63 | 1794.08 | 1829.38 | 1891.54 | 1913.54 | 1790.49 | 2269.23 | 31.65 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 003 | AL-118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 4930.38 | 6817.55 | 6690.85 | 5196.24 | 5180.97 | 6165.06 | 5461.25 | 6065.05 | 6212.03 | 6174.49 | 5353.59 | 4471.57 | 5849.68 | 6664.41 | 5128.34 | 4939.52 | 5806.21 | 6072.53 | 5638.78 | 6448.52 | 6816.26 | 6399.63 | 6267.97 | 4966.33 | 6647.73 | 7421.56 | 5677.97 | 5467.86 | 5671 | 6151.86 | 6290.38 | 7017.41 | 7299.35 | 6729.33 | 6901.2 | 6663.97 | 7421.56 | 86.3 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 011 | AL-118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 369.28 | 571.55 | 635.13 | 543.47 | 551.29 | 885.03 | 2332.42 | 1947.93 | 2179.12 | 741.15 | 724 | 698.12 | 1098.19 | 1199.46 | 962.09 | 706.92 | 638.85 | 1287.08 | 2307.44 | 2445.94 | 2309.24 | 2084.37 | 738.08 | 620 | 920.12 | 1278.09 | 894.38 | 666.03 | 554.81 | 1028.78 | 2277.03 | 2204.68 | 1982.1 | 3433.36 | 1832 | 596.36 | 3433.36 | 42.92 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 012 | AL-118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 2025.27 | 1569.19 | 1419.75 | 2316.89 | 2288.97 | 3001.28 | 2844.89 | 2653.89 | 2962.23 | 2336.2 | 2314.76 | 2411.45 | 3561.83 | 2707.92 | 2452.15 | 2791.08 | 2625.45 | 2365.14 | 3595.84 | 3783.12 | 3868.64 | 3318.51 | 3898.47 | 1932 | 1669.72 | 1485.51 | 1402.08 | 1703.99 | 1963.67 | 1931.3 | 1939.29 | 2496.41 | 3938.85 | 3961.85 | 3372.26 | 3346.98 | 3961.85 | 47.36 | Alimentador
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 | AL-094001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 | AL-129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7567834.95 | 7505029.47 | 1977.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7567834.95 | 108111.93 | Alimentador
VERA | VERA 001 | AL-082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2795.08 | 2811.16 | 2594.63 | 3337.38 | 3428.25 | 4463.6 | 4592.79 | 4696.95 | 4382.69 | 4300.43 | 2733.2 | 2563.04 | 3153.08 | 2925.76 | 3091.98 | 2950.65 | 3117.86 | 5276.85 | 5365.23 | 5240.63 | 5704.97 | 4846.54 | 4423.42 | 2858.2 | 3236.18 | 3308.78 | 3026.89 | 2963.32 | 4098.76 | 5673.22 | 5731.04 | 6269.85 | 6494.12 | 6601.52 | 6217.41 | 5570.52 | 6601.52 | 92.06 | Alimentador
VERA | VERA 002 | AL-082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3092.65 | 3575.07 | 3164.75 | 2609.21 | 3513.65 | 4853.16 | 5022.12 | 4856.11 | 4212.71 | 4448.9 | 2762.15 | 2841.83 | 3078.82 | 3228.98 | 3088.47 | 3042.21 | 3091.51 | 5270.36 | 5188.59 | 5192.39 | 5302.06 | 4662.76 | 5119.09 | 2830.77 | 3140.07 | 3977.46 | 3495.72 | 3265.66 | 3522.91 | 5747.64 | 5553.15 | 5215.78 | 5757.55 | 5021.01 | 3437.96 | 3299.64 | 5757.55 | 82.25 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 | AL-077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | 4999.49 | 5469.66 | 5482.65 | 5383.7 | 5287.69 | 5223.34 | 5012.05 | 5474.8 | 5603.19 | 5536.54 | 5979.33 | 6154.69 | 5733.79 | 5675.55 | 6009.93 | 6064.33 | 6142.39 | 5838.45 | 5529.64 | 5717.37 | 6591.42 | 6526.13 | 6334.32 | 6483.91 | 5810.48 | 5843.59 | 5868.64 | 6187.74 | 6076.69 | 5730.95 | 5661.78 | 6995.61 | 7328.07 | 7291.6 | 7404.64 | 7470.45 | 7470.45 | 94.56 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 | AL-077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1334.31 | 1387.9 | 1297.39 | 1307.71 | 1244.16 | 1388.34 | 1184.22 | 1459.08 | 1608.51 | 1587.89 | 1356.15 | 1565.42 | 1473.88 | 1450.39 | 1415.93 | 1414.82 | 1353.57 | 1336.87 | 1256.15 | 1302.23 | 1504.53 | 1426.99 | 1509.82 | 1508.26 | 1413.99 | 1445.62 | 1405.81 | 1440.1 | 1427.67 | 1375.23 | 1336.08 | 1652.79 | 1948.01 | 1833 | 1810.4 | 1747.17 | 1948.01 | 38.96 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 | AL-077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4751.69 | 5173.22 | 4386.17 | 4233.53 | 4176.26 | 4014.35 | 3974.66 | 4785.25 | 5290.92 | 5147.71 | 4434.15 | 4918.88 | 4734.76 | 4851.25 | 4561.95 | 4851.86 | 4590.91 | 4122.6 | 3944.01 | 4219.05 | 5106.03 | 4933.38 | 5081.25 | 4706.96 | 4455.22 | 4798.6 | 5005.46 | 4773.15 | 4450.48 | 4233.14 | 4426.08 | 5635.55 | 5933.85 | 6593.62 | 6353.85 | 6267.34 | 6593.62 | 91.95 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 | AL-077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | 937.15 | 839.22 | 841.37 | 852.42 | 933.82 | 832.86 | 1238.35 | 1207.99 | 969.7 | 825.62 | 1053.85 | 897.05 | 841.05 | 1039.1 | 936.53 | 1024.55 | 1005.15 | 854.64 | 858.13 | 870.76 | 913.96 | 1549.42 | 902.07 | 881.82 | 968.23 | 890.57 | 1039.66 | 933.81 | 905.7 | 858.42 | 1017.28 | 1154.91 | 1430.41 | 1909.48 | 934.15 | 962.45 | 1909.48 | 39.78 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 | AL-077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 2671.98 | 2915.57 | 3010.88 | 3002.94 | 2946.5 | 3468.7 | 3478.27 | 3721.81 | 3818 | 3709.82 | 3260.04 | 3045.33 | 3132.41 | 2940.17 | 3430.58 | 3676.2 | 3420.11 | 3354.63 | 3334.57 | 3343.05 | 3596.75 | 3368.1 | 2858.75 | 2926.82 | 2771.61 | 3008.53 | 3538.94 | 3536.32 | 3585.74 | 3462.16 | 3730.5 | 3861.06 | 4054.75 | 3885.72 | 3000.4 | 2623.71 | 4054.75 | 81.1 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 | AL-077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | 1610.29 | 1771.74 | 1628.04 | 1954.76 | 5168.22 | 1112.96 | 2102.08 | 8469.41 | 7625.66 | 2051.64 | 2399.71 | 2180.88 | 1458.41 | 1456.61 | 1405.2 | 3084.83 | 1937.24 | 5484.35 | 4873.71 | 7472.12 | 7458.11 | 6725.01 | 3840.84 | 1694.01 | 1483.11 | 1727.92 | 1624.6 | 3778.47 | 1873.27 | 6841.18 | 3483.15 | 525.38 | 2567.33 | 2646.01 | 3901.1 | 1873.38 | 8469.41 | 42.35 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 001 | AL-178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3972.48 | 3984.78 | 3705.53 | 3757.61 | 4939.68 | 3967.86 | 4031.76 | 4544.23 | 4660.54 | 4734.86 | 4250.16 | 4373.2 | 4076.8 | 4361.08 | 4586.02 | 4588.96 | 4816.29 | 4402.7 | 4299.82 | 4650.57 | 5282.88 | 4975.75 | 5142.74 | 4914.96 | 4204.38 | 4463.57 | 4680.12 | 4632.88 | 4771.19 | 4734.78 | 4777.59 | 5377.91 | 5928.86 | 5565.54 | 5595.13 | 5030.53 | 5928.86 | 82.68 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 011 | AL-178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 796.12 | 767.55 | 797.24 | 820.53 | 811.32 | 727.63 | 815.17 | 810.16 | 826.59 | 815.46 | 835.75 | 824.96 | 774.88 | 805.53 | 798.21 | 851.62 | 854 | 851.15 | 894.25 | 904.87 | 905.68 | 895.21 | 894.41 | 901.89 | 904.72 | 896.14 | 864.92 | 877.88 | 933.62 | 913.11 | 954.29 | 941.16 | 941.09 | 922.89 | 934.16 | 917.49 | 954.29 | 23.86 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 | AL-124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3228.63 | 4265.82 | 4155.01 | 4482 | 3856.17 | 3488.16 | 3797.23 | 4544.07 | 5972.21 | 5177.93 | 4391.41 | 4526.96 | 4422.54 | 4684.62 | 4451.92 | 5160.63 | 3992.95 | 4004.87 | 4199.81 | 4052.44 | 4568.79 | 4344.16 | 4093.38 | 2676.64 | 3626.94 | 5054.41 | 4492.56 | 3896.07 | 4406.68 | 4269.01 | 4159.51 | 4528.43 | 4609.41 | 5117.93 | 4986.03 | 4351.47 | 5972.21 | 66.36 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 | AL-124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3267.95 | 3604.97 | 3558.02 | 3106.8 | 3446.33 | 3361.06 | 3111.23 | 3374.66 | 2411.81 | 2384.63 | 2034.97 | 1904.33 | 2213.81 | 2618.88 | 2439.66 | 2589.07 | 2525.22 | 2523.95 | 2353.23 | 2574.65 | 2476.28 | 2451.67 | 2226.55 | 2261.22 | 2376.05 | 2962.19 | 2812.95 | 2589.74 | 2729.07 | 2740.89 | 3007.4 | 2659.81 | 2656.06 | 2754.63 | 2892.89 | 2576.33 | 3604.97 | 50.27 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 | AL-124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2189.8 | 2208.9 | 2400.86 | 2397.68 | 2431.1 | 2366.85 | 2261.47 | 2883.3 | 2936.77 | 4109.41 | 1550.01 | 1510.14 | 1518.37 | 1501.62 | 1554.48 | 1663.09 | 1902.95 | 1928.58 | 1878.52 | 1983.62 | 2361.06 | 2305.28 | 2403.03 | 2070.4 | 1977.17 | 2200.79 | 2369.3 | 2299.22 | 2224.82 | 1991.1 | 2155.86 | 2553.47 | 2739.01 | 2836.1 | 2892.47 | 2706.98 | 4109.41 | 40.93 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 | AL-124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2411.1 | 2487.02 | 2430.98 | 2473.45 | 2518.27 | 2516.96 | 2585.54 | 2769.23 | 3287.01 | 3333.12 | 1586.23 | 1547.78 | 1565.94 | 1573.47 | 1669.8 | 1695.53 | 1670.19 | 1625.79 | 1514.56 | 1639.7 | 1688.96 | 1675.81 | 1738.38 | 1749.43 | 1611.35 | 1795.21 | 1764.95 | 1780.98 | 1778.79 | 1716.12 | 1795.7 | 1978 | 2127.27 | 2281.63 | 2351.46 | 2132.01 | 3333.12 | 47.62 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 | AL-124011 | 34.5 | 34.5 | 11800 | 1775.38 | 2306.24 | 2822.82 | 1992 | 3151.71 | 4339.84 | 6520.48 | 5992.41 | 6704.65 | 4205.68 | 1824.52 | 1805.61 | 2327.03 | 2624.45 | 2075.09 | 4575.33 | 5565.78 | 5855.8 | 7334.22 | 6419.73 | 7039.63 | 4911.65 | 6168.92 | 2335.36 | 2973.17 | 3039.96 | 2403.1 | 2169.67 | 3616.12 | 5568.3 | 5771.4 | 4528 | 5948.94 | 4948.79 | 4730.56 | 3263.5 | 7334.22 | 62.15 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 | AL-124012 | 34.5 | 34.5 | 8300 | 3598.67 | 6140.05 | 6094.3 | 4358.1 | 4439.38 | 4422.35 | 6700.66 | 6501.28 | 7367.44 | 6565.6 | 4152.74 | 3466.76 | 5707.57 | 7213.63 | 5841.1 | 6049.31 | 6524.72 | 7981.56 | 8100.09 | 8120.06 | 8231.78 | 7793.17 | 6845.93 | 3392.06 | 6303.01 | 7391.67 | 6631.42 | 6195.58 | 5964.01 | 6278.6 | 9551.47 | 11033.54 | 9495.96 | 10430.65 | 7634.4 | 7138.47 | 11033.54 | 132.93 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 | AL-124013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4424.58 | 5581.75 | 5021.61 | 1969.03 | 2208.08 | 2929.36 | 5843.6 | 6361.13 | 7694.78 | 6102.4 | 6034.68 | 4080.17 | 5424.52 | 7111.41 | 6009.47 | 5805.26 | 4944.38 | 4781.39 | 8783.65 | 7937.87 | 7574.9 | 6120.5 | 4981.16 | 4599.99 | 2609.54 | 533.58 | 3225.16 | 4892.72 | 5456.71 | 4489.5 | 4981.7 | 2404 | 2550.92 | 2979.54 | 1743.95 | 2240.07 | 8783.65 | 73.2 | Alimentador
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 | AL-135001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 | AL-113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1467.93 | 1433.75 | 1364.51 | 1387.89 | 1444.78 | 1447.85 | 1484.03 | 1636.25 | 1516.95 | 0 | 0 | 0 | 13150193.65 | 10717235.15 | 10717178.73 | 1514 | 11384244.59 | 11017063.58 | 10814892.56 | 11486149.62 | 11926193.95 | 11935691.4 | 11966968.42 | 10999123.83 | 10365206.74 | 12099116.17 | 11098615.91 | 11589370.85 | 11292508.43 | 10945006.59 | 11343305.13 | 12311340.8 | 12654263.99 | 13242863.6 | 13573787.03 | 12020317.77 | 13573787.03 | 169672.34 | Alimentador
COLNIZA | COLNIZA 001 | AL-193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.51 | 3009.64 | 3035.55 | 2913.81 | 2472.89 | 2785.06 | 2650.19 | 2757.85 | 2908.27 | 2700.57 | 2646.34 | 3078.41 | 3183.38 | 3149.21 | 3291.2 | 3967.88 | 3967.88 | 66.13 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 001 | AL-273001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 002 | AL-273002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 011 | AL-273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1380.3 | 1763.78 | 1575.73 | 2118.49 | 2644.16 | 2562.7 | 739.54 | 1579.44 | 1231.4 | 1222.79 | 1570.86 | 554.51 | 44.28 | 1146.21 | 1135.13 | 1908.19 | 1982.52 | 2229.89 | 894.22 | 1153.71 | 1921.47 | 1911.45 | 1913.16 | 687.84 | 0 | 837.26 | 1704.85 | 2403.16 | 2565.39 | 1632.9 | 1495.66 | 1566.08 | 2360.48 | 2694.5 | 2661.61 | 2701.52 | 2701.52 | 38.59 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 | AL-265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 776.98 | 846.23 | 836.5 | 830.76 | 795.52 | 840.37 | 787.69 | 842.5 | 871.62 | 924.4 | 947 | 918.63 | 809.58 | 794.38 | 828.37 | 941.41 | 842.89 | 881.72 | 904.1 | 851.39 | 933.77 | 889.86 | 907.54 | 901.69 | 935.75 | 1072.15 | 1031.58 | 916.31 | 896.18 | 941.76 | 993.93 | 1042.64 | 1046.18 | 1070.61 | 1109.22 | 1003.43 | 1109.22 | 27.73 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 | AL-265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1029.94 | 1041.93 | 1044.6 | 1060.37 | 1237.81 | 1252.97 | 1151.35 | 1333.58 | 1255.5 | 1321.28 | 1246 | 1142.22 | 1090.05 | 1080.89 | 1168.85 | 1178.71 | 1223.62 | 1188.95 | 1275.69 | 1299.09 | 1420.05 | 1482.62 | 1315.22 | 1334.78 | 1112.32 | 1289.67 | 836.46 | 1282.35 | 1250.86 | 1393.62 | 1278.46 | 1431.6 | 1397.59 | 1470.64 | 1337.75 | 1353.83 | 1482.62 | 37.07 | Alimentador
DENISE | DENISE 001 | AL-027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1808.2 | 2056.44 | 1456.46 | 1879.83 | 1730.51 | 1740.55 | 1798.77 | 1959.14 | 2108.71 | 1850.55 | 2011.45 | 2061.84 | 1899.95 | 1989.41 | 1901.09 | 1974.95 | 2020.36 | 1715.86 | 1910.46 | 1829.28 | 2350.97 | 2018.2 | 1912.44 | 1917.91 | 1877.72 | 1978.44 | 2164.02 | 2662.58 | 2573.98 | 2258.64 | 1780.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.14 | 2662.58 | 44.38 | Alimentador
DENISE | DENISE 002 | AL-027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 953.03 | 745.57 | 773.26 | 962.29 | 1007.19 | 999.46 | 427.55 | 775.56 | 1120.71 | 841.18 | 702.46 | 1036.6 | 961.65 | 815.84 | 863 | 744.62 | 875.29 | 1037.12 | 985.62 | 795.58 | 848.95 | 1058.92 | 621.18 | 988.85 | 1016.58 | 984.55 | 905.08 | 990.78 | 1000.56 | 952.87 | 387.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3802.26 | 3802.26 | 76.05 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 | AL-013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4218.8 | 4851.15 | 5649.42 | 4090.44 | 4075.22 | 4062.25 | 4422.02 | 4336.34 | 4765.58 | 4754.6 | 4059.85 | 4236.37 | 4335.09 | 5543.47 | 5200.01 | 4778.2 | 4147.01 | 4850.67 | 4378.92 | 4255.67 | 4949.47 | 4713.75 | 4529.47 | 4128.05 | 5042.84 | 5929.71 | 5652.9 | 4532.71 | 4630.59 | 4966.72 | 3526.8 | 3853.18 | 4457.57 | 5867.45 | 4502.29 | 4295.27 | 5929.71 | 82.36 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 | AL-013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3510.51 | 3656.15 | 3588.61 | 3396.21 | 3181.12 | 3223.96 | 3117.8 | 3880.09 | 4141.84 | 4142.09 | 3528.01 | 3905.14 | 3627.17 | 5883.24 | 3946.11 | 3853.37 | 3776.36 | 3782.13 | 3289.51 | 3597.18 | 4122.26 | 4060.16 | 3926.95 | 3671.7 | 3409.23 | 3812.36 | 4115.16 | 3710.2 | 3489.96 | 3348.56 | 3310.95 | 4356.46 | 4774.6 | 4782.64 | 4692.77 | 4413.97 | 5883.24 | 84.05 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 | AL-013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 989.31 | 1000.62 | 1001.48 | 1010.16 | 1009.07 | 949.71 | 329.05 | 332.28 | 323.29 | 340.58 | 342.49 | 335.68 | 324.23 | 326.83 | 293.66 | 291.56 | 324.5 | 281.22 | 315.55 | 291 | 329.05 | 321.08 | 301.36 | 296.12 | 272.59 | 263.44 | 276.74 | 271.96 | 286.5 | 299.82 | 218.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.16 | 14.43 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 | AL-013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | 13916.5 | 9051.99 | 4479.01 | 6021.96 | 6780.22 | 7407.03 | 11438.31 | 14598.97 | 15047.53 | 14641.01 | 14204.58 | 12517.78 | 10139.47 | 5732.17 | 5573.45 | 6386.79 | 7174.84 | 8855.99 | 9430.45 | 12133.59 | 14951.15 | 12873.98 | 12732.66 | 10267.3 | 7096.21 | 4893.29 | 4001.84 | 6587.94 | 8166.29 | 8502.72 | 6758.52 | 11627.21 | 12328.17 | 12313.42 | 13309.41 | 15221.7 | 15221.7 | 70.76 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 011 | AL-063011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 012 | AL-063012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 013 | AL-063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2097.34 | 2797.43 | 3123.53 | 2916.52 | 2964.45 | 2677.1 | 685.44 | 1633.62 | 3607.06 | 2479.98 | 2307.2 | 2012.97 | 2654.76 | 4137.86 | 2880.84 | 2518.39 | 2320.23 | 3136.41 | 3297.33 | 2998.9 | 3073.68 | 2068.37 | 2709.21 | 1700.85 | 3345.4 | 3277.81 | 2447.87 | 2383.73 | 1788.9 | 2598.41 | 2158.96 | 3798.63 | 3615.18 | 3978.71 | 2625.81 | 2260.08 | 4137.86 | 68.96 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 014 | AL-063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 5945.75 | 3449.85 | 3624.81 | 2290.01 | 3286.03 | 1766.84 | 5615.45 | 6896.03 | 6368.8 | 7406.08 | 5835.1 | 6940.43 | 1998.6 | 3295.98 | 843.83 | 3230.86 | 2472.39 | 4020.62 | 7586.29 | 6996.04 | 5897.61 | 6715.53 | 3932.03 | 2688.36 | 3615.23 | 3955.93 | 4250.3 | 3656.04 | 4429.1 | 3052.73 | 7146.25 | 8353.01 | 8431.68 | 8982.29 | 8643.77 | 7552.13 | 8982.29 | 89.82 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 015 | AL-063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3458.71 | 3836.29 | 4486.55 | 4274.45 | 3958.64 | 13036.91 | 3746.35 | 9049.56 | 4077.4 | 3832.49 | 3521.85 | 3571.08 | 4104.02 | 3093.97 | 5505.77 | 4463.72 | 10754.6 | 8447.17 | 4109.67 | 5647.67 | 5934.7 | 5122.32 | 4165.48 | 1876.4 | 2696.37 | 2221.77 | 2313.57 | 1368.73 | 921.05 | 1261.67 | 1554.23 | 813.03 | 1487.44 | 2777.3 | 3294.29 | 2750.23 | 13036.91 | 108.64 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 016 | AL-063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 165.46 | 121.43 | 952.85 | 974 | 1018.61 | 938.57 | 1597.07 | 1658.59 | 2178.7 | 1496.03 | 1496.06 | 1065.61 | 1194.78 | 1387.46 | 1302.17 | 1149.1 | 1065.64 | 1178.64 | 2184.22 | 2114.08 | 1881.2 | 1933.93 | 3087.99 | 1062.1 | 1379.12 | 1609.11 | 1494.88 | 1361.05 | 1087.61 | 1186.46 | 2531.64 | 2141.27 | 2031 | 2087.64 | 2016.28 | 2036.93 | 3087.99 | 34.31 | Alimentador
JUARA | JUARA 001 | AL-022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2704 | 2831.94 | 0 | 2785.61 | 2926.06 | 2911.2 | 5389.22 | 6680.61 | 3504.83 | 3349.59 | 3182.45 | 3071.41 | 2706.09 | 2866.9 | 2923.49 | 3087.51 | 3021.43 | 2946.01 | 2840.72 | 3147.59 | 3370.84 | 3294.09 | 3167.77 | 3098.03 | 2410.7 | 2868.53 | 2959.72 | 3148.54 | 2963.92 | 2848.14 | 3034.34 | 4060.02 | 3563.16 | 3441.32 | 3147.87 | 2719.31 | 6680.61 | 66.55 | Alimentador
JUARA | JUARA 002 | AL-022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3724.66 | 3776.14 | 0 | 3758.88 | 3767.98 | 3797.65 | 3692.69 | 4339.63 | 4689.6 | 4390.55 | 4203.4 | 4112.4 | 3860.33 | 4365.76 | 4052.29 | 4235.3 | 4351.18 | 4225.31 | 4102.73 | 4435.31 | 4822.69 | 6224.75 | 6053.36 | 4274.64 | 4008.89 | 4989.02 | 4419.36 | 4368.83 | 4568.26 | 4452.41 | 4561.11 | 5235.47 | 5528.3 | 5488.74 | 6223.8 | 5735.75 | 6224.75 | 62.25 | Alimentador
JUARA | JUARA 003 | AL-022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3719.36 | 3790.12 | 0 | 3684.86 | 3707.54 | 3732.83 | 3548.98 | 3802.78 | 3890.49 | 3738.5 | 3559.85 | 3657.65 | 3219.24 | 5282.78 | 3768.24 | 4216.25 | 3570.56 | 3586.77 | 3579.53 | 4070.17 | 4564.27 | 4397.38 | 3927.97 | 3842.94 | 3151.36 | 3536.07 | 3779.99 | 3865.96 | 4026.22 | 3784.38 | 4030.4 | 4266.49 | 4415.43 | 4503.37 | 4744.09 | 4461.22 | 5282.78 | 52.83 | Alimentador
JUARA | JUARA 011 | AL-022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 701.84 | 710.95 | 0 | 696.07 | 715.12 | 725.28 | 714.98 | 709.52 | 740.63 | 745.05 | 746.67 | 760.84 | 744.41 | 750.73 | 752.44 | 769.97 | 760.46 | 765.33 | 800.75 | 756.35 | 813.93 | 807.29 | 808.79 | 808.26 | 820.43 | 834.88 | 820.26 | 817.9 | 818.03 | 800.74 | 837.65 | 845.9 | 862.67 | 845.21 | 880.74 | 857.85 | 880.74 | 9.21 | Alimentador
JUARA | JUARA 012 | AL-022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 7236.67 | 9305.4 | 0 | 7138.09 | 6312.27 | 8112.83 | 7835.69 | 7583.74 | 7950.4 | 7581 | 6794.21 | 6822.66 | 9040.12 | 10902.35 | 9628.29 | 8436.35 | 7984.53 | 9666.77 | 8540.17 | 8234.37 | 9238.42 | 8538.54 | 8921.7 | 7290.19 | 4797.07 | 6272.04 | 5968.74 | 4506.44 | 4630.06 | 5312.15 | 5504.84 | 5250.56 | 7169.79 | 5642.36 | 5744.12 | 5196.75 | 10902.35 | 109.02 | Alimentador
JUARA | JUARA 013 | AL-022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2163.78 | 2049.47 | 0 | 298.61 | 2177.78 | 2028.38 | 1936 | 2016.71 | 2114.68 | 2058.05 | 2400.21 | 2448.47 | 2466.29 | 1471.82 | 280.37 | 205.55 | 134.97 | 126.21 | 1063.6 | 154.26 | 145.03 | 113.44 | 153.59 | 2779.76 | 4645.04 | 5771.88 | 5045.41 | 4280.94 | 3941.34 | 4833.41 | 5973.71 | 8865.59 | 6837.47 | 6976.33 | 9790.84 | 6211.88 | 9790.84 | 97.91 | Alimentador
JUINA | JUINA 001 | AL-030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4690.66 | 5045.86 | 0 | 0 | 5134.54 | 5193.06 | 5159.39 | 5642.41 | 5372.18 | 5225.06 | 5041.21 | 5090.11 | 4855.05 | 5033.02 | 4730.68 | 4943.08 | 4796.19 | 4967.97 | 4766.6 | 5298.26 | 5750.78 | 5024.19 | 5150.8 | 4710.75 | 4857.47 | 5226.41 | 4891.64 | 4773.5 | 4672.4 | 4603.8 | 5299.66 | 5654.91 | 0 | 6258.07 | 5892.86 | 5401.63 | 6258.07 | 62.58 | Alimentador
JUINA | JUINA 002 | AL-030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5148.36 | 5085.09 | 0 | 5291.4 | 5308.86 | 5399.23 | 5311.08 | 6207.19 | 7186.23 | 6121.84 | 5437.99 | 5359.41 | 4741.33 | 4939.3 | 5069.14 | 5761.68 | 5668.7 | 5417.91 | 5293.66 | 5841.98 | 6142.58 | 5928.75 | 6292.57 | 5690.22 | 4927.64 | 5589.91 | 5402.04 | 6069.01 | 5743.04 | 5641.24 | 5418.49 | 6518.15 | 6584.97 | 6858.85 | 7004.61 | 6421.86 | 7186.23 | 71.86 | Alimentador
JUINA | JUINA 003 | AL-030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3821.46 | 3699.07 | 0 | 3684.81 | 3530.49 | 3595.73 | 3804.2 | 4145.29 | 4891.89 | 4145.96 | 3899.44 | 3739.43 | 3833.79 | 3822.7 | 3953.49 | 4072.46 | 4030.21 | 3769.51 | 3947.03 | 4299.66 | 4543.78 | 4612.7 | 4678.94 | 4204.12 | 3989.52 | 4688.51 | 4385.39 | 4264.46 | 4206.9 | 4179.12 | 4060.75 | 4636.39 | 4795.41 | 4995.4 | 5368.31 | 5114.47 | 5368.31 | 53.68 | Alimentador
JUINA | JUINA 011 | AL-030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2866.52 | 2900.82 | 0 | 2868.6 | 2977.48 | 3097.51 | 3045.08 | 3434.04 | 3340.09 | 3226.03 | 3149.94 | 4048.95 | 3232.2 | 3249.87 | 3088.45 | 3084.3 | 3205.56 | 3207.36 | 3265.25 | 3329.29 | 3373.48 | 3349.92 | 3412.12 | 3179.86 | 3191.04 | 3413.06 | 3326.47 | 3400.19 | 3375.25 | 3535 | 3403.12 | 3568.82 | 3535.6 | 3731.62 | 3881.24 | 3561.6 | 4048.95 | 57.84 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 | AL-264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 | 0 | 0 | 3534.53 | 2972.33 | 1472.42 | 2702.22 | 3289.12 | 3839.92 | 3835.22 | 3532.55 | 3819.87 | 3746.54 | 2278.86 | 2055.83 | 2239.14 | 3170.12 | 3448.61 | 3787.86 | 3888.4 | 4052.67 | 2613.18 | 2579.18 | 2597.17 | 2485.57 | 2374.28 | 2547.1 | 2688.32 | 2482.96 | 2374.24 | 2347.79 | 2509.79 | 2515.7 | 2501.73 | 2555.23 | 2532.98 | 2568.26 | 4052.67 | 86.23 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 | AL-264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 1339.98 | 1321.65 | 1362.71 | 1453.9 | 1536.88 | 1592.7 | 1634.77 | 1559.72 | 1498.45 | 1523.39 | 1385.86 | 1465.79 | 1500.5 | 1560.74 | 1599.44 | 1585.66 | 1664.68 | 3000.45 | 3274.81 | 3137.25 | 3195.53 | 2971.65 | 2791.23 | 2729.08 | 2779.86 | 2870.08 | 2589.41 | 2736.71 | 2689.14 | 3234.51 | 2931.42 | 3591.86 | 3166.23 | 2983.72 | 3591.86 | 89.8 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 | AL-264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 0 | 0 | 1887.47 | 1795.21 | 1814.21 | 2025.66 | 1899.5 | 2184.84 | 2109.75 | 2045.58 | 1969.04 | 1909.73 | 1785.83 | 1881.48 | 1935.08 | 1990.51 | 2062.4 | 2030.86 | 2148.71 | 2125.93 | 2350.48 | 2296.67 | 2218.73 | 2247.66 | 1998.51 | 2241.72 | 2228.25 | 2248.83 | 2189.32 | 2212.32 | 2356.93 | 2571.29 | 2471.18 | 2629.98 | 2654.77 | 2468.99 | 2654.77 | 33.18 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 | AL-009001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1414.98 | 1251.09 | 1203.57 | 1184.23 | 1148.1 | 1065.7 | 1012.18 | 1204.72 | 1346.77 | 1358.24 | 1211.32 | 1282.97 | 1194.75 | 1151.88 | 1233.39 | 1259.7 | 1218.56 | 1079.07 | 1085.66 | 1202.99 | 1382.12 | 1388.67 | 1356.98 | 1330.65 | 1290.3 | 1285.66 | 1355.97 | 1254.64 | 1265.21 | 1145.23 | 1154.26 | 1445.02 | 1592.52 | 1664.7 | 1664.09 | 1634.37 | 1664.7 | 83.23 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 | AL-009002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4375.45 | 4372.95 | 4085.91 | 4147.33 | 4114.27 | 3902.72 | 4616.58 | 4450.21 | 5485.19 | 4888.58 | 4508.25 | 4928.67 | 4467.37 | 4466.83 | 4502.01 | 4792.93 | 4580.64 | 4066.59 | 4396.08 | 6057.73 | 4966.85 | 4747.83 | 4869.07 | 4578.4 | 4430.03 | 4444.23 | 4855.08 | 4574.45 | 4638.06 | 4364.37 | 5687.89 | 5358.7 | 5668.07 | 6074.51 | 6126.15 | 6384.35 | 6384.35 | 88.67 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 | AL-009003 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1901.59 | 2370.32 | 2363.08 | 2139.96 | 2046.52 | 1876.65 | 2045.08 | 2185.09 | 2162.32 | 2213.72 | 2171.09 | 2105.51 | 2186.01 | 2412.45 | 2314.48 | 2112.46 | 4378.8 | 4488.28 | 2388.42 | 506.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.29 | 2934.18 | 3023.97 | 2653.85 | 2702.6 | 1941.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488.28 | 89.77 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 | AL-009011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 | AL-009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4419.13 | 4222.36 | 4640.03 | 4371.76 | 4423.3 | 4082.7 | 4042.51 | 4081.41 | 4375.96 | 4500.27 | 4492.2 | 4477.29 | 4578.17 | 4441.49 | 4581.04 | 4581.91 | 3786.87 | 3584.5 | 3528.7 | 3489.35 | 3495.09 | 3420.85 | 3951.07 | 3737.22 | 4018.13 | 4173.32 | 4042.24 | 4273.56 | 4461.55 | 4623.64 | 213.18 | 230.52 | 155.33 | 170.18 | 3756.93 | 3732.24 | 4640.03 | 66.29 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 | AL-009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 11588.42 | 8019.5 | 3400.09 | 5586.4 | 6452.21 | 6190.25 | 10032.55 | 12288.45 | 12561.72 | 12287.81 | 11902.63 | 10607.77 | 8757.95 | 0 | 4585.2 | 5835.55 | 6491.78 | 7865.8 | 8355.32 | 10557.17 | 12521.38 | 10917.73 | 10995.8 | 9067.31 | 6513.88 | 4604.31 | 3939.56 | 6146.03 | 7414.76 | 7684.3 | 6224.39 | 11292.51 | 11836.88 | 11569.96 | 12424.31 | 13677.98 | 13677.98 | 54.71 | Alimentador
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 | AL-196001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 | AL-078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3736.69 | 3924.04 | 3461.78 | 3343.75 | 3360.48 | 3137.04 | 3051.16 | 7746.81 | 8329.41 | 8417.55 | 6859.57 | 7732.04 | 7138.7 | 6999.49 | 6951.45 | 7359.89 | 7138.82 | 6417.12 | 6363.3 | 7030.78 | 8343.71 | 7796.53 | 8200.66 | 7423.13 | 7545.71 | 8037.98 | 8242.08 | 7707.96 | 7596.1 | 7379.02 | 7555.17 | 10061.84 | 9773.71 | 5101.12 | 5059.01 | 5023.59 | 10061.84 | 100.62 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 | AL-078003 | 13.8 | 13.8 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 | AL-078001 | 13.8 | 13.8 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 | AL-107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1274.24 | 1265.7 | 1275.34 | 1358.31 | 1400.76 | 1372.7 | 1418.44 | 1593.84 | 1518.53 | 1502.02 | 1429.2 | 1402.37 | 1368.72 | 1369.59 | 1337.24 | 1492.07 | 1450.25 | 1448.83 | 1447.8 | 1609.32 | 1581.98 | 1556.78 | 1534.98 | 1324.2 | 1304 | 1513.98 | 1425.08 | 1403.84 | 1509.8 | 1453.49 | 1509.79 | 1671.5 | 1567.95 | 1669.96 | 1665.31 | 1584.91 | 1671.5 | 83.57 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 | AL-107032 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PARANORTE | PARANORTE 001 | AL-341001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 | AL-007004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 | AL-023001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 | AL-068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2510.63 | 2879.01 | 2709.52 | 2656.17 | 2711.93 | 2788.83 | 2732.44 | 3135.34 | 3477.19 | 3460.54 | 2897.81 | 2788.89 | 2662.95 | 2891.24 | 2857.98 | 3059.32 | 3110.14 | 3032.46 | 2877.65 | 4302.8 | 4841.42 | 5182.53 | 4739.33 | 4311.52 | 4092.22 | 4475.16 | 4523.2 | 4493.6 | 4765.86 | 4251.05 | 5431.01 | 6172.39 | 6534.44 | 6664.84 | 6887.23 | 6583.82 | 6887.23 | 95.66 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 | AL-068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4972.97 | 5305.05 | 4976 | 4912.87 | 4970.62 | 4856.7 | 5294.98 | 5684.82 | 6229.36 | 6097.49 | 5310.38 | 5378.34 | 5130.04 | 4936.35 | 5161.87 | 5549.65 | 5360.77 | 5046.78 | 5486.98 | 5546.1 | 4130.64 | 3888.98 | 3787.74 | 3333.7 | 3289.55 | 3582.7 | 3623.62 | 3544.91 | 3528.17 | 3423.41 | 3837.23 | 4268.44 | 4420.74 | 4621.02 | 4818.14 | 4542.4 | 6229.36 | 86.52 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 | AL-068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | 4129.52 | 2481.07 | 1484 | 1368.29 | 1227 | 1105.54 | 3365.01 | 5002.55 | 7121.34 | 7097.36 | 5109.05 | 5866.42 | 4425.07 | 3644.08 | 717.78 | 1514.56 | 1591.45 | 2456.54 | 4071 | 5518.14 | 5758.04 | 5531.22 | 4251.93 | 1133.3 | 2032.05 | 4186.62 | 1931.79 | 1258.54 | 2229.92 | 2255.05 | 5037.44 | 5625.31 | 5636.75 | 5898 | 6046.5 | 5473.72 | 7121.34 | 116.84 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 | AL-068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | 2176 | 2867.9 | 2330.21 | 1755.63 | 1591.08 | 2013.64 | 6748.41 | 6850.19 | 6906.85 | 6339.58 | 5679.48 | 3737.09 | 3156.8 | 4500.76 | 1880.92 | 1794.39 | 1898.99 | 2181.33 | 3853.28 | 6875.31 | 6988.1 | 6197.34 | 2674.47 | 1172.54 | 3185.57 | 3705.64 | 2177.04 | 1816.15 | 2399.03 | 2271.09 | 6693.47 | 6870.55 | 7170.57 | 6858.3 | 6837.99 | 6348.31 | 7170.57 | 59.7 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 | AL-068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 2812.46 | 3923.99 | 2824.67 | 2052.11 | 1853.81 | 1829.06 | 4848.6 | 5054.06 | 4950.16 | 4778.25 | 4778.39 | 3977.8 | 4637.94 | 5369.78 | 2972.31 | 1991.41 | 1511.47 | 2614.04 | 4020.2 | 4483.65 | 3990.75 | 3199.3 | 1678.8 | 937.21 | 3461.23 | 4364.06 | 2254.85 | 2312.42 | 2058.64 | 2796.91 | 2253.66 | 3927.88 | 3255.86 | 3441.05 | 3353.01 | 3044.8 | 5369.78 | 74.89 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 | AL-068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 2772.17 | 3228.25 | 2793.33 | 2051.19 | 2000.88 | 2002.67 | 5473.44 | 7953.09 | 7641.46 | 7935.73 | 7496.2 | 5560.93 | 4681.38 | 4946.72 | 2230.61 | 1932.99 | 1893.69 | 2069.8 | 6993.93 | 8380.23 | 8135.13 | 7589.95 | 1589.61 | 1483.1 | 3228.06 | 3589.55 | 2189.78 | 1560.25 | 1756.95 | 3058.99 | 6264.46 | 8497.73 | 8048.19 | 8670.54 | 8501.99 | 8010.15 | 8670.54 | 96.73 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 | AL-068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | 3224.99 | 3969.94 | 2741.39 | 2609.87 | 2617.19 | 3761.88 | 3970.56 | 3040.07 | 3140.19 | 2842.52 | 2492.35 | 2792.92 | 3732.24 | 5779.79 | 2791.87 | 2587.42 | 3066.14 | 3932.6 | 4077.84 | 4093.16 | 3999.73 | 3662.93 | 2932.65 | 2671.88 | 3466.38 | 3864.32 | 2929.54 | 4599.66 | 2762.49 | 3640.66 | 3797 | 3880.47 | 4869.13 | 4131.33 | 4133.63 | 3479.87 | 5779.79 | 59.71 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 | AL-068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 895.51 | 1269.55 | 1167.36 | 2816.62 | 5706.53 | 4529.97 | 6926.6 | 5570.9 | 3359.22 | 48.38 | 862.18 | 240.13 | 41.77 | 356.98 | 494.53 | 2148.67 | 2288.01 | 1761.52 | 1089.98 | 1336.52 | 1869.85 | 3970.52 | 3918.52 | 1454 | 535.3 | 0 | 1321.66 | 2517.35 | 7138.69 | 8016.27 | 9705.52 | 11884.59 | 6107.71 | 11884.59 | 99.04 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 | AL-280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 19.72 | 140.7 | 91.41 | 13.42 | 106.79 | 16.76 | 11 | 15.81 | 15.23 | 513 | 15.81 | 13 | 6.08 | 11.18 | 13.04 | 518 | 467.35 | 0 | 0 | 3.16 | 502 | 32.56 | 18.44 | 0 | 20.62 | 17.46 | 14.32 | 4345.23 | 19.92 | 17 | 12.17 | 28.44 | 290.26 | 22.14 | 243.85 | 159.26 | 4345.23 | 108.63 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 | AL-280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 6200.53 | 6237.11 | 6260.67 | 6978.41 | 6832.34 | 6752.03 | 6710.04 | 7557.98 | 7968.21 | 7868.92 | 7404.35 | 7472.17 | 6817.39 | 6824.94 | 7885.74 | 7808.7 | 7518.6 | 7165.79 | 6958.07 | 7462.2 | 7789.6 | 7657.05 | 8274.68 | 8029.4 | 6699.72 | 7376.99 | 7482.82 | 7534.85 | 7767.91 | 6849.61 | 7024.72 | 7617.32 | 7966.25 | 8374.09 | 8620.95 | 8377.11 | 8620.95 | 60.29 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 | AL-280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 1425.96 | 1665.49 | 1455.7 | 1726.93 | 1677.3 | 1627.58 | 1523.18 | 2236.04 | 2243.57 | 2439.07 | 2374.88 | 2371.3 | 2509.03 | 2406.01 | 2745.1 | 2705.72 | 2626.86 | 2579.26 | 2684.96 | 966.46 | 2714.17 | 1678.58 | 1888.16 | 1715.83 | 1642.75 | 1863.67 | 1766.36 | 1829.42 | 1756.14 | 1842.44 | 1945.03 | 2010.86 | 1792.56 | 1749.41 | 2064.49 | 1944.8 | 2745.1 | 30.5 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 | AL-280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1573.98 | 1354.13 | 2044.97 | 2920.3 | 5225.98 | 3687.28 | 6224.09 | 6076.77 | 5153.7 | 5410.94 | 5089.76 | 4949.14 | 3077.72 | 4020.76 | 3948.43 | 3994.51 | 4188.1 | 4519 | 7038.63 | 2186.4 | 0 | 68.01 | 462.03 | 0 | 421.23 | 470.94 | 1 | 1317.11 | 5016.14 | 20 | 2036.19 | 2014.07 | 1569.78 | 1441.61 | 1588.89 | 1470.25 | 7038.63 | 58.66 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 | AL-280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2035.58 | 2036.69 | 2049.83 | 2078.54 | 2053.64 | 2142.59 | 2071.26 | 2822.17 | 2810.14 | 2194.88 | 847.61 | 733.2 | 911.69 | 729.32 | 921.47 | 940.74 | 739.84 | 720.98 | 978.99 | 277.85 | 669.26 | 1584.78 | 1610.71 | 1637.04 | 1658.42 | 1594.53 | 1525.84 | 2091.66 | 1645.36 | 1663.95 | 1632.62 | 1638.14 | 1712.81 | 1085.12 | 1089.85 | 1045.96 | 2822.17 | 47.04 | Alimentador
TABAPORA | TABAPORA 001 | AL-128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1828.06 | 1912.3 | 1922.88 | 1878.17 | 1880.88 | 2026.6 | 2050.01 | 2208.95 | 2300.51 | 2143.01 | 1983.89 | 1874.08 | 2107.57 | 1998.41 | 2166.52 | 1989.85 | 2093.91 | 2061 | 2132.59 | 2165.22 | 2228.33 | 2089.4 | 2117.32 | 2231.89 | 1957.88 | 2130.45 | 1984.9 | 1943.78 | 2006.14 | 2042.61 | 2069.45 | 2214.23 | 2358.28 | 2211.72 | 2285.73 | 2176.14 | 2358.28 | 78.61 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 | AL-018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2626.41 | 2780.29 | 2547.13 | 2548.93 | 2570.78 | 2320.88 | 2404.03 | 2761.99 | 3015.88 | 3048.28 | 2473.21 | 2678 | 2442.05 | 2472 | 2815.39 | 2944.17 | 0 | 0 | 2402.43 | 2748.85 | 2927.43 | 2781.8 | 0 | 2421.21 | 2500.07 | 2747.16 | 2888.28 | 2868.74 | 3167.34 | 2951.43 | 3034.76 | 3714.55 | 3942.5 | 3895.89 | 3883.03 | 3580.12 | 3942.5 | 39.42 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 | AL-018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4556.84 | 5116.52 | 4770.77 | 4912.22 | 4976.64 | 4737.7 | 4651.3 | 5327.73 | 5886.61 | 5951.66 | 5276.57 | 5818.71 | 5017.99 | 5072.03 | 5429.11 | 5649.12 | 0 | 0 | 5084.18 | 5320.01 | 6126.35 | 5688.91 | 6096.94 | 5560.31 | 4651.4 | 5332.96 | 5705.57 | 5727.11 | 5493.45 | 5350.33 | 5639.66 | 6475.09 | 7103.54 | 7020.03 | 7064.81 | 6676.28 | 7103.54 | 71.04 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 | AL-018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5909.44 | 6001.65 | 5638.24 | 5580.11 | 5888.13 | 5654.16 | 5400.31 | 6401.6 | 6986.65 | 7062.36 | 6150.99 | 6667.9 | 5833.4 | 5821.7 | 6170.32 | 6620 | 0 | 0 | 5575.11 | 5916.92 | 6897.86 | 8291.64 | 8896.84 | 8111.13 | 5490.56 | 6004.21 | 5917.14 | 6149.54 | 5755.43 | 5458.58 | 5864.04 | 7118.95 | 7750.91 | 9024.92 | 5891.9 | 5355.73 | 9024.92 | 90.25 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 | AL-018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 829.47 | 1059.15 | 1214.27 | 1138.48 | 1180.47 | 1189.78 | 2338.19 | 1274.45 | 1399.03 | 1369.59 | 1212.81 | 1294.05 | 3165.83 | 2935.7 | 1275.96 | 1300.63 | 0 | 0 | 5215.86 | 5644.05 | 6920.4 | 7439.33 | 2526.68 | 716.45 | 446.08 | 561.85 | 739.12 | 646.85 | 443.86 | 288.11 | 284.11 | 304.77 | 470.02 | 0 | 379.12 | 4892.21 | 7439.33 | 74.1 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 | AL-018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3256.42 | 3517.43 | 3277.4 | 3368.15 | 3443.73 | 3090.06 | 3049.46 | 3627.01 | 4144 | 4023.02 | 3515.19 | 3684.94 | 3420.42 | 3527.77 | 3541.76 | 34.93 | 0 | 0 | 3282.79 | 3448.36 | 6547.87 | 4075.19 | 5100.72 | 3656.22 | 3378.17 | 3975.38 | 3784.08 | 3615.82 | 3518.77 | 3432.31 | 3609.11 | 4272.2 | 4242.73 | 5890.5 | 5605.51 | 5220.25 | 6547.87 | 65.48 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 | AL-018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3791.67 | 4696.42 | 4902.66 | 4559.51 | 4103.88 | 4894.84 | 4812.3 | 4855.69 | 4859.65 | 4824.69 | 4496.77 | 5138.88 | 4408.88 | 5406.95 | 5323.62 | 5128.5 | 5024.96 | 5277.25 | 5256.21 | 4555.35 | 5931.79 | 4910.15 | 5776.63 | 5347.82 | 3942.04 | 5572.13 | 5406.4 | 4609.48 | 4997.79 | 5057.92 | 4938.78 | 5916.2 | 5525.79 | 4722.67 | 5078.03 | 4637.97 | 5931.79 | 59.32 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 | AL-018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4310.25 | 4611.57 | 4086.84 | 3830 | 3982.73 | 3826.72 | 3772.13 | 4668.46 | 5233.6 | 5101.99 | 4343.81 | 4860.77 | 4318.99 | 4173 | 4351.52 | 4621.51 | 4536.94 | 4207 | 3897.49 | 4386.31 | 5148.22 | 4735.19 | 4926.03 | 4227.03 | 4127.81 | 4316.89 | 4702.48 | 4466.56 | 4434.5 | 4145.73 | 4492.56 | 5466.29 | 5963.14 | 7014.98 | 6341.97 | 6096.68 | 7014.98 | 70.15 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 | AL-018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3917.96 | 4279.84 | 3710.78 | 3571.09 | 3651.11 | 3529.02 | 3404.19 | 4397.76 | 4984.9 | 4833.56 | 4038.04 | 4410.46 | 4233.18 | 4062.58 | 4106.32 | 4488.34 | 4221.44 | 3954.3 | 3746.47 | 5086.1 | 5066.66 | 4513.62 | 4970.63 | 4214.63 | 4034.09 | 4416.38 | 4522.28 | 4392.31 | 4277.18 | 4133.74 | 4271.72 | 5663.63 | 5887.87 | 6250.16 | 6333.96 | 6187.14 | 6333.96 | 63.09 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 | AL-018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4423.43 | 4898.31 | 5044.14 | 5027.53 | 5320.04 | 4923.4 | 5165.69 | 4885.64 | 5336.79 | 4854.87 | 4820.29 | 4797.22 | 5055.02 | 4929.76 | 5093.98 | 5100.04 | 5060.19 | 5113.7 | 5196.64 | 5037.02 | 5113.18 | 4838.79 | 3833.71 | 1869.76 | 1092.47 | 1444.68 | 1386.16 | 1383.8 | 1324.32 | 1261.19 | 1366.34 | 1623.39 | 1601.58 | 1649.95 | 1678.42 | 1537.37 | 5336.79 | 53.16 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 | AL-018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4726.31 | 5058.57 | 4441.59 | 4441.6 | 4633.66 | 4355.07 | 4500.55 | 5010.75 | 5660.97 | 5663.81 | 4752.54 | 5422.62 | 5151.71 | 4864.05 | 5197.1 | 5270.22 | 5074.95 | 4804.33 | 4798.94 | 5220.47 | 5885.11 | 5539.56 | 5343.35 | 4620.23 | 4608.33 | 4714.68 | 4955.09 | 4840.31 | 4796.87 | 4603.06 | 4745.76 | 5929.19 | 6846.47 | 7348.21 | 6722.19 | 6691.76 | 7348.21 | 81.65 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 | AL-018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 489.61 | 494.17 | 512.65 | 488.98 | 510.14 | 489.53 | 1812.77 | 5036.86 | 5796.13 | 492.3 | 577.52 | 520.61 | 520.45 | 527.85 | 911.88 | 520.87 | 471.19 | 525.02 | 529.4 | 545.27 | 911.5 | 546.42 | 314.68 | 314.93 | 346.66 | 311.32 | 301.2 | 386.63 | 359.18 | 400.22 | 367.35 | 419.67 | 2594.03 | 388.43 | 415.49 | 401.65 | 5796.13 | 80.83 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 | AL-018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 721.56 | 34.71 | 462 | 817.62 | 791.55 | 709.12 | 355.1 | 971.93 | 636.77 | 717.7 | 160.46 | 698.63 | 719.46 | 848.08 | 966.16 | 791.47 | 1532.79 | 995.88 | 267.07 | 691.91 | 1103.45 | 427.47 | 876.82 | 234.98 | 732.57 | 987.81 | 284.97 | 72.5 | 485.28 | 1099.83 | 760.84 | 1195.63 | 1487.17 | 1793.41 | 774.94 | 780.25 | 1793.41 | 20.01 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 | AL-195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 3347.27 | 1712.35 | 1715.35 | 1674.32 | 1660.69 | 1583.11 | 1547.94 | 1768.14 | 2230.74 | 1804.99 | 1706.02 | 1709.48 | 1726.86 | 1720.31 | 1753.25 | 1784.22 | 1726.44 | 1689.92 | 1633.07 | 1821.33 | 2004.5 | 1935.75 | 1929.38 | 1940.54 | 1671.09 | 2012.97 | 1906.6 | 1832.49 | 1842.64 | 1765.84 | 1789.43 | 2045.63 | 2221.48 | 2228.96 | 2335.71 | 2268.78 | 3347.27 | 38.9 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 | AL-195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 3498.13 | 3677.41 | 3619.38 | 3299.13 | 3840.11 | 3534.46 | 3291.77 | 3848.78 | 4033.16 | 3556.06 | 3160.98 | 3362 | 3951.73 | 4122.82 | 3500.34 | 3745.42 | 3997.72 | 3635.59 | 3153.77 | 3559.53 | 3911.89 | 4364.77 | 3857.67 | 3552.94 | 3467.06 | 3784.43 | 3636.4 | 3731.3 | 3666.72 | 3772.37 | 3295.41 | 3386.67 | 4496.92 | 4377.84 | 4583.41 | 2663 | 4583.41 | 53.27 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 | AL-195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 507.71 | 670.03 | 422.98 | 470.2 | 541.5 | 436.82 | 1214.81 | 1716.2 | 2100.66 | 1081.18 | 655.05 | 730.12 | 504.1 | 2030.66 | 357.3 | 463.44 | 566.3 | 323.47 | 1346.78 | 1945.93 | 1699 | 1355 | 531.12 | 362.64 | 297.29 | 453.85 | 622.29 | 1191.64 | 1043.01 | 412.83 | 261.37 | 468.96 | 806.19 | 1807.95 | 1289.79 | 1175.59 | 2100.66 | 21.01 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 | AL-195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 173.08 | 391.39 | 440.31 | 153.32 | 144.59 | 408.8 | 435.91 | 177.1 | 187.52 | 154.56 | 226.04 | 185.41 | 316.39 | 440.52 | 313.13 | 224.38 | 204.19 | 514.41 | 363.39 | 345.01 | 235.31 | 227.34 | 228.48 | 204.84 | 532.46 | 626.58 | 367.66 | 364.84 | 361.29 | 545.22 | 350.44 | 347.2 | 366.27 | 287.9 | 256.76 | 211.52 | 626.58 | 3.13 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 | AL-195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 40 | 76.16 | 0 | 60 | 60.03 | 70.84 | 71.31 | 69.87 | 80.75 | 67.12 | 46.01 | 45.1 | 67.07 | 91 | 74.55 | 80.31 | 73.33 | 82.57 | 70.09 | 61.29 | 87.46 | 62.29 | 69.01 | 76.11 | 147.98 | 178.54 | 162.31 | 164.15 | 165.37 | 173.83 | 151.75 | 113.44 | 150.4 | 156.32 | 141 | 133.06 | 178.54 | 0.89 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 | AL-211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 2548.73 | 2506.89 | 2560.65 | 2537.76 | 2317.57 | 2468.72 | 2381.83 | 2476.04 | 2557.4 | 2599.06 | 2381.72 | 2459.36 | 2637.31 | 2809.36 | 2833.54 | 2512.37 | 2516.61 | 2524.97 | 2421.18 | 2466.89 | 2666.76 | 2764.16 | 2649.49 | 2572.48 | 2774.54 | 2878.48 | 3167.57 | 2777.04 | 2823.8 | 2744.06 | 2942.09 | 3270.33 | 3098.21 | 3171.94 | 3132.87 | 3028.11 | 3270.33 | 81.76 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 | AL-240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2398.9 | 2680.51 | 4671.51 | 4387.07 | 4758.3 | 4642.91 | 4571.92 | 4515.34 | 4650.33 | 4547.72 | 4302.83 | 3964.02 | 5024.85 | 0 | 5233.21 | 4880.74 | 4914.38 | 4841.61 | 4655.77 | 4605.28 | 4692.71 | 4429.2 | 4551.04 | 4796.05 | 4542.11 | 7878.56 | 7947.2 | 4737.16 | 5033.78 | 6755.53 | 5335.62 | 5681.92 | 6575.52 | 5605.12 | 5687.07 | 5669.67 | 7947.2 | 79.16 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 002 | AL-020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1204.15 | 1294.43 | 1198.85 | 1124.32 | 1176.64 | 1220 | 1142.43 | 1302.87 | 1468.24 | 1444.89 | 1297.24 | 1346.3 | 1309.98 | 1264.2 | 1288.09 | 1288.66 | 1224.02 | 1153.09 | 1248.1 | 1395.75 | 1522.51 | 1506.6 | 1460.83 | 1280.09 | 1294.79 | 1290.73 | 1362.24 | 1490.75 | 1330.98 | 1444.08 | 1566.21 | 1796.2 | 1909.87 | 0 | 2058.74 | 1948.56 | 2058.74 | 68.62 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 013 | AL-180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 7200 | 8309.47 | 7663.01 | 7439.27 | 7296.32 | 7248.28 | 8803.17 | 9002.69 | 8652.77 | 9606.86 | 9677.09 | 9807.63 | 8381.37 | 9631.5 | 8320.37 | 9076.51 | 8424.84 | 8460.74 | 9165.77 | 9030.4 | 8940.93 | 10026.4 | 8959.48 | 9127.28 | 8277.97 | 10167.32 | 8518.38 | 7897.4 | 8007.79 | 7928.53 | 9507.9 | 10199.81 | 11106.74 | 10279.12 | 10760.78 | 8905.52 | 11106.74 | 92.56 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 013 | AL-271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1992.75 | 965.48 | 1472.9 | 3216.29 | 3026.35 | 1431.52 | 811.16 | 1008.96 | 860.04 | 748.84 | 429.82 | 450.68 | 1627.41 | 993.27 | 416.81 | 379.77 | 428.92 | 5608.83 | 2035.47 | 87.32 | 2594.2 | 382.46 | 537.2 | 486.54 | 1196.28 | 725.18 | 0 | 836.64 | 1135.86 | 34.18 | 2592.19 | 3053.18 | 4819.07 | 4460.53 | 3733.68 | 1783.09 | 5608.83 | 56.09 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 | AL-221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 3158.19 | 3960.26 | 4348.08 | 3941.59 | 3496.67 | 3230.87 | 3263.73 | 3301.09 | 3784.23 | 3511.43 | 3110.27 | 3090.62 | 3671.91 | 4511.61 | 4876.47 | 4630.01 | 3851.68 | 4892.95 | 4758.36 | 5155.82 | 5915.66 | 5676.93 | 4077.79 | 4032.92 | 3634.36 | 5985.52 | 5133.17 | 4742.01 | 4678.9 | 5802.64 | 5915.28 | 5236.04 | 7713.7 | 7843.04 | 7308.03 | 6961.49 | 7843.04 | 98.04 | Alimentador
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 | AL-388001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 016 | AL-278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 1283.52 | 1522.78 | 1185.54 | 2745.72 | 2841.33 | 4062.83 | 4414.17 | 3681.55 | 10514.98 | 8103.14 | 536.78 | 1168.69 | 766.7 | 1358.5 | 1029.53 | 5015.22 | 3612.33 | 2177.46 | 2267.47 | 2729.51 | 4423.09 | 1963.09 | 4012 | 2534.32 | 762.7 | 1377.6 | 1638.82 | 2042.9 | 2718.54 | 1637.47 | 4325.61 | 6781.28 | 11416.35 | 13256.01 | 4386.26 | 5368.36 | 13256.01 | 66.28 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 017 | AL-278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0.02 | Alimentador
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 | AL-292001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 | AL-200011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 | AL-039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000.54 | 4868.04 | 4761.98 | 4366.93 | 4720.66 | 4842.66 | 4164.49 | 3881.36 | 3984.05 | 4491.41 | 6248.59 | 5643.38 | 5085.36 | 5742.01 | 4497.37 | 6289.61 | 6779.59 | 4779.75 | 5740.85 | 3951.52 | 5014.2 | 4973.78 | 6610.12 | 5394.64 | 5105.82 | 3585.61 | 6779.59 | 56.5 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 | AL-039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4027.67 | 3893.64 | 3853.68 | 3857.21 | 3237.95 | 3619.67 | 3842.03 | 3268.62 | 2977.71 | 2719.68 | 3272.59 | 4274.3 | 4109.39 | 4155.87 | 3670.88 | 3359.98 | 3738.17 | 3825.99 | 3550.46 | 4468.47 | 2818.66 | 3183.44 | 4022.99 | 4795.38 | 6640.94 | 4794.56 | 4742.67 | 6640.94 | 55.34 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 | AL-039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.61 | 1541.24 | 1577.73 | 1479.83 | 2010.59 | 4229.72 | 4490.97 | 3923.74 | 3626.02 | 2827.82 | 4070.16 | 4153.04 | 4121.75 | 4133.6 | 3678.05 | 3507.25 | 3868.08 | 3929.14 | 3606.26 | 3552.18 | 2955.34 | 3277.4 | 4106.38 | 6366.33 | 6267.52 | 4778.66 | 4668.07 | 6366.33 | 53.05 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 | AL-158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122.9 | 5858.17 | 6614.21 | 5914.08 | 6250.6 | 6144.74 | 8306.54 | 7878.52 | 7437.28 | 5743.92 | 5304.39 | 5557.4 | 4645.81 | 4671.72 | 5870.36 | 5059.71 | 5227.16 | 5005.37 | 4833.87 | 4864.84 | 5789.86 | 6339.2 | 6293.81 | 6787.16 | 6117.66 | 8306.54 | 69.22 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 | AL-158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5513.43 | 7795.85 | 8627.05 | 5684.55 | 4533.87 | 6210.72 | 7785.18 | 6830.15 | 6527.83 | 6890.88 | 8709.48 | 8470.3 | 8091.05 | 5533.9 | 3804.93 | 3032.28 | 2663.81 | 8709.48 | 72.58 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 | AL-158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755.32 | 3261.78 | 3521.87 | 3630.16 | 4317.08 | 4030.86 | 3996.39 | 3886.2 | 4401.2 | 4453.89 | 4547.31 | 4429.67 | 4142.49 | 3536.64 | 4420 | 4413.75 | 4877.22 | 4370.93 | 8650.64 | 7228.19 | 5115.94 | 6816.21 | 5223.56 | 5385.52 | 4073.81 | 8650.64 | 72.09 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 | AL-327014 | 138 | 34.5 | 10000 | 3692.89 | 5326.71 | 5515.35 | 4470.27 | 4691.8 | 5936.34 | 9168.23 | 9152.44 | 9292.37 | 6956.02 | 3563.21 | 3386.8 | 5080.21 | 6423.57 | 5492.92 | 4718.22 | 6546.88 | 11031.72 | 9784.8 | 8551.1 | 9853.6 | 7587.28 | 7679.25 | 4261.18 | 5791.78 | 8084.44 | 6524.15 | 6022.85 | 5854.21 | 9469.75 | 12771.03 | 12757.22 | 13886.46 | 11721.2 | 14074.35 | 13898.53 | 14074.35 | 140.74 | Alimentador
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 | AL-224011 | 138 | 34.5 | 5000 | 0 | 7126.96 | 8642.51 | 1766.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4324.64 | 4166.43 | 4510.02 | 5013.37 | 5250.69 | 5125.63 | 5359.54 | 5538.41 | 4673.87 | 8642.51 | 172.85 | Alimentador