## Potência Ativa
Descrição | Cód. de Ident | Barra ANAREDE | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Semana 1 Janeiro 2025 | Semana 2 Janeiro 2025 | Semana 3 Janeiro 2025 | Semana 4 Janeiro 2025 | Semana 5 Janeiro 2025 | Semana 5 Fevereiro 2025 | Semana 6 Fevereiro 2025 | Semana 7 Fevereiro 2025 | Semana 8 Fevereiro 2025 | Semana 9 Fevereiro 2025 | Semana 9 Março 2025 | Semana 10 Março 2025 | Semana 11 Março 2025 | Semana 12 Março 2025 | Semana 13 Março 2025 | Semana 14 Março 2025 | Semana 14 Abril 2025 | Semana 15 Abril 2025 | Semana 16 Abril 2025 | Semana 17 Abril 2025 | Semana 18 Abril 2025 | Pot. Máxima | Carregamento | Ultrapassagem | Tipo
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 4694 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4694 | 37.55 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 4694 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | 1835 | 1743 | 1705 | 1850 | 1950 | 1534 | 2032 | 2055 | 2191 | 2143 | 1939 | 2243 | 2244 | 2114 | 1894 | 2158 | 2292 | 2018 | 1994 | 2066 | 1491 | 4694 | 75.1 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 4676 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 9900 | 10383 | 9092 | 11894 | 12756 | 8677 | 12160 | 12704 | 15024 | 13937 | 12150 | 13957 | 14208 | 15662 | 13425 | 13928 | 14340 | 14325 | 11772 | 14157 | 10104 | 15662 | 62.65 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-02 |  | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | 5352 | 4698 | 4605 | 5481 | 5227 | 4238 | 9096 | 7893 | 8175 | 6615 | 5300 | 7880 | 11746 | 10970 | 11853 | 11271 | 15120 | 14100 | 11306 | 13119 | 9697 | 15120 | 80.64 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-03 |  | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Araguainha |  | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 4656 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | -344 | -204 | -87 | 112 | 33 | -210 | 298 | -52 | -11 | -52 | -137 | -156 | 68 | -63 | 15 | 250 | 262 | 437 | 15141 | 17443 | 11732 | 17443 | 69.77 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 4657 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 5309 | 5188 | 4915 | 5468 | 5195 | 4217 | 5288 | 4970 | 5902 | 5429 | 6246 | 6308 | 6705 | 6628 | 5644 | 5696 | 6735 | 6143 | 6499 | 6127 | 4593 | 6735 | 107.76 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 4657 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 17111 | 16852 | 16872 | 18978 | 18261 | 14793 | 17258 | 17932 | 20803 | 18248 | 17857 | 19765 | 21448 | 21644 | 19457 | 19265 | 22046 | 19196 | 18722 | 20749 | 15976 | 22046 | 88.18 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 |  | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1309 | 1281 | 1182 | 1418 | 1519 | 1024 | 1417 | 1353 | 1532 | 1473 | 1229 | 1456 | 1480 | 1470 | 1419 | 1430 | 1560 | 1530 | 1554 | 1514 | 1405 | 1560 | 52 | 0 | Transformador
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 |  | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1101 | 1168 | 1067 | 1260 | 1023 | 1051 | 1307 | 1156 | 1294 | 1252 | 1182 | 1223 | 1406 | 1343 | 1269 | 1207 | 1303 | 1353 | 1303 | 1208 | 775 | 1406 | 46.87 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 3569 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1320 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 1391 | 1349 | 1573 | 1506 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569 | 178.45 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 4686 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 11494 | 11014 | 10372 | 12742 | 13763 | 9215 | 15313 | 16922 | 17789 | 16590 | 14639 | 15673 | 17706 | 17376 | 15032 | 16946 | 16314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17789 | 59.3 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 4756 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 1482 | 1574 | 1482 | 1506 | 1552 | 1460 | 1513 | 1614 | 1675 | 1639 | 1579 | 1580 | 1670 | 1731 | 1664 | 1721 | 1794 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 4756 | 50.73 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 4695 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 12919 | 14501 | 13517 | 16854 | 18503 | 17017 | 23156 | 23493 | 24376 | 22845 | 19643 | 21142 | 23006 | 22150 | 21553 | 17758 | 19585 | 20999 | 19764 | 18839 | 19269 | 24376 | 97.5 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-02 |  | 206TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 6855 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500 | [21 empty] | 6855 | 54.84 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 4690 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2416 | 2323 | 2379 | 2661 | 2753 | 2423 | 2927 | 3162 | 3182 | 3084 | 2773 | 2934 | 3241 | 3304 | 2979 | 2994 | 3003 | 3022 | 2890 | 3163 | 2698 | 4690 | 93.8 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 4407 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 4472 | 3890 | 3246 | 2142 | 1617 | 2092 | 3120 | 2669 | 2657 | 2749 | 2837 | 3438 | 3406 | 2255 | 3132 | 3193 | 5088 | 4157 | 4129 | 3590 | 3627 | 5088 | 16.96 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Luciara TR-01 |  | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 632 | 623 | 593 | 651 | 693 | 551 | 681 | 616 | 697 | 642 | 571 | 629 | 715 | 749 | 649 | 630 | 737 | 687 | 722 | 721 | 674 | 749 | 24.97 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 |  | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 3569 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1306 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 1363 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569 | 178.45 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 4666 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 8169 | 7860 | 6896 | 8197 | 8598 | 5919 | 8435 | 8633 | 9968 | 9178 | 1577 | [10 empty] | 9968 | 79.74 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 3569 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 2580 | 3020 | 2642 | 2820 | 3317 | 3427 | 2633 | 1590 | 1707 | 1604 | 330 | [10 empty] | 3569 | 14.28 | 0 | Transformador
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 |  | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 2965 | 2633 | 3007 | 2998 | 2493 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 3088 | 49.02 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 4690 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | [21 empty] | 4690 | 31.27 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-01 | 4693 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 9339 | 9345 | 8531 | 11014 | 11298 | 8264 | 13220 | 13462 | 14395 | 12787 | 12395 | 12478 | 14279 | 12950 | 12594 | 12599 | 13084 | 12666 | 12316 | 12653 | 11539 | 14395 | 47.98 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-02 | 3570 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 6245 | 5966 | 6204 | 8283 | 9117 | 6864 | 11409 | 13666 | 13336 | 12856 | 12331 | 12688 | 14356 | 12772 | 11129 | 11162 | 12268 | 13466 | 11978 | 10920 | 9491 | 14356 | 47.85 | 0 | Transformador
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 |  | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 |  | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 |  | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 921 | 948 | 863 | 966 | 1127 | 1014 | 1317 | 1436 | 1475 | 1421 | 951 | 1246 | 1186 | 1171 | 1127 | 1072 | 1155 | 1217 | 1022 | 1038 | 976 | 1475 | 49.17 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 |  | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 |  | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1584 | 1625 | 1373 | 1534 | 1798 | 1647 | 1835 | 1794 | 1911 | 1995 | 1662 | 1825 | 2125 | 1945 | 1869 | 1682 | 1989 | 1883 | 2147 | 1918 | 1741 | 2147 | 71.57 | 0 | Transformador
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 |  | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1853 | 1762 | 1753 | 2032 | 2162 | 1604 | 2140 | 1919 | 2295 | 2109 | 1814 | 2148 | 2269 | 2144 | 1920 | 2132 | 2204 | 2211 | 2133 | 2171 | 2068 | 2295 | 76.5 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 4696 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 8050 | 7803 | 7257 | 8263 | 9237 | 7593 | 10500 | 9870 | 10262 | 9657 | 8259 | 9636 | 10582 | 10381 | 9723 | 9095 | 10368 | 9978 | 10236 | 10237 | 9550 | 10582 | 42.33 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 |  | 231TR02 | 13.8 | 34.5 | 6250 | 1868 | 1942 | 1623 | 1977 | 2389 | 2249 | 2711 | 2670 | 2746 | 2637 | 2308 | 2558 | 2805 | 2520 | 2371 | 2212 | 2573 | 2357 | 2507 | 2355 | 2157 | 2805 | 44.88 | 0 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-01 | 4865 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | 12206 | 12585 | 12961 | 12775 | 13005 | 13641 | 13392 | 12194 | 13607 | 12122 | 11185 | 12447 | 12472 | 14273 | 13372 | 11872 | 11197 | 12745 | 12790 | 13060 | 11612 | 14273 | 76.12 | 0 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-02 |  | 017TR02 | 13.8 | 34.5 | 10000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | C. Do Oeste |  | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 336 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 336 | 288 | 288 | 384 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 336 | 288 | 384 | 12.8 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-01 | 4886 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 24192 | 21872 | 22153 | 24719 | 26166 | 22482 | 24194 | 24015 | 25411 | 22430 | 18498 | 21448 | 22436 | 25402 | 23441 | 22765 | 21827 | 23667 | 22222 | 24296 | 21135 | 26166 | 104.66 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-02 | 4887 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 14117 | 14760 | 13216 | 14647 | 15080 | 13161 | 14016 | 13841 | 14524 | 12153 | 11344 | 15735 | 13304 | 16298 | 15550 | 15306 | 12995 | 14144 | 13171 | 15355 | 14285 | 16298 | 54.33 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-03 |  | 037TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 7755 | 6787 | 6785 | 7731 | 7854 | 6754 | 7426 | 7427 | 7634 | 6656 | 5694 | 9181 | 6591 | 7559 | 7063 | 7092 | 6298 | 7153 | 6694 | 7307 | 6395 | 9181 | 97.93 | 0 | Transformador
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 |  | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 76 | 77 | 84 | 74 | 78 | 77 | 82 | 79 | 80 | 76 | 74 | 76 | 74 | 86 | 77 | 78 | 72 | 79 | 78 | 88 | 0 | 88 | 8.8 | 0 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-01 | 4879 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | 1074 | 865 | 567 | 1187 | 805 | 2838 | 1168 | 1071 | 2078 | 1652 | 1492 | 2209 | 2825 | 4109 | 1234 | 569 | 1234 | 1933 | 559 | 864 | -230 | 4879 | 32.53 | 0 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-02 |  | 273TR02 | 13.8 | 34.5 | 6250 | 13 | -724 | -939 | -247 | -723 | 871 | -640 | -829 | -330 | -550 | -383 | -420 | -64 | 919 | -784 | -1116 | -352 | 466 | -1050 | -1030 | -806 | 919 | 14.7 | 0 | Transformador
Cáceres | Figueiróp. TR-01 |  | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1485 | 1457 | 1431 | 1347 | 1547 | 1466 | 1523 | 1343 | 1452 | 1276 | 1165 | 1318 | 1401 | 1559 | 1506 | 1262 | 1134 | 1307 | 1553 | 1504 | 1215 | 1559 | 51.97 | 0 | Transformador
Cáceres | Indiavaí TR-01 |  | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 402 | 389 | 399 | 367 | 414 | 417 | 411 | 376 | 392 | 360 | 312 | 387 | 397 | 435 | 382 | 355 | 326 | 379 | 399 | 405 | 328 | 435 | 43.5 | 0 | Transformador
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 4875 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [21 empty] | 4875 | 32.5 | 0 | Transformador
Cáceres | Mineradora TR-01 | 4878 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 2666 | 2455 | 2215 | 2551 | 3034 | 2596 | 2904 | 3099 | 2813 | 2720 | 2255 | 2484 | 2492 | 2659 | 2732 | 2268 | 2028 | 2038 | 2651 | 2609 | 2089 | 4878 | 19.51 | 0 | Transformador
Cáceres | Mirassol TR-01 |  | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 |  | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 4876 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 9781 | 7574 | 5988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1015 | -1780 | 854 | -96 | -471 | -1552 | -1025 | -3447 | 1168 | -1119 | 438 | -162 | -6732 | 9781 | 39.12 | 0 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 4885 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 15236 | 13504 | 14951 | 13032 | 13977 | 12673 | 13476 | 13295 | 13430 | 14941 | 12159 | 13337 | 14344 | 15160 | 13536 | 13070 | 12624 | 15250 | 15131 | 15325 | 13500 | 15325 | 51.08 | 0 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 4855 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 14710 | 15461 | 16377 | 15370 | 16660 | 15623 | 16408 | 14606 | 15987 | 14466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14281 | 15181 | 15919 | 16078 | 13023 | 16660 | 66.64 | 0 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 4857 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 16271 | 16950 | 17360 | 17981 | 18455 | 17778 | 17510 | 15998 | 18503 | 15393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15155 | 16625 | 16796 | 17743 | 14396 | 18503 | 61.68 | 0 | Transformador
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 |  | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 669 | 629 | 649 | 615 | 680 | 630 | 672 | 661 | 639 | 571 | 534 | 630 | 639 | 686 | 629 | 600 | 562 | 643 | 663 | 662 | 565 | 686 | 68.6 | 0 | Transformador
Cáceres | Rondolândia TR-01 |  | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 850 | 871 | 932 | 911 | 985 | 881 | 871 | 901 | 929 | 931 | 845 | 842 | 959 | 918 | 885 | 859 | 906 | 943 | 911 | 947 | 899 | 985 | 32.83 | 0 | Transformador
Cáceres | V. Bela TR-01 |  | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 4706 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 17398 | 16490 | 16569 | 17962 | 20536 | 16531 | 18937 | 18662 | 20699 | 20187 | 14391 | 18938 | 19011 | 20836 | 21617 | 18372 | 19384 | 18740 | 19763 | 20133 | 15441 | 21617 | 86.47 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 4707 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 12146 | 12382 | 14007 | 12891 | 13886 | 9938 | 12292 | 12696 | 13362 | 12888 | 9590 | 12974 | 12745 | 13714 | 13499 | 10600 | 13250 | 12922 | 13302 | 13429 | 10011 | 14007 | 56.03 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 4708 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | 24715 | 26447 | 26687 | 28476 | 31959 | 19806 | 27704 | 29549 | 30676 | 30742 | 18311 | 29104 | 28697 | 30823 | 31167 | 21445 | 29957 | 28699 | 30537 | 30770 | 22446 | 31959 | 79.9 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 4709 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 33909 | 31318 | 32163 | 34699 | 39666 | 31462 | 36077 | 34727 | 39113 | 33314 | 26782 | 30958 | 35372 | 36980 | 37766 | 34438 | 32579 | 33919 | 33970 | 36112 | 28306 | 39666 | 88.15 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 |  | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1827 | 1568 | 1617 | 1704 | 1763 | 1600 | 1757 | 1742 | 1817 | 1636 | 1710 | 1658 | 1839 | 1884 | 1863 | 1685 | 1671 | 1733 | 1892 | 1914 | 1474 | 1914 | 63.8 | 0 | Transformador
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 4781 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 20433 | 21843 | 22327 | 26316 | 28880 | 17261 | 27327 | 25447 | 30794 | 27710 | 15692 | 24538 | 29322 | 28907 | 27958 | 19127 | 27958 | 25649 | 29137 | 27483 | 16117 | 30794 | 68.43 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cangas TR-01 | 4760 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 6280 | 6181 | 6350 | 6472 | 6847 | 6332 | 6520 | 6913 | 7119 | 6951 | 6203 | 7726 | 6938 | 6461 | 7935 | 6492 | 7772 | 6942 | 7016 | 7039 | 6468 | 7935 | 84.64 | 0 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-01 | 4753 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 11079 | 10059 | 9384 | 10479 | 8968 | 8099 | 9372 | 9436 | 10185 | 8787 | 10932 | 10276 | 9860 | 9705 | 10246 | 8036 | 8985 | 9739 | 11581 | 10309 | 7971 | 11581 | 92.65 | 0 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-02 |  | 005TR02 | 13.8 | 34.5 | 9375 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 4726 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 5763 | 5287 | 5004 | 5601 | 6543 | 5225 | 5964 | 5856 | 6428 | 5399 | 4415 | 5078 | 5759 | 19455 | 17274 | 16307 | 15473 | 5621 | 5627 | 5859 | 4719 | 19455 | 77.82 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 4727 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 12937 | 13671 | 14178 | 14778 | 16134 | 11146 | 15878 | 14895 | 19160 | 16124 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3044 | 0 | -2299 | -2581 | -2531 | -3221 | 0 | 19160 | 63.87 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 4728 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 20312 | 19217 | 18943 | 20543 | 23095 | 18888 | 22324 | 22413 | 23022 | 20373 | 18091 | 19227 | 21034 | 0 | 0 | 0 | 18915 | 23668 | 22411 | 24293 | 18038 | 24293 | 97.17 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 4729 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 15902 | 16620 | 17544 | 18848 | 20546 | 14623 | 19189 | 17997 | 19246 | 19326 | 14903 | 18505 | 19752 | 24971 | 22866 | 17049 | 23271 | 17873 | 20079 | 18618 | 11895 | 24971 | 55.49 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 |  | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 4796 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 23022 | 21234 | 21370 | 22615 | 24142 | 20735 | 22764 | 22219 | 24006 | 21361 | 18518 | 19985 | 21893 | 23327 | 23030 | 22098 | 21156 | 21371 | 20937 | 19238 | 16117 | 24142 | 53.65 | 0 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 4797 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 19408 | 18076 | 17708 | 19335 | 22084 | 17295 | 20177 | 19161 | 21176 | 18371 | 15242 | 16966 | 19387 | 20331 | 20853 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22084 | 88.34 | 0 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-01 | 4736 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 29744 | 25868 | 26644 | 29132 | 32805 | 25892 | 29213 | 29026 | 32328 | 27609 | 22389 | 24737 | 27593 | 29043 | 29120 | 27383 | 25775 | 27494 | 28200 | 28992 | 22901 | 32805 | 72.9 | 0 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-02 | 4737 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 21904 | 19531 | 19564 | 22006 | 24457 | 19476 | 24225 | 23849 | 23565 | 20597 | 19088 | 20670 | 23204 | 24684 | 24254 | 22766 | 21839 | 22973 | 23376 | 23799 | 18933 | 24684 | 54.85 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 4786 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 9012 | 8273 | 7929 | 8455 | 9745 | 7686 | 9034 | 8826 | 9923 | 8422 | 6940 | 7667 | 9041 | 9418 | 9743 | 8978 | 8300 | 8761 | 8653 | 8933 | 7119 | 9923 | 39.69 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 4787 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 13902 | 13568 | 14436 | 15308 | 15207 | 12570 | 14177 | 14299 | 15501 | 14727 | 11004 | 14305 | 15139 | 16178 | 17613 | 13798 | 15482 | 15044 | 15869 | 15792 | 12452 | 17613 | 39.14 | 0 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 4701 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 27261 | 27905 | 29067 | 30558 | 35784 | 27704 | 32458 | 30029 | 34044 | 28028 | 23758 | 28306 | 30106 | 34857 | 33907 | 29623 | 31071 | 29903 | 29393 | 32809 | 25528 | 35784 | 79.52 | 0 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 4702 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 19121 | 20220 | 25601 | 20563 | 25633 | 20369 | 24449 | 22004 | 22652 | 22114 | 18670 | 21818 | 22541 | 25056 | 24810 | 18614 | 25305 | 23900 | 21389 | 23809 | 17452 | 25633 | 56.96 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 4795 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 35156 | 32605 | 32072 | 35731 | 38802 | 33467 | 36127 | 33504 | 37263 | 33439 | 29631 | 31761 | 35398 | 39512 | 36773 | 34026 | 32731 | 35177 | 33473 | 35550 | 28024 | 39512 | 87.8 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 |  | 170TR02 | 13.8 | 34.5 | 9375 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 4794 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 15528 | 14526 | 14414 | 15912 | 17492 | 14422 | 15708 | 14866 | 16909 | 15089 | 12786 | 14251 | 15914 | 16407 | 16526 | 15207 | 14917 | 15870 | 15279 | 16072 | 12900 | 17492 | 38.87 | 0 | Transformador
Metropolitana | Jangada TR-01 | 4725 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 10345 | 9306 | 9451 | 9463 | 10379 | 8697 | 10928 | 11349 | 11050 | 10695 | 10237 | 11148 | 11415 | 12106 | 12465 | 9310 | 11623 | 12563 | 12959 | 12588 | 9708 | 12959 | 86.39 | 0 | Transformador
Metropolitana | Lavandeira TR-01 |  | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 1794 | 1781 | 1893 | 1693 | 1544 | 1572 | 1635 | 1685 | 2014 | 1318 | 1862 | 1805 | 2055 | 2008 | 1689 | 2055 | 102.75 | 0 | Transformador
Metropolitana | Manso TR-01 | 3572 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | 3363 | 2640 | 2777 | 3313 | 3021 | 2649 | 2982 | 2862 | 3378 | 2635 | 3607 | 3052 | 3073 | 3237 | 3248 | 2101 | 2831 | 2796 | 3986 | 3121 | 2185 | 3986 | 53.15 | 0 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-01 | 4806 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 12996 | 12792 | 10710 | 11913 | 13950 | 11359 | 13181 | 12590 | 14380 | 14692 | 12736 | 14905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21736 | 22049 | 23664 | 16184 | 23664 | 94.66 | 0 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-03 | 3571 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 8119 | 10441 | 13318 | 12542 | 11409 | 8529 | 8903 | 8414 | 9160 | 9651 | 5759 | 10389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19864 | 20642 | 20048 | 18624 | 20642 | 68.81 | 0 | Transformador
Metropolitana | Poconé TR-01 | 4896 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 15733 | 17015 | 17582 | 18294 | 20618 | 18124 | 20794 | 19731 | 20140 | 19288 | 17645 | 18209 | 21025 | 21659 | 20360 | 18221 | 19586 | 20122 | 19892 | 20510 | 17040 | 21659 | 72.2 | 0 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 4746 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 16008 | 15381 | 15380 | 16550 | 18944 | 15284 | 17226 | 16563 | 19376 | 16431 | 13523 | 15560 | 17504 | 18830 | 19105 | 17598 | 16751 | 16494 | 16840 | 17726 | 14548 | 19376 | 64.59 | 0 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 4747 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 27597 | 27802 | 28808 | 32167 | 35529 | 27928 | 32099 | 33249 | 35545 | 31932 | 25629 | 31408 | 32130 | 34650 | 35190 | 30570 | 33654 | 31833 | 30919 | 33828 | 25857 | 35545 | 78.99 | 0 | Transformador
Metropolitana | S.Antônio TR-01 |  | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 4716 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 33378 | 32005 | 30865 | 32838 | 36971 | 30399 | 34030 | 32080 | 36298 | 31480 | 26625 | 29014 | 33338 | 34765 | 35369 | 33246 | 32462 | 33502 | 32534 | 33800 | 27181 | 36971 | 82.16 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 4717 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 19375 | 18965 | 18916 | 20076 | 22121 | 18306 | 20864 | 19337 | 22343 | 19875 | 16580 | 18207 | 20420 | 21770 | 21677 | 20107 | 20228 | 20368 | 20298 | 21346 | 18105 | 22343 | 89.37 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 4718 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 33865 | 33623 | 32423 | 34524 | 38275 | 32601 | 35972 | 34484 | 38383 | 34122 | 31520 | 31354 | 34641 | 36106 | 37373 | 33835 | 33457 | 35593 | 34007 | 33892 | 28080 | 38383 | 85.3 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-04 |  | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 9612 | 8074 | 8131 | 8749 | 9086 | 7717 | 8380 | 8533 | 9308 | 8082 | 8558 | 7746 | 9371 | 9251 | 8637 | 7198 | 7889 | 8709 | 8764 | 8975 | 6153 | 9612 | 102.53 | 0 | Transformador
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 |  | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | A.Garças TR-01 |  | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 629 | 672 | 651 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 600 | 602 | 640 | 385 | 672 | 13.44 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 |  | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Anhumas TR-01 |  | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 2099 | 2235 | 2462 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 1572 | 1621 | 1650 | 1474 | 2462 | 41.03 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 3574 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 15666 | 16175 | 14977 | 15551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14797 | 15754 | 15129 | 14991 | 11011 | 16175 | 53.92 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 4634 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11135 | 15037 | 14575 | 16489 | 15565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 14845 | 15902 | 15314 | 8155 | 16489 | 65.96 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 |  | 085TR02 | 13.8 | 34.5 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665 | 3334 | 3415 | 3825 | 2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124 | 2672 | 2600 | 2701 | 1095 | 3825 | 40.8 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 4765 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [21 empty] | 4765 | 19.06 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-02 |  | 012TR02 | 13.8 | 34.5 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5475 | 6957 | 7565 | 8316 | 6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5766 | 5179 | 5360 | 5680 | 5423 | 8316 | 88.7 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 4766 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17524 | 20142 | 20148 | 21371 | 20381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19414 | 18456 | 17951 | 19204 | 15575 | 21371 | 85.48 | 0 | Transformador
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 |  | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 4611 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13139 | 13012 | 14510 | 14418 | 13565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14255 | 13618 | 13537 | 13533 | 11484 | 14510 | 48.37 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 |  | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Itiquira TR-01 |  | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 4646 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8830 | 10037 | 10186 | 11821 | 11637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10699 | 10467 | 9937 | 10047 | 7275 | 11821 | 94.57 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 4645 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7563 | -1708 | -4911 | -5590 | -6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4985 | -4060 | -7704 | 7789 | 0 | 7789 | 31.16 | 0 | Transformador
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 |  | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Noble TR-01 | 4628 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | [21 empty] | 4628 | 30.85 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 4777 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10132 | 14056 | 13965 | 16873 | 16181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16854 | 14010 | 14599 | 16351 | 9126 | 16873 | 67.49 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 |  | 271TR02 | 34.5 | 13.8 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5143 | 6397 | 6081 | 7099 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7029 | 6415 | 6357 | 6411 | 4549 | 7099 | 94.65 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 |  | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8891 | 10378 | 10326 | 11406 | 10656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11170 | 10211 | 6210 | 5867 | 4726 | 11406 | 60.83 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 4615 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7890 | 10529 | 11414 | 12828 | 13368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330 | 11630 | 10615 | 8814 | 7000 | 13368 | 53.47 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 |  | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 159 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 104 | 100 | 120 | 117 | 0 | 159 | 5.3 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Poxoreo |  | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera Rural | 4778 | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -444 | 3128 | 1514 | 4068 | 3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4018 | 865 | -828 | 593 | 0 | 4778 | 15.93 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 4768 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 2250 | 3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3293 | 2869 | 3629 | 2370 | 0 | 4768 | 31.79 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 4776 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18906 | 27770 | 21496 | 25081 | 23198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25489 | 25073 | 23548 | 26378 | 16039 | 27770 | 69.42 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 4775 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7979 | 8566 | 6879 | 7017 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8037 | 3046 | 1226 | 2211 | 0 | 8566 | 34.26 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 4636 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17825 | 19650 | 19162 | 21130 | 18826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20303 | 19731 | 18853 | 19803 | 15429 | 21130 | 84.52 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 4635 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10298 | 16053 | 15166 | 17277 | 16565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17090 | 16469 | 16231 | 17726 | 11817 | 17726 | 70.9 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 4774 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14553 | 16043 | 15596 | 17554 | 17087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16798 | 18891 | 15249 | 16288 | 12644 | 18891 | 62.97 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 4627 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21289 | 24377 | 22971 | 26061 | 24233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25241 | 23932 | 23267 | 24282 | 18656 | 26061 | 86.87 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 4625 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13498 | 14844 | 15115 | 17344 | 15558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16199 | 18470 | 14970 | 15618 | 12363 | 18470 | 92.35 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 4626 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15693 | 23105 | 26204 | 24973 | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25459 | 22398 | 21571 | 19277 | 18770 | 26204 | 87.35 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 4661 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19513 | 20789 | 20595 | 22752 | 22011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21989 | 20538 | 20759 | 21687 | 16767 | 22752 | 75.84 | 0 | Transformador
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 |  | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1398 | 1328 | 1388 | 1285 | 1363 | 1118 | 1296 | 1467 | 1388 | 1314 | 1233 | 1303 | 1280 | 1381 | 1388 | 824 | 1353 | 1340 | 1323 | 1395 | 1188 | 1467 | 29.34 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Selma TR-01 |  | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 4637 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535 | 4081 | 4869 | 6793 | 6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3197 | 5882 | 294 | 598 | 0 | 6793 | 27.17 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Taquari I TR-01 |  | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 3567 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003 | 4352 | 4198 | 4174 | 3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 | 4050 | 4436 | 4412 | 3422 | 4436 | 14.79 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Tesouro TR-01 |  | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-01 | 4976 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 17167 | 18314 | 16559 | 20288 | 21926 | 19013 | 21153 | 21742 | 23724 | 21986 | 21466 | 21514 | 22341 | 22092 | 22488 | 20794 | 23010 | 23526 | 22607 | 23572 | 19612 | 23724 | 94.9 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 4406 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 8570 | 10952 | 8585 | 9954 | 10778 | 9071 | 9547 | 10364 | 10432 | 10167 | 9332 | 11109 | 11065 | 10966 | 11493 | 9627 | 11383 | 10981 | 11039 | 11355 | 10526 | 11493 | 45.97 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 |  | 019TR03 | 13.8 | 34.5 | 9375 | 3700 | 3955 | 3984 | 5635 | 6448 | 6105 | 6600 | 6765 | 7478 | 6943 | 6858 | 6961 | 6662 | 6373 | 6512 | 5728 | 6833 | 6912 | 6471 | 5821 | 5154 | 7478 | 79.77 | 0 | Transformador
Sinop | Apiacás TR-01 |  | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2448 | 2576 | 2497 | 2671 | 2878 | 2325 | 2577 | 2784 | 2833 | 2826 | 2616 | 2783 | 2853 | 3040 | 2682 | 2733 | 2891 | 2873 | 2925 | 2914 | 2819 | 3040 | 101.33 | 0 | Transformador
Sinop | B. Esperança TR-01 | 4918 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 857 | 693 | 2074 | 3644 | 8244 | 1953 | 5230 | 4382 | 4316 | 3630 | 1882 | 5122 | 1837 | 0 | 0 | 0 | 4585 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 8244 | 32.98 | 0 | Transformador
Sinop | Carlinda TR-01 |  | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Castanheira TR-01 |  | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1038 | 1044 | 954 | 1140 | 1206 | 978 | 1020 | 1050 | 1098 | 1032 | 918 | 1032 | 1122 | 1104 | 1068 | 942 | 1044 | 1086 | 1092 | 1092 | 1110 | 1206 | 40.2 | 0 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-01 | 4955 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 3595 | 3704 | 3372 | 5081 | 5289 | 4271 | 5940 | 6830 | 6002 | 5275 | 4952 | 3932 | 5668 | 5452 | 5336 | 4788 | 4861 | 5331 | 0 | 0 | 0 | 6830 | 54.64 | 0 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-02 | 4956 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 6632 | 7295 | 7845 | 10761 | 10862 | 10518 | 12165 | 11814 | 11509 | 10963 | 10153 | 9243 | 10605 | 10651 | 9458 | 8086 | 10663 | 10426 | 9699 | 9168 | 7466 | 12165 | 97.32 | 0 | Transformador
Sinop | Colíder TR-01 | 4966 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 13073 | 13111 | 12158 | 12757 | 13338 | 12242 | 14200 | 13227 | 14255 | 14614 | 12348 | 13913 | 14299 | 14180 | 14360 | 14814 | 14733 | 14613 | 15246 | 15111 | 13858 | 15246 | 60.98 | 0 | Transformador
Sinop | Colider TR-03 |  | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-01 | SEM BARRA | 126TR01 | 69 | 34.5 | 14000 | 4492 | 4378 | 4204 | 5976 | 6648 | 6129 | 7664 | 8529 | 8248 | 6349 | 6299 | 6074 | 6432 | 6354 | 5942 | 5910 | 6056 | 5983 | 6132 | 6055 | 5075 | 8529 | 60.92 | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-02 | SEM BARRA | 126TR02 | 34.5 | 13.8 | 6750 | 2882 | 2861 | 2812 | 4034 | 4373 | 3972 | 4689 | 5011 | 5204 | 4183 | 3832 | 3875 | 4274 | 4329 | 4004 | 3980 | 4007 | 3912 | 3792 | 4016 | 3500 | 5204 | 77.1 | 0 | Transformador
Sinop | Guarantã TR-01 |  | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Ipiranga TR-01 | 4937 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18332 | 17971 | 14474 | 0 | 0 | 11968 | 13374 | 12513 | 12766 | 13120 | 12192 | 11867 | 11722 | 9489 | 18332 | 61.11 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 4575 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 5822 | 6101 | 7284 | 8862 | 8911 | 6977 | 8601 | 8840 | 9617 | 7952 | 6444 | 6992 | 8230 | 7657 | 7970 | 7764 | 7983 | 7559 | 7332 | 11065 | 5991 | 11065 | 36.88 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 4576 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 8151 | 7930 | 9578 | 13761 | 14508 | 10210 | 12558 | 12102 | 11156 | 9818 | 8354 | 9057 | 12232 | 10161 | 8265 | 7353 | 8769 | 8495 | 7545 | 7313 | 5357 | 14508 | 48.36 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 4575 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 10702 | 11107 | 11004 | 15553 | 15748 | 12314 | 15080 | 13796 | 14822 | 14778 | 11519 | 13876 | 13446 | 14116 | 14022 | 13077 | 13971 | 13615 | 13105 | 13536 | 9900 | 15748 | 52.49 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 4575 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 10948 | 11271 | 11180 | 12559 | 13546 | 11259 | 12230 | 12284 | 13264 | 13323 | 11060 | 12376 | 12945 | 12811 | 12551 | 12068 | 12465 | 12318 | 12328 | 11959 | 0 | 13546 | 45.15 | 0 | Transformador
Sinop | Marcelândia TR-01 |  | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Matupá TR-01 | 4985 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 14502 | 14847 | 13549 | 17217 | 22474 | 17697 | 24055 | 24060 | 24154 | 26932 | 16829 | 20508 | 20893 | 22729 | 19570 | 22557 | 20468 | 20213 | 20270 | 19161 | 17405 | 26932 | 107.73 | 0 | Transformador
Sinop | Matupá TR-02 | 4759 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 14213 | 14442 | 12379 | 13404 | 13025 | 10408 | 11338 | 12037 | 12554 | 12318 | 11205 | 11188 | 12163 | 12781 | 12074 | 12695 | 12645 | 12357 | 12381 | 12254 | 11902 | 14442 | 57.77 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-01 | 4906 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | 9308 | 9155 | 9125 | 10908 | 11651 | 8538 | 10499 | 10333 | 11326 | 11866 | 8930 | 10116 | 11509 | 11353 | 5268 | 0 | 10774 | 10837 | 10715 | 11358 | 8609 | 11866 | 59.33 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-02 | 4905 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | 999 | 3720 | 1362 | 6349 | 7088 | 2473 | 3118 | 11030 | 8084 | 4374 | 4315 | 4026 | 5453 | 4611 | 2536 | 0 | 3547 | 8316 | 5657 | 1768 | 0 | 11030 | 55.15 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-03 | 7769 | 119TR03 | 69 | 138 | 60000 | 4846 | 3844 | 2882 | 12469 | 25083 | 6997 | 19125 | 16434 | 14883 | 17183 | 5855 | 9602 | 12523 | 19934 | 9803 | 0 | 10134 | 10108 | 6869 | 8447 | 0 | 25083 | 41.8 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-04 | 4705 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | 7468 | 8127 | 8172 | 8139 | 8047 | 7522 | 7924 | 7963 | 8245 | 7946 | 6420 | 7949 | 8265 | 8205 | 5513 | 0 | 8184 | 8128 | 8176 | 8114 | 6447 | 8265 | 41.32 | 0 | Transformador
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 4913 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 4705 | 5127 | 5198 | 8480 | 10750 | 7225 | 11393 | 12072 | 10112 | 11036 | 8816 | 7982 | 9490 | 13434 | 8847 | 7452 | 10283 | 9254 | 9045 | 8882 | 5280 | 13434 | 44.78 | 0 | Transformador
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 |  | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 3314 | 3473 | 3356 | 3695 | 4028 | 3272 | 3764 | 3854 | 3982 | 3818 | 3691 | 3996 | 3987 | 3956 | 3718 | 3598 | 4066 | 3782 | 4046 | 4317 | 3716 | 4317 | 86.34 | 0 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 4993 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 9313 | 9598 | 10387 | 10114 | 12241 | 8766 | 9964 | 11133 | 11672 | 9514 | 8256 | 10129 | 10160 | 10861 | 10242 | 7981 | 9800 | 8817 | 10009 | 9592 | 10138 | 12241 | 48.96 | 0 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-02 |  | 238TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 3342 | 3338 | 3309 | 3509 | 3523 | 2917 | 3499 | 3714 | 3740 | 3427 | 2913 | 3509 | 3601 | 3733 | 3545 | 3588 | 3619 | 3648 | 3817 | 3801 | 3621 | 3817 | 40.71 | 0 | Transformador
Sinop | Nova Canaã TR-01 |  | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-01 | 4978 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 3897 | 4010 | 3808 | 4331 | 4427 | 3675 | 4229 | 4212 | 0 | 43 | 0 | 15 | 0 | 1380 | 1392 | 1360 | 1486 | 1522 | 1555 | 1478 | 1398 | 4978 | 39.82 | 0 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-02 |  | 054TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2549 | 2713 | 2471 | 2897 | 2897 | 2458 | 2751 | 2762 | 1900 | 1737 | 1680 | 1768 | 721 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 1984 | 2034 | 1974 | 0 | 2897 | 57.94 | 0 | Transformador
Sinop | Paranorte TR-01 |  | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Primaverinha |  | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Sinop | S.Carmem TR-01 | SEM BARRA | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 4908 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 2369 | 2438 | 4311 | 4701 | 5634 | 4658 | 5969 | 6393 | 5790 | 4670 | 2849 | 3875 | 5707 | 5185 | 3965 | 3758 | 5007 | 3773 | 3798 | 3084 | 2928 | 6393 | 51.14 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-02 | 4934 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | 11924 | 11860 | 11384 | 16449 | 17520 | 15706 | 20252 | 20285 | 19251 | 16480 | 15015 | 14850 | 16133 | 16564 | 15188 | 15461 | 15496 | 16031 | 16595 | 15871 | 13161 | 20285 | 81.14 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-03 | 4935 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 5880 | 6105 | 6647 | 8782 | 11136 | 10081 | 10827 | 11333 | 9999 | 9407 | 8072 | 8529 | 7987 | 8057 | 8475 | 7453 | 8739 | 8264 | 7431 | 7888 | 5331 | 11333 | 37.78 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 4946 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 14112 | 16212 | 14524 | 17506 | 17759 | 13697 | 18662 | 17597 | 20522 | 19081 | 16135 | 18702 | 20464 | 18236 | 18022 | 19043 | 19446 | 18764 | 19474 | 19335 | 14198 | 20522 | 68.41 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 4947 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 13233 | 14889 | 14862 | 18006 | 20740 | 11599 | 17518 | 16806 | 18323 | 17464 | 11543 | 17065 | 18772 | 17598 | 16869 | 17957 | 19428 | 18433 | 18552 | 18527 | 11635 | 20740 | 82.96 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 4924 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 16489 | 17916 | 17059 | 21510 | 23244 | 18991 | 21714 | 22825 | 20540 | 20811 | 16321 | 19043 | 21195 | 20504 | 19919 | 19432 | 23430 | 20270 | 21331 | 20226 | 19373 | 23430 | 78.1 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 4922 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 18052 | 19931 | 19719 | 24184 | 25457 | 22102 | 24889 | 24061 | 18612 | 17740 | 14948 | 14981 | 16472 | 16151 | 16030 | 14935 | 16675 | 17577 | 18895 | 20151 | 15782 | 25457 | 84.86 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop TR-01 | 4936 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10832 | 9889 | 11582 | 13528 | 18844 | 16174 | 11896 | 14885 | 16647 | 16122 | 15464 | 15181 | 16334 | 15519 | 15753 | 15343 | 12735 | 18844 | 75.38 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 4914 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 17660 | 18839 | 17656 | 23415 | 24205 | 19893 | 23679 | 22356 | 23485 | 24284 | 19019 | 19572 | 0 | 23964 | 22844 | 22457 | 25336 | 24997 | 25420 | 25501 | 23264 | 25501 | 102 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 4914 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4914 | 19.66 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 4564 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 | 2535 | 2322 | 2577 | 2197 | 2185 | 1465 | 2201 | 2856 | 3239 | 1599 | 2657 | 2666 | 1839 | 2675 | 3063 | 2806 | 2999 | 3141 | 2997 | 2476 | 2333 | 4564 | 30.43 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 7778 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 | 7629 | 6691 | 8064 | 10069 | 10671 | 10285 | 12704 | 12180 | 11599 | 9400 | 8524 | 9471 | 10505 | 10767 | 9184 | 9111 | 8802 | 9239 | 7986 | 8424 | 6877 | 12704 | 50.82 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 4710 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 14839 | 14745 | 14228 | 15017 | 16412 | 13281 | 14797 | 15672 | 17044 | 16291 | 14964 | 14737 | 15818 | 17320 | 16641 | 15760 | 16620 | 14230 | 12136 | 13034 | 8948 | 17320 | 57.73 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 7779 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | 2421 | 2206 | 2671 | 2892 | 6640 | 2429 | 5024 | 4018 | 9115 | 5342 | 2162 | 2956 | 7418 | 9755 | 4123 | 2266 | 7209 | 8326 | 10107 | 8830 | 1158 | 10107 | 33.69 | 0 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-01 | 4640 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | 8219 | 7901 | 10209 | 12666 | 12228 | 9418 | 13025 | 12745 | 12584 | 11837 | 8890 | 10061 | 10481 | 10866 | 9655 | 9340 | 8895 | 9830 | 9385 | 10291 | 7961 | 13025 | 43.42 | 0 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-02 |  | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 5987 | 5847 | 7490 | 9134 | 9002 | 6767 | 9282 | 9088 | 9372 | 8636 | 6571 | 7664 | 7985 | 7471 | 7446 | 7230 | 7213 | 7547 | 7140 | 7221 | 5720 | 9372 | 99.97 | 0 | Transformador
Sinop | Terra Nova TR-01 |  | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Sinop | União do Sul TR-01 |  | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Vera TR-01 | SEM BARRA | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | 4886 | 4664 | 0 | 0 | 6594 | 5377 | 6316 | 6158 | 5889 | 5597 | 4698 | 5156 | 5963 | 6619 | 5727 | 6090 | 6014 | 6282 | 6518 | 6231 | 5333 | 6619 | 52.95 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 |  | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 4699 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 25000 | 5020 | 4925 | 4770 | 5837 | 6282 | 5525 | 5957 | 5530 | 5627 | 5190 | 4435 | 5496 | 5561 | 5535 | 6002 | 5330 | 5396 | 5549 | 5642 | 5305 | 4909 | 6282 | 25.13 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 4828 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 12991 | 15924 | 16863 | 16417 | 18720 | 14081 | 15561 | 14614 | 17704 | 16436 | 13151 | 17093 | 17684 | 18562 | 17994 | 17652 | 18694 | 19851 | 18747 | 18495 | 4293 | 19851 | 66.17 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 |  | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 3906 | 4923 | 5289 | 5109 | 4662 | 2253 | 2238 | 3559 | 4495 | 4702 | 3682 | 5016 | 5008 | 5128 | 5321 | 2188 | 5580 | 5639 | 5495 | 5627 | 4816 | 5639 | 60.15 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 4847 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 5456 | 5301 | 5179 | 6410 | 6853 | 5999 | 6569 | 6501 | 6931 | 6702 | 5952 | 6581 | 6808 | 6804 | 6740 | 6214 | 6209 | 6819 | 6593 | 6470 | 4889 | 6931 | 55.45 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 |  | 178TR02 | 13.8 | 34.5 | 6250 | 1062 | 1007 | 1128 | 1560 | 1739 | 1530 | 2128 | 2063 | 1892 | 2085 | 1482 | 1602 | 2425 | 2418 | 2145 | 1456 | 1426 | 1594 | 1529 | 1631 | 818 | 2425 | 38.8 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 |  | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 4842 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 3617 | 3680 | 4802 | 6897 | 6451 | 5759 | 7375 | 8656 | 8143 | 8325 | 7307 | 7190 | 6689 | 6342 | 5535 | 5219 | 6011 | 5711 | 6111 | 4608 | 0 | 8656 | 34.62 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 3556 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 12570 | 12942 | 13679 | 15417 | 16884 | 14406 | 14761 | 15909 | 16260 | 15889 | 14895 | 15495 | 15979 | 16013 | 15359 | 15929 | 15913 | 15411 | 15666 | 16006 | 14791 | 16884 | 56.28 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 3555 | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 7284 | 7099 | 6703 | 7530 | 8035 | 7113 | 7192 | 7277 | 8064 | 7167 | 6506 | 7401 | 6896 | 6934 | 6316 | 7355 | 6556 | 6682 | 7516 | 7513 | 0 | 8064 | 53.76 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza |  | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 |  | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | 2084 | 2158 | 2073 | 2403 | 2417 | 2094 | 2289 | 2232 | 2440 | 2313 | 2072 | 2244 | 2406 | 2437 | 2204 | 2259 | 2305 | 2356 | 2458 | 2362 | 2382 | 2458 | 36.41 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 4826 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | [21 empty] | 4826 | 19.3 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 4818 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 3631 | 3221 | 1920 | 2824 | 3756 | 810 | 4196 | 3464 | 4071 | 4150 | 3368 | 4233 | 3778 | 3635 | 2813 | 2243 | 2491 | 7340 | 2635 | 2897 | 0 | 7340 | 24.47 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | SEM BARRA | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 4782 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | 11438 | 10415 | 6413 | 6653 | 10279 | 9418 | 9602 | 10382 | 11753 | 9594 | 7070 | 6287 | 7307 | 8047 | 7243 | 6885 | 8784 | 5054 | 4995 | 7925 | 3288 | 11753 | 47.01 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 4844 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 20000 | [21 empty] | 4844 | 24.22 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 4854 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 20000 | [21 empty] | 4854 | 24.27 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 |  | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2607 | 2449 | 2416 | 2194 | 2567 | 2517 | 2617 | 2344 | 2404 | 2314 | 1942 | 2265 | 2402 | 2617 | 2478 | 2291 | 2103 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2617 | 87.23 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 4849 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 10245 | 9746 | 9359 | 11321 | 11519 | 10283 | 10790 | 10818 | 10871 | 11384 | 9881 | 11002 | 11447 | 11145 | 11301 | 10799 | 11405 | 11547 | 11143 | 11326 | 9726 | 11547 | 46.19 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 3573 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 9226 | 8905 | 10112 | 12116 | 13702 | 12457 | 15805 | 15742 | 16499 | 15136 | 14814 | 14905 | 14035 | 13687 | 12583 | 12070 | 12645 | 12733 | 0 | 0 | 0 | 16499 | 109.99 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 4851 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 14730 | 13983 | 13032 | 15520 | 18077 | 14351 | 14757 | 14546 | 15802 | 14598 | 13341 | 13841 | 16966 | 15645 | 16047 | 13475 | 14625 | 15645 | 18634 | 16465 | 12482 | 18634 | 74.54 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-02 |  | 030TR02 | 13.8 | 34.5 | 9375 | 2244 | 1857 | 3239 | 1405 | 1698 | 393 | 1104 | 952 | 1684 | 1328 | 557 | 1459 | 1954 | 951 | 2655 | 542 | 697 | 1427 | 4916 | 1737 | 350 | 4916 | 52.44 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 4995 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 6355 | 6817 | 6503 | 7384 | 7705 | 0 | 7175 | 7303 | 7522 | 7272 | 6771 | 7313 | 7427 | 7489 | 6948 | 6830 | 7149 | 7433 | 7534 | 7602 | 7646 | 7705 | 61.64 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-02 |  | 264TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 4170 | 4533 | 4335 | 4896 | 5173 | 4356 | 4795 | 4907 | 4982 | 4813 | 4533 | 4952 | 4903 | 4940 | 4609 | 4402 | 4763 | 4925 | 4981 | 5137 | 5137 | 5173 | 55.18 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 |  | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 |  | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2014488 | 2037420 | 2206764 | 2698332 | 2878848 | 2055060 | 2477244 | 2547804 | 2776536 | 2627772 | 2145024 | 2412564 | 2608956 | 2443140 | 2339064 | 2379048 | 2364936 | 2451372 | 2374344 | 1636 | 1556 | 2878848 | 57576.96 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 4827 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 4352 | 4154 | 3735 | 4278 | 4984 | 3783 | 4199 | 4091 | 4307 | 4221 | 3390 | 4134 | 4178 | 4603 | 4013 | 3939 | 4075 | 4069 | 4381 | 4220 | 3558 | 4984 | 19.94 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 |  | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 4215 | 4173 | 3781 | 3963 | 5073 | 3429 | 4219 | 4188 | 4631 | 4435 | 3575 | 4190 | 4224 | 4865 | 4346 | 3974 | 4526 | 4245 | 4621 | 4750 | 3938 | 5073 | 54.11 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos |  | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 4901 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 2634 | 1742 | 2284 | 6086 | 8199 | 2937 | 6799 | 8360 | 8789 | 9798 | 5092 | 6190 | 6424 | 5574 | 5571 | 5116 | 6318 | 7400 | 4403 | 6765 | 2730 | 9798 | 78.38 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 |  | 195TR02 | 13.8 | 34.5 | 9375 | -1873 | -1513 | -1704 | 1262 | 2441 | -855 | 1392 | 3486 | 3102 | 4611 | 124 | 1131 | 1017 | 45 | 420 | -53 | 1759 | 2450 | -862 | 2055 | -1280 | 4611 | 49.18 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 4880 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 3006 | 1846 | 4348 | 2949 | 6308 | 2142 | 5711 | 4399 | 2404 | 1648 | -582 | -1385 | -1945 | -4012 | -6916 | -1777 | 805 | -6249 | -6430 | -2588 | -9318 | 6308 | 21.03 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 |  | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1819 | 1783 | 1734 | 2257 | 2372 | 2090 | 2401 | 2481 | 2520 | 2670 | 2580 | 2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 53.4 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 4836 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 19536 | 19960 | 20011 | 20376 | 23799 | 18067 | 21442 | 20928 | 20830 | 20994 | 18633 | 20972 | 20854 | 20135 | 18216 | 18730 | 18312 | 17998 | 17836 | 19127 | 15822 | 23799 | 79.33 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 4837 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 20494 | 21856 | 22547 | 23562 | 27669 | 21816 | 24665 | 23113 | 23704 | 25576 | 21155 | 24423 | 24733 | 20955 | 20248 | 20630 | 21636 | 20750 | 20964 | 22672 | 17420 | 27669 | 92.23 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 4832 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | -2922 | -5454 | -4326 | -4263 | -3255 | -5498 | -2441 | -5038 | -440 | -5379 | -2728 | -5917 | -25 | 1347 | 484 | 932 | 447 | 10 | 821 | 1261 | -463 | 4832 | 32.21 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 |  | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Transformador
AGUA BOA | AGUA BOA 001 |  | AL-032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | 5537 | 5617 | 5009 | 6527 | 6952 | 4531 | 6478 | 6422 | 9532 | 6851 | 5662 | 6598 | 7115 | 7548 | 6192 | 6635 | 7065 | 7034 | 10195 | 7390 | 4752 | 10195 | 88.86 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 002 |  | AL-032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4377 | 4781 | 4655 | 5331 | 5721 | 4089 | 6175 | 6506 | 7604 | 7151 | 1684 | [10 empty] | 7604 | 75.74 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 011 |  | AL-032011 | 138 | 34.5 | 11951.1506 | 3101 | 1376 | 1325 | 2478 | 1529 | 1240 | 2309 | 2188 | 2983 | 2264 | 1807 | 2877 | 3792 | 3196 | 2740 | 2537 | 5560 | 5371 | 2821 | 5577 | 4678 | 5577 | 46.66 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 012 |  | AL-032012 | 138 | 34.5 | 9560.9205 | 1514 | 1513 | 1419 | 1794 | 1993 | 1325 | 3308 | 2989 | 2959 | 2832 | 2787 | 3028 | 5324 | 4696 | 4688 | 4152 | 4298 | 4922 | 4212 | 3226 | 2988 | 5324 | 55.69 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 |  | AL-209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | 289 | 271 | 271 | 318 | 323 | 254 | 312 | 332 | 345 | 333 | 319 | 338 | 347 | 371 | 339 | 352 | 383 | 441 | 344 | 379 | 249 | 441 | 20.5 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 |  | AL-209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | 1595 | 1515 | 1454 | 1595 | 1684 | 1299 | 1791 | 1794 | 1881 | 1808 | 1657 | 1905 | 1907 | 1771 | 1561 | 1825 | 1948 | 2020 | 1714 | 1770 | 1243 | 2020 | 50.3 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 |  | AL-209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | 4225 | 4093 | 3822 | 4458 | 4741 | 3354 | 4696 | 4397 | 5099 | 4674 | 4375 | 4918 | 4914 | 4951 | 4570 | 4674 | 6409 | 6730 | 5683 | 5651 | 4639 | 6730 | 70.1 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 |  | AL-209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 73 | 58 | 59 | 64 | 62 | 53 | 65 | 66 | 60 | 57 | 65 | 65 | 68 | 68 | 66 | 54 | 66 | 75 | 69 | 66 | 34 | 75 | 1.26 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 |  | AL-209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1361 | 1395 | 1415 | 2297 | 2257 | 1866 | 3364 | 3489 | 3653 | 3818 | 3708 | 3798 | 3150 | 3142 | 2747 | 3296 | 3203 | 1724 | 1808 | 1876 | 1096 | 3818 | 63.63 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 |  | AL-209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | 2923 | 2817 | 2785 | 3285 | 3528 | 2595 | 3458 | 3129 | 3765 | 3424 | 2975 | 3521 | 3847 | 3684 | 3270 | 3335 | 3643 | 3683 | 3506 | 3532 | 2579 | 3847 | 59.61 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 |  | AL-100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 234 | 187 | 160 | 154 | 194 | 238 | 181 | 186 | 173 | 224 | 4143 | 4741 | 4469 | 2782 | 4741 | 33.15 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 |  | AL-100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 152 | 166 | 143 | 253 | 269 | 155 | 190 | 173 | 183 | 180 | 107 | 167 | 178 | 235 | 215 | 193 | 203 | 3671 | 3318 | 4262 | 2161 | 4262 | 42.62 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 |  | AL-100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 20 | 37 | 22 | 53 | 37 | 17 | 45 | 45 | 57 | 46 | 19 | 53 | 61 | 52 | 74 | 62 | 63 | 1941 | 1771 | 2166 | 1521 | 2166 | 25.17 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 |  | AL-100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | -158 | -155 | -104 | -112 | -141 | -138 | 9 | -115 | -114 | -117 | -69 | -138 | -98 | -75 | -84 | -73 | -91 | 2009 | 1987 | 2329 | 1719 | 2329 | 25.88 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 |  | AL-100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 214 | 264 | 289 | 268 | 228 | 153 | 1195 | 265 | 216 | 181 | 201 | 288 | 210 | 105 | 26 | 241 | 244 | 7013 | 7003 | 7022 | 4271 | 7022 | 58.52 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 |  | AL-100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 88 | 105 | 117 | 150 | 136 | 117 | 213 | 133 | 130 | 135 | 110 | 140 | 157 | 166 | 169 | 152 | 137 | 2321 | 2187 | 2259 | 805 | 2321 | 23.12 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 |  | AL-100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3090 | 3075 | 3647 | 3702 | 3949 | 2852 | 3638 | 4076 | 4675 | 4058 | 3132 | 4081 | 4608 | 5100 | 4330 | 4146 | 4433 | 4364 | 4627 | 4490 | 3090 | 5100 | 50.8 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 |  | AL-100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4912 | 4862 | 5003 | 5681 | 5236 | 4400 | 5105 | 5304 | 6096 | 5174 | 4848 | 5720 | 5975 | 6184 | 5665 | 5401 | 6183 | 5392 | 5227 | 5987 | 4541 | 6184 | 61.84 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 |  | AL-100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1238 | 1278 | 1336 | 1301 | 1246 | 1231 | 1307 | 1236 | 1169 | 1359 | 1108 | 1072 | 1110 | 1075 | 1126 | 1086 | 1271 | 1341 | 1286 | 1263 | 1070 | 1359 | 22.74 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 |  | AL-100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1316 | 1184 | 1170 | 1247 | 1144 | 1021 | 1284 | 1204 | 1305 | 1151 | 1235 | 1245 | 1186 | 1279 | 1188 | 1096 | 1257 | 1297 | 1397 | 1431 | 834 | 1431 | 23.85 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 |  | AL-100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 2406 | 2262 | 2134 | 2439 | 2247 | 1423 | 2248 | 2408 | 2602 | 2466 | 2764 | 2849 | 3137 | 2996 | 2152 | 2378 | 3068 | 2928 | 3131 | 3053 | 1854 | 3137 | 65.62 | 0 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 |  | AL-214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1295 | 1269 | 1167 | 1108 | 0 | 1010 | 1397 | 1339 | 1518 | 1462 | 1218 | 1440 | 1465 | 1465 | 1410 | 1421 | 1546 | 1518 | 1540 | 1502 | 1393 | 1546 | 77.3 | 0 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 |  | AL-214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1171 | 1193 | 1155 | 1192 | 1194 | 1127 | 1204 | 1197 | 1235 | 1226 | 1210 | 1212 | 1223 | 1232 | 1213 | 1205 | 2715 | 2870 | 1763 | 1780 | 1716 | 2870 | 71.75 | 0 | Alimentador
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 |  | AL-097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 | 1882 | 1747 | 1581 | 1871 | 1992 | 1478 | 2023 | 1952 | 2254 | 2135 | 1703 | 2085 | 2066 | 2331 | 2008 | 2143 | 2217 | 2095 | 1967 | 2193 | 1871 | 2331 | 97.53 | 0 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 001 |  | AL-212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1106 | 1162 | 1068 | 1254 | 1285 | 1047 | 1297 | 1143 | 1279 | 1235 | 1178 | 1220 | 1376 | 1331 | 1254 | 1188 | 1281 | 1333 | 1294 | 1199 | 768 | 1376 | 68.8 | 0 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 011 |  | AL-212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1743 | 1844 | 1810 | 1848 | 1803 | 1966 | 2135 | 2097 | 2124 | 2128 | 2030 | 2168 | 2112 | 2073 | 2068 | 1993 | 2085 | 2067 | 2049 | 2040 | 1884 | 2168 | 54.2 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 001 |  | AL-155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4426 | 4127 | 3863 | 4937 | 5181 | 3388 | 5468 | 5256 | 6050 | 5309 | 4227 | 4844 | 5605 | 5432 | 4730 | 5511 | 7465 | 7772 | 0 | 0 | 0 | 7772 | 107.94 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 002 |  | AL-155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3948 | 3765 | 3464 | 4375 | 4902 | 3122 | 4810 | 4805 | 5213 | 4422 | 4109 | 4365 | 5357 | 5223 | 4434 | 4998 | 5069 | 5135 | 0 | 0 | 0 | 5357 | 74.4 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 011 |  | AL-155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | 975 | 1165 | 1072 | 1025 | 1070 | 988 | 1058 | 1186 | 1126 | 1170 | 1004 | 1137 | 1165 | 1106 | 1096 | 1199 | 1291 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 30.86 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 012 |  | AL-155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2199 | 1915 | 1383 | 1637 | 1902 | 1480 | 3632 | 5229 | 4758 | 4714 | 4492 | 4724 | 4871 | 4881 | 4416 | 4509 | 4430 | 4753 | 0 | 0 | 0 | 5229 | 87.15 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 001 |  | AL-206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 3298 | 3213 | 2858 | 3528 | 3835 | 3068 | 3918 | 3564 | 3856 | 3829 | 3244 | 3357 | 4010 | 3886 | 3929 | 3588 | 4378 | 4102 | 4092 | 3798 | 3823 | 4378 | 87.22 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 002 |  | AL-206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4910 | 4918 | 4287 | 5157 | 5446 | 4229 | 5259 | 5079 | 5387 | 5497 | 4422 | 4679 | 5650 | 5700 | 5426 | 5014 | 5905 | 5653 | 5750 | 5476 | 5285 | 5905 | 82.01 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 003 |  | AL-206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 2905 | 2814 | 2510 | 2954 | 3198 | 2733 | 3320 | 3544 | 3417 | 3474 | 2925 | 2843 | 3548 | 3500 | 3509 | 3203 | 3568 | 3336 | 3344 | 3521 | 3131 | 3568 | 71.08 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 011 |  | AL-206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 5634 | 5676 | 4932 | 5941 | 6495 | 5727 | 7386 | 7200 | 7836 | 7583 | 7084 | 7619 | 7710 | 7399 | 7027 | 6659 | 7230 | 7538 | 6829 | 6851 | 6366 | 7836 | 97.95 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 012 |  | AL-206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 5319 | 5404 | 6717 | 8947 | 8723 | 8546 | 11224 | 11126 | 11143 | 10782 | 8385 | 10202 | 11248 | 10403 | 9302 | 6809 | 8389 | 9281 | 8977 | 8843 | 8599 | 11248 | 112.48 | 0 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 |  | AL-246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1989 | 1897 | 1899 | 2191 | 2297 | 1728 | 2310 | 2072 | 2523 | 2268 | 1990 | 2345 | 2506 | 2314 | 2069 | 2297 | 2386 | 2456 | 2278 | 2329 | 2224 | 2523 | 63.08 | 0 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 |  | AL-246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 651 | 645 | 578 | 657 | 702 | 547 | 686 | 657 | 758 | 757 | 685 | 766 | 833 | 839 | 776 | 654 | 789 | 763 | 822 | 830 | 771 | 839 | 20.98 | 0 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 |  | AL-226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1645 | 1573 | 1615 | 1793 | 1971 | 1699 | 2071 | 2293 | 2291 | 2241 | 1974 | 2119 | 2368 | 2355 | 2115 | 2108 | 2241 | 2095 | 2025 | 2243 | 1867 | 2368 | 78.93 | 0 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 |  | AL-226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 782 | 749 | 762 | 866 | 849 | 706 | 849 | 860 | 903 | 881 | 789 | 844 | 942 | 950 | 870 | 887 | 873 | 919 | 888 | 913 | 827 | 950 | 19 | 0 | Alimentador
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 |  | AL-239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 632 | 622 | 588 | 646 | 698 | 541 | 679 | 614 | 697 | 644 | 570 | 631 | 716 | 748 | 649 | 623 | 738 | 688 | 724 | 716 | 681 | 748 | 14.96 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 |  | AL-033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 4291 | 4128 | 3562 | 4306 | 4597 | 3010 | 4461 | 4647 | 5408 | 4993 | 4071 | 4925 | 4850 | 5305 | 4510 | 4613 | 4784 | 4674 | 4320 | 4924 | 3642 | 5408 | 77.26 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 |  | AL-033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3836 | 3732 | 3319 | 3836 | 3977 | 2913 | 3954 | 3961 | 4492 | 4187 | 3609 | 4091 | 4196 | 4414 | 3968 | 4058 | 4220 | 4162 | 3856 | 4373 | 3397 | 4492 | 64.17 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 |  | AL-033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1221 | 1418 | 717 | 1842 | 1884 | 2294 | 1340 | 2512 | 2238 | 1198 | 1645 | 2255 | 1951 | 1449 | 1838 | 1922 | 6221 | 8119 | 7363 | 8337 | 7687 | 8337 | 69.47 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 |  | AL-033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1539 | 1525 | 1507 | 1547 | 1545 | 1469 | 1568 | 1001 | -40 | 0 | -171 | -348 | -409 | -442 | -445 | -460 | 0 | -1147 | -1255 | -1185 | -1329 | 1568 | 22.4 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 |  | AL-033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1044 | 1047 | 1043 | 1056 | 1041 | 1028 | 1042 | 379 | 377 | 378 | 378 | 381 | 379 | 378 | 375 | 374 | 1600 | 1596 | 1598 | 1596 | 1570 | 1600 | 22.86 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 |  | AL-033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4732 | 4687 | 5205 | 4988 | 5066 | 4750 | 3455 | 4986 | 4907 | 4966 | 4811 | 4871 | 4801 | 5005 | 5037 | 4588 | 4921 | 5060 | 5297 | 4986 | 4535 | 5297 | 44.14 | 0 | Alimentador
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 |  | AL-105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 |  | AL-213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 654 | 593 | 583 | 661 | 685 | 500 | 683 | 658 | 735 | 690 | 688 | 708 | 731 | 739 | 656 | 698 | 792 | 747 | 803 | 782 | 692 | 803 | 80.3 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 |  | AL-211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | 148 | 142 | 121 | 136 | 115 | 155 | 340 | 340 | 393 | 353 | 430 | 394 | 503 | 420 | 325 | 159 | 298 | 263 | 219 | 248 | 164 | 503 | 26.3 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 |  | AL-211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 2524 | 2479 | 2205 | 2539 | 2865 | 2301 | 2836 | 2616 | 2814 | 2890 | 2384 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137 | 3162 | 0 | 0 | 0 | 3162 | 105.4 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 |  | AL-221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4300 | 4363 | 4001 | 5166 | 5326 | 3739 | 5725 | 5368 | 5969 | 5623 | 5434 | 5303 | 6086 | 5637 | 5587 | 5389 | 5698 | 5826 | 5708 | 5952 | 5403 | 6086 | 84.87 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 |  | AL-221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 3454 | 3388 | 3047 | 3941 | 4140 | 2804 | 3894 | 3578 | 3976 | 3718 | 3335 | 3559 | 4179 | 4260 | 4015 | 3997 | 4257 | 4047 | 4282 | 4149 | 3884 | 4282 | 74.64 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 |  | AL-221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 1691 | 1721 | 1643 | 2197 | 2842 | 2405 | 4145 | 4725 | 4633 | 4208 | 4123 | 4341 | 4138 | 3659 | 3685 | 3230 | 3616 | 3518 | 3087 | 2922 | 2724 | 4725 | 82.37 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 |  | AL-221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 992 | 932 | 1072 | 1397 | 4936 | 4011 | 2814 | 3744 | 3194 | 3032 | 3136 | 2968 | 3227 | 2541 | 2091 | 1503 | 2456 | 1634 | 1884 | 1526 | 1135 | 4936 | 82.27 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 |  | AL-221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 1758 | 1555 | 2218 | 6000 | 4271 | 2833 | 3423 | 3944 | 3538 | 3818 | 3533 | 4197 | 4583 | 3917 | 3506 | 3229 | 4325 | 4469 | 9130 | 3883 | 2832 | 9130 | 95.49 | 0 | Alimentador
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 |  | AL-228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1873 | 1757 | 1557 | 1953 | 1995 | 1370 | 1889 | 1766 | 2161 | 1916 | 1598 | 1921 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161 | 43.22 | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 012 |  | AL-065002 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 013 |  | AL-065003 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 |  | AL-210001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 461 | 484 | 458 | 508 | 532 | 395 | 521 | 504 | 547 | 536 | 429 | 451 | 553 | 575 | 524 | 477 | 554 | 542 | 550 | 503 | 529 | 575 | 7.19 | 0 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 |  | AL-241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 555 | 591 | 503 | 595 | 602 | 527 | 603 | 555 | 615 | 636 | 617 | 591 | 645 | 621 | 591 | 629 | 664 | 627 | 601 | 628 | 571 | 664 | 27.78 | 0 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 |  | AL-241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 910 | 914 | 800 | 883 | 1089 | 1026 | 1129 | 1090 | 1204 | 1163 | 930 | 1160 | 1422 | 1167 | 1160 | 1064 | 1171 | 1139 | 1408 | 1161 | 1066 | 1422 | 71.1 | 0 | Alimentador
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 |  | AL-242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1863 | 1786 | 1766 | 2042 | 2149 | 1611 | 2149 | 1920 | 2293 | 2100 | 1816 | 2158 | 2276 | 2145 | 1932 | 2133 | 2205 | 2285 | 2147 | 2175 | 2079 | 2293 | 76.43 | 0 | Alimentador
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 |  | AL-207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 909 | 930 | 851 | 952 | 1116 | 1003 | 1301 | 1419 | 1450 | 1396 | 934 | 1226 | 1166 | 1152 | 1104 | 1052 | 1136 | 1198 | 1008 | 1023 | 662 | 1450 | 72.5 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 |  | AL-208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 302 | 282 | 335 | 286 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 315 | 0 | 0 | 0 | 335 | 33.5 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 |  | AL-208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 359 | 381 | 391 | 419 | 721 | 535 | 638 | 630 | 671 | 656 | 626 | 645 | 664 | 790 | 621 | 647 | 694 | 681 | 682 | 676 | 636 | 790 | 26.33 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 |  | AL-208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 740 | 759 | 755 | 805 | 1257 | 1206 | 1375 | 1344 | 1434 | 1392 | 1300 | 1399 | 1396 | 1411 | 1385 | 1391 | 2418 | 2482 | 1736 | 1755 | 1689 | 2482 | 41.37 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 |  | AL-231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | 1475 | 1426 | 1337 | 1534 | 1687 | 1325 | 1987 | 1800 | 1945 | 1670 | 1485 | 1873 | 1927 | 1805 | 1852 | 1543 | 1819 | 1830 | 1899 | 1895 | 1707 | 1987 | 62.98 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 |  | AL-231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3770 | 3557 | 3385 | 3799 | 4086 | 3205 | 4185 | 3952 | 3958 | 3775 | 3251 | 3650 | 4219 | 4188 | 4136 | 3929 | 4197 | 4246 | 4224 | 4222 | 3961 | 4246 | 60.66 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 |  | AL-231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1055 | 1030 | 922 | 1268 | 2341 | 1052 | 1657 | 1862 | 1928 | 1909 | 1788 | 2026 | 2905 | 1906 | 1781 | 1677 | 1879 | 2431 | 1837 | 1747 | 1816 | 2905 | 72.62 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 |  | AL-231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1873 | 1942 | 1626 | 1975 | 2381 | 2235 | 2718 | 2672 | 2742 | 2643 | 2312 | 2544 | 2806 | 2521 | 2368 | 2216 | 2580 | 2363 | 2515 | 2361 | 2160 | 2806 | 58.7 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 |  | AL-017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3253 | 3175 | 3447 | 3567 | 3452 | 3674 | 3705 | 3178 | 3532 | 3243 | 2721 | 3364 | 3317 | 3778 | 3388 | 3044 | 3034 | 3363 | 3574 | 3697 | 2906 | 3778 | 47.22 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 |  | AL-017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5093 | 5598 | 5422 | 5263 | 5583 | 5488 | 5599 | 5390 | 5551 | 5502 | 5229 | 5525 | 5428 | 6035 | 5758 | 5407 | 5504 | 5531 | 5658 | 5623 | 5409 | 6035 | 86.21 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 |  | AL-017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 507 | 442 | 462 | 469 | 471 | 463 | 459 | 433 | 485 | 403 | 367 | 436 | 452 | 506 | 460 | 411 | 394 | 452 | 488 | 496 | 368 | 507 | 5.07 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 |  | AL-017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 2954 | 2885 | 2892 | 2717 | 3032 | 2942 | 3017 | 2745 | 2908 | 2620 | 2354 | 2745 | 2801 | 3131 | 2931 | 2634 | 2327 | 2683 | 2880 | 2960 | 2511 | 3131 | 34.79 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 |  | AL-017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1098 | 1016 | 1086 | 994 | 1098 | 1046 | 1103 | 1045 | 1095 | 997 | 874 | 1017 | 1036 | 1128 | 1033 | 997 | 932 | 1040 | 1093 | 1095 | 940 | 1128 | 18.8 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 001 |  | AL-037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3804 | 3729 | 4518 | 4318 | 4944 | 3675 | 4168 | 4399 | 4303 | 4786 | 3059 | 4426 | 4122 | 4894 | 4322 | 4067 | 4356 | 4493 | 4164 | 4701 | 3590 | 4944 | 49.44 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 002 |  | AL-037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5077 | 4543 | 4644 | 5088 | 5367 | 4603 | 4939 | 4808 | 5289 | 4979 | 3781 | 6472 | 4605 | 5181 | 4820 | 4539 | 4466 | 4831 | 4467 | 4949 | 4217 | 6472 | 64.72 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 003 |  | AL-037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5585 | 4964 | 5050 | 5512 | 5782 | 5026 | 5418 | 5425 | 5642 | 4777 | 4203 | 4745 | 4888 | 5678 | 5230 | 4962 | 4760 | 5270 | 4897 | 5272 | 4678 | 5782 | 57.82 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 004 |  | AL-037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2561 | 2696 | 3127 | 2688 | 3321 | 1889 | 3041 | 3161 | 3175 | 2997 | 1771 | 2984 | 3006 | 3324 | 3135 | 3039 | 3056 | 3236 | 2952 | 3332 | 2388 | 3332 | 33.32 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 005 |  | AL-037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4361 | 3949 | 3948 | 4697 | 4852 | 4105 | 4542 | 4495 | 4790 | 4139 | 3294 | 4016 | 4202 | 4759 | 4351 | 4432 | 3968 | 4430 | 4188 | 4690 | 3943 | 4852 | 48.52 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 006 |  | AL-037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3618 | 3406 | 3442 | 3561 | 3987 | 3335 | 3701 | 3593 | 3818 | 3166 | 2813 | 3231 | 3316 | 3814 | 3604 | 3393 | 3281 | 3651 | 3539 | 3688 | 3271 | 3987 | 39.87 | 0 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV |  | AL-037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3052 | 3149 | 3114 | 3568 | 3626 | 3075 | 3417 | 3413 | 3485 | 3132 | 2623 | 2969 | 3002 | 3489 | 3238 | 3232 | 2866 | 3241 | 3129 | 3348 | 2996 | 3626 | 51.8 | 0 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV |  | AL-037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4715 | 3630 | 3648 | 4166 | 4223 | 3676 | 4004 | 3967 | 4127 | 3484 | 3064 | 6435 | 3552 | 4036 | 3812 | 3819 | 3383 | 3875 | 3558 | 3937 | 3353 | 6435 | 89.38 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 011 |  | AL-037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 4744 | 4491 | 4349 | 4685 | 4773 | 4226 | 4622 | 4352 | 4979 | 4023 | 3831 | 4219 | 4446 | 5050 | 4497 | 4162 | 4174 | 4527 | 4490 | 4643 | 3838 | 5050 | 63.12 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 012 |  | AL-037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 3333 | 3753 | 2255 | 2269 | 2447 | 2120 | 2226 | 2198 | 1878 | 1909 | 2007 | 2631 | 2423 | 4347 | 4194 | 4067 | 3527 | 2640 | 2492 | 4371 | 4327 | 4371 | 54.64 | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 011 |  | AL-268011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 012 |  | AL-268012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 |  | AL-083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 69 | 71 | 78 | 69 | 74 | 71 | 77 | 74 | 73 | 69 | 68 | 65 | 68 | 81 | 72 | 72 | 66 | 71 | 72 | 83 | 66 | 83 | 8.3 | 0 | Alimentador
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 |  | AL-215001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 |  | AL-057001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
INDIAVAI | INDIAVAI 001 |  | AL-058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 586 | 574 | 578 | 542 | 611 | 611 | 598 | 554 | 579 | 532 | 462 | 568 | 577 | 636 | 581 | 525 | 481 | 548 | 581 | 597 | 497 | 636 | 63.6 | 0 | Alimentador
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 |  | AL-029001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 011 |  | AL-188011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 013 |  | AL-188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 1527 | 1562 | 1407 | 1378 | 1848 | 1516 | 0 | 1901 | 1533 | 1697 | 1198 | 1457 | 1246 | 1649 | 1548 | 1727 | 1328 | 1308 | 1599 | 1411 | 964 | 1901 | 13.58 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 001 |  | AL-074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5232 | 4812 | 5030 | 5215 | 5358 | 5256 | 5157 | 4602 | 5216 | 4560 | 3921 | 4837 | 4828 | 5568 | 4828 | 4593 | 4224 | 4770 | 4777 | 5181 | 0 | 5568 | 79.54 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 002 |  | AL-074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 4572 | 4310 | 4534 | 4672 | 4857 | 4629 | 4620 | 4051 | 4703 | 3924 | 3385 | 4368 | 4353 | 4937 | 4330 | 4144 | 3792 | 4421 | 4302 | 4504 | 3506 | 4937 | 70.53 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 011 |  | AL-074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 |  | AL-216001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 |  | AL-021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 7006 | 6290 | 6342 | 6314 | 3640 | 3493 | 3667 | 3203 | 3593 | 3322 | 2747 | 3036 | 3403 | 3595 | 3366 | 2956 | 2985 | 3182 | 5802 | 5911 | 3077 | 7006 | 97.31 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 |  | AL-021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | 3786 | 3749 | 3636 | 3695 | 3997 | 3900 | 4173 | 3497 | 4004 | 3660 | 2924 | 3277 | 3871 | 4200 | 3887 | 3543 | 3288 | 3531 | 3992 | 3821 | 3367 | 4200 | 43.75 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 |  | AL-021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 936 | 925 | 885 | 967 | 1054 | 979 | 1047 | 1038 | 1131 | 1172 | 1153 | 1136 | 1158 | 1281 | 1322 | 1046 | 1186 | 1150 | 1078 | 1084 | 921 | 1322 | 11.02 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 |  | AL-021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156 | 4795 | 4870 | 4804 | 2347 | 4847 | 4814 | 4747 | 4946 | 4439 | 4785 | 5042 | 4696 | 4725 | 4532 | 5042 | 50.42 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 |  | AL-021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 225 | 194 | 203 | 176 | 190 | 229 | 236 | 216 | 277 | 222 | 178 | 235 | 582 | 396 | 548 | 639 | 525 | 302 | 387 | 322 | 136 | 639 | 5.32 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 |  | AL-021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2868 | 2788 | 2929 | 2903 | 3052 | 2559 | 2971 | 2719 | 2699 | 2712 | 2434 | 2887 | 3051 | 3149 | 3025 | 3068 | 2836 | 3101 | 3269 | 3149 | 2504 | 3269 | 46.7 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 |  | AL-021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | 7518 | 6160 | 7547 | 6097 | 6672 | 5746 | 5709 | 6157 | 6302 | 7849 | 6564 | 7524 | 6843 | 7366 | 6456 | 5668 | 6107 | 8330 | 7589 | 8307 | 6995 | 8330 | 77.13 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 |  | AL-055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 7060 | 6455 | 6851 | 6284 | 7001 | 6497 | 7030 | 6212 | 6423 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5729 | 6487 | 6583 | 6631 | 5305 | 7060 | 65.64 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 |  | AL-055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 4048 | 4203 | 4235 | 4161 | 4152 | 4101 | 4233 | 4293 | 4295 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334 | 4325 | 4311 | 4300 | 4045 | 4334 | 27.09 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 |  | AL-055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3103 | 2754 | 2820 | 2794 | 3005 | 2820 | 2818 | 2433 | 3006 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2711 | 2769 | 2941 | 2291 | 3103 | 25.86 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 |  | AL-055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3504 | 3242 | 3298 | 3373 | 3430 | 3252 | 3194 | 2843 | 3442 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 3112 | 3253 | 3353 | 2554 | 3504 | 29.2 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 |  | AL-055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | 1910 | 1823 | 1863 | 1831 | 1876 | 1803 | 1862 | 1766 | 1913 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 1803 | 1834 | 1820 | 1533 | 1913 | 12.13 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 |  | AL-055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3019 | 3630 | 3513 | 3781 | 5421 | 3632 | 3582 | 3398 | 3886 | 3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3394 | 3368 | 3567 | 3867 | 2992 | 5421 | 54.21 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 |  | AL-055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2264 | 2122 | 2083 | 2115 | 2193 | 1984 | 2065 | 2007 | 2691 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 3661 | 2210 | 2190 | 2183 | 3661 | 45.76 | 0 | Alimentador
RESERVA | RESERVA 001 |  | AL-084001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 001 |  | AL-020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1009 | 935 | 898 | 978 | 1024 | 928 | 944 | 948 | 1019 | 1014 | 922 | 937 | 1047 | 1084 | 989 | 966 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 36.13 | 0 | Alimentador
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 |  | AL-141001 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 |  | AL-328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | 850 | 871 | 930 | 910 | 986 | 882 | 872 | 900 | 930 | 932 | 845 | 842 | 959 | 920 | 886 | 814 | 906 | 944 | 913 | 948 | 899 | 986 | 31.73 | 0 | Alimentador
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 |  | AL-016001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 001 |  | AL-001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4005 | 3865 | 4313 | 2982 | 3104 | 2402 | 6205 | 2849 | 3083 | 2935 | 2294 | 2979 | 2909 | 3173 | 3127 | 2696 | 3053 | 3043 | 3042 | 3061 | 2292 | 6205 | 61.81 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 002 |  | AL-001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2378 | 2461 | 2466 | 2612 | 2839 | 1896 | 2720 | 2720 | 2755 | 2738 | 1794 | 2624 | 2655 | 2766 | 2819 | 2856 | 2659 | 2583 | 2643 | 2664 | 1665 | 2856 | 39.67 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 003 |  | AL-001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1966 | 1951 | 2148 | 2078 | 2297 | 1653 | 2120 | 3467 | 2266 | 2072 | 1610 | 2217 | 2140 | 2287 | 2229 | 1169 | 2251 | 2136 | 2184 | 2227 | 1877 | 3467 | 49.53 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 004 |  | AL-001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1084 | 1038 | 1126 | 1179 | 1329 | 986 | 1251 | 1161 | 1365 | 1233 | 902 | 1276 | 1286 | 1386 | 1345 | 1113 | 1327 | 1263 | 1359 | 1304 | 1025 | 1386 | 19.8 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 005 |  | AL-001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2474 | 2680 | 2757 | 2961 | 3333 | 1744 | 3051 | 2995 | 3253 | 3213 | 1453 | 2566 | 2959 | 3253 | 3281 | 1642 | 3048 | 2985 | 3165 | 3135 | 2036 | 3333 | 33.33 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 006 |  | AL-001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 3454 | 3707 | 3706 | 3915 | 4549 | 2567 | 4211 | 4247 | 4438 | 4450 | 2473 | 4171 | 4205 | 4441 | 4515 | 4491 | 4166 | 3998 | 4344 | 4358 | 2123 | 4549 | 45.23 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 007 |  | AL-001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2024 | 2029 | 2259 | 2434 | 2713 | 1881 | 2555 | 2527 | 2786 | 2729 | 1649 | 2594 | 2575 | 2887 | 2788 | 2117 | 2622 | 2460 | 2896 | 2765 | 2034 | 2896 | 28.96 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 008 |  | AL-001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 4128 | 5350 | 4654 | 4947 | 5660 | 3723 | 5308 | 4942 | 5794 | 5602 | 3425 | 4864 | 5417 | 5686 | 5694 | 3960 | 5334 | 5131 | 5411 | 5617 | 4560 | 5794 | 57.61 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 009 |  | AL-001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 958 | 898 | 896 | 1005 | 1202 | 620 | 1126 | 1098 | 1158 | 1087 | 533 | 896 | 1060 | 2227 | 1128 | 603 | 1056 | 1101 | 1042 | 1110 | 800 | 2227 | 22.14 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 010 |  | AL-001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3683 | 3541 | 3987 | 4207 | 4438 | 3594 | 4122 | 0 | 3858 | 4241 | 3146 | 3992 | 3991 | 4447 | 4311 | 3823 | 4064 | 4430 | 4213 | 4446 | 3137 | 4447 | 44.47 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 011 |  | AL-001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4214 | 3870 | 3933 | 4386 | 4882 | 3889 | 4487 | 4225 | 4790 | 4089 | 3485 | 3845 | 4343 | 4685 | 4556 | 4308 | 4159 | 4226 | 4098 | 4440 | 3510 | 4882 | 48.82 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 012 |  | AL-001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3656 | 3673 | 3827 | 4131 | 4670 | 3680 | 5259 | 3846 | 4651 | 4049 | 3140 | 3854 | 4198 | 4438 | 4639 | 3903 | 3984 | 4127 | 3997 | 4361 | 3303 | 5259 | 52.59 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 013 |  | AL-001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1933 | 1707 | 1748 | 1876 | 2139 | 1667 | 1961 | 1937 | 2151 | 1869 | 1467 | 1920 | 1948 | 2036 | 2004 | 1936 | 1977 | 1911 | 1962 | 1960 | 1542 | 2151 | 21.51 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 014 |  | AL-001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4456 | 4035 | 7345 | 4544 | 5225 | 4137 | 4782 | 4652 | 5241 | 4425 | 3616 | 4081 | 4620 | 4952 | 5934 | 4483 | 4307 | 4428 | 4438 | 4718 | 3675 | 7345 | 73.45 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 015 |  | AL-001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6367 | 5866 | 6183 | 6725 | 7861 | 5991 | 7098 | 6577 | 7717 | 6492 | 4923 | 5921 | 6719 | 7068 | 7254 | 6372 | 6309 | 6508 | 6626 | 6978 | 5159 | 7861 | 78.61 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 016 |  | AL-001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2025 | 1888 | 1979 | 2175 | 2334 | 1949 | 2175 | 2166 | 2391 | 2044 | 1865 | 2003 | 2221 | 2278 | 2255 | 2128 | 2111 | 2101 | 2136 | 2204 | 1786 | 2391 | 23.91 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 017 |  | AL-001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3174 | 3062 | 3346 | 3718 | 4690 | 3029 | 4738 | 5313 | 5604 | 5583 | 2664 | 4930 | 5146 | 5825 | 6118 | 3324 | 5389 | 4859 | 5321 | 5518 | 2759 | 6118 | 61.18 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 018 |  | AL-001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3805 | 4266 | 4332 | 4638 | 5411 | 3240 | 4926 | 5052 | 5386 | 5222 | 2849 | 4821 | 4993 | 5260 | 5441 | 3553 | 4901 | 4694 | 4988 | 5148 | 3965 | 5441 | 54.41 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 019 |  | AL-001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4999 | 4715 | 4806 | 5141 | 5839 | 4708 | 5330 | 5168 | 5900 | 5061 | 4085 | 4648 | 5306 | 5408 | 5575 | 5288 | 4932 | 5144 | 5059 | 5436 | 4399 | 5900 | 59 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 020 |  | AL-001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3833 | 3566 | 3577 | 3890 | 4601 | 3511 | 4099 | 3979 | 4464 | 3828 | 2967 | 3550 | 4036 | 4127 | 4158 | 4003 | 3732 | 3855 | 3845 | 4143 | 3389 | 4601 | 46.01 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 025 |  | AL-001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1930 | 1863 | 1922 | 2493 | 2266 | 1781 | 2037 | 2018 | 2284 | 2102 | 1560 | 2011 | 2061 | 2277 | 2172 | 2004 | 2159 | 2054 | 2158 | 2188 | 1663 | 2493 | 24.93 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 026 |  | AL-001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5832 | 5428 | 5740 | 6289 | 6626 | 5284 | 7444 | 5903 | 6546 | 6065 | 4906 | 5733 | 5940 | 6483 | 6474 | 4560 | 6117 | 5965 | 5917 | 6374 | 3928 | 7444 | 74.44 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 029 |  | AL-001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 4469 | 4475 | 5076 | 5375 | 5771 | 3531 | 4936 | 5169 | 5585 | 5278 | 3141 | 5081 | 5137 | 5670 | 5638 | 5665 | 5205 | 5271 | 5281 | 5591 | 3091 | 5771 | 57.38 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 042 |  | AL-001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6343 | 5458 | 5445 | 5837 | 6648 | 5191 | 5871 | 6068 | 6353 | 5766 | 4709 | 5074 | 5823 | 6116 | 6163 | 5921 | 5551 | 5650 | 5876 | 6004 | 4746 | 6648 | 66.48 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 043 |  | AL-001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3764 | 3787 | 4034 | 4576 | 4819 | 4097 | 4560 | 4241 | 4854 | 4460 | 3169 | 3948 | 4497 | 4664 | 5038 | 3813 | 4306 | 4374 | 4281 | 4728 | 3354 | 5038 | 50.38 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 044 |  | AL-001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2942 | 2732 | 2742 | 2905 | 3274 | 2684 | 3076 | 3035 | 3279 | 2954 | 2274 | 2654 | 3013 | 3121 | 3199 | 3090 | 2799 | 2959 | 2984 | 3035 | 2526 | 3279 | 32.79 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 |  | AL-323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3929 | 3666 | 3366 | 3794 | 4254 | 3486 | 3952 | 3839 | 4232 | 3697 | 2961 | 3325 | 3795 | 3921 | 3967 | 3843 | 3536 | 3705 | 3690 | 3768 | 3096 | 4254 | 35.45 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 |  | AL-323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3274 | 3514 | 3348 | 3967 | 4343 | 2239 | 4094 | 3973 | 4249 | 4296 | 2136 | 4125 | 4043 | 4264 | 4370 | 1679 | 3949 | 3761 | 3981 | 4005 | 1478 | 4370 | 36.42 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 |  | AL-323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3442 | 3598 | 3549 | 6090 | 4000 | 2640 | 3684 | 3837 | 6069 | 5718 | 2493 | 3551 | 3613 | 3846 | 3788 | 686 | 3635 | 3381 | 3371 | 3543 | 621 | 6090 | 50.75 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 |  | AL-323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2505 | 3073 | 4122 | 5023 | 5379 | 3302 | 4754 | 4864 | 5166 | 5184 | 3310 | 5022 | 4888 | 5224 | 5132 | 3547 | 5094 | 4757 | 5437 | 5072 | 2987 | 5437 | 45.31 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 |  | AL-323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4146 | 4442 | 5444 | 4661 | 5215 | 3262 | 5115 | 5113 | 6259 | 5417 | 2570 | 5024 | 5032 | 5477 | 5434 | 2523 | 5053 | 4883 | 5239 | 5140 | 3800 | 6259 | 52.16 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 |  | AL-323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2835 | 2847 | 2847 | 3138 | 3561 | 2775 | 3215 | 3127 | 3599 | 3034 | 2380 | 2817 | 3231 | 3215 | 3407 | 3155 | 2967 | 3132 | 3118 | 3180 | 2570 | 3599 | 29.99 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 |  | AL-323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1859 | 1703 | 1589 | 1808 | 2023 | 1631 | 1906 | 1855 | 2093 | 1761 | 1401 | 1599 | 1824 | 1898 | 1932 | 1877 | 1696 | 1775 | 1839 | 1834 | 1490 | 2093 | 26.16 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 |  | AL-323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2126 | 2416 | 2156 | 2573 | 2855 | 1741 | 2716 | 2563 | 3624 | 2728 | 1588 | 2847 | 4893 | 2985 | 2904 | 1935 | 2911 | 2741 | 3060 | 2910 | 1629 | 4893 | 40.78 | 0 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 001 |  | AL-217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2410 | 2728 | 3009 | 3199 | 3289 | 3410 | 3278 | 3510 | 3461 | 3393 | 3231 | 3110 | 3137 | 4611 | 3239 | 2801 | 3231 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 4611 | 76.85 | 0 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 002 |  | AL-217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | 1370 | 1508 | 1675 | 2020 | 2500 | 2369 | 2752 | 2526 | 2491 | 2301 | 2439 | 2453 | 2487 | 2566 | 2673 | 2152 | 2863 | 2633 | 2718 | 2747 | 2318 | 2863 | 42.47 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 002 |  | AL-005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3353 | 2688 | 2888 | 3131 | 2680 | 2573 | 3943 | 2777 | 3039 | 2711 | 3371 | 3269 | 2952 | 3069 | 3150 | 2292 | 2660 | 2877 | 3366 | 3056 | 2146 | 3943 | 56.33 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 003 |  | AL-005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4025 | 3137 | 3226 | 3567 | 3153 | 3016 | 3103 | 3379 | 3499 | 3148 | 5307 | 3968 | 3362 | 3479 | 3571 | 2986 | 3302 | 3905 | 4310 | 3644 | 2835 | 5307 | 74.01 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 011 |  | AL-005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2221 | 1674 | 1904 | 2239 | 1791 | 1599 | 1876 | 1916 | 2172 | 1710 | 1906 | 2067 | 2082 | 1714 | 2031 | 1480 | 1707 | 1948 | 2580 | 2276 | 1155 | 2580 | 43 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 012 |  | AL-005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1629 | 3315 | 1543 | 1573 | 1581 | 1519 | 2238 | 1579 | 2881 | 2075 | 1392 | 1418 | 2264 | 1471 | 2627 | 1380 | 1558 | 1730 | 1475 | 2279 | 1481 | 3315 | 55.48 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 |  | AL-087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2013 | 1824 | 1705 | 1891 | 2237 | 1815 | 2029 | 1947 | 2168 | 1822 | 1550 | 1748 | 1977 | 2062 | 2068 | 1966 | 1825 | 1932 | 1935 | 1995 | 1599 | 2237 | 22.37 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 |  | AL-087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1802 | 1641 | 1551 | 1771 | 2090 | 1597 | 1843 | 1810 | 2053 | 1646 | 1393 | 1592 | 1757 | 1861 | 1848 | 1774 | 1612 | 1758 | 1734 | 1799 | 1423 | 2090 | 20.9 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 |  | AL-087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 135 | 145 | 143 | 144 | 149 | 144 | 168 | 158 | 154 | 149 | 91 | 147 | 144 | 150 | 172 | 73 | 145 | 155 | 151 | 154 | 78 | 172 | 1.72 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 |  | AL-087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1838 | 1903 | 1937 | 1875 | 2172 | 1698 | 2008 | 1981 | 2115 | 2091 | 1408 | 2065 | 2037 | 2105 | 2146 | 2004 | 2081 | 1877 | 2181 | 2001 | 1677 | 2181 | 21.81 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 |  | AL-087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3209 | 3465 | 3556 | 4169 | 3799 | 2664 | 4010 | 3832 | 4052 | 3914 | 2361 | 3628 | 3834 | 4357 | 4002 | 2142 | 4232 | 3859 | 3831 | 3930 | 1850 | 4357 | 43.57 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 |  | AL-087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 690 | 667 | 734 | 760 | 841 | 670 | 895 | 723 | 848 | 718 | 593 | 721 | 787 | 803 | 819 | 764 | 768 | 740 | 793 | 837 | 619 | 895 | 8.95 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 |  | AL-087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3304 | 3949 | 4277 | 4587 | 5262 | 2807 | 4970 | 4615 | 6816 | 5062 | 2649 | 4158 | 4953 | 7188 | 5063 | 3386 | 4971 | 4687 | 5270 | 5058 | 2635 | 7188 | 71.88 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 |  | AL-087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2539 | 2690 | 2779 | 2884 | 3191 | 2139 | 2903 | 2907 | 2953 | 3023 | 1783 | 2794 | 2983 | 3243 | 3260 | 1297 | 3066 | 2829 | 3192 | 3166 | 2730 | 3260 | 32.6 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 |  | AL-087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3628 | 3773 | 3580 | 3606 | 3642 | 3633 | 3731 | 3832 | 3886 | 3668 | 3739 | 3576 | 4309 | 7494 | 7366 | 6954 | 6761 | 3464 | 3646 | 3796 | 2821 | 7494 | 74.94 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 |  | AL-087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3200 | 3769 | 3742 | 7601 | 4465 | 2724 | 4224 | 4258 | 4984 | 4560 | 2294 | 4261 | 4220 | 0 | 4069 | 1796 | 4253 | 4095 | 4380 | 4376 | 1758 | 7601 | 76.01 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 |  | AL-087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5921 | 5695 | 5449 | 5856 | 6591 | 5725 | 6113 | 5972 | 6397 | 5592 | 5086 | 5579 | 5926 | 0 | 6930 | 6599 | 6128 | 6304 | 6350 | 6501 | 5528 | 6930 | 69.3 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 |  | AL-087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6275 | 6189 | 6068 | 6757 | 7832 | 5976 | 7085 | 9009 | 7725 | 6861 | 5739 | 6292 | 7041 | 0 | 0 | 0 | 6733 | 9331 | 6737 | 7239 | 5732 | 9331 | 93.31 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 |  | AL-087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3913 | 3431 | 3377 | 3633 | 3968 | 3470 | 5852 | 5179 | 3880 | 3448 | 3597 | 3363 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 3138 | 3576 | 6213 | 6268 | 3187 | 6268 | 62.68 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 |  | AL-087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 |  | AL-087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1401 | 1406 | 1464 | 6050 | 6440 | 5015 | 6192 | 6011 | 6254 | 1709 | 997 | 1591 | 1796 | 5936 | 5943 | 4929 | 5597 | 1597 | 1710 | 1755 | 1279 | 6440 | 64.4 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 |  | AL-087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2809 | 2805 | 2812 | 3165 | 3774 | 2877 | 3341 | 3181 | 3811 | 3130 | 2364 | 2861 | 5275 | 7075 | 3016 | 2685 | 2568 | 2561 | 2528 | 2903 | 2224 | 7075 | 70.75 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 |  | AL-087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1477 | 1382 | 1485 | 1545 | 1696 | 1316 | 1620 | 1454 | 1733 | 1603 | 1175 | 1630 | 1607 | 1830 | 1784 | 1676 | 1623 | 1601 | 1811 | 1727 | 1185 | 1830 | 18.3 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 |  | AL-087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 807 | 789 | 959 | 818 | 1104 | 715 | 804 | 820 | 823 | 721 | 813 | 789 | 654 | 911 | 858 | 672 | 837 | 1055 | 837 | 882 | 675 | 1104 | 6.49 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 |  | AL-087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3889 | 4392 | 4364 | 5045 | 5535 | 2444 | 5431 | 5331 | 5530 | 5438 | 2071 | 4877 | 5075 | 5580 | 5760 | 1885 | 5408 | 5026 | 5512 | 5324 | 2215 | 5760 | 57.6 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 |  | AL-087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4462 | 4333 | 4297 | 3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3388 | 4360 | 4310 | 4112 | 4258 | 4149 | 4347 | 2134 | 4205 | 4292 | 4057 | 3977 | 2102 | 4462 | 44.62 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 001 |  | AL-010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2220 | 2233 | 4553 | 2879 | 0 | 2053 | 2778 | 2601 | 3206 | 2819 | 1909 | 2698 | 2794 | 3014 | 3002 | 2188 | 2957 | 2923 | 2978 | 3143 | 1948 | 4553 | 45.53 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 002 |  | AL-010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3640 | 3368 | 3381 | 3489 | 3799 | 3203 | 3652 | 3574 | 3753 | 3503 | 2827 | 3083 | 3438 | 3734 | 3643 | 3564 | 3248 | 3454 | 3649 | 3578 | 2931 | 3799 | 37.99 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 003 |  | AL-010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3424 | 3119 | 3125 | 3207 | 3610 | 3074 | 3418 | 3328 | 3596 | 3074 | 2554 | 2861 | 3204 | 3481 | 3483 | 3303 | 3076 | 3154 | 4140 | 4130 | 3333 | 4140 | 41.4 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 004 |  | AL-010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6217 | 5520 | 5595 | 5959 | 6692 | 5489 | 6193 | 6056 | 6620 | 5691 | 4658 | 5211 | 5847 | 6327 | 6376 | 6115 | 7759 | 5864 | 5834 | 1393 | 1130 | 7759 | 77.59 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 005 |  | AL-010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 006 |  | AL-010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5523 | 5388 | 5559 | 5677 | 6496 | 5075 | 5898 | 5478 | 6243 | 5550 | 4772 | 5473 | 5854 | 6092 | 6144 | 5521 | 6662 | 5711 | 5646 | 5927 | 4672 | 6662 | 66.62 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 007 |  | AL-010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2983 | 3013 | 3046 | 3188 | 3458 | 2578 | 3215 | 3008 | 3288 | 3110 | 2714 | 2977 | 3251 | 3371 | 3402 | 2795 | 3008 | 3183 | 3001 | 3202 | 2410 | 3458 | 34.58 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 008 |  | AL-010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3764 | 3297 | 3267 | 3438 | 3961 | 3175 | 3618 | 3543 | 3812 | 3326 | 2717 | 2989 | 3371 | 3784 | 3673 | 3565 | 3248 | 3465 | 3495 | 3464 | 2825 | 3961 | 39.61 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 009 |  | AL-010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4343 | 3913 | 4063 | 4363 | 5180 | 4007 | 4616 | 4548 | 4989 | 4265 | 3188 | 3753 | 4388 | 4624 | 4774 | 4408 | 4030 | 4355 | 4293 | 4531 | 3472 | 5180 | 51.8 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 010 |  | AL-010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2920 | 2580 | 2513 | 2723 | 3087 | 2453 | 2863 | 2883 | 2931 | 2629 | 2150 | 4392 | 2619 | 2849 | 2892 | 2750 | 2563 | 2652 | 2668 | 2676 | 2233 | 4392 | 43.92 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 011 |  | AL-010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657 | 4604 | 3800 | 4657 | 46.57 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 001 |  | AL-056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5161 | 4510 | 4630 | 5280 | 5339 | 4592 | 7011 | 4921 | 5478 | 4715 | 4720 | 4640 | 4951 | 5237 | 5372 | 5018 | 4646 | 5076 | 5277 | 5214 | 4431 | 7011 | 70.11 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 002 |  | AL-056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2546 | 2600 | 2688 | 2941 | 3216 | 2218 | 2887 | 3311 | 3239 | 3181 | 2281 | 2976 | 3047 | 3442 | 3121 | 2300 | 2873 | 3112 | 2974 | 3398 | 2012 | 3442 | 34.42 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 003 |  | AL-056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4820 | 4162 | 4247 | 4617 | 5310 | 4080 | 4763 | 4847 | 5191 | 4565 | 3594 | 4044 | 4642 | 4860 | 4921 | 4639 | 4320 | 4547 | 4787 | 4826 | 3743 | 5310 | 53.1 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 004 |  | AL-056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5036 | 4360 | 4424 | 4835 | 5553 | 4266 | 4790 | 4795 | 5290 | 4566 | 2593 | 2985 | 3324 | 3511 | 3598 | 3367 | 3311 | 3352 | 3384 | 3419 | 2721 | 5553 | 55.53 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 005 |  | AL-056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3214 | 2861 | 2967 | 3168 | 3662 | 2927 | 3180 | 3107 | 3729 | 3117 | 2581 | 2943 | 3232 | 3468 | 3404 | 3177 | 3030 | 3179 | 3216 | 3424 | 2803 | 3729 | 37.29 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 006 |  | AL-056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2265 | 1973 | 2304 | 2354 | 2597 | 1927 | 2516 | 2266 | 2613 | 2681 | 2053 | 2522 | 2479 | 2665 | 2565 | 2043 | 2490 | 2495 | 2518 | 2718 | 1758 | 2718 | 27.18 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 007 |  | AL-056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3629 | 3083 | 3192 | 3458 | 4064 | 3058 | 3501 | 3573 | 3820 | 3393 | 2641 | 3069 | 3537 | 3737 | 3688 | 3528 | 3384 | 3469 | 3630 | 3675 | 2810 | 4064 | 40.64 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 008 |  | AL-056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3580 | 3116 | 4023 | 3419 | 3919 | 2998 | 3774 | 3514 | 3812 | 3280 | 2620 | 2995 | 3380 | 3603 | 3602 | 3423 | 3286 | 3430 | 3524 | 3548 | 2719 | 4023 | 40.07 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 009 |  | AL-056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1505 | 1371 | 1329 | 1436 | 1668 | 1284 | 1419 | 1449 | 1638 | 1353 | 1125 | 1293 | 1474 | 1529 | 1487 | 1463 | 1366 | 1471 | 1503 | 1525 | 1204 | 1668 | 16.68 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 010 |  | AL-056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5806 | 4940 | 4913 | 5449 | 6229 | 4822 | 5528 | 5539 | 6034 | 5282 | 1923 | 2169 | 2459 | 2543 | 2600 | 2493 | 2351 | 2435 | 2493 | 2512 | 1971 | 6229 | 62.29 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 011 |  | AL-056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2254 | 2204 | 2294 | 3071 | 2363 | 2215 | 3140 | 2492 | 2603 | 2183 | 2546 | 2223 | 2715 | 3356 | 2618 | 2084 | 2263 | 2549 | 2798 | 2649 | 1851 | 3356 | 33.43 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 012 |  | AL-056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1839 | 2566 | 2693 | 2990 | 3244 | 1476 | 2582 | 2773 | 3066 | 2918 | 1495 | 2761 | 2741 | 2871 | 3089 | 1444 | 3062 | 2400 | 2913 | 2847 | 1298 | 3244 | 32.31 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 001 |  | AL-045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 002 |  | AL-045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 004 |  | AL-045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3292 | 2935 | 2875 | 3070 | 3561 | 2819 | 3309 | 3229 | 3378 | 3062 | 2354 | 2843 | 3140 | 3345 | 3417 | 3248 | 2944 | 3069 | 3095 | 3208 | 2565 | 3561 | 35.61 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 005 |  | AL-045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5674 | 5334 | 5078 | 5425 | 6188 | 4884 | 5746 | 5547 | 6535 | 5826 | 4774 | 5447 | 6213 | 6678 | 6548 | 5680 | 6248 | 6206 | 6346 | 6395 | 5202 | 6678 | 66.78 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 006 |  | AL-045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2008 | 1971 | 1901 | 2050 | 2257 | 1885 | 2180 | 2128 | 2220 | 2013 | 1548 | 1788 | 2086 | 2143 | 2194 | 2112 | 1984 | 1967 | 1972 | 2110 | 1728 | 2257 | 22.57 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 007 |  | AL-045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5445 | 5206 | 5205 | 5349 | 5963 | 4952 | 5313 | 5001 | 5770 | 5591 | 4442 | 5188 | 5446 | 5932 | 8469 | 5366 | 5729 | 5468 | 5942 | 5948 | 4834 | 8469 | 84.36 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 008 |  | AL-045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2944 | 2977 | 2935 | 3212 | 3686 | 3077 | 3468 | 3784 | 4604 | 4173 | 2523 | 3701 | 4227 | 4463 | 4560 | 3516 | 4114 | 3962 | 3864 | 4416 | 3564 | 4604 | 46.04 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 009 |  | AL-045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2768 | 2737 | 2999 | 3001 | 2426 | 1563 | 2172 | 2216 | 2294 | 2233 | 1392 | 2183 | 2171 | 2366 | 2300 | 1578 | 2412 | 2337 | 2452 | 2292 | 1784 | 3001 | 30.01 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 010 |  | AL-045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2120 | 2060 | 2070 | 2198 | 2292 | 1796 | 2269 | 2163 | 2261 | 2160 | 1448 | 2106 | 2247 | 2357 | 2297 | 918 | 2231 | 2176 | 2213 | 2235 | 1748 | 2357 | 18.13 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 012 |  | AL-045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 18 | 17 | 19 | 19 | 24 | 13 | 19 | 16 | 23 | 33 | 25 | 17 | 13 | 16 | 13 | 3 | 16 | 14 | 18 | 19 | 15 | 33 | 0.33 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 013 |  | AL-045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 335 | 301 | 305 | 346 | 372 | 309 | 350 | 344 | 392 | 313 | 268 | 306 | 339 | 353 | 356 | 360 | 1381 | 328 | 365 | 353 | 281 | 1381 | 8.12 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 |  | AL-240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5619 | 5496 | 5430 | 5720 | 7307 | 5351 | 5387 | 5336 | 6215 | 5742 | 4453 | 4862 | 5494 | 6616 | 6521 | 6117 | 5610 | 5295 | 6500 | 6374 | 5233 | 7307 | 73.07 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 |  | AL-240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4880 | 4167 | 4216 | 4392 | 5080 | 4041 | 4696 | 4520 | 4859 | 4364 | 3302 | 7056 | 4372 | 4908 | 4696 | 4610 | 4096 | 4394 | 4451 | 4543 | 3555 | 7056 | 70.56 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 |  | AL-240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1369 | 1340 | 1369 | 1376 | 1425 | 1013 | 1508 | 1358 | 1387 | 1383 | 913 | 1402 | 2071 | 1491 | 1445 | 466 | 1450 | 1490 | 1489 | 1491 | 1122 | 2071 | 20.71 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 |  | AL-240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1138 | 1268 | 1282 | 1344 | 1332 | 276 | 1233 | 1259 | 1525 | 1604 | 347 | 3496 | 3154 | 1334 | 1355 | 252 | 1504 | 1335 | 1565 | 1636 | 236 | 3496 | 34.82 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 |  | AL-240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1760 | 2817 | 3780 | 4777 | 5455 | 4714 | 5099 | 5637 | 6400 | 5897 | 4084 | 5298 | 6388 | 5368 | 6063 | 3906 | 6170 | 5305 | 6253 | 5882 | 4294 | 6400 | 63.75 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 |  | AL-240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7488 | 6540 | 6503 | 6863 | 7999 | 6335 | 7192 | 6893 | 7345 | 6793 | 5326 | 6997 | 6818 | 7548 | 8184 | 7277 | 6382 | 6962 | 6881 | 7005 | 5693 | 8184 | 81.84 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 |  | AL-240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3277 | 4032 | 3804 | 3840 | 4044 | 2852 | 3745 | 4325 | 4501 | 4874 | 2955 | 4184 | 4376 | 4265 | 4641 | 2612 | 4333 | 4482 | 4489 | 4361 | 4426 | 4874 | 48.74 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 |  | AL-240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6240 | 5841 | 5770 | 6008 | 6880 | 5421 | 6347 | 6019 | 6694 | 5859 | 4649 | 5369 | 5982 | 6627 | 6593 | 6168 | 5849 | 6139 | 5990 | 6002 | 5017 | 6880 | 68.53 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 |  | AL-240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7027 | 6277 | 6375 | 6634 | 7695 | 5972 | 6943 | 6687 | 7045 | 6365 | 5119 | 5903 | 6663 | 7173 | 7229 | 6800 | 6188 | 6599 | 6735 | 6736 | 5360 | 7695 | 76.95 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 |  | AL-240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2240 | 3754 | 3552 | 3215 | 3604 | 1989 | 3379 | 3371 | 3570 | 3811 | 2143 | 3684 | 4203 | 3195 | 3855 | 2419 | 4313 | 3789 | 3883 | 3956 | 3348 | 4313 | 42.96 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 011 |  | AL-240011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1211 | 1257 | 1163 | 1275 | 1195 | 1177 | 1211 | 1159 | 1220 | 1111 | 1262 | 1112 | 1132 | 1312 | 1336 | 1043 | 1140 | 1235 | 1263 | 1527 | 1327 | 1527 | 15.21 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 |  | AL-240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4034 | 4630 | 4506 | 4484 | 5263 | 3849 | 4746 | 4583 | 4826 | 4898 | 3634 | 4370 | 5000 | 5267 | 5120 | 3454 | 5248 | 5120 | 4894 | 4856 | 4193 | 5267 | 52.47 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 |  | AL-240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4737 | 4379 | 9404 | 4631 | 9058 | 4126 | 5102 | 4476 | 5245 | 4594 | 3677 | 6102 | 4693 | 5202 | 5310 | 4574 | 6176 | 4583 | 4446 | 4784 | 3824 | 9404 | 94.04 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 |  | AL-150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 737 | 652 | 626 | 930 | 755 | 799 | 840 | 743 | 1120 | 654 | 770 | 823 | 863 | 954 | 1383 | 434 | 921 | 788 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 32.14 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 |  | AL-150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 441 | 416 | 411 | 475 | 447 | 417 | 449 | 440 | 483 | 422 | 497 | 452 | 501 | 444 | 505 | 375 | 424 | 350 | 0 | 0 | 0 | 505 | 12.62 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 |  | AL-150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 2259 | 1767 | 1783 | 2011 | 1983 | 1621 | 1996 | 1489 | 2060 | 1650 | 2298 | 1940 | 1912 | 1984 | 2032 | 1257 | 1781 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 53.41 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 |  | AL-150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 011 |  | AL-320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2674 | 2538 | 2703 | 2767 | 3015 | 1493 | 3518 | 4380 | 3933 | 3928 | 3642 | 4234 | 4857 | 4681 | 4518 | 2713 | 4593 | 5033 | 5313 | 5380 | 3636 | 5380 | 44.83 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 012 |  | AL-320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 5145 | 5017 | 4767 | 5013 | 5098 | 4715 | 4984 | 4839 | 5123 | 4938 | 4763 | 4795 | 4838 | 4938 | 5006 | 4740 | 4818 | 5009 | 5137 | 4994 | 4380 | 5145 | 51.45 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 013 |  | AL-320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | 2966 | 2587 | 2666 | 2949 | 2849 | 2479 | 2693 | 2713 | 3008 | 2511 | 3115 | 2665 | 7516 | 3345 | 3116 | 2504 | 2719 | 2759 | 3346 | 3057 | 2309 | 7516 | 41.99 | 0 | Alimentador
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 |  | AL-148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 955 | 934 | 975 | 1040 | 971 | 888 | 977 | 971 | 1048 | 935 | 827 | 776 | 856 | 825 | 1048 | 553 | 1062 | 881 | 1104 | 1102 | 909 | 1104 | 55.2 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 001 |  | AL-011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 3685 | 4363 | 3479 | 3842 | 4274 | 3288 | 4144 | 3736 | 3937 | 4076 | 3438 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3869 | 3667 | 4344 | 4614 | 3597 | 4614 | 53.65 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 002 |  | AL-011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4176 | 3790 | 3597 | 4302 | 4693 | 3870 | 3991 | 3489 | 4225 | 4220 | 3619 | 3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3857 | 4281 | 4282 | 3163 | 4693 | 65.45 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 003 |  | AL-011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3655 | 3571 | 3132 | 2952 | 3722 | 3319 | 3077 | 2873 | 3055 | 3261 | 3049 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225 | 4536 | 4700 | 4827 | 4307 | 4827 | 53.63 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 005 |  | AL-011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1252 | 1493 | 940 | 1679 | 2079 | 1847 | 2746 | 3337 | 4023 | 3572 | 3413 | 2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6981 | 7195 | 8052 | 8205 | 4737 | 8205 | 82.05 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 016 |  | AL-011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 3258 | 4615 | 6737 | 6238 | 5718 | 766 | 3875 | 4504 | 4339 | 4333 | 1886 | 3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890 | 9214 | 9164 | 8218 | 9214 | 128.5 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 017 |  | AL-011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 7157 | 6437 | 7326 | 6981 | 6910 | 4569 | 5900 | 3129 | 3503 | 5507 | 5334 | 6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8569 | 9725 | 9931 | 8760 | 9931 | 82.76 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 001 |  | AL-070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2126 | 2079 | 2155 | 2058 | 2198 | 1921 | 2069 | 2043 | 2104 | 1858 | 1895 | 1907 | 2081 | 2025 | 1978 | 1803 | 1890 | 1913 | 1866 | 2005 | 1698 | 2198 | 27.47 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 002 |  | AL-070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4759 | 5885 | 5246 | 5512 | 6658 | 6096 | 6642 | 6475 | 6529 | 6086 | 6018 | 5984 | 6842 | 6984 | 6544 | 6262 | 6112 | 7453 | 6218 | 6264 | 5565 | 7453 | 74.53 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 003 |  | AL-070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | 3059 | 2906 | 4623 | 3171 | 3421 | 2940 | 3497 | 3480 | 4749 | 3287 | 2740 | 2863 | 3426 | 3475 | 3193 | 3127 | 2895 | 4974 | 3288 | 3197 | 2559 | 4974 | 74.32 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 004 |  | AL-070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4336 | 4656 | 4674 | 4609 | 4924 | 4539 | 5449 | 5452 | 4997 | 5092 | 5097 | 5031 | 5391 | 5203 | 5917 | 3589 | 5098 | 6077 | 5497 | 5727 | 4877 | 6077 | 60.77 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 005 |  | AL-070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2430 | 2667 | 2963 | 4395 | 4357 | 3753 | 4222 | 4342 | 4072 | 3955 | 2909 | 3995 | 4055 | 4116 | 5023 | 3410 | 4643 | 4386 | 4435 | 4310 | 3977 | 5023 | 69.76 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 |  | AL-006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2558 | 2662 | 2625 | 3060 | 3101 | 2494 | 2836 | 2795 | 3140 | 2972 | 2184 | 2836 | 2929 | 3082 | 3109 | 2747 | 2935 | 2744 | 2911 | 3014 | 2437 | 3140 | 31.4 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 |  | AL-006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1065 | 1225 | 1395 | 1514 | 1728 | 754 | 1566 | 1391 | 1606 | 1401 | 709 | 1583 | 1530 | 1573 | 1542 | 811 | 1541 | 1758 | 1561 | 1484 | 1093 | 1758 | 17.58 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 |  | AL-006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6841 | 7641 | 6610 | 7033 | 8214 | 6575 | 7505 | 7234 | 8446 | 7134 | 5655 | 6686 | 7625 | 8823 | 8955 | 8198 | 7684 | 7072 | 7170 | 7679 | 6197 | 8955 | 89.55 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 |  | AL-006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4911 | 4686 | 4713 | 5134 | 5762 | 4647 | 5255 | 5073 | 5827 | 5085 | 4170 | 4904 | 5314 | 5324 | 5425 | 5067 | 4922 | 5228 | 5232 | 5387 | 4463 | 5827 | 58.27 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 |  | AL-006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1037 | 889 | 970 | 964 | 975 | 848 | 937 | 909 | 1046 | 995 | 857 | 996 | 1010 | 1077 | 1035 | 791 | 1022 | 949 | 915 | 1004 | 841 | 1077 | 10.77 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 |  | AL-006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4002 | 4142 | 4430 | 4871 | 5446 | 3940 | 5131 | 6155 | 5426 | 5209 | 3490 | 4843 | 5082 | 6351 | 6438 | 5832 | 5829 | 5074 | 5162 | 5347 | 3561 | 6438 | 64.38 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 |  | AL-006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6836 | 6434 | 6396 | 6872 | 8017 | 6388 | 7112 | 7410 | 8065 | 6659 | 5621 | 6412 | 7071 | 7436 | 7287 | 7047 | 6602 | 7098 | 7154 | 7496 | 6091 | 8065 | 80.65 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 |  | AL-006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3559 | 3280 | 3405 | 3749 | 4416 | 3294 | 3802 | 3761 | 4291 | 3698 | 2955 | 3506 | 3900 | 4006 | 4094 | 3808 | 3689 | 3906 | 3983 | 4232 | 3369 | 4416 | 44.16 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 |  | AL-006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3722 | 3512 | 3601 | 3549 | 3649 | 3300 | 3622 | 3613 | 3658 | 3667 | 3415 | 3648 | 3658 | 3766 | 3677 | 1607 | 3740 | 3605 | 3649 | 3642 | 1572 | 3766 | 37.66 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 |  | AL-006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4205 | 4999 | 4668 | 5364 | 5874 | 3493 | 5490 | 5364 | 5798 | 5784 | 3359 | 5548 | 5800 | 5790 | 5900 | 3389 | 5461 | 5099 | 4559 | 5017 | 3039 | 5900 | 58.77 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 |  | AL-006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1690 | 1638 | 1643 | 1709 | 2044 | 1567 | 1815 | 1787 | 1894 | 1718 | 1383 | 1564 | 1761 | 1764 | 1801 | 1720 | 1603 | 1689 | 1765 | 1877 | 1495 | 2044 | 20.44 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 |  | AL-006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822 | 2679 | 3825 | 3615 | 3677 | 3758 | 3349 | 0 | 3684 | 3875 | 3635 | 3158 | 0 | 3875 | 38.6 | 0 | Alimentador
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 |  | AL-004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3665 | 3319 | 3318 | 3454 | 3585 | 3179 | 3433 | 3267 | 3662 | 3309 | 3113 | 3131 | 3514 | 3562 | 2651 | 2542 | 3170 | 3330 | 3221 | 2571 | 2143 | 3665 | 50.9 | 0 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 |  | AL-149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 933 | 735 | 777 | 846 | 820 | 757 | 787 | 715 | 791 | 742 | 715 | 730 | 874 | 870 | 790 | 639 | 689 | 782 | 914 | 873 | 654 | 933 | 39.03 | 0 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 |  | AL-149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 800 | 825 | 880 | 751 | 930 | 394 | 833 | 941 | 910 | 841 | 665 | 747 | 822 | 930 | 747 | 186 | 879 | 845 | 800 | 872 | 782 | 941 | 39.37 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 |  | AL-170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4435 | 4112 | 4158 | 4693 | 4760 | 4338 | 4603 | 4950 | 4940 | 4665 | 4106 | 4280 | 4811 | 4916 | 5021 | 4356 | 4267 | 4634 | 4644 | 4977 | 4122 | 5021 | 50.21 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 |  | AL-170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6263 | 5633 | 5410 | 6006 | 6702 | 5652 | 6012 | 5692 | 6572 | 5698 | 4722 | 5190 | 5975 | 6409 | 6328 | 6129 | 5545 | 6027 | 6167 | 5935 | 4686 | 6702 | 51.55 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 |  | AL-170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4158 | 4193 | 3946 | 4224 | 4645 | 4163 | 4332 | 4234 | 4360 | 4053 | 3721 | 3816 | 4107 | 4346 | 4216 | 3932 | 3412 | 3754 | 3691 | 3836 | 3139 | 4645 | 46.45 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 |  | AL-170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4073 | 3863 | 3655 | 3959 | 4618 | 3716 | 4048 | 3797 | 4302 | 3848 | 3270 | 3589 | 4002 | 4207 | 4190 | 4014 | 3813 | 4018 | 4013 | 4168 | 3249 | 4618 | 46.18 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 |  | AL-170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3953 | 3524 | 3279 | 3819 | 4325 | 3486 | 3803 | 3766 | 4138 | 3470 | 3151 | 3385 | 3792 | 3950 | 4012 | 3710 | 3507 | 3646 | 3880 | 3797 | 3157 | 4325 | 43.08 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 |  | AL-170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3148 | 2796 | 2635 | 2955 | 3452 | 2749 | 2971 | 3006 | 3302 | 2759 | 2427 | 2690 | 3101 | 3138 | 3148 | 3113 | 2829 | 2987 | 3125 | 3139 | 2548 | 3452 | 34.52 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 |  | AL-170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4810 | 4456 | 4670 | 4865 | 5656 | 4491 | 4930 | 4646 | 5386 | 4820 | 4141 | 4723 | 4965 | 5151 | 5156 | 4691 | 4676 | 5006 | 4761 | 5057 | 3921 | 5656 | 56.56 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 |  | AL-170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4381 | 4074 | 3961 | 4514 | 4852 | 3990 | 4340 | 4114 | 4645 | 4274 | 3664 | 4157 | 4625 | 4557 | 4782 | 4291 | 5922 | 4605 | 4312 | 4536 | 3694 | 5922 | 58.99 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 |  | AL-170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3520 | 3316 | 3213 | 3623 | 4111 | 3320 | 3595 | 3518 | 3819 | 3503 | 3025 | 3188 | 3523 | 3694 | 3672 | 3313 | 3372 | 3521 | 3538 | 3611 | 2883 | 4111 | 41.11 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 |  | AL-170011 | 34.5 | 34.5 | 13000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 |  | AL-170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4024 | 3553 | 3724 | 3957 | 4387 | 3712 | 4026 | 3764 | 4250 | 3804 | 3240 | 3512 | 3833 | 4153 | 4873 | 3844 | 4587 | 3935 | 3893 | 5514 | 3140 | 5514 | 55.14 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 |  | AL-170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3639 | 3556 | 3530 | 3987 | 4304 | 3412 | 3829 | 3817 | 4225 | 3706 | 2980 | 3455 | 3915 | 4065 | 3995 | 3832 | 3606 | 3824 | 3655 | 4063 | 3187 | 4304 | 43.04 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 |  | AL-069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2375 | 2227 | 2916 | 2692 | 2968 | 1765 | 2790 | 2643 | 2945 | 2762 | 1642 | 2805 | 2730 | 2977 | 2886 | 1890 | 2950 | 2785 | 3019 | 2937 | 2140 | 3019 | 43.13 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 |  | AL-069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5596 | 5437 | 5518 | 5715 | 6668 | 5007 | 5930 | 5601 | 6611 | 6385 | 4967 | 6301 | 6218 | 6749 | 6829 | 5608 | 6883 | 6288 | 6658 | 6560 | 4889 | 6883 | 68.83 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 |  | AL-069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3506 | 4246 | 4378 | 4893 | 5114 | 2715 | 4657 | 4750 | 4860 | 4815 | 2864 | 4865 | 4877 | 5141 | 4922 | 2578 | 5198 | 4537 | 5213 | 4885 | 3824 | 5213 | 52.13 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 |  | AL-069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5724 | 5203 | 4966 | 5511 | 6197 | 5229 | 5634 | 5278 | 6097 | 5369 | 4232 | 4787 | 5520 | 5778 | 5754 | 5648 | 5061 | 5534 | 5605 | 5557 | 4395 | 6197 | 61.97 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 |  | AL-069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2345 | 2235 | 2415 | 3818 | 2722 | 2817 | 2648 | 2534 | 2810 | 2675 | 1909 | 2533 | 2655 | 2974 | 2808 | 2300 | 2747 | 2667 | 2818 | 2837 | 2078 | 3818 | 38.18 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 |  | AL-069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1946 | 1862 | 1796 | 1873 | 1938 | 1428 | 1704 | 1644 | 2036 | 2056 | 1611 | 1786 | 1953 | 2065 | 1983 | 1587 | 2026 | 2457 | 1974 | 1867 | 1513 | 2457 | 24.57 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 |  | AL-069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2737 | 2600 | 2215 | 2523 | 2561 | 1974 | 2508 | 2466 | 2614 | 2452 | 1642 | 2742 | 2737 | 2614 | 2301 | 2129 | 2498 | 2549 | 2553 | 2642 | 2399 | 2742 | 27.42 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 |  | AL-069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6928 | 6606 | 6702 | 7095 | 7751 | 6010 | 7257 | 6740 | 7889 | 8023 | 6090 | 6344 | 7151 | 7703 | 7464 | 6249 | 7125 | 7462 | 7027 | 7476 | 7253 | 8023 | 80.23 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 |  | AL-069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2465 | 2397 | 2402 | 2536 | 2938 | 2334 | 2703 | 2690 | 2748 | 2477 | 1973 | 2114 | 2538 | 2730 | 2746 | 2667 | 2340 | 2552 | 2582 | 2545 | 2066 | 2938 | 29.38 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 |  | AL-069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5564 | 5465 | 5142 | 5497 | 6544 | 5089 | 5833 | 5861 | 6191 | 5382 | 4274 | 4660 | 5504 | 5865 | 5890 | 5931 | 5127 | 5487 | 5638 | 5512 | 4370 | 6544 | 65.44 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 |  | AL-069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 3245 | 2626 | 2955 | 3545 | 3070 | 2695 | 2216 | 2407 | 2744 | 3253 | 5163 | 2843 | 2641 | 2779 | 2793 | 2867 | 2224 | 5163 | 51.63 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 |  | AL-069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6961 | 6156 | 6426 | 6975 | 6818 | 6534 | 6669 | 6781 | 7116 | 6376 | 6144 | 6182 | 6891 | 6590 | 6875 | 6634 | 6453 | 6430 | 6525 | 6737 | 5737 | 7116 | 71.16 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 |  | AL-069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4901 | 4906 | 4740 | 5196 | 5672 | 4820 | 5406 | 5170 | 5786 | 4824 | 4098 | 4501 | 5191 | 5520 | 5479 | 5179 | 4899 | 5947 | 5097 | 5261 | 4310 | 5947 | 59.47 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 |  | AL-069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 |  | AL-069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 9592 | 8055 | 8142 | 8762 | 9098 | 7731 | 8395 | 8524 | 9257 | 8060 | 8557 | 7740 | 9377 | 9286 | 8645 | 7174 | 7879 | 8704 | 8867 | 8973 | 6133 | 9592 | 87.2 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 |  | AL-069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4331 | 3912 | 4027 | 4266 | 4579 | 4197 | 4604 | 4580 | 4570 | 4147 | 3343 | 4218 | 4484 | 4960 | 4826 | 4780 | 4542 | 5913 | 4778 | 4894 | 4239 | 5913 | 59.13 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 |  | AL-069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3762 | 3605 | 3697 | 3642 | 3797 | 3550 | 3793 | 3554 | 3611 | 3407 | 3453 | 3356 | 3359 | 3472 | 3528 | 2181 | 3320 | 3372 | 3283 | 3629 | 2833 | 3797 | 37.97 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 |  | AL-069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3104 | 4088 | 4302 | 4527 | 4479 | 2685 | 4910 | 4478 | 4416 | 4854 | 2641 | 4329 | 4107 | 4329 | 4409 | 3542 | 4491 | 4774 | 4795 | 4762 | 4746 | 4910 | 49.1 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 |  | AL-069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4291 | 4220 | 4232 | 4595 | 4983 | 4209 | 4692 | 4384 | 5034 | 4262 | 3566 | 3755 | 4488 | 4654 | 4670 | 4533 | 4106 | 4477 | 4537 | 4433 | 3564 | 5034 | 50.34 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 |  | AL-069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6097 | 5495 | 5265 | 5770 | 6376 | 5560 | 5947 | 5471 | 6237 | 5521 | 4501 | 4925 | 5778 | 6100 | 6255 | 5928 | 5343 | 5792 | 6139 | 5776 | 4618 | 6376 | 63.51 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 |  | AL-069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3579 | 3643 | 3680 | 3677 | 3868 | 3153 | 3859 | 3673 | 3844 | 3622 | 3318 | 3487 | 3584 | 4004 | 4114 | 2978 | 4245 | 4037 | 3870 | 3956 | 3098 | 4245 | 42.45 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 |  | AL-069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5131 | 4527 | 4410 | 4716 | 5360 | 4199 | 4850 | 4855 | 5009 | 4450 | 3696 | 4127 | 4615 | 4920 | 4943 | 4813 | 4365 | 4601 | 4801 | 4674 | 3787 | 5360 | 53.6 | 0 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 |  | AL-293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 2675 | 2576 | 2727 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723 | 2967 | 3002 | 3008 | 2527 | 3008 | 30.08 | 0 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 |  | AL-293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587 | 1689 | 1937 | 1709 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 1489 | 1545 | 1646 | 1010 | 1937 | 19.37 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 |  | AL-080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 1453 | 959 | 920 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 970 | 942 | 933 | 849 | 1453 | 20.76 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 |  | AL-080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541 | 3813 | 3817 | 4005 | 3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3936 | 3879 | 3904 | 3899 | 2741 | 4005 | 44.5 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 |  | AL-080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4291 | 4246 | 4605 | 4622 | 3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591 | 3351 | 0 | 0 | 0 | 4622 | 46.22 | 0 | Alimentador
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 |  | AL-046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 892 | 952 | 923 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 849 | 854 | 907 | 547 | 952 | 20.96 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 |  | AL-159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 661 | 968 | 979 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 476 | 384 | 489 | 268 | 979 | 24.47 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 |  | AL-159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 2718 | 2702 | 2843 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2807 | 2734 | 2725 | 2738 | 1951 | 2880 | 72 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 |  | AL-159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 800 | 776 | 1075 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 360 | 370 | 407 | 198 | 1075 | 35.83 | 0 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 001 |  | AL-250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1632 | 1825 | 2040 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 1152 | 1105 | 1139 | 974 | 2040 | 68 | 0 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 002 |  | AL-250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 554 | 590 | 690 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 541 | 0 | 401 | 508 | 690 | 34.5 | 0 | Alimentador
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 |  | AL-117001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 001 |  | AL-162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 3001 | 1372 | 2863 | 2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653 | 2362 | 2557 | 2676 | 717 | 3001 | 29.89 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 002 |  | AL-162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 2965 | 3278 | 2756 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647 | 2497 | 3058 | 3011 | 1951 | 3278 | 40.97 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 003 |  | AL-162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877 | 3687 | 3626 | 3753 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3646 | 3722 | 3732 | 1044 | 3753 | 37.53 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 004 |  | AL-162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804 | 6573 | 6779 | 7560 | 7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7139 | 6958 | 6595 | 6825 | 4737 | 7560 | 52.87 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 011 |  | AL-162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 012 |  | AL-162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3304 | 4766 | 4892 | 4013 | 4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4361 | 4397 | 4546 | 4817 | 4542 | 4892 | 40.77 | 0 | Alimentador
BURITI | BURITI 001 |  | AL-120001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 |  | AL-012001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 |  | AL-012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971 | 4329 | 4358 | 5306 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178 | 4052 | 3808 | 3805 | 2860 | 5306 | 53.06 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 |  | AL-012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217 | 4602 | 4481 | 4725 | 4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5121 | 4941 | 4791 | 5109 | 3555 | 5121 | 51.21 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 |  | AL-012011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 |  | AL-012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297 | 3432 | 4056 | 3935 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638 | 3609 | 3655 | 3663 | 3134 | 4164 | 37.85 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 |  | AL-012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093 | 2584 | 2694 | 2712 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 2190 | 2099 | 2116 | 1953 | 2712 | 24.65 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 |  | AL-012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894 | 1906 | 1906 | 1917 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554 | 2560 | 2575 | 2624 | 2605 | 2624 | 23.85 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 |  | AL-012015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658 | 4022 | 4279 | 4744 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391 | 2820 | 3228 | 3441 | 3070 | 4744 | 47.44 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 |  | AL-085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 1516 | 1929 | 1682 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 1540 | 1661 | 1616 | 1274 | 2057 | 41.14 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 |  | AL-085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 83 | 81 | 85 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 85 | 81 | 81 | 72 | 85 | 1.06 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 |  | AL-085013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 |  | AL-153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 2352 | 2384 | 2546 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 2546 | 50.92 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 011 |  | AL-180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 170 | 685 | 640 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 506 | 296 | 378 | 585 | 685 | 6.85 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 012 |  | AL-180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 |  | AL-015001 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 |  | AL-330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 1435 | 1467 | 1468 | 3028 | 3228 | 1306 | 2765 | 1988 | 3297 | 837 | 1190 | 1853 | 1802 | 2423 | 1123 | 0 | 1024 | 972 | 1335 | 1164 | 593 | 3297 | 16.48 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 |  | AL-330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 699 | 334 | 191 | 199 | 636 | 105 | 398 | 890 | 683 | 142 | 147 | 118 | 348 | 431 | 678 | 393 | 604 | 220 | 199 | 201 | 60 | 890 | 3.56 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 |  | AL-330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 538 | 588 | 649 | 676 | 793 | 659 | 949 | 1450 | 2211 | 992 | 1086 | 1858 | 1483 | 2579 | 796 | 504 | 2426 | 567 | 601 | 618 | 488 | 2579 | 10.32 | 0 | Alimentador
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 |  | AL-115001 | 13.8 | 13.8 | 2900 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 001 |  | AL-073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525 | 4072 | 3864 | 4233 | 3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4148 | 3776 | 3847 | 3736 | 2858 | 4233 | 70.55 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 002 |  | AL-073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2406 | 3680 | 3893 | 3946 | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 3577 | 3728 | 3799 | 2374 | 4291 | 75.28 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 003 |  | AL-073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891 | 3104 | 3036 | 3287 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216 | 3197 | 3238 | 3016 | 2424 | 3287 | 45.65 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 011 |  | AL-073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471 | 2853 | 2892 | 2962 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 | 2900 | 2881 | 2918 | 2495 | 2962 | 49.37 | 0 | Alimentador
NOBLE | NOBLE 001 |  | AL-294001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 |  | AL-041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 1638 | 1631 | 1726 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1583 | 1649 | 1692 | 1318 | 1726 | 86.3 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 001 |  | AL-271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927 | 3896 | 3503 | 4073 | 3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4069 | 3845 | 3831 | 3878 | 2685 | 4073 | 56.8 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 002 |  | AL-271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228 | 2760 | 2620 | 3034 | 2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2959 | 2621 | 2621 | 2707 | 1869 | 3034 | 43.34 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 011 |  | AL-271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 3792 | 3778 | 3885 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3919 | 4015 | 3987 | 3990 | 3868 | 4015 | 40.15 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 012 |  | AL-271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 2732 | 3107 | 3553 | 3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5934 | 4741 | 4909 | 5408 | 2233 | 5934 | 62.07 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 014 |  | AL-271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 4142 | 4780 | 5982 | 5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5299 | 3400 | 4033 | 3426 | 1824 | 5982 | 85.46 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 |  | AL-028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 1382 | 1451 | 1494 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1399 | 1418 | 1334 | 1101 | 1528 | 25.47 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 |  | AL-028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377 | 4890 | 4989 | 5415 | 4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 | 4655 | 3744 | 3796 | 3206 | 5415 | 82.08 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 |  | AL-028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4301 | 4423 | 4716 | 5001 | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788 | 4560 | 4766 | 4635 | 3611 | 5001 | 69.46 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 011 |  | AL-047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 578 | 542 | 501 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 628 | 6221 | 3480 | 2350 | 6221 | 51.84 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 012 |  | AL-047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629 | 3346 | 3889 | 4346 | 3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502 | 2738 | 3321 | 2885 | 1968 | 4346 | 36.22 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 013 |  | AL-047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 3373 | 3957 | 4621 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3508 | 3146 | 3222 | 3119 | 2467 | 4621 | 52.25 | 0 | Alimentador
POXOREO | POXOREO 001 |  | AL-052001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | 4776 | AL-096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5991 | 7331 | 7885 | 7289 | 7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8195 | 7654 | 7814 | 8440 | 5066 | 8440 | 84.4 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | 4776 | AL-096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154 | 4297 | 4607 | 7032 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816 | 4485 | 4584 | 4964 | 2775 | 7820 | 78.2 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | 4776 | AL-096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3693 | 5588 | 3555 | 4699 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4097 | 4080 | 4451 | 4404 | 2128 | 5588 | 55.88 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | 4776 | AL-096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4855 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550 | 55.5 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | 4776 | AL-096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3566 | 4449 | 6097 | 6860 | 6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5178 | 4976 | 4791 | 5467 | 3232 | 6860 | 68.6 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | 4776 | AL-096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632 | 4543 | 4498 | 4793 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5011 | 5001 | 5189 | 5099 | 3426 | 5189 | 51.89 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | 4775 | AL-096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 2091 | 2970 | 3197 | 2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 1043 | 839 | 702 | 578 | 4775 | 34.11 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | 4775 | AL-096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 734 | 397 | 541 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 386 | 864 | 878 | 244 | 4775 | 44.39 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | 4775 | AL-096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 | 4310 | 4516 | 4467 | 3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3287 | 2575 | 2728 | 2810 | 1939 | 4775 | 47.75 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | 4775 | AL-096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2731 | 3170 | 3007 | 3609 | 2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396 | 2209 | 2130 | 2331 | 1155 | 4775 | 68.21 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 |  | AL-278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 63 | 46 | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 57 | 65 | 60 | 39 | 76 | 0.76 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 |  | AL-278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663 | 3234 | 3352 | 4705 | 5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119 | 1007 | 745 | 2095 | 470 | 5343 | 37.36 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 |  | AL-278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 2412 | 1879 | 1686 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3621 | 2923 | 1145 | 1968 | 550 | 3621 | 32.92 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 |  | AL-278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2424 | -2967 | -3301 | -1276 | -1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1805 | -2690 | -1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 |  | AL-039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4230 | 5111 | 4802 | 5351 | 4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328 | 5135 | 5267 | 5421 | 3821 | 5421 | 54 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 |  | AL-039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6398 | 7154 | 6893 | 7503 | 7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7120 | 6971 | 6784 | 7057 | 5409 | 7503 | 75.03 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 |  | AL-039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 2204 | 1989 | 2361 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252 | 2098 | 2097 | 2268 | 1011 | 2361 | 23.61 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 |  | AL-039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6017 | 6865 | 6685 | 7375 | 7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7099 | 6726 | 6570 | 6978 | 5231 | 7375 | 73.75 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 |  | AL-039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 2007 | 1894 | 2123 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109 | 1974 | 2101 | 2236 | 1039 | 2236 | 22.36 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 |  | AL-039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 5102 | 4795 | 5691 | 5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5335 | 5290 | 5072 | 5601 | 3844 | 5691 | 56.69 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 |  | AL-039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392 | 5205 | 4921 | 5625 | 5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558 | 5241 | 5166 | 5731 | 2880 | 5731 | 57.31 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 |  | AL-039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4393 | 4560 | 4542 | 7862 | 7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4833 | 4921 | 4881 | 4776 | 3652 | 7862 | 78.62 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 |  | AL-014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203 | 4949 | 4944 | 5735 | 4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5679 | 5380 | 5054 | 5631 | 3555 | 5735 | 79.65 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 |  | AL-014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6055 | 5579 | 6736 | 6840 | 6888 | 11150 | 12464 | 12160 | 13754 | 13144 | 5534 | 6438 | 6313 | 7248 | 6332 | 5935 | 13596 | 12652 | 12324 | 13218 | 10184 | 13754 | 137.54 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 |  | AL-014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5585 | 7530 | 7197 | 7322 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7318 | 6675 | 6568 | 7528 | 4816 | 7530 | 75.3 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 |  | AL-014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4778 | 5157 | 5174 | 5783 | 5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5575 | 5147 | 5091 | 5558 | 4212 | 5783 | 44.48 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 |  | AL-014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277 | 2551 | 2524 | 2841 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664 | 2599 | 2498 | 2650 | 2046 | 2841 | 40.59 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 |  | AL-014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321 | 2458 | 2405 | 2976 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668 | 2633 | 2478 | 2478 | 2094 | 2976 | 29.64 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 |  | AL-014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | 5326 | 5288 | 5902 | 5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830 | 8438 | 5213 | 5769 | 4359 | 8438 | 84.38 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 |  | AL-014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 811 | 1532 | 1631 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595 | 1584 | 1585 | 1705 | 1196 | 1705 | 17.05 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 |  | AL-014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5673 | 6380 | 6299 | 7032 | 6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6715 | 6218 | 6050 | 6544 | 4975 | 7032 | 70.32 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 |  | AL-014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -983 | 2029 | 3689 | 3028 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917 | 2669 | 1878 | 1020 | 2132 | 3689 | 41.16 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 |  | AL-014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9592 | 11401 | 11226 | 12684 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12405 | 11751 | 11843 | 11022 | 9534 | 12684 | 105.7 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 |  | AL-014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4415 | 7002 | 8191 | 7695 | 6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6103 | 6798 | 7395 | 5954 | 4179 | 8191 | 68.26 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 |  | AL-014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392 | 2696 | 3365 | 3496 | 3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087 | 3267 | 3152 | 3161 | 2617 | 3559 | 29.66 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 |  | AL-014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 3012 | 3249 | 4015 | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274 | 3683 | 2332 | 2490 | 2085 | 4015 | 33.46 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 |  | AL-014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6048 | 6474 | 6512 | 7088 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6804 | 6401 | 6471 | 6782 | 5232 | 7088 | 70.88 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 |  | AL-014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5314 | 5878 | 5664 | 6402 | 5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6222 | 5821 | 5995 | 6065 | 4444 | 6402 | 64.02 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 |  | AL-014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475 | 2734 | 2550 | 2946 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 2577 | 2596 | 2730 | 2124 | 2946 | 29.46 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 |  | AL-014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636 | 3797 | 3696 | 4054 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3878 | 3628 | 3681 | 3841 | 3152 | 4054 | 40.38 | 0 | Alimentador
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 |  | AL-116001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 011 |  | AL-171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 1068 | 1248 | 1980 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 1967 | 1541 | 1594 | 1087 | 2268 | 18.9 | 0 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 012 |  | AL-171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 883 | 1239 | 1420 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 1074 | 985 | 1025 | 929 | 1577 | 22.53 | 0 | Alimentador
TESOURO | TESOURO 001 |  | AL-051001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 |  | AL-327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 804 | 841 | 785 | 770 | 1106 | 1012 | 1735 | 1861 | 1948 | 1707 | 1495 | 1518 | 1559 | 2085 | 1522 | 1246 | 1256 | 1542 | 1323 | 1277 | 811 | 2085 | 34.75 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 |  | AL-327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 402 | 462 | 863 | 1536 | 3026 | 787 | 2647 | 2546 | 2994 | 2829 | 866 | 1017 | 3041 | 3214 | 2005 | 879 | 1025 | 2528 | 2247 | 1955 | 652 | 3214 | 53.79 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 |  | AL-327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 527 | 629 | 793 | 668 | 1115 | 671 | 1190 | 1457 | 1431 | 1438 | 1438 | 1337 | 1351 | 2350 | 1591 | 1005 | 1333 | 1275 | 1358 | 1234 | 559 | 2350 | 11.75 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 |  | AL-019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2557 | 2666 | 2627 | 2956 | 2980 | 2561 | 2926 | 2907 | 3041 | 2871 | 2708 | 2931 | 3034 | 2939 | 2936 | 2816 | 3040 | 3072 | 3205 | 3091 | 2685 | 3205 | 35.61 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 |  | AL-019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3000 | 3221 | 2646 | 3011 | 3344 | 2309 | 3257 | 3524 | 3347 | 3193 | 2547 | 3448 | 3762 | 3604 | 3635 | 3302 | 3548 | 3798 | 3636 | 4005 | 3426 | 4005 | 44.5 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 |  | AL-019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3241 | 3638 | 3048 | 3534 | 4216 | 3142 | 3557 | 3954 | 4084 | 3840 | 7079 | 4965 | 4363 | 4142 | 4226 | 3815 | 4346 | 4234 | 4319 | 6870 | 3856 | 7079 | 88.49 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 |  | AL-019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3202 | 3390 | 3069 | 3420 | 3539 | 3158 | 3472 | 3366 | 3772 | 3536 | 3308 | 3525 | 3710 | 3760 | 3791 | 3507 | 3856 | 3907 | 3911 | 4116 | 3279 | 4116 | 45.73 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 |  | AL-019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1188 | 1226 | 1303 | 1528 | 1583 | 1123 | 1622 | 1607 | 1521 | 1518 | 1383 | 1505 | 807 | 0 | 789 | 1193 | 1258 | 1346 | 1336 | 1373 | 1260 | 1622 | 18.02 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 |  | AL-019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3043 | 3247 | 2919 | 3100 | 3165 | 1950 | 3066 | 3200 | 3377 | 3160 | 1955 | 3242 | 3251 | 3186 | 3215 | 3104 | 3248 | 3144 | 3238 | 3146 | 3075 | 3377 | 37.52 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 |  | AL-019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4563 | 5295 | 4144 | 4543 | 5248 | 4038 | 4925 | 5206 | 4963 | 5065 | 4363 | 5430 | 5719 | 5645 | 5818 | 5001 | 5742 | 5704 | 5730 | 5641 | 5399 | 5818 | 58.18 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 |  | AL-019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3301 | 3347 | 3011 | 3662 | 3488 | 3122 | 3391 | 3511 | 3700 | 3522 | 3245 | 4841 | 3854 | 3496 | 3734 | 3295 | 3554 | 3577 | 3605 | 3758 | 3307 | 4841 | 53.79 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 |  | AL-019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 122 | 187 | 347 | 272 | 326 | 392 | 430 | 405 | 485 | 530 | 442 | 446 | 77 | 0 | 0 | 0 | 816 | 852 | 597 | 0 | 0 | 852 | 14.2 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 |  | AL-019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 3594 | 3847 | 3771 | 5631 | 6165 | 5968 | 6377 | 6613 | 7084 | 6573 | 6541 | 6602 | 3489 | 0 | 2680 | 5475 | 6007 | 6361 | 6004 | 5432 | 4814 | 7084 | 118.07 | 0 | Alimentador
APIACAS | APIACAS 001 |  | AL-243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 2499 | 2633 | 2544 | 2716 | 2920 | 2335 | 2652 | 2824 | 2640 | 2864 | 2627 | 2811 | 2902 | 3057 | 2742 | 2793 | 2939 | 2910 | 2959 | 2967 | 0 | 3057 | 76.42 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 |  | AL-230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 1648 | 1658 | 1866 | 2381 | 2847 | 1983 | 2923 | 2983 | 3207 | 3102 | 2751 | 2889 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 2872 | 2497 | 0 | 0 | 0 | 3207 | 33.54 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 |  | AL-230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 1210 | 1313 | 1577 | 2180 | 2158 | 1635 | 2638 | 2103 | 1890 | 1738 | 1180 | 1389 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 2638 | 27.59 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 |  | AL-230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 1679 | 1924 | 3324 | 3847 | 5119 | 2247 | 3879 | 4009 | 3918 | 3570 | 2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4586 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 5119 | 53.54 | 0 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 001 |  | AL-154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1461 | 1521 | 1328 | 1465 | 1507 | 1324 | 1414 | 1489 | 1553 | 1494 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1559 | 1610 | 1636 | 1667 | 1446 | 1667 | 41.67 | 0 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 002 |  | AL-154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1398 | 1448 | 1410 | 2282 | 2358 | 2096 | 2409 | 2703 | 2744 | 2432 | 2679 | 2916 | 2695 | 2698 | 2682 | 2541 | 2792 | 2938 | 2621 | 2463 | 2067 | 2938 | 73.45 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 001 |  | AL-104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 704 | 712 | 644 | 1128 | 1077 | 948 | 1345 | 1508 | 1372 | 1198 | 0 | 0 | 1302 | 1488 | 1437 | 1015 | 1153 | 1167 | 1055 | 1102 | 0 | 1508 | 21.03 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 002 |  | AL-104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 496 | 556 | 488 | 583 | 792 | 485 | 773 | 811 | 701 | 656 | 523 | 549 | 681 | 485 | 655 | 578 | 690 | 656 | 737 | 693 | 0 | 811 | 11.59 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 011 |  | AL-104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1413 | 1585 | 1545 | 2117 | 2375 | 2153 | 3353 | 3328 | 4220 | 4284 | 3501 | 0 | 3117 | 3034 | 3744 | 2280 | 2973 | 2959 | 2560 | 2368 | 1681 | 4284 | 59.74 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 012 |  | AL-104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 5108 | 5706 | 6287 | 6981 | 8409 | 8130 | 9051 | 8942 | 8378 | 8086 | 6677 | 0 | 7475 | 7525 | 6967 | 5778 | 7576 | 7558 | 7058 | 7034 | 5642 | 9051 | 100.98 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 001 |  | AL-038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3046 | 3140 | 2897 | 3167 | 3232 | 2919 | 3327 | 3158 | 3326 | 3576 | 2862 | 3326 | 3446 | 3414 | 3443 | 3591 | 3686 | 3500 | 3701 | 3700 | 3225 | 3701 | 37.01 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 002 |  | AL-038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5656 | 5517 | 5072 | 5673 | 5721 | 5107 | 5922 | 5685 | 6157 | 6221 | 5250 | 5821 | 6364 | 7451 | 6005 | 6279 | 6320 | 6255 | 6385 | 6409 | 5674 | 7451 | 74.51 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 004 |  | AL-038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 3053 | 3094 | 2961 | 2966 | 3115 | 2992 | 3351 | 3144 | 3369 | 3322 | 3119 | 3339 | 3356 | 3270 | 3309 | 3335 | 3311 | 3360 | 3490 | 3388 | 3363 | 3490 | 24.41 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 011 |  | AL-038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4547 | 5100 | 4810 | 5298 | 6592 | 5490 | 5712 | 6237 | 6240 | 6206 | 6120 | 6470 | 6041 | 5979 | 5965 | 5666 | 5852 | 5710 | 5425 | 5550 | 5239 | 6592 | 54.93 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 012 |  | AL-038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2024 | 2015 | 2065 | 2136 | 2220 | 2083 | 2289 | 2274 | 2573 | 2359 | 2317 | 2364 | 2209 | 2145 | 2186 | 1993 | 2382 | 2253 | 2510 | 2205 | 2183 | 2573 | 32.16 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 013 |  | AL-038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5009 | 5323 | 5316 | 6914 | 7524 | 5975 | 7650 | 6082 | 4220 | 7164 | 6744 | 6826 | 6536 | 6142 | 6081 | 6829 | 7221 | 7140 | 6984 | 6932 | 6259 | 7650 | 63.75 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 |  | AL-126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 1374 | 1390 | 1434 | 1978 | 2343 | 2268 | 2721 | 2989 | 2959 | 2265 | 2017 | 1958 | 4207 | 3981 | 2139 | 2068 | 2115 | 2198 | 1941 | 2077 | 1744 | 4207 | 73.34 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 |  | AL-126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1461 | 1492 | 1448 | 1979 | 2099 | 1584 | 1959 | 2020 | 2227 | 2108 | 1711 | 1886 | 1981 | 3974 | 1898 | 1808 | 1871 | 1659 | 1831 | 1753 | 1515 | 3974 | 66.23 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 |  | AL-126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1600 | 1531 | 1461 | 1930 | 2385 | 2152 | 3317 | 3565 | 3187 | 2347 | 2608 | 2292 | 2389 | 2437 | 2411 | 1970 | 2517 | 2389 | 2395 | 2447 | 1833 | 3565 | 50.93 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 001 |  | AL-092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 | 3884 | 4015 | 3413 | 4277 | 4251 | 3290 | 4113 | 4190 | 4613 | 4271 | 3575 | 4303 | 4585 | 4881 | 4827 | 4589 | 4903 | 4761 | 4729 | 5086 | 4606 | 5086 | 54.69 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 002 |  | AL-092002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 011 |  | AL-092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 3201 | 3273 | 3501 | 4266 | 4927 | 4657 | 5599 | 5955 | 5446 | 5602 | 4703 | 4734 | 4542 | 4549 | 4352 | 3960 | 4291 | 4027 | 3988 | 3803 | 3320 | 5955 | 99.25 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 |  | AL-276011 | 138 | 34.5 | 10000 | 2789 | 3007 | 3810 | 5370 | 5561 | 5246 | 6113 | 0 | 4585 | 4179 | 3379 | 4349 | 4155 | 4030 | 3902 | 3574 | 3780 | 3708 | 3531 | 0 | 0 | 6113 | 61.13 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 |  | AL-276012 | 138 | 34.5 | 10000 | 1255 | 925 | 1736 | 2650 | 5054 | 3123 | 3656 | 3811 | 970 | 2527 | 2085 | 1842 | 1801 | 1453 | 1427 | 1482 | 1467 | 1424 | 1336 | 1127 | 0 | 5054 | 50.54 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 |  | AL-276013 | 138 | 34.5 | 10000 | 1187 | 1624 | 2104 | 2529 | 6088 | 2297 | 7594 | 7823 | 7258 | 2001 | 1420 | 0 | 1504 | 1774 | 1821 | 1771 | 1789 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 7823 | 78.23 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 |  | AL-276014 | 138 | 34.5 | 10000 | 3327 | 3374 | 3950 | 5038 | 5222 | 4369 | 7748 | 5940 | 5689 | 4792 | 4240 | 4403 | 4282 | 4840 | 4305 | 4273 | 4616 | 4419 | 4301 | 4435 | 3991 | 7748 | 77.48 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | 4575 | AL-109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | -72 | -73 | 280 | 306 | -38 | -37 | -39 | 319 | 327 | 321 | 287 | -26 | -41 | -51 | 327 | 302 | 300 | -31 | 307 | 331 | 302 | 4575 | 41.59 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | 4575 | AL-109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 416 | 569 | 774 | 931 | 923 | 611 | 824 | 1003 | 936 | 701 | 521 | 627 | 1011 | 772 | 832 | 807 | 828 | 864 | 901 | 3834 | 406 | 4575 | 45.57 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | 4575 | AL-109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1800 | 1390 | 1364 | 1623 | 2340 | 1760 | 2288 | 1579 | 1852 | 1645 | 1286 | 1671 | 1824 | 1840 | 1736 | 1788 | 1926 | 1869 | 1790 | 1841 | 1197 | 4575 | 45.57 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | 4575 | AL-109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3485 | 3776 | 4319 | 5436 | 5754 | 3817 | 5399 | 5308 | 5697 | 4509 | 3966 | 4283 | 4599 | 4880 | 4867 | 4212 | 4506 | 4432 | 4139 | 4492 | 3604 | 5754 | 57.54 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | 4575 | AL-109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1471 | 1790 | 1986 | 2856 | 2694 | 1976 | 3025 | 2627 | 3186 | 2302 | 1751 | 2327 | 2796 | 2408 | 2422 | 2417 | 2518 | 2597 | 2460 | 2523 | 1427 | 4575 | 45.57 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | 4575 | AL-109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4575 | 45.75 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | 4575 | AL-109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5160 | 5206 | 4564 | 6475 | 6470 | 4804 | 5633 | 5220 | 6175 | 6166 | 4998 | 5827 | 5969 | 6064 | 6009 | 5530 | 5892 | 5677 | 5613 | 5711 | 4585 | 6475 | 64.75 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | 4575 | AL-109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2212 | 2244 | 2466 | 3895 | 3315 | 3091 | 3518 | 3429 | 3277 | 2942 | 2487 | 2415 | 3057 | 3685 | 2515 | 2400 | 2574 | 2559 | 2545 | 2508 | 1675 | 4575 | 47.85 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | 4575 | AL-109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 3448 | 3092 | 3768 | 4348 | 4788 | 3529 | 4571 | 4517 | 4183 | 4000 | 3328 | 3969 | 3461 | 3278 | 2426 | 2059 | 2482 | 1992 | 2179 | 2291 | 1275 | 4788 | 53.42 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | 4575 | AL-109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1991 | 1415 | 2254 | 2735 | 4496 | 2234 | 2472 | 1545 | 1272 | 1897 | 929 | 1350 | 2064 | 2174 | 2691 | 1363 | 1712 | 1653 | 1625 | 1116 | 679 | 4575 | 38.12 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | 4575 | AL-109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 897 | 869 | 1050 | 1696 | 1857 | 1289 | 1700 | 1964 | 1810 | 1480 | 1228 | 1141 | 1117 | 1154 | 1108 | 1027 | 1102 | 1087 | 988 | 982 | 887 | 4575 | 63.8 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | 4575 | AL-109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 557 | 752 | 750 | 1231 | 1096 | 1082 | 1329 | 1289 | 2002 | 865 | 715 | 880 | 2440 | 792 | 887 | 880 | 765 | 969 | 935 | 2537 | 581 | 4575 | 38.12 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 |  | AL-109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2364 | 2476 | 2792 | 3579 | 4011 | 2931 | 3982 | 3649 | 3735 | 3661 | 2605 | 3131 | 3134 | 3235 | 3150 | 2359 | 3273 | 3147 | 3178 | 3247 | 2965 | 4011 | 33.42 | 0 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 |  | AL-103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 3166 | 3149 | 3084 | 3526 | 3674 | 2996 | 3609 | 3655 | 4023 | 3976 | 3221 | 3465 | 3818 | 3629 | 3419 | 3537 | 3895 | 3669 | 3853 | 4047 | 2734 | 4047 | 80.94 | 0 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 |  | AL-103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 929 | 1219 | 1341 | 1957 | 1921 | 1867 | 2021 | 2261 | 1892 | 2174 | 1727 | 1683 | 1969 | 1751 | 1659 | 1545 | 1642 | 1774 | 1449 | 1559 | 1350 | 2261 | 56.53 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 001 |  | AL-093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 8325 | 8560 | 7280 | 8129 | 8580 | 7354 | 8097 | 8632 | 3735 | 8481 | 8266 | 8522 | 9214 | 9408 | 9291 | 9517 | 9406 | 9134 | 9266 | 9655 | 8839 | 9655 | 96.18 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 002 |  | AL-093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1996 | 2565 | 2569 | 2703 | 2816 | 2324 | 2716 | 2780 | 2865 | 2977 | 2219 | 2536 | 2554 | 2788 | 2614 | 2668 | 2771 | 2740 | 2925 | 2790 | 2342 | 2977 | 42.53 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 003 |  | AL-093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4279 | 4429 | 3732 | 4011 | 4124 | 3695 | 4175 | 4396 | 4525 | 4572 | 4012 | 4385 | 4444 | 4826 | 4452 | 4674 | 4833 | 4639 | 4623 | 4804 | 4328 | 4833 | 67.4 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 004 |  | AL-093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2356 | 2507 | 2060 | 2233 | 2345 | 2057 | 2346 | 2509 | 2614 | 2637 | 2187 | 2429 | 2564 | 3482 | 2518 | 2683 | 2676 | 2610 | 2636 | 2692 | 2581 | 3482 | 49.74 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 011 |  | AL-093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 7874 | 7686 | 7402 | 8383 | 9364 | 7499 | 11707 | 9321 | 9847 | 9576 | 8646 | 9200 | 9323 | 8860 | 8671 | 9078 | 8855 | 9069 | 0 | 0 | 0 | 11707 | 97.96 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 012 |  | AL-093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3028 | 3674 | 3676 | 3283 | 3316 | 3122 | 3978 | 4413 | 3514 | 3714 | 3185 | 3163 | 3553 | 3943 | 3169 | 3395 | 3409 | 3143 | 4018 | 3254 | 3178 | 4413 | 46.16 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 015 |  | AL-093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4269 | 4549 | 4825 | 5779 | 6788 | 6227 | 7265 | 7147 | 7244 | 6778 | 5700 | 6710 | 6115 | 5871 | 5920 | 5741 | 5793 | 7322 | 5911 | 5262 | 4996 | 7322 | 73.22 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 014 |  | AL-093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 |  | AL-244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2220 | 2335 | 2244 | 2469 | 2655 | 2200 | 2509 | 2589 | 2654 | 2581 | 2495 | 2695 | 2713 | 2693 | 2510 | 2454 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732 | 37.94 | 0 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 |  | AL-110001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 |  | AL-110002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 |  | AL-238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | 1176 | 1378 | 1494 | 1437 | 1468 | 1011 | 1335 | 1421 | 1431 | 1386 | 1090 | 1402 | 1492 | 1452 | 1411 | 1296 | 1472 | 1566 | 1540 | 1555 | 1442 | 1566 | 36.42 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 |  | AL-238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2313 | 2215 | 2179 | 2414 | 2385 | 2044 | 2501 | 2497 | 2499 | 2518 | 2188 | 2422 | 2568 | 2572 | 2385 | 2389 | 2476 | 2380 | 2564 | 2557 | 2453 | 2572 | 51.44 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 |  | AL-238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1055 | 288 | 127 | 408 | 463 | -1073 | -1251 | -1009 | 8 | -1255 | -832 | -1663 | 0 | 1 | -1255 | -2441 | -1462 | -1499 | -1665 | -1706 | -1632 | 463 | 7.72 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 |  | AL-238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2924 | 3074 | 2985 | 3349 | 3702 | 2755 | 3313 | 3598 | 3581 | 3505 | 3124 | 3473 | 3624 | 3301 | 3241 | 3285 | 3500 | 3399 | 3495 | 3524 | 3327 | 3702 | 52.89 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 |  | AL-238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4414 | 4570 | 4437 | 4997 | 5366 | 4526 | 5140 | 5271 | 5533 | 5475 | 5116 | 5698 | 5622 | 5519 | 5082 | 4723 | 5328 | 5083 | 5467 | 5589 | 5067 | 5698 | 81.4 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 |  | AL-119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 |  | AL-119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 6237 | 6043 | 5904 | 7357 | 7862 | 5783 | 7163 | 6677 | 7583 | 7947 | 5907 | 6841 | 6807 | 7591 | 4377 | 0 | 7137 | 6909 | 6879 | 7551 | 5826 | 7947 | 92.36 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 |  | AL-119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3570 | 4266 | 3938 | 4810 | 5020 | 2982 | 4617 | 4020 | 4794 | 4875 | 3110 | 4407 | 4919 | 5162 | 2683 | 0 | 4890 | 4895 | 4635 | 5167 | 2861 | 5167 | 57.41 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 |  | AL-119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7488 | 8148 | 8195 | 8161 | 8069 | 7545 | 7945 | 7988 | 8268 | 7966 | 6445 | 7972 | 8290 | 8231 | 5521 | 0 | 8211 | 8152 | 8198 | 8140 | 6469 | 8290 | 82.9 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 |  | AL-119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 |  | AL-119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 2258 | 2514 | 3142 | 4040 | 4537 | 3924 | 8113 | 7093 | 6794 | 5084 | 6718 | 5240 | 4392 | 3543 | 1706 | 0 | 2903 | 3517 | 2891 | 2814 | 2112 | 8113 | 67.88 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 |  | AL-119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4216 | 6015 | 7674 | 7521 | 7810 | 6507 | 7162 | 5527 | 6937 | 6828 | 6149 | 6402 | 6363 | 9081 | 2434 | 0 | 5697 | 5698 | 4502 | 4040 | 2956 | 9081 | 90.81 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 |  | AL-119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2974 | 2830 | 3147 | 3589 | 3722 | 2423 | 2990 | 2974 | 3694 | 3822 | 3050 | 3339 | 3737 | 3380 | 671 | 0 | 3025 | 3026 | 2794 | 2712 | 1833 | 3822 | 54.6 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 001 |  | AL-054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 224 | 231 | 228 | 231 | 236 | 198 | 231 | 231 | 251 | 239 | 237 | 245 | 249 | 253 | 242 | 230 | 259 | 271 | 263 | 257 | 230 | 271 | 6.78 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 002 |  | AL-054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2257 | 2407 | 2173 | 2600 | 2583 | 2194 | 2446 | 2460 | 1639 | 1496 | 1436 | 1516 | 1636 | 1653 | 1587 | 1525 | 1678 | 1714 | 1774 | 1738 | 1530 | 2600 | 37.14 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 011 |  | AL-054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 77 | 81 | 88 | 77 | 69 | 65 | 68 | 73 | 32 | 31 | 38 | 35 | 27 | 54 | 44 | 380 | 376 | 401 | 415 | 140 | 0 | 415 | 6.94 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 012 |  | AL-054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 320 | 339 | 331 | 345 | 371 | 308 | 355 | 384 | 312 | 368 | 326 | 341 | 305 | 377 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 6.4 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 013 |  | AL-054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 969 | 935 | 923 | 1237 | 1317 | 856 | 1248 | 1001 | 897 | 804 | 730 | 761 | 739 | 751 | 891 | 742 | 903 | 731 | 699 | 691 | 653 | 1317 | 15.74 | 0 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 |  | AL-151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 639 | 570 | 665 | 763 | 730 | 539 | 691 | 685 | 799 | 740 | 600 | 691 | 722 | 786 | 709 | 669 | 729 | 735 | 816 | 806 | 624 | 816 | 10.2 | 0 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 |  | AL-151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 217 | 270 | 325 | 430 | 413 | 255 | 371 | 398 | 367 | 296 | 254 | 373 | 514 | 448 | 401 | 255 | 380 | 476 | 341 | 313 | 0 | 514 | 12.85 | 0 | Alimentador
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 |  | AL-081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | 2125 | 2134 | 2161 | 3768 | 3878 | 3406 | 4985 | 4606 | 4548 | 4068 | 3809 | 3779 | 3887 | 3799 | 3650 | 2943 | 2984 | 3289 | 3428 | 3592 | 2764 | 4985 | 83.36 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 001 |  | AL-075001 | 138 | 13.8 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 1975 | 840 | 644 | 1219 | 1016 | 915 | 1211 | 599 | 1053 | 1066 | 929 | 948 | 0 | 1975 | 17.95 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 002 |  | AL-075002 | 138 | 13.8 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 407 | -155 | 236 | 1350 | 1003 | 950 | 918 | -310 | 83 | -376 | 527 | 0 | 0 | 1350 | 12.27 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 003 |  | AL-075003 | 138 | 13.8 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 232 | 3753 | 3526 | 3761 | 3613 | 2537 | 3730 | 4040 | 3643 | 3920 | 3892 | 4057 | 3907 | 4101 | 4032 | 2520 | 4101 | 37.28 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 004 |  | AL-075004 | 138 | 13.8 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 499 | 4575 | 4344 | 4837 | 5019 | 3833 | 4458 | 4934 | 4858 | 4670 | 4335 | 7467 | 4618 | 4802 | 5200 | 3982 | 7467 | 67.88 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 005 |  | AL-075005 | 138 | 13.8 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 271 | 7434 | 6782 | 7454 | 8053 | 5662 | 7062 | 10927 | 7622 | 7307 | 7341 | 7609 | 7554 | 7907 | 7771 | 0 | 10927 | 99.34 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 011 |  | AL-075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | 1097 | 1172 | 1032 | 1361 | 2146 | 1901 | 1659 | 1515 | 952 | 850 | 791 | 856 | 954 | 1084 | 809 | 930 | 3118 | 837 | 1106 | 1024 | 862 | 3118 | 29.14 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 012 |  | AL-075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3877 | 3968 | 4361 | 5820 | 7777 | 7401 | 8530 | 8404 | 8071 | 7131 | 5679 | 6116 | 5838 | 5967 | 6144 | 5067 | 5924 | 5859 | 5234 | 5687 | 3373 | 8530 | 71.08 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 013 |  | AL-075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1611 | 1529 | 1664 | 2125 | 2057 | 1730 | 2290 | 2234 | 2049 | 1949 | 1750 | 1932 | 1771 | 1963 | 1796 | 1676 | 1639 | 1881 | 1730 | 1562 | 1060 | 2290 | 19.08 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 |  | AL-281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 969 | 1252 | 1143 | 1233 | 1174 | 946 | 1267 | 1342 | 1263 | 1283 | 915 | 1206 | 1182 | 1193 | 1166 | 1060 | 1136 | 1246 | 1217 | 1199 | 778 | 1342 | 13.37 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 |  | AL-281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4085 | 4928 | 5558 | 5215 | 5329 | 3869 | 6156 | 5899 | 6454 | 6037 | 3674 | 5608 | 5126 | 5623 | 5702 | 4623 | 5427 | 5455 | 5192 | 5223 | 4142 | 6454 | 64.54 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 |  | AL-281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4451 | 5082 | 4508 | 5975 | 5901 | 5165 | 5970 | 5872 | 2573 | 1843 | 1508 | 1972 | 2195 | 1960 | 2095 | 1856 | 2096 | 2145 | 2157 | 2504 | 1926 | 5975 | 59.52 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 |  | AL-281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3826 | 6997 | 5421 | 5890 | 6189 | 5540 | 6210 | 8689 | 5964 | 5861 | 8412 | 8973 | 5341 | 4581 | 4810 | 4415 | 6493 | 6414 | 7185 | 7155 | 6075 | 8973 | 89.38 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 005 |  | AL-281005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4389 | 4639 | 4375 | 5437 | 5738 | 4898 | 5255 | 6466 | 3076 | 3091 | 2613 | 2849 | 3092 | 2942 | 2868 | 2737 | 2912 | 2905 | 2959 | 2916 | 2603 | 6466 | 64.41 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 |  | AL-158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3718 | 4391 | 2984 | 3822 | 4457 | 3879 | 4565 | 5740 | 6430 | 6046 | 5516 | 5787 | 6169 | 6345 | 5613 | 5283 | 6140 | 5716 | 5978 | 5327 | 4226 | 6430 | 64.05 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 |  | AL-158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1532 | 1641 | 1621 | 2146 | 2231 | 1737 | 2470 | 2437 | 2348 | 2317 | 1698 | 2090 | 2326 | 2816 | 2204 | 1877 | 1907 | 1952 | 2020 | 1971 | 1797 | 2816 | 28.05 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 |  | AL-158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2253 | 2576 | 2553 | 2990 | 3001 | 2144 | 3001 | 2985 | 3231 | 3095 | 1956 | 2966 | 3206 | 2926 | 3013 | 3075 | 3207 | 3111 | 3091 | 3112 | 1750 | 3231 | 32.18 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 |  | AL-158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3980 | 4454 | 4716 | 5232 | 5192 | 3507 | 5495 | 5225 | 5858 | 5481 | 3626 | 5288 | 5844 | 5571 | 5522 | 5744 | 5858 | 5958 | 5781 | 5879 | 2340 | 5958 | 59.58 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 |  | AL-158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4097 | 4193 | 3998 | 4964 | 4941 | 4136 | 4748 | 4364 | 4881 | 5002 | 3720 | 4413 | 5910 | 4792 | 4678 | 4498 | 4662 | 4806 | 5005 | 4795 | 4047 | 5910 | 59.1 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 |  | AL-158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3382 | 3540 | 3187 | 3928 | 5389 | 3150 | 3806 | 3580 | 3835 | 4003 | 3048 | 3677 | 3836 | 3848 | 3689 | 3672 | 3779 | 3889 | 3911 | 3889 | 3244 | 5389 | 53.89 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 |  | AL-158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2231 | 2487 | 2382 | 3004 | 6641 | 1980 | 3008 | 2862 | 3114 | 3005 | 2020 | 2918 | 3120 | 2984 | 2975 | 2880 | 3246 | 3155 | 3044 | 3029 | 1122 | 6641 | 66.41 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 |  | AL-158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5912 | 6345 | 5785 | 7573 | 8490 | 5632 | 6683 | 6440 | 7005 | 7089 | 5298 | 6534 | 7419 | 6949 | 6540 | 6992 | 7484 | 7251 | 7369 | 7312 | 5470 | 8490 | 84.9 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 |  | AL-158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 |  | AL-158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3144 | 4316 | 4044 | 5165 | 5076 | 2652 | 5023 | 4634 | 5329 | 4848 | 2324 | 4885 | 5294 | 4833 | 4801 | 4976 | 5381 | 5429 | 5063 | 5102 | 1751 | 5429 | 54.29 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 001 |  | AL-088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4429 | 4644 | 4562 | 6285 | 6966 | 5500 | 7413 | 6794 | 6211 | 6127 | 4821 | 5493 | 5760 | 5995 | 5757 | 5434 | 8295 | 8258 | 8562 | 8237 | 5538 | 8562 | 85.29 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 002 |  | AL-088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5398 | 5681 | 4979 | 6913 | 6835 | 5812 | 6216 | 5973 | 6858 | 6879 | 5561 | 6360 | 6786 | 6792 | 6579 | 6501 | 6303 | 6405 | 6473 | 6642 | 5100 | 6913 | 68.86 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 003 |  | AL-088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3706 | 3553 | 3353 | 4229 | 4587 | 3260 | 4427 | 3954 | 4613 | 4418 | 3483 | 4500 | 4783 | 5055 | 4397 | 4520 | 4948 | 5340 | 4929 | 4770 | 7467 | 7467 | 74.67 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 004 |  | AL-088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5251 | 5761 | 5202 | 7092 | 7046 | 5390 | 6342 | 6432 | 7045 | 7162 | 5371 | 6486 | 7217 | 7296 | 6935 | 6790 | 6739 | 7031 | 7222 | 6989 | 4997 | 7296 | 72.68 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 007 |  | AL-088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5359 | 5434 | 5552 | 6519 | 7267 | 4693 | 6721 | 6276 | 7058 | 6831 | 4801 | 6836 | 7264 | 7597 | 6797 | 6896 | 7605 | 7143 | 7550 | 7165 | 0 | 7605 | 76.05 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 008 |  | AL-088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4942 | 5042 | 5347 | 6004 | 6600 | 3921 | 6466 | 6020 | 6315 | 5926 | 3813 | 6106 | 6703 | 6798 | 6365 | 6465 | 6702 | 6694 | 6971 | 6602 | 3365 | 6971 | 69.44 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 |  | AL-279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5013 | 4954 | 5496 | 6457 | 6747 | 5013 | 6222 | 6184 | 6264 | 5783 | 4155 | 5476 | 6272 | 6151 | 6085 | 5573 | 6081 | 6206 | 5956 | 5772 | 4320 | 6747 | 67.21 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 |  | AL-279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4658 | 4831 | 4812 | 5787 | 6021 | 5154 | 5825 | 5825 | 6187 | 6204 | 5196 | 5594 | 6174 | 6013 | 5984 | 5976 | 5577 | 3174 | 3179 | 3376 | 2518 | 6204 | 62.04 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 |  | AL-279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6311 | 6154 | 5881 | 6491 | 2863 | 5852 | 3214 | 5977 | 6599 | 6142 | 5819 | 6129 | 5083 | 7064 | 7118 | 4969 | 6521 | 6428 | 6277 | 4768 | 1414 | 7118 | 71.18 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 |  | AL-279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 |  | AL-279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 347 | 337 | 363 | 374 | 2128 | 1308 | 1453 | 1567 | 2234 | 1549 | 718 | 678 | 595 | 2181 | 1358 | 200 | 1978 | 1318 | 1367 | 1886 | 162 | 2234 | 18.62 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 |  | AL-279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | 491 | 472 | 714 | 935 | 1276 | 422 | 2111 | 1581 | 2604 | 1169 | 443 | 669 | 1853 | 2887 | 932 | 465 | 764 | 1000 | 2168 | 1648 | 0 | 2887 | 21.95 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 |  | AL-089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1317 | 1969 | 1788 | 1719 | 2194 | 1797 | 1670 | 1759 | 1950 | 1736 | 1891 | 2082 | 1974 | 1726 | 1901 | 1604 | 1803 | 1846 | 1583 | 1776 | 1334 | 2194 | 30.6 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 |  | AL-089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1259 | 1491 | 1543 | 1885 | 1850 | 1196 | 2005 | 1995 | 1761 | 1595 | 858 | 1549 | 1495 | 1437 | 1477 | 510 | 1407 | 1584 | 1315 | 1379 | 1084 | 2005 | 20.05 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 |  | AL-089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 2737 | 2691 | 2632 | 3327 | 4138 | 3671 | 4289 | 4018 | 3955 | 3193 | 3097 | 3258 | 3276 | 3408 | 3230 | 2710 | 3167 | 2907 | 2951 | 3072 | 2556 | 4289 | 38.99 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 |  | AL-089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 789 | 924 | 1106 | 1202 | 1570 | 1750 | 2515 | 1871 | 1297 | 1435 | 918 | 1082 | 1060 | 1210 | 1024 | 1233 | 1136 | 1108 | 1136 | 1119 | 755 | 2515 | 21.04 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 |  | AL-089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | 1988 | 728 | 2331 | 2406 | 2563 | 2724 | 3164 | 3099 | 2925 | 2175 | 2034 | 2372 | 2462 | 2256 | 2174 | 1762 | 2062 | 2793 | 1961 | 1351 | 1359 | 3164 | 40.73 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 014 |  | AL-089014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1213 | 1202 | 1644 | 1837 | 1922 | 1456 | 2436 | 2419 | 2111 | 1524 | 1307 | 1514 | 1582 | 1574 | 1527 | 1393 | 2444 | 1547 | 1091 | 1411 | 746 | 2444 | 24.44 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 |  | AL-089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1859 | 1788 | 1962 | 1972 | 2094 | 1630 | 2155 | 2112 | 2367 | 2218 | 1897 | 1855 | 3411 | 3659 | 2347 | 2305 | 2472 | 2501 | 2305 | 2259 | 1486 | 3659 | 36.59 | 0 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 |  | AL-227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 | 1612 | 1628 | 3410 | 3794 | 4650 | 3824 | 4914 | 5307 | 4794 | 3700 | 1822 | 2930 | 4900 | 4196 | 3074 | 2719 | 4135 | 3012 | 2950 | 2174 | 1948 | 5307 | 73.71 | 0 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 |  | AL-227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 789 | 803 | 908 | 1025 | 1074 | 825 | 1254 | 1232 | 1217 | 1082 | 1085 | 1080 | 942 | 1057 | 1090 | 1054 | 970 | 990 | 1072 | 1066 | 972 | 1254 | 17.91 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 001 |  | AL-118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 694 | 642 | 844 | 1227 | 1162 | 867 | 1293 | 1265 | 1274 | 1256 | 858 | 1187 | 858 | 813 | 903 | 905 | 916 | 883 | 836 | 935 | 638 | 1293 | 18.03 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 003 |  | AL-118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 4412 | 4216 | 5961 | 7179 | 6970 | 5529 | 7232 | 7045 | 7222 | 6567 | 5049 | 5843 | 6164 | 5651 | 5528 | 5352 | 5386 | 5685 | 5377 | 5382 | 4263 | 7232 | 84.09 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 011 |  | AL-118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 322 | 432 | 946 | 1305 | 1251 | 1047 | 1668 | 1988 | 1975 | 1690 | 1364 | 1354 | 1231 | 1324 | 1256 | 877 | 1058 | 748 | 834 | 1190 | 585 | 1988 | 24.85 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 012 |  | AL-118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 1916 | 2070 | 2048 | 3192 | 2882 | 2004 | 2543 | 2374 | 1956 | 1808 | 1681 | 1969 | 1945 | 2334 | 2174 | 1616 | 1878 | 2818 | 1800 | 2213 | 1579 | 3192 | 38.16 | 0 | Alimentador
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 |  | AL-094001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 |  | AL-129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1188 | 1241 | 1177 | 1453 | 1577 | 1534 | 1716 | 1943 | 1978 | 1871 | 1458 | 1711 | 1781 | 1714 | 1638 | 1573 | 1593 | 1800 | 1403 | 0 | 0 | 1978 | 28.26 | 0 | Alimentador
VERA | VERA 001 |  | AL-082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1379 | 1422 | 1306 | 1747 | 2085 | 1565 | 1869 | 64 | 56 | 55 | 39 | 47 | 33 | 35 | 33 | 9 | 32 | 27 | 30 | 23 | 3 | 2085 | 29.08 | 0 | Alimentador
VERA | VERA 002 |  | AL-082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2132 | 1807 | 0 | 0 | 2434 | 2308 | 2756 | 2707 | 84 | 55 | 23 | 81 | 94 | 98 | 87 | 24 | 35 | 92 | 97 | 105 | 63 | 2756 | 39.37 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 |  | AL-077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | 3688 | 5414 | 5921 | 5581 | 6150 | 4974 | 5837 | 5885 | 6106 | 6197 | 4963 | 5833 | 6444 | 6244 | 6256 | 5959 | 6422 | 6240 | 6071 | 6575 | 4232 | 6575 | 83.23 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 |  | AL-077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1611 | 1614 | 1588 | 1668 | 1914 | 1490 | 1695 | 1601 | 1688 | 1607 | 1417 | 1559 | 1453 | 1574 | 1507 | 1442 | 1469 | 1773 | 1741 | 1745 | 1230 | 1914 | 38.28 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 |  | AL-077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3074 | 2958 | 2797 | 3301 | 3952 | 2917 | 3262 | 3196 | 3299 | 3233 | 2606 | 3141 | 3350 | 3521 | 3239 | 3135 | 3151 | 3298 | 3411 | 3955 | 2414 | 3955 | 55.16 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 |  | AL-077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | 872 | 871 | 871 | 1081 | 868 | 859 | 882 | 870 | 868 | 864 | 880 | 876 | 890 | 887 | 882 | 870 | 872 | 897 | 920 | 895 | 849 | 1081 | 22.52 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 |  | AL-077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 2061 | 2412 | 2718 | 2537 | 2254 | 846 | 1886 | 1650 | 2163 | 2429 | 1636 | 2476 | 2518 | 2563 | 2633 | 2629 | 2808 | 2865 | 2767 | 2867 | 2526 | 2867 | 57.34 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 |  | AL-077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | 2919 | 2786 | 3003 | 2981 | 3482 | 3102 | 3105 | 3145 | 3227 | 3307 | 2549 | 3092 | 3257 | 3467 | 3221 | 3186 | 3274 | 4567 | 3845 | 6912 | 0 | 6912 | 34.56 | 0 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 001 |  | AL-178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4180 | 4123 | 4023 | 4602 | 4821 | 4187 | 4487 | 4300 | 4687 | 4314 | 3888 | 4370 | 4827 | 4704 | 4533 | 4363 | 4670 | 4641 | 4755 | 4742 | 3661 | 4827 | 67.32 | 0 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 011 |  | AL-178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1013 | 966 | 1069 | 1518 | 1701 | 1469 | 2026 | 2025 | 1838 | 2102 | 1442 | 1568 | 2389 | 2384 | 2107 | 1431 | 1396 | 1569 | 1495 | 1593 | 805 | 2389 | 59.72 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 |  | AL-124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2800 | 4009 | 3030 | 3319 | 4174 | 3694 | 3971 | 4444 | 4779 | 4228 | 3987 | 4205 | 4452 | 4549 | 3752 | 3945 | 4442 | 4628 | 4490 | 4626 | 3611 | 4779 | 53.1 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 |  | AL-124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2176 | 3650 | 2448 | 2731 | 3041 | 2411 | 2741 | 2887 | 3576 | 3488 | 3393 | 3523 | 3479 | 3272 | 3147 | 3204 | 3134 | 3378 | 3334 | 3202 | 3044 | 3650 | 50.9 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 |  | AL-124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3992 | 4088 | 4322 | 5068 | 5590 | 4247 | 4300 | 4601 | 4755 | 4598 | 4003 | 4681 | 4794 | 5078 | 4794 | 4880 | 4581 | 4622 | 4831 | 4810 | 4329 | 5590 | 55.68 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 |  | AL-124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3980 | 4037 | 4251 | 4807 | 5347 | 4136 | 4454 | 4393 | 4269 | 3911 | 3523 | 4007 | 3992 | 4181 | 3937 | 4200 | 4138 | 3961 | 4030 | 4177 | 3756 | 5347 | 76.39 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 |  | AL-124011 | 138 | 34.5 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 |  | AL-124012 | 138 | 34.5 | 8300 | 3254 | 3191 | 4112 | 6458 | 5632 | 4980 | 6151 | 7590 | 7151 | 7174 | 6294 | 6160 | 5688 | 5557 | 4803 | 4490 | 5262 | 4915 | 5321 | 4673 | 4207 | 7590 | 91.45 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 |  | AL-124013 | 138 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 |  | AL-135001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 |  | AL-113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 11166336 | 11259648 | 10108800 | 12177216 | 12970368 | 10653120 | 11026368 | 11290752 | 11648448 | 11057472 | 9751104 | 11057472 | 12052800 | 11835072 | 11352960 | 10093248 | 11088576 | 11555136 | 11586240 | 11741760 | 11726208 | 12970368 | 162129.6 | 0 | Alimentador
COLNIZA | COLNIZA 001 |  | AL-193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2707 | 2606 | 2496 | 2881 | 3068 | 2758 | 2860 | 2970 | 3130 | 3013 | 2770 | 3082 | 3147 | 3072 | 2831 | 3150 | 2966 | 3011 | 3184 | 3020 | 3097 | 3184 | 53.07 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 001 |  | AL-273001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 002 |  | AL-273002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 011 |  | AL-273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 5 | -744 | -985 | -258 | -723 | 593 | -640 | -862 | -344 | -546 | -381 | -423 | -59 | 917 | -779 | -1117 | -348 | 423 | -1048 | -1055 | -806 | 917 | 13.1 | 0 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 |  | AL-265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 844 | 872 | 867 | 1034 | 1013 | 876 | 995 | 953 | 1016 | 954 | 838 | 941 | 973 | 1011 | 870 | 863 | 894 | 956 | 1008 | 939 | 943 | 1034 | 25.85 | 0 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 |  | AL-265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1211 | 1267 | 0 | 1361 | 1372 | 1188 | 1265 | 1266 | 1389 | 1360 | 1207 | 1299 | 1426 | 1401 | 1353 | 1368 | 1394 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 35.65 | 0 | Alimentador
DENISE | DENISE 001 |  | AL-027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1908 | 1901 | 1893 | 2100 | 2508 | 1659 | 2025 | 1198 | 2755 | 2725 | 1727 | 1970 | 2092 | 2259 | 2028 | 1842 | 1853 | 1927 | 2223 | 2189 | 1666 | 2755 | 45.92 | 0 | Alimentador
DENISE | DENISE 002 |  | AL-027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1025 | 1069 | 895 | 970 | 988 | 926 | 958 | 942 | 913 | 888 | 854 | 869 | 886 | 896 | 989 | 389 | 881 | 795 | 985 | 900 | 857 | 1069 | 21.38 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 |  | AL-013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3511 | 3593 | 3443 | 3875 | 4510 | 3215 | 4557 | 5725 | 4906 | 4550 | 3793 | 4045 | 4217 | 4366 | 4127 | 4155 | 4333 | 4035 | 4086 | 4307 | 3386 | 5725 | 79.51 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 |  | AL-013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3483 | 3502 | 3212 | 3887 | 4124 | 3081 | 3611 | 3482 | 3932 | 3927 | 3007 | 3665 | 3814 | 3847 | 3649 | 3901 | 4005 | 3725 | 3744 | 3892 | 2990 | 4124 | 58.91 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 |  | AL-013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 198 | 209 | 213 | 215 | 222 | 190 | 224 | 245 | 220 | 196 | 0 | 200 | 204 | 218 | 232 | 211 | 239 | 217 | 241 | 222 | 168 | 245 | 3.5 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 |  | AL-013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | 1263 | 2212 | -4643 | -2337 | 320 | -4826 | -3597 | -4955 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 2269 | -4579 | -1426 | -6821 | -4466 | 630 | -326 | -895 | 0 | 2435 | 11.32 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 011 |  | AL-063011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 012 |  | AL-063012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 013 |  | AL-063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1582 | 1426 | 1497 | 1695 | 2295 | 1753 | 1945 | 1979 | 2065 | 2071 | 2132 | 1955 | 1947 | 1923 | 2214 | 2064 | 2051 | 1839 | 1823 | 1691 | 1551 | 2295 | 38.25 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 014 |  | AL-063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4587 | 3250 | 3219 | 3929 | 4155 | 3376 | 3841 | 5439 | 7048 | 6518 | 6153 | 6800 | 4730 | 3132 | 3289 | 3083 | 3305 | 1757 | 2087 | 2177 | 1357 | 7048 | 70.48 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 015 |  | AL-063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2473 | 8 | 3434 | 2444 | 2303 | 3319 | 2581 | 3599 | 3662 | 2979 | 3749 | 3006 | 3457 | 2289 | 937 | 407 | 1843 | 3216 | 2743 | 2111 | 1419 | 3749 | 31.24 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 016 |  | AL-063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 477 | 657 | 1007 | 1251 | 1434 | 1423 | 1451 | 1530 | 1492 | 1452 | 1494 | 1607 | 1426 | 1263 | 1158 | 855 | 929 | 880 | 966 | 1055 | 701 | 1607 | 17.86 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 001 |  | AL-022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2437 | 2319 | 2194 | 2703 | 2765 | 2421 | 2584 | 2608 | 2588 | 2696 | 2323 | 2557 | 2704 | 2659 | 2693 | 2579 | 2727 | 2752 | 2586 | 2671 | 2258 | 2765 | 27.54 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 002 |  | AL-022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4582 | 4380 | 4210 | 5089 | 5209 | 4624 | 4859 | 4950 | 5015 | 5142 | 4431 | 5095 | 5203 | 5052 | 5062 | 4889 | 5159 | 5193 | 5009 | 5131 | 4379 | 5209 | 52.09 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 003 |  | AL-022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3238 | 3221 | 3005 | 3547 | 3754 | 3265 | 3363 | 3299 | 3403 | 3671 | 3183 | 3424 | 3582 | 3444 | 3604 | 3342 | 3577 | 3790 | 3551 | 3572 | 3116 | 3790 | 37.9 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 011 |  | AL-022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 575 | 590 | 580 | 623 | 651 | 531 | 616 | 629 | 633 | 665 | 568 | 629 | 612 | 634 | 599 | 586 | 609 | 629 | 645 | 638 | 478 | 665 | 6.96 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 012 |  | AL-022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4081 | 8189 | 9562 | 6016 | 6666 | 5553 | 7036 | 7105 | 8787 | 7550 | 6959 | 6769 | 6340 | 5843 | 5892 | 5741 | 11090 | 12339 | 5944 | 10101 | 4599 | 12339 | 123.39 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 013 |  | AL-022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4581 | 4267 | 4090 | 5983 | 6753 | 6286 | 8782 | 8574 | 9064 | 7115 | 7565 | 7660 | 7423 | 7343 | 6798 | 6140 | 6590 | 5390 | 6264 | 6933 | 5712 | 9064 | 90.64 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 001 |  | AL-030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4196 | 4254 | 4267 | 5072 | 5712 | 4641 | 4666 | 4679 | 4912 | 4635 | 4092 | 4296 | 5073 | 4919 | 4797 | 4365 | 4765 | 4973 | 4919 | 4980 | 4011 | 5712 | 57.12 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 002 |  | AL-030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4680 | 4832 | 4481 | 5116 | 5331 | 4313 | 5487 | 4975 | 5334 | 5363 | 4159 | 4632 | 5467 | 5546 | 5550 | 4677 | 5454 | 5864 | 3306 | 0 | 0 | 5864 | 58.64 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 003 |  | AL-030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4565 | 4678 | 4471 | 5244 | 5917 | 4914 | 5011 | 4906 | 5427 | 5143 | 4643 | 3692 | 0 | 5376 | 5335 | 4717 | 4985 | 5198 | 5269 | 5214 | 4205 | 5917 | 59.17 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 011 |  | AL-030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3417 | 3389 | 3383 | 3909 | 4269 | 3480 | 3517 | 3772 | 4113 | 3903 | 3417 | 3762 | 4064 | 3898 | 3827 | 3462 | 3412 | 3651 | 3629 | 3708 | 2840 | 4269 | 60.99 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 |  | AL-264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 | 2434 | 2881 | 2817 | 2985 | 3176 | 0 | 3043 | 3088 | 3096 | 3123 | 2790 | 2975 | 3086 | 3159 | 3017 | 2860 | 2871 | 3111 | 3165 | 3190 | 2219 | 3190 | 67.87 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 |  | AL-264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1760 | 1766 | 1611 | 1917 | 1995 | 1725 | 1874 | 1866 | 1901 | 1955 | 1734 | 1986 | 1933 | 1972 | 1851 | 1657 | 1934 | 1930 | 1999 | 1971 | 2130 | 2130 | 53.25 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 |  | AL-264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2171 | 2242 | 2153 | 2520 | 2530 | 2187 | 2393 | 2330 | 2550 | 2412 | 2157 | 2342 | 2514 | 2551 | 2295 | 2355 | 2405 | 2460 | 2570 | 2466 | 2495 | 2570 | 32.12 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 |  | AL-009001 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1397 | 1395 | 1251 | 1289 | 1576 | 1200 | 1342 | 1379 | 1417 | 1424 | 1216 | 1345 | 1402 | 1472 | 1418 | 1344 | 1373 | 1369 | 1485 | 1448 | 1269 | 1576 | 78.8 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 |  | AL-009002 | 34.5 | 13.8 | 7200 | 3665 | 3656 | 3369 | 3516 | 4319 | 3083 | 3703 | 3646 | 4643 | 3837 | 3950 | 3781 | 3709 | 4153 | 3844 | 3570 | 3735 | 3714 | 3956 | 3922 | 3414 | 4643 | 64.49 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 |  | AL-009003 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1277 | 1347 | 1234 | 1430 | 1518 | 1197 | 1424 | 1473 | 1492 | 1512 | 1344 | 1571 | 1456 | 1514 | 1467 | 1286 | 1539 | 1448 | 1430 | 1572 | 1358 | 1572 | 31.44 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 |  | AL-009011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 |  | AL-009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1974 | 2001 | 1942 | 3963 | 2486 | 1885 | 2443 | 2502 | 2590 | 2415 | 2309 | 2701 | 2350 | 2418 | 2342 | 2480 | 2416 | 2312 | 2395 | 2272 | 2060 | 3963 | 56.61 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 |  | AL-009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 1309 | 2377 | -4001 | -2313 | 1293 | -4807 | -5194 | -5333 | 3553 | -3646 | -2135 | -5260 | 1584 | -4357 | -1529 | -5566 | -5421 | 751 | -2338 | -1383 | -5957 | 3553 | 14.21 | 0 | Alimentador
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 |  | AL-196001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 |  | AL-078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1568 | 1533 | 1430 | 1606 | 1815 | 1422 | 1568 | 1518 | 1602 | 1605 | 1277 | 1543 | 1591 | 1728 | 1593 | 1520 | 1554 | 1520 | 1657 | 1569 | 1313 | 1815 | 18.15 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 |  | AL-078003 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 |  | AL-078001 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 |  | AL-107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1386 | 1339 | 1250 | 1545 | 1552 | 1391 | 1474 | 1396 | 1479 | 1441 | 1268 | 1515 | 1570 | 1561 | 1468 | 1471 | 1504 | 1451 | 1476 | 1501 | 1408 | 1570 | 78.5 | 0 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 |  | AL-107032 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
PARANORTE | PARANORTE 001 |  | AL-341001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 |  | AL-007004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 |  | AL-023001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 |  | AL-068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4952 | 5483 | 4503 | 4841 | 5071 | 4563 | 4725 | 4599 | 4821 | 4797 | 4201 | 4915 | 5036 | 5323 | 5059 | 5179 | 5122 | 5074 | 4854 | 5020 | 4644 | 5483 | 76.15 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 |  | AL-068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3549 | 4495 | 3608 | 3886 | 4156 | 3569 | 3915 | 3751 | 4475 | 3868 | 3334 | 3772 | 4047 | 4237 | 5737 | 4156 | 4062 | 3988 | 3880 | 3915 | 3486 | 5737 | 79.68 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 |  | AL-068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | 491 | 1036 | 1087 | 2169 | 2625 | 1648 | 3425 | 3030 | 1750 | 1255 | 515 | 791 | 978 | 928 | 1740 | 1805 | 1252 | 1208 | 930 | 1242 | 403 | 3425 | 56.19 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 |  | AL-068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | 2703 | 2738 | 3843 | 3715 | 3459 | 3831 | 4033 | 4132 | 3906 | 3243 | 2762 | 2836 | 2729 | 2636 | 1968 | 2090 | 1954 | 2265 | 1961 | 1860 | 1454 | 4132 | 34.4 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 |  | AL-068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 2218 | 2250 | 2437 | 3222 | 3542 | 3646 | 4345 | 3495 | 3327 | 2605 | 2694 | 2563 | 2082 | 2370 | 2448 | 2043 | 2219 | 2214 | 2211 | 2293 | 1924 | 4345 | 60.59 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 |  | AL-068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 6717 | 4678 | 4211 | 2642 | 3149 | 2653 | 3027 | 2944 | 2097 | 1882 | 1744 | 1602 | 1555 | 1725 | 1776 | 1740 | 1382 | 1656 | 1300 | 1353 | 1391 | 6717 | 74.94 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 |  | AL-068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | 2867 | 3293 | 3330 | 4337 | 4758 | 4742 | 5118 | 5100 | 5038 | 5893 | 5183 | 4910 | 4712 | 4298 | 3459 | 3350 | 3651 | 3420 | 3700 | 3628 | 2924 | 5893 | 60.88 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 |  | AL-068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4010 | 1453 | 3122 | 2373 | 2735 | 3958 | 4600 | 2729 | 3985 | 3611 | -677 | 3470 | 2932 | 2797 | 2296 | -1704 | 2480 | 2510 | 2419 | 2567 | 1700 | 4600 | 38.33 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 |  | AL-280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1316 | 1526 | 1755 | 2182 | 2287 | 1411 | 2224 | 1753 | 1709 | 1473 | 722 | 1267 | 1541 | 1607 | 1841 | 1217 | 1786 | 1754 | 1319 | 1693 | 677 | 2287 | 57.17 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 |  | AL-280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 4194 | 4009 | 3639 | 4360 | 4656 | 4090 | 4324 | 4062 | 4577 | 4433 | 3770 | 4503 | 4581 | 4534 | 4395 | 4513 | 4553 | 4457 | 4535 | 0 | 0 | 4656 | 32.56 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 |  | AL-280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 1631 | 1563 | 1927 | 1809 | 2001 | 1706 | 1751 | 1337 | 1688 | 1355 | 1615 | 1646 | 1675 | 1506 | 1470 | 1162 | 1897 | 1561 | 1760 | 1790 | 1717 | 2001 | 22.23 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 |  | AL-280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1268 | 1289 | 1271 | 1247 | 1191 | 1240 | 1263 | 1428 | 1247 | 1252 | 1155 | 1252 | 1279 | 1223 | 1228 | 1216 | 1256 | 1290 | 1345 | 1273 | 1073 | 1428 | 11.9 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 |  | AL-280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 762 | 745 | 700 | 743 | 797 | 712 | 716 | 253 | 757 | 758 | 690 | 738 | 747 | 757 | 730 | 775 | 789 | 772 | 825 | 765 | 773 | 825 | 13.75 | 0 | Alimentador
TABAPORA | TABAPORA 001 |  | AL-128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1811 | 1773 | 1725 | 2248 | 2361 | 2080 | 2386 | 2473 | 2508 | 2657 | 2565 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657 | 88.57 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 |  | AL-018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2851 | 2885 | 2861 | 3218 | 3404 | 2810 | 3087 | 3123 | 3097 | 3113 | 2875 | 3099 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404 | 34.04 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 |  | AL-018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4939 | 5017 | 5147 | 5704 | 6303 | 4974 | 5810 | 5420 | 5475 | 5722 | 4844 | 5457 | 5981 | 6048 | 5463 | 5786 | 6028 | 4626 | 0 | 0 | 0 | 6303 | 63.03 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 |  | AL-018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4536 | 4541 | 4463 | 5093 | 5866 | 4619 | 4827 | 4700 | 4749 | 4640 | 6921 | 4897 | 4823 | 5527 | 4767 | 4961 | 4762 | 4642 | 4845 | 4956 | 4362 | 6921 | 69.21 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 |  | AL-018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4493 | 4206 | 4282 | 4380 | 4580 | 4277 | 4446 | 4448 | 4465 | 4594 | 3505 | 4583 | 4350 | 4533 | 4523 | 4678 | 4639 | 4620 | 4552 | 4678 | 4226 | 4678 | 46.6 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 |  | AL-018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3025 | 3069 | 2984 | 3482 | 3707 | 3129 | 3330 | 3226 | 3313 | 3355 | 2957 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707 | 37.07 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 |  | AL-018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3499 | 5071 | 4081 | 4155 | 4797 | 3990 | 4541 | 4981 | 5377 | 6166 | 5270 | 5728 | 5565 | 3884 | 4254 | 3881 | 3828 | 4216 | 4190 | 4128 | 3386 | 6166 | 61.66 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 |  | AL-018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4990 | 5275 | 5553 | 5916 | 6544 | 3430 | 5409 | 4508 | 5763 | 5798 | 3349 | 5748 | 6037 | 6363 | 5851 | 6100 | 6086 | 5799 | 5694 | 5836 | 4187 | 6544 | 65.44 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 |  | AL-018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4719 | 4844 | 4678 | 5676 | 6331 | 4908 | 5127 | 4989 | 5190 | 5110 | 4002 | 5229 | 5216 | 1934 | 1712 | 1784 | 1657 | 1697 | 4371 | 1727 | 1533 | 6331 | 63.06 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 |  | AL-018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1414 | 1419 | 1458 | 1537 | 1814 | 1563 | 1589 | 1545 | 1663 | 1588 | 1391 | 1566 | 1500 | 1699 | 1534 | 1515 | 1638 | 1707 | 1554 | 1633 | 1290 | 1814 | 18.07 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 |  | AL-018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 5415 | 5647 | 5496 | 6155 | 6924 | 5689 | 6149 | 5634 | 6016 | 5581 | 5178 | 5802 | 5638 | 6247 | 6048 | 6164 | 5950 | 5715 | 5971 | 6512 | 5354 | 6924 | 76.93 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 |  | AL-018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 204 | 181 | 194 | 248 | 294 | 249 | 273 | 240 | 264 | 313 | 228 | 255 | 237 | 226 | 281 | 290 | 279 | 331 | 319 | 0 | 0 | 331 | 4.62 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 |  | AL-018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | -330 | 1275 | 121 | 333 | 9 | -140 | 101 | 542 | 534 | 399 | 1927 | 1360 | 0 | 584 | -53 | 49 | 30 | 430 | 138 | 290 | 0 | 1927 | 21.5 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 |  | AL-195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 1911 | 1834 | 1690 | 2045 | 2094 | 1762 | 1939 | 1956 | 1984 | 2052 | 1725 | 1954 | 2022 | 1995 | 1947 | 1966 | 1847 | 1975 | 2052 | 2032 | 1778 | 2094 | 24.34 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 |  | AL-195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 2817 | 2613 | 2609 | 3516 | 3602 | 2859 | 3709 | 3419 | 3788 | 3572 | 3428 | 3473 | 3585 | 3562 | 3332 | 3195 | 3093 | 3156 | 3188 | 3238 | 2880 | 3788 | 44.02 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 |  | AL-195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -3782 | -3878 | 0 | 0 | -3192 | -4677 | -4625 | -2836 | -2983 | -1038 | -1360 | -3902 | -1727 | -3271 | -4128 | -4602 | -1482 | -2271 | -4576 | -1712 | -4508 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 |  | AL-195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 107 | 111 | 107 | 281 | 322 | 436 | 481 | 449 | 460 | 516 | 322 | 383 | 278 | 231 | 217 | 163 | 232 | 194 | 223 | 179 | 210 | 516 | 2.58 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 |  | AL-195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 62 | 65 | 77 | 102 | 112 | 87 | 138 | 139 | 141 | 112 | 117 | 122 | 120 | 108 | 97 | 96 | 96 | 96 | 86 | 93 | 74 | 141 | 0.7 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 |  | AL-211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 23 | -10 | -22 | 62 | -14 | -25 | -31 | -40 | -48 | 1 | 17 | 0 | -11 | -37 | -30 | -91 | 36 | -10 | 28 | -15 | -43 | 62 | 1.55 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 |  | AL-240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3029 | 2773 | 3138 | 3234 | 4763 | 4180 | 5253 | 4677 | 4642 | 5224 | 4417 | 5749 | 5160 | 5426 | 5899 | 1934 | 6332 | 5781 | 3829 | 5543 | 3919 | 6332 | 63.07 | 0 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 002 |  | AL-020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1981 | 1924 | 1835 | 1929 | 2049 | 1753 | 1869 | 1878 | 2000 | 1968 | 1633 | 1883 | 2110 | 2076 | 1935 | 1800 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 70.33 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 013 |  | AL-180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8639 | 8407 | 9532 | 9332 | 8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8330 | 8155 | 8066 | 8331 | 6202 | 9532 | 79.43 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 013 |  | AL-271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 553 | 1143 | -671 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453 | -597 | -1128 | -530 | 0 | 1143 | 11.43 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 |  | AL-221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 3760 | 3731 | 3454 | 4050 | 0 | 3123 | 5614 | 6569 | 7525 | 7381 | 6588 | 6647 | 7714 | 7926 | 7062 | 6383 | 7479 | 8275 | 6584 | 5890 | 5884 | 8275 | 103.44 | 0 | Alimentador
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 |  | AL-388001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 016 |  | AL-278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1.34 | 0 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 017 |  | AL-278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 |  | AL-292001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 |  | AL-200011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 |  | AL-039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 |  | AL-039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3245 | 3646 | 3502 | 3993 | 4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5190 | 3453 | 3532 | 3704 | 2794 | 5190 | 43.25 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 |  | AL-039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7221 | 7845 | 7709 | 8514 | 8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8908 | 7580 | 7959 | 6140 | 8908 | 74.23 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 |  | AL-158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4769 | 5088 | 4668 | 5725 | 5750 | 4799 | 5464 | 5082 | 5654 | 5837 | 4384 | 5139 | 5703 | 5619 | 5567 | 5241 | 5538 | 5491 | 5874 | 5581 | 5210 | 5874 | 48.95 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 |  | AL-158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4770 | 5541 | 5652 | 7026 | 7737 | 4116 | 6797 | 6192 | 7066 | 6802 | 3666 | 6462 | 6975 | 6821 | 6572 | 6878 | 7738 | 7499 | 6997 | 7191 | 7306 | 7738 | 64.48 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 |  | AL-158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1840 | 2569 | 3337 | 4478 | 4647 | 4120 | 5210 | 7875 | 3137 | 3177 | 2701 | 2932 | 2928 | 3142 | 2985 | 2726 | 2865 | 3007 | 3261 | 2786 | 2543 | 7875 | 65.62 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 |  | AL-327014 | 138 | 34.5 | 10000 | 3194 | 3284 | 3537 | 6023 | 6373 | 5178 | 7488 | 7312 | 7236 | 6341 | 5088 | 5048 | 4622 | 6787 | 4949 | 4671 | 7018 | 5445 | 5013 | 4711 | 2776 | 7488 | 74.88 | 0 | Alimentador
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 |  | AL-224011 | 138 | 34.5 | 5000 | 3372 | 3324 | 3369 | 3798 | 4697 | 3308 | 5089 | 5886 | 6196 | 6033 | 5917 | 5807 | 7182 | 7148 | 6495 | 6792 | 6993 | 6297 | 5651 | 5784 | 5139 | 7182 | 143.64 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 46562 | 404TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [21 empty] | 46562 | 310.41 | 0 | Transformador
Morro da Mesa | Morro da Mesa |  | AL-404011 | 138 | 34.5 | 15000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa |  | AL-404012 | 138 | 34.5 | 10000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa |  | AL-404013 | 138 | 34.5 | 10000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa |  | AL-404014 | 138 | 34.5 | 10000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa |  | AL-404015 | 138 | 34.5 | 10000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
Morro da Mesa | Morro da Mesa |  | AL-404016 | 138 | 34.5 | 10000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
Espigão do Leste | Espigão do Leste |  | AL-372011 | 138 | 34.5 | 10000 | 1026 | 1121 | 1268 | 1595 | 2109 | 1882 | 2469 | 3269 | 3307 | 3581 | 3333 | 3081 | 3296 | 3098 | 3200 | 2925 | 3687 | 2878 | 2097 | 2961 | 2684 | 3687 | 36.87 | 0 | Alimentador
Espigão do Leste | Espigão do Leste |  | AL-372012 | 138 | 34.5 | 8000 | 1887 | 2000 | 2231 | 3265 | 3657 | 3710 | 4541 | 4973 | 4672 | 4732 | 3821 | 4726 | 5011 | 4275 | 3773 | 3635 | 3610 | 4330 | 3649 | 3679 | 3610 | 5011 | 62.64 | 0 | Alimentador
Espigão do Leste | Espigão do Leste |  | AL-372013 | 138 | 34.5 | 10000 | 386 | 404 | 745 | 754 | 830 | 879 | 1076 | 1353 | 2456 | 1609 | 1205 | 2189 | 1092 | 943 | 751 | 926 | 824 | 954 | 838 | 820 | 677 | 2456 | 24.56 | 0 | Alimentador
| SE AGUA BOA LT CANARANA 138KV |  | 032LT155 | 138 | 138 | 70000 | -4383 | -8732 | -11608 | -8549 | -13739 | 370 | -111 | -4082 | 3350 | -1758 | -4417 | -7427 | -3725 | -5136 | 6267 | -15963 | -3 | -8228 | -8757 | -6210 | -17357 | 6267 | 8.95 | 0 | LDAT
| SE AGUA BOA LT N XAVANTINA C1 |  | 032LT033 | 138 | 138 | 70000 | 15810 | 19453 | 20318 | 18502 | 19942 | 16552 | 11606 | 18864 | 16969 | 18447 | 15954 | 18058 | 18518 | 17392 | 21454 | 17790 | 19002 | 19154 | 18262 | 14932 | 20363 | 21454 | 30.65 | 0 | LDAT
| SE AGUA BOA LT N XAVANTINA C2 |  | 032LT033 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| SE N XAVANTINA LTABOA-138KV |  | 033LT032 | 138 | 138 | 70000 | -3290 | -3163 | -8702 | -7369 | 0 | 1334 | 601 | -1194 | 5200 | 3446 | -1852 | -564 | -1094 | -948 | 5725 | -3641 | 2 | 3743 | -6062 | -3130 | -6403 | 5725 | 8.18 | 0 | LDAT
| SE BGARCAS LT BPeixe C1 138kV |  | 100LTC1 | 138 | 138 | 70000 | 16702 | 13623 | 21808 | 22353 | 18055 | 12774 | 12900 | 17126 | 17221 | 17108 | 15258 | 22394 | 19216 | 28412 | 16033 | 18424 | 22810 | 21361 | 24886 | 19393 | 0 | 28412 | 40.59 | 0 | LDAT
| SE BGARCAS LT BPeixe C2 138kV |  | 100LTC2 | 138 | 138 | 70000 | 16760 | 13672 | 21755 | 22290 | 18164 | 12789 | 12701 | 17270 | 17210 | 17007 | 15189 | 22320 | 19191 | 28275 | 16040 | 18621 | 22786 | 21269 | 24801 | 19395 | 0 | 28275 | 40.39 | 0 | LDAT
| SE BGARCAS LT NXAVANTINA C2 |  | 100LT037 | 138 | 138 | 70000 | -493 | 2297 | -3176 | -2451 | -1560 | -58 | 6220 | 3301 | 12843 | 12251 | 104 | 2959 | 9101 | 6090 | 16043 | 6180 | 19346 | 10437 | 2745 | 4594 | 0 | 19346 | 27.64 | 0 | LDAT
| SE BGARCAS LT NXavantina 138kV |  | 100LT033 | 138 | 138 | 70000 | -437 | 2302 | -3245 | -2411 | -1546 | -67 | 6233 | 3282 | 12824 | 12295 | 130 | 2971 | 9007 | 6055 | 15644 | 6147 | 19333 | 11303 | 2905 | 4578 | 0 | 19333 | 27.62 | 0 | LDAT
| SE CANARANA LT AGUA BOA C1 |  | 155LT032 | 138 | 138 | 70000 | 21705 | 24594 | 24553 | 24555 | 25951 | 21688 | 15845 | 21330 | 22684 | 24021 | 22274 | 25396 | 24046 | 23710 | 26573 | 24124 | 26499 | 26868 | 25886 | 26315 | 26239 | 26868 | 38.38 | 0 | LDAT
| SE CANARANA LT AGUA BOA C2 |  | 155LT032 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| SE CANARANA LT CANARANA RB C1 |  | 155LT155C1 | 138 | 138 | 70000 | 9230 | 9347 | 14922 | 5417 | -1737 | 2626 | 648 | 6412 | 3583 | -770 | 562 | 7459 | 5341 | 3508 | 10744 | 3385 | 7293 | 13489 | 14001 | 11197 | 5562 | 14922 | 21.32 | 0 | LDAT
| SE CANARANA LT CANARANA RB C2 |  | 155LT155C2 | 138 | 138 | 70000 | 8975 | 9242 | 14686 | 5289 | -1799 | 2438 | 514 | 6181 | 3426 | -812 | 429 | 7257 | 5247 | 3308 | 17575 | 3219 | 7183 | 13385 | 13751 | 11106 | 5550 | 17575 | 25.11 | 0 | LDAT
| SE CANARANA LT PARANATINGA |  | 155LT224 | 138 | 138 | 70000 | -7459 | -10692 | -12850 | -2986 | -11482 | -18409 | 316 | -10272 | -9277 | -7066 | -5605 | -12788 | -6817 | -6621 | 1575 | -12899 | -6984 | -8050 | -4585 | -10069 | -13438 | 1575 | 2.25 | 0 | LDAT
| SE CANARANA LT QUERÊNCIA |  | 155LT221 | 138 | 138 | 70000 | 23283 | 35582 | 22638 | 25490 | 18192 | 47048 | 49839 | 39734 | 53141 | 57959 | 18276 | 27006 | 34185 | 26385 | 42309 | 24693 | 26937 | 26746 | 22436 | 25527 | 13561 | 57959 | 82.8 | 0 | LDAT
| SE Confresa LT A Boa Vista |  | 206LT209 | 138 | 138 | 70000 | 42052 | 47179 | 45652 | 34572 | 38133 | 28045 | 7967 | 35744 | 46110 | 46975 | 41379 | 48457 | 47552 | 48096 | 51356 | 45622 | 44285 | 49227 | 48937 | 49163 | 40007 | 51356 | 73.37 | 0 | LDAT
| SE Confresa LT Vila Rica |  | 206LT231 | 138 | 138 | 70000 | 6128 | -2815 | -16298 | -4767 | -22409 | 13237 | 5713 | -6582 | 17322 | 2504 | -14496 | -13279 | 366 | -3462 | -271 | -39128 | -4786 | -9107 | -5113 | -12952 | -30188 | 17322 | 24.75 | 0 | LDAT
| SE N XAVANTINA LT AGUA BOA II |  | 033LT032C2 | 138 | 138 | 70000 | -2908 | -3038 | -8135 | -6871 | -7459 | 1319 | 262 | -1436 | 4788 | 3020 | -1868 | -711 | -1020 | 0 | 6228 | 0 | 11227 | -174 | -5746 | -2886 | -5966 | 11227 | 16.04 | 0 | LDAT
| SE N XAVANTINA LTBDOGAR II |  | 033LT035 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| SE N XAVANTINA LTBGAR-138KV |  | 033LT100 | 138 | 138 | 70000 | 17474 | 19953 | 20522 | 22797 | 21324 | 11579 | 14088 | 19683 | 19550 | 20598 | 13473 | 20419 | 20990 | 25447 | 21178 | 22232 | 23832 | 20612 | 22007 | 16405 | 24529 | 25447 | 36.35 | 0 | LDAT
| SEQUER_LT CANARANA |  | 221LT155 | 138 | 138 | 70000 | 19812 | 35147 | 32300 | 18813 | 11082 | 11206 | -14717 | 13527 | 18987 | 11750 | 3711 | 17140 | 19885 | 26596 | 35272 | 22292 | 29330 | 31733 | 24050 | 24587 | 27240 | 35272 | 50.39 | 0 | LDAT
| SEQUER_LTABVISTA 138KV |  | 221LT209 | 138 | 138 | 70000 | 13039 | 22227 | 7968 | 10950 | 2307 | 36638 | 33800 | 23559 | 32051 | 33839 | 4782 | 6738 | 14764 | 4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36638 | 52.34 | 0 | LDAT
| PCH PARANATINGA LT CANARANA |  | 224LT155 | 138 | 138 | 70000 | 22524 | 28337 | 28394 | 28634 | 28017 | 28682 | 28129 | 27478 | 23906 | 27875 | 27581 | 26895 | 21458 | 18985 | 23726 | 20095 | 26653 | 27640 | 28323 | 18775 | 27983 | 28682 | 40.97 | 0 | LDAT
| PCH PARANATINGA LT GAUCHA NORTE |  | 224LT226 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| SE CACERES LT IV MARCOS 138kV |  | 037LT055 | 138 | 138 | 70000 | -10489 | -19471 | -17898 | -17082 | -19173 | -19697 | -14689 | -15549 | -19404 | -18228 | -10531 | -13304 | -18517 | -21140 | -21591 | -26934 | -21201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDAT
| SE CACERES LT POCONE 138kV |  | 037LT070 | 138 | 138 | 70000 | 24761 | 28040 | 27621 | 30576 | 26899 | 32571 | 27223 | 29425 | 30016 | 30719 | 31315 | 34714 | 36036 | 29924 | 32540 | 26269 | 30442 | 27192 | 0 | 0 | 0 | 36036 | 51.48 | 0 | LDAT
| SE JAURU LT ARAPUTANGA 138KV |  | 160LT017-055 | 138 | 138 | 70000 | 37708 | 40879 | 36309 | 44893 | 48096 | 35254 | 45429 | 38722 | 47013 | 38368 | 30681 | 38540 | 39602 | 54153 | 51235 | 41233 | 39231 | 40490 | 42512 | 42480 | 37423 | 54153 | 77.36 | 0 | LDAT
| SE JAURU LT P LACERDA 138KV |  | 160LT021 | 138 | 138 | 70000 | 31225 | 29883 | 30180 | 28893 | 43511 | 30836 | 32973 | 39163 | 28431 | 31772 | 23276 | 25042 | 27516 | 26001 | 27905 | 22239 | 18794 | 25747 | 28993 | 31133 | 24102 | 43511 | 62.16 | 0 | LDAT
| SE P LACERDA LT MINA ERNESTO 138KV |  | 268LT021 | 138 | 138 | 70000 | 5473 | 5468 | 5215 | 5144 | 5420 | 5392 | 5435 | 5584 | 5205 | 5286 | 5201 | 5309 | 5218 | 5118 | 4989 | 5033 | 5168 | 4943 | 5197 | 5204 | 4977 | 5584 | 7.98 | 0 | LDAT
| SE P LACERDA LT SCORGAO 138KV |  | 021LT177 | 138 | 138 | 70000 | -8622 | -10783 | -11705 | 0 | 2807 | -3587 | -10176 | -231 | -9719 | -11506 | -2935 | -14229 | -3562 | -9671 | -15134 | -16980 | -13479 | -15585 | -15151 | -8146 | -15873 | 2807 | 4.01 | 0 | LDAT
| SE SAPEZAL LT COMODORO 138kV |  | 273LT068 | 138 | 138 | 70000 | -2429 | -15570 | -7765 | -19492 | -17830 | -16926 | -19510 | -20268 | -13070 | -6216 | -6184 | -19508 | 625 | -18215 | -14152 | -21447 | -18367 | -20602 | -13302 | -20879 | -24422 | 625 | 0.89 | 0 | LDAT
| SE POCONE LT CACERES |  | 070LT037 | 138 | 138 | 70000 | -2676 | -4082 | -5094 | -5109 | -4040 | -5632 | -4870 | -8892 | -6926 | -8964 | -2818 | -7870 | -9677 | 0 | -8913 | 0 | -7353 | -8232 | -9459 | -5757 | -10550 | 0 | 0 | 0 | LDAT
| SE BDURO LTCASCA 138KV |  | 001LT376 | 138 | 138 | 70000 | 30833 | 32025 | 34285 | 41032 | 39929 | 35412 | 42134 | 41004 | 45008 | 34687 | 33049 | 41745 | 44046 | 46383 | 37353 | 31088 | 43143 | 31138 | 35378 | 36665 | 27274 | 46383 | 66.26 | 0 | LDAT
| SE BDURO LTCOX I 138KV |  | 001LTCOXELNC1 | 138 | 138 | 70000 | 6797 | 3566 | 2436 | 1599 | -13000 | 8614 | 7047 | 6532 | 3960 | -12064 | 5046 | -57 | 2687 | -1213 | 3462 | 0 | 3995 | 11969 | 8260 | -2405 | 0 | 11969 | 17.1 | 0 | LDAT
| SE BDURO LTCOX II 138KV |  | 001LTCOXELNC2 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| SE BEIRA RIO LT CIDADE ALTA |  | 323LT087 | 138 | 138 | 70000 | -1289 | -1100 | -1974 | -2180 | -14193 | 115 | -1880 | 1416 | -2872 | -13881 | -1262 | -2177 | -1420 | 0 | -1911 | 0 | 1269 | 175 | -1254 | -1334 | 0 | 1416 | 2.02 | 0 | LDAT
| SE C ALTA LT CPA1 138kV |  | 087LT056C1 | 138 | 138 | 70000 | 8142 | 4902 | 4533 | 8197 | 1657 | 9320 | 11644 | 7910 | 9833 | 1795 | 7304 | 5198 | 2676 | 0 | -627 | 0 | 165 | 2387 | 3061 | 222 | 0 | 11644 | 16.63 | 0 | LDAT
| SE C ALTA LT CPA2 138kV |  | 087LT056C2 | 138 | 138 | 70000 | 8299 | 4456 | 4374 | 8292 | 1810 | 9458 | 11745 | 8320 | 9933 | 1766 | 7339 | 5033 | 2764 | 0 | -663 | 0 | 210 | 2354 | 3151 | 81 | 0 | 11745 | 16.78 | 0 | LDAT
| SE C ALTA LT TREV1 138kV |  | 087LT170C1 | 138 | 138 | 70000 | -13281 | -13606 | -16685 | -18235 | -20694 | -14885 | -17958 | -13215 | -17027 | -17178 | -5306 | -13238 | -11746 | 0 | -12733 | 0 | -5403 | -2997 | -8995 | -9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDAT
| SE C ALTA LT TREV2 138kV |  | 087LT170C2 | 138 | 138 | 70000 | -13312 | -13745 | -16908 | -18517 | -20917 | -15020 | -18107 | -13259 | -17211 | -17297 | -5354 | -13453 | -11869 | 0 | -12988 | 0 | -5658 | -2991 | -9201 | -9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDAT
| SE C ALTA LT VOTORANTIM 13.8kV |  | 087LT274 | 138 | 138 | 70000 | 10733 | 15528 | 15638 | 15194 | 10406 | 7201 | 8067 | 6964 | 6917 | 14217 | 14631 | 14802 | 15052 | 15029 | 15108 | 14523 | 11012 | 7314 | 16246 | 16293 | 16148 | 16293 | 23.28 | 0 | LDAT
| SE JANGADA LT NOBRES |  | 320LT011 | 138 | 138 | 70000 | -6341 | -6198 | -5595 | -11878 | -14519 | -7751 | -16242 | -8627 | -12078 | -13716 | -6182 | -16535 | -18528 | -18470 | -16540 | 0 | 0 | -10815 | -13810 | -11009 | -23163 | 0 | 0 | 0 | LDAT
| SE JANGADA LT TREVO |  | 320LT170 | 138 | 138 | 70000 | 27141 | 29371 | 32489 | 38651 | 37742 | 28629 | 35843 | 33258 | 32352 | 31784 | 29489 | 44564 | 36158 | 38273 | 37214 | 26033 | 33873 | 31903 | 36910 | 35592 | 30870 | 44564 | 63.66 | 0 | LDAT
| SE POCONE LT VARZEA GRANDE |  | 070LT069 | 138 | 138 | 70000 | 25548 | 23667 | 19775 | 24220 | 15359 | 22860 | 22923 | 22418 | 21975 | 19220 | 28764 | 28651 | 27120 | 23975 | 30921 | 0 | 23159 | 20358 | 30612 | 22989 | 12995 | 30921 | 44.17 | 0 | LDAT
| SECPA-LTCAT1 |  | 056LT087C1 | 138 | 138 | 70000 | 37938 | 37553 | 37889 | 39784 | 46618 | 35067 | 41953 | 37339 | 44623 | 39704 | 32072 | 42267 | 47566 | 59780 | 54334 | 46256 | 46241 | 47261 | 46932 | 51495 | 39695 | 59780 | 85.4 | 0 | LDAT
| SECPA-LTCAT2 |  | 056LT087C2 | 138 | 138 | 70000 | 38693 | 38215 | 38839 | 40444 | 47540 | 35669 | 42776 | 38117 | 45607 | 39214 | 32671 | 42993 | 48669 | 60696 | 55569 | 46895 | 47169 | 47987 | 47684 | 52667 | 40072 | 60696 | 86.71 | 0 | LDAT
| SECPA-LTCOX |  | 056LT010 | 138 | 138 | 70000 | 17458 | 12722 | 9490 | 22549 | -5593 | 29833 | 32085 | 37695 | 24180 | -1450 | 19901 | 15260 | 11869 | 1951 | -1135 | 0 | 3608 | 22680 | 15781 | 8007 | 0 | 37695 | 53.85 | 0 | LDAT
| Se Trevo LTCAT1 138kV |  | 170LT087C1 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| Se Trevo LTCAT2 138kV |  | 170LT087C2 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| Se Trevo LTNOBRES 138kV |  | 170LT011 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| Se Trevo LTVG1 138kV |  | 170LT069C1 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| Se Trevo LTVG2 138kV |  | 170LT069C2 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| Se VGrande LT C2 ETVG (OP) |  | 069LTETVGC2 | 138 | 138 | 70000 | -24987 | -30614 | -31395 | -29244 | -43788 | -25658 | -24518 | -21199 | -27812 | -45832 | -22769 | -2782 | 4867 | 0 | -8035 | 0 | 7854 | 10077 | 9622 | 2028 | -26859 | 10077 | 14.4 | 0 | LDAT
| Se VGrande LT-ETVG2-138kV |  | 069LTETVGC2 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| Se VGrande LT1 Trevo-138kV |  | 069LT170C1 | 138 | 138 | 70000 | 39712 | 39211 | 38927 | 41812 | 45104 | 36452 | 40205 | 38670 | 44358 | 40125 | 36109 | 36061 | 35248 | 36037 | 34189 | 29975 | 30333 | 32228 | 35148 | 35459 | 28719 | 45104 | 64.43 | 0 | LDAT
| Se VGrande LT2 Trevo-138kV |  | 069LT170C2 | 138 | 138 | 70000 | 41336 | 40706 | 40243 | 43275 | 46783 | 37777 | 41993 | 39847 | 46100 | 40669 | 37613 | 37526 | 36852 | 37664 | 35609 | 31274 | 31568 | 33670 | 37126 | 37034 | 29725 | 46783 | 66.83 | 0 | LDAT
| Se VGrande LTCOXIPO-138kV |  | 069LT010 | 138 | 138 | 70000 | 21770 | 17453 | 20707 | 25018 | 16209 | 23535 | 27976 | 25252 | 22450 | 19731 | 22925 | 19909 | 8516 | 4703 | 5446 | 0 | 2247 | 3819 | 7779 | 1799 | -7217 | 27976 | 39.97 | 0 | LDAT
| Se VGrande LTCREI-138kV |  | 069LT045 | 138 | 138 | 70000 | 35228 | 36487 | 37895 | 40121 | 41319 | 35038 | 39456 | 38603 | 42771 | 39193 | 32676 | 37340 | 40147 | 41483 | 42978 | 32368 | 40864 | 39341 | 41218 | 40829 | 34880 | 42978 | 61.4 | 0 | LDAT
| Se VGrande LTPOCONE-138kV |  | 069LT070 | 138 | 138 | 70000 | 21596 | 22668 | 19273 | 23719 | 29004 | 24220 | 29069 | 23948 | 26433 | 23102 | 18876 | 22385 | 23232 | 26440 | 22478 | 20484 | 20654 | 24797 | 22287 | 26071 | 18626 | 29069 | 41.53 | 0 | LDAT
| SE PARANATINGA - LT PRIMAVERA RURAL 138kV - D |  | 271LT278 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| SE PRIMA LT C VERDE 138KV |  | 096LT012 | 138 | 138 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5572 | 4976 | 6175 | 2519 | 2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8495 | 8862 | 11215 | 8679 | 0 | 11215 | 16.02 | 0 | LDAT
| SE PRIMA LT PRIMAVERA 138KV |  | 096LT278 | 138 | 138 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067 | 12643 | 19873 | 24800 | 14499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22118 | 12381 | 11473 | 15623 | 6475 | 24800 | 35.43 | 0 | LDAT
| SE PRIMA LT RONDON 138KV |  | 096LT014 | 138 | 138 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25799 | 24277 | 24503 | 19493 | 13631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353 | 25550 | 30180 | 13558 | 0 | 30180 | 43.11 | 0 | LDAT
| SE PRIMA RURAL LT PARANATINGA |  | 278LT271 | 138 | 138 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10301 | 14290 | 14243 | 17190 | 16494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17187 | 14361 | 14863 | 16593 | 8872 | 17190 | 24.56 | 0 | LDAT
| SE PRIMA RURAL LT ITAQUERE |  | 278LT330 | 138 | 138 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 4575 | 4493 | 7538 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6321 | 3302 | 1946 | 2718 | 1140 | 7538 | 10.77 | 0 | LDAT
| SE PRIMA RURAL LT PRIMAVERA |  | 278LT096 | 138 | 138 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5176 | 4258 | 4843 | 2664 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6511 | 8048 | 9659 | 4731 | 0 | 9659 | 13.8 | 0 | LDAT
| Se Soz_LTROO 138kV |  | 171LT014 | 138 | 138 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29883 | 31552 | 29373 | 28988 | 25277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43223 | 45264 | 44419 | 43999 | 39774 | 45264 | 64.66 | 0 | LDAT
| SE A FLORESTA - LT B NORTE III 138KV |  | 019LT258 | 138 | 138 | 70000 | 12514 | 948 | 13135 | 13896 | 7129 | 4179 | 7774 | 0 | 0 | 6111 | 24435 | 10158 | 20281 | 11677 | 21826 | 5797 | 17598 | 4994 | 5782 | 6420 | 2971 | 24435 | 34.91 | 0 | LDAT
| SE A FLORESTA - LT COLIDER 138KV |  | 019LT038 | 138 | 138 | 70000 | 51085 | 56045 | 50275 | 56976 | 55968 | 55098 | 52945 | 58779 | 60649 | 55426 | 54626 | 51461 | 61992 | 58949 | 53513 | 50325 | 51140 | 53780 | 62478 | 54972 | 50735 | 62478 | 89.25 | 0 | LDAT
| SE A FLORESTA - LT N.M VERDE 138KV |  | 019LT238 | 138 | 138 | 70000 | -883 | 2371 | 2243 | -10182 | -29405 | -19503 | -11297 | 4269 | -9862 | -34285 | -7520 | 2354 | -9145 | 6652 | 1633 | -33161 | -3932 | 0 | 1054 | -5055 | -38192 | 6652 | 9.5 | 0 | LDAT
| SE A FLORESTA - LT PARANAITA 138KV |  | 019LT054 | 138 | 138 | 70000 | 3949 | 4062 | 3868 | 4386 | 4538 | 3755 | 4302 | 4824 | 4976 | 4430 | 4358 | 4566 | 4715 | 4578 | 4419 | 3674 | 4726 | 4850 | 4928 | 4756 | 4416 | 4976 | 7.11 | 0 | LDAT
| SE B ESP_LT NOVA UBIRATAN |  | 230LT327 | 138 | 138 | 70000 | 2953 | 3220 | 3235 | 5275 | 6711 | 4498 | 7115 | 7539 | 6315 | 6863 | 5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6404 | 5781 | 0 | 0 | 0 | 7539 | 10.77 | 0 | LDAT
| SE B ESP_LT S.R.TRIVELATO |  | 230LT227 | 138 | 138 | 70000 | 24631 | 24810 | 12911 | 22773 | 21525 | 18170 | 19391 | 18927 | 22555 | 20995 | 22463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27551 | 19658 | 0 | 0 | 0 | 27551 | 39.36 | 0 | LDAT
| SE B NORTE III - LT ALTA FLORESTA 138KV |  | 258LT019 | 138 | 138 | 70000 | 30588 | 33095 | 22621 | 24131 | 20214 | 21967 | 30482 | 33559 | 26860 | 16438 | 26316 | 27062 | 27676 | 28812 | 34224 | 18790 | 29135 | 32114 | 39093 | 28258 | 12664 | 39093 | 55.85 | 0 | LDAT
| SE B NORTE III - LT B NORTE IV 138KV |  | 258LT222 | 138 | 138 | 70000 | 38468 | 41037 | 46246 | 38299 | 45527 | 38540 | 43890 | 45070 | 45367 | 40584 | 42717 | 40634 | 44381 | 44750 | 43884 | 35776 | 41452 | 43145 | 41305 | 40995 | 40522 | 46246 | 66.07 | 0 | LDAT
| SE B NORTE III - LT PCH 3 MAIO ME1P 138KV |  | 258LTCURUA | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| SE COLIDER LT ALTA FLORESTA 138kV |  | 038LT019 | 138 | 138 | 70000 | -10656 | -14773 | 0 | 0 | -18580 | -15916 | -18527 | -17428 | -11823 | -18491 | -5022 | -15326 | -11792 | -5236 | -15591 | -19497 | -10347 | -14031 | -16154 | -14726 | -20018 | 0 | 0 | 0 | LDAT
| SE COLIDER LT MATUPA 138kV |  | 038LT093 | 138 | 138 | 70000 | -3028 | -11711 | -12168 | -8263 | -4132 | -6825 | -2162 | -3220 | -1773 | -4348 | 9414 | -7956 | 2804 | -3287 | 8329 | -2828 | 6108 | -5618 | -12 | -6175 | -11353 | 9414 | 13.45 | 0 | LDAT
| SE COLIDER LT SINOP 138kV |  | 038LT075 | 138 | 138 | 70000 | 53357 | 52501 | 43773 | 52940 | 48227 | 42394 | 49523 | 50984 | 47854 | 47448 | 48883 | 51798 | 53597 | 51753 | 53444 | 42061 | 44371 | 50463 | 51222 | 44322 | 41890 | 53597 | 76.57 | 0 | LDAT
| SE MATUPA LT COLIDER 138KV |  | 093LT038 | 138 | 138 | 70000 | 69688 | 63705 | 62229 | 64052 | 56562 | 53441 | 65101 | 64157 | 61555 | 56023 | 62599 | 66808 | 65345 | 66513 | 68452 | 53396 | 58038 | 62030 | 66654 | 56881 | 48821 | 69688 | 99.55 | 0 | LDAT
| SE N MUTUM LT BUNGE 69KV |  | 119LT245 | 138 | 138 | 70000 | 6621 | 6310 | 6572 | 6729 | 6968 | 6912 | 7120 | 7215 | 7132 | 7146 | 7161 | 7116 | 6736 | 6867 | 5837 | 0 | 6885 | 6742 | 6905 | 6972 | 5936 | 7215 | 10.31 | 0 | LDAT
| SE N MUTUM LT SJRCLARO 138KV |  | 119LT195 | 138 | 138 | 70000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | LDAT
| SE N MUTUM LT SRITA 138KV |  | 119LT227 | 138 | 138 | 70000 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 15 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 4 | 0 | 9 | 9 | 14 | 11 | 7 | 15 | 0.02 | 0 | LDAT
| SE NM Verde LT JURUENA 138kV |  | 238LT264 | 138 | 138 | 70000 | 6482 | 6914 | 6594 | 7524 | 7833 | 6754 | 7351 | 7421 | 7626 | 7392 | 6890 | 7444 | 7548 | 7595 | 7076 | 6944 | 7266 | 7546 | 7663 | 7761 | 7790 | 7833 | 11.19 | 0 | LDAT
| SE Sinop LT SINOP CENTRO |  | 281LT158 | 138 | 138 | 70000 | 24403 | 27631 | 27302 | 33061 | 35076 | 25705 | 33691 | 30989 | 32820 | 32421 | 25373 | 31734 | 34548 | 31400 | 30674 | 32965 | 34373 | 32972 | 34410 | 33423 | 0 | 35076 | 50.11 | 0 | LDAT
| SE SINOP VELHA LT C1 ELN |  | 075LTC1 | 138 | 138 | 70000 | 70534 | 64853 | 57994 | 68612 | 61456 | 51736 | 55886 | 52507 | 58095 | 60760 | 62329 | 84148 | 71155 | 71210 | 64408 | 61384 | 63869 | 75044 | 76327 | 58942 | 2336 | 84148 | 120.21 | 0 | LDAT
| SE SINOP VELHA LT C2 ELN |  | 075LTC2 | 138 | 138 | 70000 | 70669 | 65518 | 58996 | 69235 | 61071 | 52990 | 55459 | 52842 | 57904 | 61085 | 62836 | 84372 | 71673 | 70915 | 64965 | 61231 | 64025 | 71293 | 75381 | 58898 | 0 | 84372 | 120.53 | 0 | LDAT
| SE SINOP VELHA LT CARMEM |  | 075LT081 | 138 | 138 | 40000 | 11938 | 11873 | 11397 | 16460 | 13934 | 0 | 0 | 0 | 4945 | 5175 | 4120 | 7956 | 6768 | 6064 | 5912 | 6239 | 5785 | 5707 | 7286 | 5828 | 0 | 16460 | 41.15 | 0 | LDAT
| SE SINOP VELHA LT COLIDER 2 |  | 075LT038 | 138 | 138 | 70000 | 52822 | 50593 | 43636 | 52321 | 47048 | 40648 | 48606 | 48765 | 45301 | 45695 | 45912 | 52674 | 50530 | 51706 | 50174 | 42861 | 45011 | 47902 | 52210 | 42788 | 21662 | 52822 | 75.46 | 0 | LDAT
| SE SINOP VELHA LT IPIRANGA |  | 075LT276 | 138 | 138 | 70000 | 9307 | 9884 | 13352 | 17676 | 20149 | 18088 | 21477 | 19764 | 18357 | 14776 | 12724 | 14481 | 13947 | 13689 | 12729 | 12826 | 13351 | 12454 | 12021 | 11947 | 9666 | 21477 | 30.68 | 0 | LDAT
| SE SOR RUR LT SRELN 69KV |  | 089LT088 | 138 | 138 | 70000 | 7656 | 6394 | 6725 | 7291 | 5535 | 6658 | 7514 | 6183 | 7281 | 6393 | 7783 | 8190 | 6139 | 7019 | 6122 | 5511 | 7322 | 6207 | 7509 | 6741 | 891 | 8190 | 11.7 | 0 | LDAT
| SE Santa Rita Trivelato_LT B ESP 138kV |  | 227LT230 | 138 | 138 | 70000 | 5073 | 5630 | 7346 | 11982 | 19249 | 7716 | 16112 | 15833 | 13681 | 14672 | 10947 | 11551 | 12830 | 18697 | 15066 | 10428 | 12361 | 11966 | 11536 | 9853 | 6593 | 19249 | 27.5 | 0 | LDAT
| SE Sinop LT COLIDER 138KV |  | 075LT038 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| SE VERA LT FELIZ NATAL |  | 082LT126 | 138 | 138 | 70000 | 4547 | 4424 | 0 | 0 | 6716 | 6172 | 7762 | 2343 | 150 | 184 | 199 | 199 | 209 | 198 | 182 | 163 | 173 | 203 | 216 | 213 | 151 | 7762 | 11.09 | 0 | LDAT
| Se Matupa LT BN III |  | 093LT258 | 138 | 138 | 70000 | -29250 | -33301 | -31782 | -32715 | -12428 | -34359 | -8613 | -37936 | -14603 | -31806 | -9563 | -28796 | -24972 | -2378 | -1093 | -35210 | -16879 | -34839 | 20031 | 0 | -36757 | 20031 | 28.62 | 0 | LDAT
| MTBNO2ENTR101P |  | 093LT175 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| SE LUCAS LT TAPURAH |  | 109LT118 | 138 | 138 | 70000 | -9481 | -11940 | -5877 | -5882 | -11083 | -8842 | -10596 | -10931 | -11013 | -11096 | -3899 | -12317 | -9999 | 10136 | -11963 | -12376 | -9455 | -11939 | -12202 | -7430 | 0 | 10136 | 14.48 | 0 | LDAT
| DERIVACAO - LT BRASNORTE 138KV |  | 235LT256 | 138 | 138 | 70000 | 3160 | 1840 | 2536 | 2938 | 4870 | 2525 | 3663 | 3924 | 4156 | 3304 | 3012 | 3888 | 11159 | 3777 | 2465 | 2377 | 3592 | 4336 | 4010 | 5981 | 2032 | 11159 | 15.94 | 0 | LDAT
| DERIVACAO - LT CAMPO NOVO 138KV |  | 235LT124 | 138 | 138 | 70000 | 76795 | 72850 | 74349 | 78329 | 66437 | 72042 | 67636 | 71823 | 74465 | 73024 | 79093 | 80299 | 87318 | 81533 | 85663 | 77954 | 76292 | 80583 | 89453 | 79789 | 43718 | 89453 | 127.79 | 0 | LDAT
| DERIVACAO - LT SAPEZAL 138KV |  | 235LT068 | 138 | 138 | 70000 | -8342 | -7332 | -3985 | -9626 | -3404 | -9681 | -6129 | -9368 | 0 | 2796 | -4790 | -16821 | -9980 | -18238 | -16670 | -13632 | -13334 | -21472 | -21998 | -18745 | 0 | 2796 | 3.99 | 0 | LDAT
| SE BRASNORT LT FAZ CORTEZ 138KV |  | 178LT176 | 138 | 138 | 70000 | 6345 | 6996 | 3147 | 5287 | 6434 | 582 | 2941 | 3914 | 2170 | 3635 | 2552 | 2721 | 7389 | 4645 | 2886 | 1459 | 8987 | 5447 | 7542 | 6154 | 511 | 8987 | 12.84 | 0 | LDAT
| SE CN PARECIS LT BARU 138KV |  | 124LT198 | 138 | 138 | 70000 | -19549 | -26707 | -10155 | -24316 | -19218 | -17808 | -21818 | -21488 | -8874 | -21599 | -6007 | -14979 | -20934 | -21865 | -22130 | -26463 | -15550 | -16036 | -20723 | -22160 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDAT
| SE CN PARECIS LT BRASN 138KV |  | 124LT256 | 138 | 138 | 70000 | -4993 | 9517 | -6488 | -11736 | -7799 | -1089 | -14312 | -13701 | -8901 | -18175 | -9551 | -4116 | -17019 | -10261 | -12347 | -19433 | -6352 | -6447 | -1147 | -2504 | 0 | 9517 | 13.6 | 0 | LDAT
| SE CN PARECIS LT ITAN 138KV |  | 124LT063 | 138 | 138 | 70000 | 56695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53085 | 53619 | 55368 | 51696 | 55582 | 39498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55654 | 59604 | 0 | 0 | 0 | 59604 | 85.15 | 0 | LDAT
| SE DENISE LT B BUGRES |  | 027LT077 | 138 | 138 | 70000 | 17800 | 20420 | 21409 | 20952 | 24421 | 18486 | 20404 | 19396 | 22675 | 20645 | 17048 | 21783 | 22627 | 24127 | 22787 | 22489 | 23619 | 25026 | 23324 | 23533 | 16575 | 25026 | 35.75 | 0 | LDAT
| SE DENISE LT NOBRES |  | 027LT011 | 138 | 138 | 70000 | 12166 | 14768 | 16781 | 15818 | 15827 | 14164 | 14739 | 15882 | 16744 | 15948 | 18154 | 17521 | 17917 | 17724 | 17072 | 15304 | 15443 | 17659 | 19792 | 17324 | 10177 | 19792 | 28.27 | 0 | LDAT
| SE DENISE LT TANGARA |  | 027LT018 | 138 | 138 | 70000 | -15414 | -14445 | -18066 | -15203 | -9086 | 1355 | -9759 | -14729 | -12536 | -10793 | -5502 | -15555 | -14810 | 0 | -18082 | 0 | -16083 | -19967 | -20035 | -15035 | -19665 | 1355 | 1.94 | 0 | LDAT
| SE DIAMANTINO LT JBS-138KV |  | 013LT247 | 138 | 138 | 70000 | 7429 | 7610 | 7807 | 7825 | 7785 | 6065 | 7902 | 7858 | 7753 | 8107 | 6094 | 8191 | 8167 | 7908 | 8078 | 7644 | 7850 | 7909 | 7963 | 7905 | 5615 | 8191 | 11.7 | 0 | LDAT
| SE FAZ CORTEZ - LT BRASNORTE 138 KV |  | 176LT178 | 138 | 138 | 70000 | 11085 | 14052 | 12747 | 15399 | 13606 | 13636 | 17193 | 13506 | 12484 | 12577 | 15988 | 14447 | 15558 | 16589 | 19151 | 13819 | 15566 | 15280 | 19163 | 12081 | 14100 | 19163 | 27.38 | 0 | LDAT
| SE FAZ CORTEZ - LT JUARA 138KV |  | 176LT022 | 138 | 138 | 70000 | 19728 | 18890 | 19467 | 23748 | 25495 | 23415 | 26987 | 27562 | 28197 | 27346 | 24882 | 26674 | 25469 | 24494 | 22716 | 23248 | 24013 | 24889 | 23947 | 24881 | 22255 | 28197 | 40.28 | 0 | LDAT
| SE FAZ CORTEZ LT JUINA 138KV |  | 176LT030 | 138 | 138 | 70000 | -1496 | -3139 | -2333 | -8737 | -2474 | -9627 | -10597 | -11993 | -6172 | -12071 | -6724 | 991 | -4044 | -3073 | -6566 | -10236 | 462 | 772 | -1731 | 2069 | -8409 | 2069 | 2.96 | 0 | LDAT
| SE ITANORTE LT CAMPO NOVO |  | 063LT124 | 138 | 138 | 70000 | -28570 | -30386 | -34210 | -35656 | -32525 | -24003 | -30295 | -28056 | -26655 | -31495 | -8777 | -33875 | -25688 | -39696 | -39090 | -39617 | -29581 | -29679 | -36459 | -35489 | -35065 | -8777 | -12.54 | 0 | LDAT
| SE ITANORTE LT LT PCH JUBA II |  | 063LT062 | 138 | 138 | 70000 | 34784 | 30285 | 33849 | 33067 | 27982 | 62972 | 31692 | 23540 | 29172 | 20291 | 26362 | 40414 | 33677 | 38797 | 33225 | 30299 | 26919 | 37127 | 36346 | 37736 | 19059 | 62972 | 89.96 | 0 | LDAT
| SE ITANORTE LT TANGARA |  | 063LT018 | 138 | 138 | 70000 | 56809 | 56676 | 59839 | 61501 | 59171 | 54318 | 57584 | 56318 | 60601 | 59288 | 52626 | 61858 | 62540 | 58122 | 62003 | 59093 | 60997 | 58140 | 60512 | 58874 | 53414 | 62540 | 89.34 | 0 | LDAT
| SE JUINA LE SE JUINA RB |  | 030LT030RB | 138 | 138 | 70000 | 10418 | -2447 | 1463 | 3486 | 4104 | -1796 | 1873 | -3105 | 4706 | -7269 | 3607 | 7200 | 4268 | 4814 | 4699 | -3942 | 10045 | 12116 | 12325 | 7430 | -3278 | 12325 | 17.61 | 0 | LDAT
| SE NOBRES LT C2 |  | 011LT011RBC2 | 138 | 138 | 70000 | 24071 | 19179 | 18776 | 22288 | 10506 | 6441 | 23359 | 20264 | 25838 | 5119 | 18406 | 8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6979 | 21757 | 21147 | 12469 | -12610 | 25838 | 36.91 | 0 | LDAT
| SE NOBRES LT CIMAG 138KV |  | 011LT152 | 138 | 138 | 70000 | 16669 | 16748 | 16070 | 16309 | 7833 | 8102 | 15714 | 17978 | 17840 | 17671 | 16091 | 13755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16603 | 16663 | 18157 | 18424 | 18219 | 18424 | 26.32 | 0 | LDAT
| SE NOBRES LT DENISE 138KV |  | 011LT027 | 138 | 138 | 70000 | 3736 | 5588 | 3211 | 7374 | 19139 | 21813 | 11099 | 5174 | 12156 | 11696 | -204 | 7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395 | 3682 | 5023 | -3524 | 21813 | 31.16 | 0 | LDAT
| SE NOBRES LT DIAMANTINO 138KV |  | 011LT013 | 138 | 138 | 70000 | 22930 | 22265 | 16908 | 14351 | 20755 | 11013 | 18614 | 16331 | 24064 | 17034 | 14072 | 17528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27523 | 17318 | 17983 | 14419 | 27523 | 39.32 | 0 | LDAT
| SE NOBRES LT1 NOB ELN 138KV |  | 011LT011RBC1 | 138 | 138 | 70000 | 24084 | 19132 | 18712 | 22312 | 10444 | 6382 | 23278 | 20296 | 25783 | 5098 | 18429 | 8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 21173 | 12528 | -12591 | 25783 | 36.83 | 0 | LDAT
| SE NOBRES LTCALTA 138KV |  | 011LT170 | 138 | 138 | 70000 | 25626 | 27227 | 29926 | 32498 | 29907 | 30636 | 33802 | 32416 | 31279 | 29381 | 34809 | 34116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36320 | 38458 | 40431 | 32877 | 40431 | 57.76 | 0 | LDAT
| SE NOBRES LTMANSO 138KV |  | 011LT150 | 138 | 138 | 70000 | 3376 | 2653 | 2783 | 3308 | 2985 | 2670 | 2966 | 2873 | 3395 | 2637 | 3634 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804 | 3995 | 3108 | 2182 | 3995 | 5.71 | 0 | LDAT
| SE SJRCLARO LT N MUTUM 138KV |  | 195LT119 | 138 | 138 | 70000 | 14174 | 14374 | 14669 | 15258 | 14352 | 19961 | 14646 | 14989 | 13762 | 13736 | 15708 | 13529 | 12973 | 15260 | 15678 | 12784 | 14207 | 14459 | 13698 | 15540 | 11357 | 19961 | 28.52 | 0 | LDAT
| SE SJRCLARO LT PCH G JARARACA 138KV |  | 195LT198 | 138 | 138 | 70000 | -8555 | -10004 | -13683 | -14603 | -12150 | -14440 | -12719 | -13257 | -13568 | -7688 | -6375 | -7385 | -9954 | -12446 | -12214 | -15463 | -7660 | -10042 | -10767 | -13207 | -11400 | -6375 | -9.11 | 0 | LDAT
| SE TAN LT DENISE 138KV |  | 018LT027 | 138 | 138 | 70000 | 42023 | 43878 | 47857 | 44954 | 41279 | 38770 | 44073 | 45683 | 45598 | 44939 | 49457 | 46557 | 50577 | 44868 | 46601 | 37605 | 48477 | 44920 | 51322 | 42099 | 39317 | 51322 | 73.32 | 0 | LDAT
| SE TAN LT ITAN 138KV |  | 018LT063 | 138 | 138 | 70000 | -8857 | 7455 | -17832 | -16424 | -20888 | 31642 | -9442 | -16697 | -13270 | -25371 | -13098 | -4915 | -17547 | -13456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31642 | 45.2 | 0 | LDAT
| SE LUCAS Industrial LT LUCAS |  | 350LT109 | 138 | 138 | 70000 | 33674 | 33587 | 36297 | 33339 | 33976 | 33054 | 32266 | 33385 | 33590 | 32316 | 35132 | 38150 | 36341 | 37380 | 34581 | 34619 | 34327 | 33813 | 33714 | 32121 | 18198 | 38150 | 54.5 | 0 | LDAT
| SE COLIDER LT SINOP C2 |  | 038LT075 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| SE FOZ DO CEDRO - LT LUCAS RV 138KV |  | 381LT350 | 138 | 138 | 70000 | 13264 | 13160 | 13357 | 12703 | 12890 | 12418 | 12915 | 12700 | 13433 | 12769 | 13575 | 14719 | 13773 | 14431 | 12971 | 12548 | 12954 | 13182 | 13421 | 12567 | 0 | 14719 | 21.03 | 0 | LDAT
| SE FOZ DO CEDRO - LT TAPURAH 138KV |  | 381LT118 | 138 | 138 | 70000 | 4146 | 4010 | 5157 | 6413 | 6190 | 4752 | 6627 | 6448 | 6361 | 5979 | 4476 | 5070 | 5290 | 5481 | 4871 | 4711 | 4485 | 4950 | 4744 | 4803 | 0 | 6627 | 9.47 | 0 | LDAT
| SE PARAISO LT NOVA MONTE VERD |  | 325LT238 | 138 | 138 | 70000 | 16062 | 16599 | 17205 | 16500 | 20087 | 15644 | 17037 | 18822 | 19179 | 16869 | 14717 | 16801 | 17818 | 18649 | 17008 | 13248 | 16123 | 16450 | 17297 | 17630 | 17966 | 20087 | 28.7 | 0 | LDAT
| SE SALTO PARAISO LT ALTA FORESTA |  | 325LT019 | 138 | 138 | 70000 | 75336 | 75045 | 73923 | 87689 | 91285 | 86119 | 89659 | 90330 | 93284 | 91520 | 100803 | 85776 | 90299 | 89697 | 97668 | 87580 | 88838 | 86305 | 90349 | 91411 | 82270 | 100803 | 144 | 0 | LDAT
| SERODOVI-LTAT-CPA/CIDA C1 |  | 006LT056C1 | 138 | 138 | 70000 | -1863 | -1996 | -3005 | -2280 | -8787 | 463 | -893 | 1070 | -1956 | -8189 | 399 | 123 | -1924 | 0 | -2245 | 0 | 4013 | 4125 | 2300 | -43 | 0 | 4125 | 5.89 | 0 | LDAT
| SERODOVI-LTAT-CPA/CIDA C2 |  | 006LT056C2 | 138 | 138 | 70000 | -1894 | -2043 | -3025 | -2309 | -8693 | 410 | -949 | 993 | -1979 | 0 | 379 | 59 | -1936 | 0 | -2232 | 0 | 3908 | 4029 | 2251 | -70 | 0 | 4029 | 5.76 | 0 | LDAT
| SE Destilaria LT IV Caceres |  | 368LT037 | 138 | 138 | 70000 | 44250 | 43681 | 46152 | 48032 | 49597 | 44514 | 46342 | 0 | 49347 | 45834 | 43240 | 49852 | 50060 | 54058 | 52875 | 51302 | 47941 | 48428 | 47718 | 49884 | 49088 | 54058 | 77.23 | 0 | LDAT
| SE Destilaria LT IV Marcos |  | 368LT055 | 138 | 138 | 70000 | -10794 | -20333 | -18300 | -17614 | -19940 | -20528 | -15820 | -15931 | -20160 | 0 | -10980 | 0 | -18942 | -22128 | -22151 | -27973 | 0 | 0 | -14877 | -16794 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDAT
| SE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS - LT Destilaria |  | 055LT368 | 138 | 138 | 70000 | 44567 | 44006 | 46494 | 48430 | 50018 | 44856 | 49861 | 49619 | 51278 | 46777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48311 | 48853 | 48162 | 49613 | 0 | 51278 | 73.25 | 0 | LDAT
| MTSTARLTVR101P |  | SARBC1LT231 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| MTSTARLTVR202P |  | SARBC2LT231 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
| SE COLNIZA LT ARIPUANA 138KV |  | 280LT193 | 138 | 138 | 70000 | 1009 | 634 | 1936 | 1202 | -9 | 332 | 987 | 2053 | 741 | 347 | 2261 | 1913 | 2855 | 2265 | 2009 | -129 | 2582 | 3661 | 2330 | 0 | 0 | 3661 | 5.23 | 0 | LDAT
BARRO DURO | LT ARICÁ - CASCA III |  | 376LT003 | 138 | 138 | 130000 | 17647 | 18724 | 19859 | 25273 | 24657 | 20372 | 25177 | 25122 | 27693 | 20620 | 20765 | 24892 | 26136 | 26290 | 21583 | 17555 | 25708 | 18468 | 20673 | 21196 | 18116 | 27693 | 21.3 | 0 | LDAT
| Sorriso Rural II |  | AL-279014 | 69 | 34.5 | 10000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
| Sorriso Rural II |  | AL-279015 | 69 | 34.5 | 10000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
Metropolitana | Cangas TR-02 |  | 217TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | 3298 | 3361 | 3606 | 3962 | 4972 | 4130 | 4330 | 4266 | 4399 | 4293 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 4486 | 4130 | 4395 | 4545 | 4256 | 4635 | 4338 | 4972 | 33.15 | 0 | Transformador
| CAMPO VERDE 016 |  | AL-012016 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767 | 3194 | 3398 | 3580 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517 | 2564 | 2315 | 2665 | 2245 | 3580 | 35.8 | 0 | Alimentador
| SE LUCAS DJ0161 | 4575 | AL-109061 | 138 | 13.8 | 10000 | 2364 | 2476 | 2792 | 3579 | 4011 | 2931 | 3982 | 3649 | 3735 | 3661 | 2605 | 3131 | 3134 | 3235 | 3150 | 2359 | 3273 | 3147 | 3178 | 3247 | 2965 | 4575 | 45.75 | 0 | Alimentador
| SE LUCAS AL62 | 4575 | AL-109062 | 138 | 13.8 | 10000 | 1896 | 1937 | 2300 | 2769 | 2321 | 2103 | 2839 | 4669 | 2738 | 2363 | 1829 | 2423 | 2205 | 2045 | 1932 | 1707 | 1644 | 1759 | 2028 | 1800 | 0 | 4669 | 46.69 | 0 | Alimentador
| SE LUCAS AL63 | 4575 | AL-109063 | 138 | 13.8 | 10000 | 4887 | 5120 | 4593 | 6286 | 6290 | 4816 | 5532 | 5153 | 5954 | 6010 | 4930 | 5681 | 5766 | 5890 | 5974 | 5618 | 5883 | 5775 | 5678 | 5397 | 0 | 6290 | 62.9 | 0 | Alimentador
| SE LUCAS AL64 | 4575 | AL-109064 | 138 | 13.8 | 10000 | 1139 | 1158 | 1114 | 1401 | 1410 | 1181 | 1205 | 1249 | 1372 | 1341 | 1204 | 1317 | 1371 | 1332 | 1256 | 1226 | 1296 | 1312 | 1315 | 1302 | 0 | 4575 | 45.75 | 0 | Alimentador
| SE LUCAS AL65 | 4575 | AL-109065 | 138 | 13.8 | 10000 | 6465 | 6743 | 6301 | 9163 | 8257 | 6360 | 7174 | 6881 | 7898 | 8109 | 6441 | 7505 | 7427 | 7792 | 7673 | 7292 | 7764 | 7577 | 7489 | 6979 | 0 | 9163 | 91.63 | 0 | Alimentador
|  |  | AL-119061 | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
|  |  | AL-119062 | 138 | 13.8 | 10000 | 5073 | 4850 | 5022 | 5860 | 6230 | 4862 | 6049 | 5814 | 6303 | 6485 | 5418 | 5950 | 5756 | 6185 | 5606 | 5302 | 5499 | 5493 | 5425 | 5853 | 5308 | 6485 | 64.85 | 0 | Alimentador
|  |  | AL-119063 | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
|  |  | AL-119064 | 138 | 13.8 | 10000 | 2263 | 2264 | 2236 | 2703 | 3119 | 2537 | 3051 | 2898 | 3157 | 3218 | 2464 | 2844 | 3021 | 2956 | 2817 | 2774 | 2827 | 2783 | 2802 | 2839 | 2704 | 3218 | 32.18 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 013 |  | AL-032013 | 138 | 34.5 | 9560.9205 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS | CASCA III - CAMPO VERDE |  | 012LT003 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
RONDONÓPOLIS | CAMPO VERDE - PRIMAVERA DO LESTE |  | 012LT096 | 138 | 138 | 70000 | [22 empty] | 0 | 0 | LDAT
COLNIZA | COLNIZA 001 |  | AL-193003 | 34.5 | 13.8 | 6000 | 1366 | 1391 | 1330 | 1512 | 1738 | 1370 | 1674 | 1441 | 1545 | 1580 | 1319 | 1473 | 1520 | 1588 | 1418 | 1546 | 1492 | 1583 | 1626 | 1605 | 1629 | 1738 | 28.97 | 0 | Alimentador
COLNIZA | Colniza | 3555 | AL-193011 | 138 | 34.5 | 10000 | 1008 | 954 | 913 | 1008 | 1059 | 880 | 955 | 955 | 1038 | 1008 | 902 | 1008 | 1018 | 1018 | 975 | 1070 | 1018 | 1028 | 1070 | 997 | 997 | 3555 | 35.55 | 0 | Alimentador
COLNIZA | COLNIZA 001 |  | AL-193002 | 34.5 | 3.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 004 |  | AL-009004 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 005 |  | AL-075006 | 138 | 13.8 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | 817 | 273 | 294 | 248 | 190 | 269 | 301 | 248 | 240 | 2 | 213 | 230 | 179 | 276 | 0 | 817 | 7.43 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 011 |  | AL-158011 | 138 | 13.8 | 10000 | [22 empty] | 0 | 0 | Alimentador
|  |  | 068TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 8279 | 8902 | 8071 | 8683 | 9182 | 8090 | 8598 | 8309 | 8652 | 8622 | 7466 | 8644 | 9038 | 9511 | 8877 | 9245 | 9131 | 9016 | 8665 | 8855 | 8083 | 9511 | 31.7 | 0 | Transformador
|  |  | 338LT073 | 138 | 138 | [23 empty] | 0 | 0 | LDAT

## Potência Reativa
Descrição | Cód. de Ident | Barra ANAREDE | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Semana 1 Janeiro 2025 | Semana 2 Janeiro 2025 | Semana 3 Janeiro 2025 | Semana 4 Janeiro 2025 | Semana 5 Janeiro 2025 | Semana 5 Fevereiro 2025 | Semana 6 Fevereiro 2025 | Semana 7 Fevereiro 2025 | Semana 8 Fevereiro 2025 | Semana 9 Fevereiro 2025 | Semana 9 Março 2025 | Semana 10 Março 2025 | Semana 11 Março 2025 | Semana 12 Março 2025 | Semana 13 Março 2025 | Semana 14 Março 2025 | Semana 14 Abril 2025 | Semana 15 Abril 2025 | Semana 16 Abril 2025 | Semana 17 Abril 2025 | Semana 18 Abril 2025 | Pot. Reativa
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 4694 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4694
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 4694 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | 165.4167 | 133.1012 | 107.5536 | 154.7262 | 154.625 | 201.7917 | 224.6667 | 219.6369 | 270.8214 | 350.9833 | 281.0625 | 278.4881 | 199.5 | 178.0536 | 135.0714 | 162.2917 | 157.1944 | 118.9107 | 108.0476 | 130.8512 | 1.9167 | 4694
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 4676 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 3074.8583 | 3239.3988 | 3184.5417 | 3512.9226 | 3542.5167 | 3028.0417 | 3525.006 | 3817.8988 | 4098.9107 | 4135.4917 | 3783.0833 | 4075.619 | 4072.3452 | 3749.2798 | 3813.7619 | 3754.625 | 3193.2847 | 3361.4345 | 3447.7202 | 3542.5119 | 2799.2083 | 4676
Barra do Garças | A.Boa TR-02 |  | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | -3015.5 | -2887.2321 | -2943.0833 | -2616.6845 | -2605.5083 | -2979.9167 | -2836.9405 | -3064.2381 | -2306.9762 | -2615.8583 | -2625.3958 | -2599.0238 | -3071.875 | -3534.756 | -3343.0833 | -4070.9167 | -2331.5556 | -2653.4167 | -3070.3036 | -2324.7024 | -2063.6667 | -2063.67
Barra do Garças | A.Boa TR-03 |  | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750
Barra do Garças | Araguainha |  | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 4656 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | -210.375 | -192.3333 | -134.5655 | -40.8869 | -107.4833 | -156.7708 | -170.381 | -41.7202 | -114.8571 | -84.0667 | -97.1458 | -89.6845 | -62.2321 | -259.0655 | -332.8988 | -358.1667 | -325.5347 | -1562.2619 | -5646.7738 | -11092.5417 | -4178.7083 | 4656
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 4657 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | -3322.6667 | -3311.506 | -2201.381 | -1908.1548 | -486.625 | -932.5208 | -735.8393 | -184.5 | -214.6726 | -666.1083 | -2837.2292 | -2768.631 | -2742.8274 | -1832.4107 | -2219.8095 | -595.7917 | -127.5347 | -207.4048 | -268.6726 | -252.5655 | -254.8333 | 4657
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 4657 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | -819.55 | -1026.4821 | 12.5536 | 718.2679 | 2186.0083 | 1301.125 | 1762.2321 | 2514.5 | 2761.006 | 2008.4333 | -260.1042 | -38.2381 | 218.9762 | 1064.875 | 479.9405 | 2206.0417 | 2713.6042 | 2504.8333 | 2219.8929 | 2389.4048 | 352.7917 | 4657
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 |  | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 279.4083 | 226.4702 | 206.4762 | 243 | 251.7333 | 206.375 | 234.2917 | 214.8333 | 266.3869 | 247.65 | 232.2708 | 237.1548 | 262.1131 | 235.4643 | 240.2143 | 232.2083 | 254.9028 | 247.1548 | 245.4524 | 254.4583 | 240.1667 | 279.41
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 |  | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 231.875 | 213.9048 | 185.2321 | 140.2738 | 60.3583 | 173.4375 | 217.6012 | 202.7857 | 231.6905 | 227.2333 | 210.2083 | 215.1905 | 243.8095 | 225.25 | 220.9345 | 232.0417 | 232.0139 | 237.1012 | 220.0595 | 223.9286 | 23.5417 | 243.81
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 3569 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 510.2 | 193.0595 | 0 | 0 | 0 | 477.5417 | 528.4821 | 529.4226 | 570.0298 | 529.9167 | 108.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 4686 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 279 | 256.6429 | 132.8512 | 592.5893 | 800.7167 | 24.4375 | 1287.5833 | 2079.0714 | 2315.9762 | 2156.3583 | 1780.625 | 2279.4821 | 2188.5952 | 1791.1488 | 1216.8155 | 1169.4167 | 1467.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4686
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 4756 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | -161.6083 | -33.0774 | -29.5893 | -104.8095 | 114.1083 | -18.2708 | 419.4881 | 1291.2024 | 1433.8393 | 1691.2417 | 1390.8542 | 1660.6548 | 1395.5595 | 1135.131 | 861.3988 | 589.5 | 672.9097 | 449.5893 | 0 | 0 | 0 | 4756
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 4695 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -3800.9833 | -3455.4048 | -3885.875 | -2776.5714 | -2106.9917 | -2570.2083 | -859.131 | -968.5119 | -655.2619 | -1282.2083 | -1749.8958 | -2240.1012 | -2060.131 | -2802.5595 | -2911.7024 | -3381.4583 | -3703.3681 | -3353.25 | -3629.7262 | -3668.7857 | -3846.0417 | 4695
Barra do Garças | Confresa TR-02 |  | 206TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 6855 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500 | [21 empty] | 6855
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 4690 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 870.8333 | 844.0298 | 827.9048 | 896.131 | 915.0917 | 899.2083 | 933.875 | 961.9821 | 1018.1905 | 955.2417 | 954.8958 | 953.0357 | 1025.756 | 987.756 | 961.1369 | 927.4583 | 944.4792 | 929.994 | 923.7083 | 934.3988 | 906.9167 | 4690
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 4407 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 307.725 | 615.1964 | 780.369 | 365.8036 | 129.75 | 872.75 | 779.0179 | 937.494 | 1509.4405 | 905.1417 | 785.4375 | 708.3869 | 1892.4881 | 275.7738 | 771.9821 | 257.2083 | -62.375 | 751.5298 | 849.9762 | 2168.6131 | 841.1667 | 4407
Barra do Garças | Luciara TR-01 |  | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 278.725 | 266.619 | 252.7738 | 256.7262 | 265.0333 | 305.1458 | 273.256 | 248.5238 | 239.1488 | 244.875 | 238.3333 | 237.6726 | 225.8393 | 238.4821 | 239.3869 | 240 | 247.5972 | 243.5298 | 250.0833 | 247.5476 | 245.125 | 305.15
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 |  | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 3569 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 15.9667 | -0.72024 | 0 | 0 | 0 | 62.75 | 103.6845 | 28.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 4666 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 1724.45 | 1650.8571 | 1574.4048 | 1794.3333 | 1843.1167 | 1475.9375 | 1741.8393 | 1899.0119 | 2185.3036 | 1980.2667 | 413 | [10 empty] | 4666
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 3569 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | -233.7083 | 48.3869 | -36.7857 | -188.9167 | 324.825 | -77.2292 | -265.881 | 141.6488 | 429.2798 | 361.2083 | 218 | [10 empty] | 3569
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 |  | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.0625 | 686.5238 | 653.8512 | 704.5952 | 690.5167 | 672.25 | 231.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.9444 | 161.2619 | 0 | 0 | 0 | 755.94
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 4690 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | [21 empty] | 4690
Barra do Garças | Querência TR-01 | 4693 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 2348.6667 | 2330.5476 | 2249.6964 | 2524.9405 | 2847.3 | 2349.0208 | 3285.2976 | 1433.6131 | -38.5893 | -281.5833 | -377.375 | 1481.8631 | 2770.131 | 1104.3571 | -124.006 | 2934.375 | 2960.2917 | 2497.1964 | 2400.7381 | 2995.7976 | 2917.4583 | 4693
Barra do Garças | Querência TR-02 | 3570 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | -1889.2167 | -2101.2738 | -2117.9702 | -1523.1012 | -1188.3083 | -1839.5 | -703.6071 | -3.9405 | 287.9524 | 101.0333 | 424.1458 | 26.6012 | 134.881 | -331.2381 | -955.7381 | -992.625 | -954.8681 | -694.4286 | -1142.3988 | -1352.994 | -1325.2917 | 3570
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 |  | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 |  | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 |  | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | -414.7917 | -419.5952 | -430.3274 | -422.8274 | -407.575 | -450.3958 | -342.2083 | -280.9286 | -284.2798 | -190.625 | -354.3542 | -366.869 | -318.7619 | -271.9583 | -400.4286 | -115.0833 | -355.1528 | -408.7738 | -428.7738 | -421.7619 | -439.0417 | -115.08
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 |  | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 |  | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 631.55 | 611.4643 | 564.5774 | 578.4702 | 594.3167 | 609.1875 | 625.2202 | 589.0179 | 620.25 | 620.3083 | 618.0417 | 613.1667 | 644.5417 | 628.125 | 615.3095 | 574.4583 | 642.8056 | 629.369 | 659.3571 | 627.0952 | 590.4583 | 659.36
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 |  | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 207.6667 | 175.9226 | 169.8869 | 177.125 | 178.0917 | 279.6875 | 215.2619 | 162.1667 | 171.25 | 153.0083 | 168.2083 | 162.0357 | 159.2798 | 140.8095 | 145.381 | 168.6667 | 175.3681 | 102.9405 | 168.6667 | 150.2381 | 138.375 | 279.69
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 4696 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 911.825 | 752.2738 | 574.2798 | 797.9762 | 993.425 | 725.9792 | 1179.1964 | 1219.375 | 1617.0893 | 1447.85 | 1329.6667 | 1430.2857 | 1579.131 | 1379.6726 | 1133.8512 | 1199.9583 | 1215.3472 | 1193.9821 | 1201 | 1226.1905 | 1208.625 | 4696
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 |  | 231TR02 | 13.8 | 34.5 | 6250 | 91.8417 | 68.6369 | 2.2976 | 39.6726 | 96.35 | 91.4375 | 243.4048 | 214.4702 | 462.5119 | 401.3167 | 399.4792 | 386.5595 | 316.744 | 249.9048 | 186.9524 | 196.75 | 177.7431 | 146.1488 | 185.006 | 164.2798 | 172.9167 | 462.51
Cáceres | Araputanga TR-01 | 4865 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | 717.2583 | 1212.8274 | 1202.3274 | 1044.3571 | 1650.6583 | 1269.8542 | 1352.1012 | 1222.0417 | 1282.4226 | 1150.625 | 807.75 | 1192.8869 | 1127.8512 | 1519.1667 | 1266.6071 | 1091.9167 | 829.3611 | 1160.8333 | 864.2798 | 1171.9524 | 890.7083 | 4865
Cáceres | Araputanga TR-02 |  | 017TR02 | 13.8 | 34.5 | 10000
Cáceres | C. Do Oeste |  | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 312.4 | 296 | 294.5714 | 300.2857 | 315.6 | 294 | 307.1429 | 305.4286 | 307.4286 | 325.6 | 318 | 309.4286 | 307.7143 | 306.5714 | 306.2857 | 312 | 298.3333 | 307.1429 | 297.1429 | 308 | -206 | 325.6
Cáceres | Cáceres TR-01 | 4886 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 572.325 | 2827.631 | 3088.8095 | 2871.3333 | 3312.9167 | 2007.1875 | 3257.9107 | 2968.4702 | 3487.4643 | 2915.9917 | 2467.5833 | 2812.6964 | 2840.7202 | 1203.25 | -2430.2143 | -2197.0833 | -3123.6736 | -2688.1726 | -2832.7143 | -679.3571 | -1143.9583 | 4886
Cáceres | Cáceres TR-02 | 4887 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | -4933.1417 | -4910.1905 | -4985.5893 | -5070.5179 | -4584.2 | -4905.875 | -4642.5595 | -5007.1726 | -4836.4881 | -5215.4417 | -5236.8542 | -4696.5833 | -4643.6488 | -3995.9702 | -4154.25 | -4305.6667 | -4795.9375 | -4462.4405 | -4914.3571 | -3970.4167 | -4592.2917 | 4887
Cáceres | Cáceres TR-03 |  | 037TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 744.7333 | 628.4762 | 691.0774 | 628.869 | 788.2583 | 605.6667 | 726.881 | 653.625 | 789.244 | 596.125 | 574.5625 | 697.3512 | 628.881 | 739.994 | 711.1905 | 762.5417 | 513.8472 | 646.9821 | 621.2024 | 700.1845 | 460.5417 | 789.24
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 |  | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | -919.6417 | -919.4048 | -922.125 | -923.119 | -918.8083 | -913.9583 | -920.7798 | -919.1786 | -922.8095 | -914.9083 | -911.3958 | -925.6607 | -923.4048 | -917.1964 | -923.9583 | -916.5 | -932.8681 | -920.8452 | -891.7143 | -758.6845 | 0 | 0
Cáceres | Comodoro TR-01 | 4879 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | -136.6833 | -24.3929 | 298.4464 | -39.3393 | 353.9333 | -142.2292 | 365.4524 | 347.9762 | 479.125 | 710.7333 | 357.75 | 844.75 | 793.8512 | 657.2024 | 514.494 | 503.1667 | 398.6319 | 250.0833 | 181.869 | -25.4345 | -194.9583 | 4879
Cáceres | Comodoro TR-02 |  | 273TR02 | 13.8 | 34.5 | 6250 | -1267.35 | -1266.6369 | -1117.2738 | -1303.0179 | -1233.1417 | -1318.25 | -1136.0774 | -1089.1845 | -1083.0714 | -1001.4083 | -1030.1458 | -924.8988 | -981.3869 | -1056.9345 | -1072.3988 | -1072.8333 | -1101.9861 | -1146.881 | -1144.0952 | -1269 | -1340.5 | -924.9
Cáceres | Figueiróp. TR-01 |  | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 224.35 | 227.125 | 210.244 | 210.625 | 242.9333 | 235.3333 | 223.9464 | 182.1429 | 218.0357 | 188.1083 | 187.0417 | 213.0417 | 190.1964 | 245.1012 | 230.9762 | 180 | 114.0556 | 173.0833 | 238.8155 | 223.631 | 143.7917 | 245.1
Cáceres | Indiavaí TR-01 |  | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 111.1833 | 118.869 | 103.1667 | 91.9405 | 94.2833 | 99.2917 | 101.3512 | 107.8512 | 92.6131 | 116.5333 | 81.4375 | 97.9048 | 100.0714 | 120.1369 | 25.6786 | 102.2083 | 114.3681 | -22.5476 | 103.2917 | 111.494 | 78.625 | 120.14
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 4875 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [21 empty] | 4875
Cáceres | Mineradora TR-01 | 4878 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -970.6583 | -967.244 | -846.6786 | -892.5774 | -690.0417 | -865.6042 | -821.8869 | -824.2917 | -563.8571 | -614.7333 | -862.3958 | -797.2619 | -701.2857 | -670.869 | -689.8452 | -608.5417 | -1005.0486 | -830.006 | -757.2321 | -739.5238 | -1084.75 | 4878
Cáceres | Mirassol TR-01 |  | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 |  | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 4876 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | -2679.4417 | -2648.875 | -953.7738 | 0.54762 | 0 | 0 | 0 | 568.2976 | 1227.7321 | 1148.25 | 2724.625 | 1467.5655 | 1390.0536 | 1078.619 | 963.8274 | 1022.3333 | 1685.4653 | 1485.131 | 1363.131 | 973.0714 | 1028.375 | 4876
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 4885 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | -1570.4667 | -1911.4643 | -2108.7083 | -1827.8512 | -1251.0083 | -1503.1458 | -1734.0119 | -1890.0476 | -1526.6369 | -1368.5417 | -1246.9167 | -1512.881 | -1196.1488 | -662.7202 | -926.7917 | -1228.0833 | -1624.2222 | -1122.5179 | -1183.8036 | -925.1429 | -1262.1667 | 4885
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 4855 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 703.825 | 1140.8631 | 1287.7619 | 1218.4107 | 1745.475 | 710.5 | 1314.2917 | 1182.244 | 1403.619 | 1261.2667 | 4.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.4444 | 1037.6786 | 747.0119 | 1192.6667 | 800.4583 | 4855
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 4857 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 1051.925 | 665.7679 | 804.2619 | 757.6964 | 1559.3 | 761.25 | 935.5298 | 603.9345 | 1062.256 | 677.0083 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6528 | 625.5179 | 745.1369 | 1723.2202 | 1453.4583 | 4857
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 |  | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | -42.2583 | -43.8929 | -43.131 | -50.9881 | -36.825 | -35.75 | -41.244 | -42.869 | -37.6786 | -21.775 | -58.25 | -56.7857 | -54.8869 | -35.256 | -50.6548 | -51.4583 | -68.7361 | -59.9583 | -57.9464 | -44.0595 | -66.4167 | -21.78
Cáceres | Rondolândia TR-01 |  | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 239.8417 | 263.1369 | 239.869 | 279.2143 | 266.9667 | 245.1875 | 261.1726 | 248.4881 | 248.3452 | 246.45 | 236.2917 | 225.6131 | 250.1429 | 250.7262 | 242.4583 | 266.9167 | 237.1042 | 233.756 | 246.0179 | 250.7679 | 236.5417 | 279.21
Cáceres | V. Bela TR-01 |  | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 4706 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 3547.3083 | 3269.2857 | 3314.4286 | 3670.8869 | 3916.5917 | 3135.6667 | 3774.7619 | 3623.744 | 3866.1548 | 3718.4 | 3180.25 | 3278.7024 | 3686.994 | 3784.7321 | 3915.619 | 1256.75 | 3591.0139 | 3409.006 | 3690.25 | 3746.0595 | 2031.2917 | 4706
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 4707 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 2931.6167 | 2750.1845 | 2616.8571 | 2563.5655 | 2738.9167 | 2098.125 | 2707.0655 | 2701.619 | 2811.9643 | 2717.8417 | 2407.6875 | 2432.7083 | 2572.5893 | 2652.1905 | 2718.3452 | 665.9167 | 2460.9097 | 2480.7024 | 2620.4286 | 2675.1786 | 1449.7083 | 4707
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 4708 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | 3074.6667 | 2930.5119 | 3400.7143 | 3797.494 | 4276.1417 | 2655.4583 | 3824.3452 | 3502.1845 | 3957.0417 | 3855.9917 | 2811.875 | 3035.6667 | 3694.0536 | 3841.3274 | 4069.4702 | 825.2083 | 3642.7569 | 3284.9167 | 3593.2143 | 3705.4524 | 1943.4167 | 4708
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 4709 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 5688.4917 | 5593.6071 | 5854.0774 | 6482.375 | 7021.1417 | 5544.9375 | 6654.5417 | 6317.9524 | 6857.7679 | 6294.6 | 5661.3542 | 5730.4762 | 6411.9583 | 6930.3393 | 6789.7202 | 1735.375 | 5243.5625 | 5856.7798 | 6225.9643 | 6393.9345 | 2257.4583 | 7021.14
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 |  | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 669.2583 | 646.3095 | 644.6369 | 655.7202 | 689.1917 | 637.3958 | 668.2679 | 668.2738 | 664.0298 | 656.4833 | 702.0208 | 666.6905 | 618.8869 | 548.6012 | 728.3095 | 210.0833 | 583.3125 | 658.5298 | 700.1071 | 682.4524 | 612.7917 | 728.31
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 4781 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 726.7583 | 698.2738 | 845.9048 | 1483.756 | 2201.1417 | 486.1458 | 1755.5833 | 1600.1905 | 2018.2798 | 1854.125 | 760.1667 | 1079.1012 | 1763.5119 | 1290.5298 | 1859.5655 | 157.9583 | 1275.6667 | 1151.5952 | 1391.2143 | 1452.9226 | 70.0833 | 4781
Metropolitana | Cangas TR-01 | 4760 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 1962.725 | 2034.744 | 2140.3393 | 1759.3571 | 2607.1167 | 2350.0208 | 2537.4286 | 2326.6786 | 2607.631 | 2263.4833 | 2107.1875 | 2248.7798 | 2495.2619 | 1034.1071 | 2550.875 | 842.375 | 1819.6458 | 2425.0238 | 2153.9107 | 2412.9167 | 2501.1667 | 4760
Metropolitana | Chapada TR-01 | 4753 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 1680.5167 | 1391.2143 | 1445.6131 | 1520.2798 | 1580.5833 | 1010.0625 | 1422.5417 | 1333.3571 | 1693.0952 | 1355.025 | 1482.8542 | 1345.7738 | 1508.6131 | 1092.9107 | 1715.0357 | 316.1667 | 1271.9097 | 1305.7381 | 1538.0476 | 1440.5119 | 1331.25 | 4753
Metropolitana | Chapada TR-02 |  | 005TR02 | 13.8 | 34.5 | 9375
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 4726 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 1304.8583 | 1197.3631 | 1199.1429 | 1293.4524 | 1435.5083 | 1146.0625 | 1351.0833 | 1277.3929 | 1364.3929 | 1281.5417 | 1131.6458 | 1164.1726 | 1292.4405 | 2618.4821 | 3794.881 | 1148.6667 | 1644.5069 | 1240.5536 | 1342.375 | 1352.0595 | 391.3333 | 4726
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 4727 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 3009.9583 | 2926.3869 | 3033.5238 | 3116.4881 | 3457.2333 | 2884.9583 | 3236.5833 | 3168.1429 | 3293.6012 | 2885.25 | 0 | 0 | 0.017857 | -692.0536 | -1329.7619 | -255 | -1275.0486 | -1471.7024 | -1552.8452 | -1610.7262 | -298.2083 | 4727
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 4728 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 2987.2333 | 2709.9464 | 2627.8333 | 2823.9167 | 3287.6583 | 2460.8542 | 3360.4286 | 3090.7202 | 3608.6012 | 2939.15 | 2719.1042 | 2725.9107 | 3085.1488 | 0 | 0 | 0 | 2311.4514 | 2870.3036 | 2876.5536 | 3183.9702 | 1519.625 | 4728
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 4729 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 2932.3333 | 3030.5893 | 3111.2738 | 3010.8452 | 3503.5917 | 2562.6042 | 3209.9524 | 3050.3571 | 3132.4643 | 3063.35 | 2587.0417 | 2629.5952 | 3018.8393 | 3062.1369 | 3917.5595 | 893.375 | 2087.1042 | 2823.3393 | 2821.5 | 2762.7262 | 540.9167 | 4729
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 |  | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 4796 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | -12613.6167 | -12156.2202 | -11737.3869 | -12251.244 | -13374.125 | -11360.6042 | -12318.6786 | -11864.8095 | -12832.7143 | -12214.225 | -10624.7292 | -11049.8333 | -12098.5655 | -10320.2798 | -13357.369 | -6655.2917 | -11742.9167 | -11681.5238 | -11647.8512 | -11116.0119 | -3781.9167 | 4796
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 4797 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 3913.625 | 3261.3036 | 3160.9881 | 3631.6786 | 3811.6833 | 3032.4375 | 3718.4048 | 3478.8393 | 3784.5119 | 3500.9667 | 3090.9167 | 3081.6429 | 3539.4702 | 2872.756 | 3268.0774 | 0.041667 | -0.013889 | -0.0059524 | 0 | 0 | -0.041667 | 4797
Metropolitana | CPA TR-01 | 4736 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 610.5 | 167.6786 | 188.7976 | 570.006 | 1169.9167 | -29.0417 | 635.8988 | 306.631 | 1210.4226 | 319.95 | -96.2083 | -309.494 | 89.2143 | 407.2679 | 520.3869 | 70.9167 | -137.9306 | 384.5655 | 792.1012 | 761.6786 | -83.2917 | 4736
Metropolitana | CPA TR-02 | 4737 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 5799.7917 | 5534.4762 | 5720.2381 | 6279.4167 | 6547.9167 | 5764.4375 | 6502.3631 | 6390.8571 | 6286.2262 | 6283.1917 | 6331.7708 | 6294 | 6708.1964 | 5402.756 | 6973.5 | 1933.4167 | 6392.0486 | 6458.0774 | 6779.506 | 6834.4702 | 1920.25 | 6973.5
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 4786 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | -6362.175 | -6516.494 | -6512.5119 | -6387.7738 | -6188.95 | -6595.3958 | -6339.7917 | -6439.3393 | -6256.7202 | -4193.5417 | -6477.9583 | -6585.0476 | -6336.4464 | -4685.5357 | -6203.8155 | -1825.2083 | -6315.1111 | -6495.9226 | -6405.6607 | -6368.0476 | -6561.2917 | 4786
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 4787 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 3265.6833 | 3245.3631 | 3352.9048 | 3578.0952 | 3791.1167 | 2687.125 | 3429.0179 | 2939.7738 | 3530.744 | 2239.1083 | 2720.125 | 2971.5952 | 3301.1667 | 2647.9226 | 3624.6607 | 867.625 | 3261.9028 | 2993.5298 | 3234 | 3739.4583 | 3641.8333 | 4787
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 4701 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 2417.55 | 2578.381 | 3002.2798 | 3673.8631 | 5074.9917 | 2615.875 | 4452.0952 | 3887.9107 | 4191.3036 | 3801.275 | 2367.6458 | 3453.4167 | 4017.4464 | 2513.5655 | 5032.3988 | 1166.7083 | 4346.5625 | 4275.5298 | 4371.7381 | 5166.2738 | 1168.75 | 5166.27
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 4702 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 6629.9583 | 7007.9464 | 7351.369 | 7255.9583 | 8247.7083 | 6532.1042 | 7803.7202 | 7434.3929 | 7825.8274 | 7685.7167 | 7181.6458 | 6909.9226 | 7703.9583 | 6219.8869 | 8181.4702 | 1603.8333 | 7962.2708 | 7558.7321 | 6594.0714 | 7704.4286 | 1734.25 | 8247.71
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 4795 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 11128.2 | 10392.0655 | 10896.9643 | 11319.4167 | 12022.0417 | 10187.5833 | 11520.994 | 10867.9762 | 11396.7202 | 11078.3 | 10335.4792 | 10409.5179 | 10270.6429 | 9027.4583 | 10880.6726 | 3799.9167 | 10142.8542 | 10346.8333 | 10316.756 | 10505.7024 | 6134.9583 | 12022.04
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 |  | 170TR02 | 13.8 | 34.5 | 9375
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 4794 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 4722.2333 | 4504.756 | 4485.7679 | 4738.6071 | 4911.2 | 4096.5833 | 4710.381 | 4550.8333 | 4876.8155 | 4719.5417 | 4234.2292 | 4314.7083 | 4665.0238 | 3432.2381 | 4814.7619 | 1482.1667 | 4596.8125 | 4500.1786 | 4571.2321 | 4765.2679 | 1411.125 | 4911.2
Metropolitana | Jangada TR-01 | 4725 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 1410.3167 | 1003.0417 | 1121.6131 | 1408.1369 | 1560.9833 | 869.7917 | 1627 | 1071.5476 | 1831.1369 | 1680.8833 | 1471.4167 | 1627.631 | 1702.7381 | 1756.875 | 1531.8512 | 145.875 | 1275.3056 | 1683.3036 | 1659.2202 | 1749.5 | 901.125 | 4725
Metropolitana | Lavandeira TR-01 |  | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 156.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.9792 | 436.9762 | 433.75 | 449.9286 | 390.8667 | 384.5833 | 392.4107 | 338.5893 | 251.7738 | 568.6012 | 180.0417 | 480.5347 | 567.9821 | 527.5595 | 575.3155 | 516.5417 | 575.32
Metropolitana | Manso TR-01 | 3572 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | 865.75 | 795.8155 | 742.2857 | 847.0714 | 983.3583 | 838.4792 | 917.5 | 876.0476 | 996.8571 | 876.1917 | 1014.75 | 855.7083 | 928.2321 | 797.5179 | 943.9643 | 216.4583 | 891.6944 | 916.3333 | 1005.381 | 968.8631 | 762.8333 | 3572
Metropolitana | Nobres TR-01 | 4806 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 2218.75 | 2659.4881 | 2051.1786 | 2416.9881 | 2925.7167 | 1667.9583 | 2357.8869 | 2616.0536 | 2855.8333 | 2886.7083 | 2144.5833 | 1480.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340.7321 | 6248.3631 | 6606.4881 | 4022.75 | 6606.49
Metropolitana | Nobres TR-03 | 3571 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | -2231.975 | -1669.1548 | -1292.7619 | -695.5179 | -643.7167 | -2463.3333 | -1527.9107 | -1921.6845 | -1392.5774 | -976.075 | -1906.3958 | -568.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975.1429 | 1998.5238 | 2660.869 | 716.7917 | 3571
Metropolitana | Poconé TR-01 | 4896 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | -3038.7667 | -2423.5357 | -2513.2262 | -2075.369 | -1043.2167 | -1750.5417 | -1013.0714 | -1334.5357 | -965.8393 | -1373.3917 | -1733.5208 | -1421.8274 | -558.119 | -188.9464 | -824.6131 | -445.8333 | -1254.8056 | -279.25 | -324.4643 | 388.881 | -39.9583 | 4896
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 4746 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 4514.2167 | 4242.8869 | 4338.5536 | 4337.9286 | 4571.925 | 3747.4583 | 4329.244 | 3904.7202 | 4444.4524 | 4211.15 | 3870.4167 | 3875.1488 | 4203.4583 | 3522.5655 | 4637.2917 | 1032.2917 | 4023.6111 | 3973.1786 | 4474.8155 | 4523.4405 | 1291.9583 | 4746
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 4747 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 7648.1083 | 7311.0119 | 7445.8988 | 7386.9345 | 8003.525 | 6290.7708 | 7524.75 | 7350.2738 | 7773.0833 | 7182.2583 | 6128.125 | 6327.0714 | 7064.7024 | 5520.5476 | 7634.3929 | 2212.1667 | 6889.5625 | 6764.9345 | 7421.3929 | 7568.8333 | 1951.0833 | 8003.52
Metropolitana | S.Antônio TR-01 |  | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 4716 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 9290.6667 | 9107.8214 | 9179.4167 | 9541.1726 | 10344.2667 | 7937.25 | 9769.7798 | 9210.1012 | 9979.4464 | 9604.2833 | 8450.9583 | 8867.2024 | 9573.5119 | 7458.7202 | 10014.4048 | 3193.4583 | 9231.9028 | 9217.5119 | 9319.7143 | 9553.1131 | 8901.5 | 10344.27
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 4717 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 4911.525 | 4935.0893 | 4995.5417 | 5072.7857 | 5301.3417 | 4221.3542 | 5065.5119 | 4771.7321 | 5385.4464 | 5336.25 | 4528.4167 | 4766.8452 | 5154.0119 | 3878.0655 | 5176.9464 | 1145.7917 | 5020.1389 | 1704.3929 | -428.2143 | -1351.2321 | -1614.9167 | 5385.45
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 4718 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 4807.4083 | 4979.6607 | 6719.8393 | 7459.5595 | 7861.2167 | 6355.6875 | 8024.5179 | 7747.5179 | 8620.7083 | 7657 | 7134.9167 | 6880.5238 | 7490.381 | 5819.5298 | 7592.9643 | 2484.1667 | 6584.9167 | 7299.0774 | 7383.5476 | 6660.1548 | 5591.5 | 8620.71
Metropolitana | V.Grande TR-04 |  | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 1527.6083 | 1137.369 | 1137.9762 | 1340.5774 | 1047.4 | 1045.3333 | 1427.0238 | 1319.9702 | 1562.7143 | 1219.5417 | 1517.3542 | 1286.4702 | 1411.1905 | 1100.1369 | 982.256 | 300.4167 | 1146.2778 | 1312.6964 | 1336.244 | 857.0119 | 558.1667 | 1562.71
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 |  | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375
Rondonópolis | A.Garças TR-01 |  | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2083 | 58.3512 | 33.0655 | 38.3095 | 41 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3889 | 65.9464 | 71.381 | 74.8452 | 31.7083 | 74.85
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 |  | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000
Rondonópolis | Anhumas TR-01 |  | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.5625 | 928.8452 | 1107.3988 | 1183.1905 | 1081.1083 | 5.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.6806 | 932.5298 | 927.3929 | 886.8988 | 247.5833 | 1183.19
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 3574 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296.625 | 4753.3631 | 4545.1667 | 4473.625 | 4914.275 | 25.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616.4097 | 4769.8333 | 4369.5 | 4688.5476 | 893.75 | 4914.27
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 4634 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.4583 | 4061.4345 | 3760.381 | 4188.1845 | 4704.85 | 20.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.0486 | 3533.3452 | 3844.3095 | 3947.3869 | 705.0833 | 4704.85
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 |  | 085TR02 | 13.8 | 34.5 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321.3125 | -174.0774 | 122.9286 | 144.8036 | -114.9833 | 0.72917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.4722 | -359.7798 | -416.9762 | -391.381 | -313.5833 | 144.8
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 4765 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [21 empty] | 4765
Rondonópolis | C.Verde TR-02 |  | 012TR02 | 13.8 | 34.5 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4063.9583 | -3259.5 | -3090.6905 | -3175.2619 | -3333.6667 | -16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3705.3194 | -3663.0119 | -3648.0179 | -3680.3631 | -2672.7083 | 0
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 4766 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2287.6042 | -1261.9821 | -1101.7321 | -908.2798 | -1202.4167 | -8.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1699.1458 | -1928.5417 | -1817.4821 | -1753.1071 | -1515.4167 | 4766
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 |  | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 4611 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695.5208 | 891.6845 | 4666.5476 | 5269.4226 | 3208.2667 | 25.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4453.3611 | 5256.5417 | 4783.6905 | 4406.0595 | 2378.5417 | 5269.42
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 |  | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250
Rondonópolis | Itiquira TR-01 |  | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 4646 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.8125 | 1913.875 | 1829.0476 | 1987.1548 | 1905.8083 | 7.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.5139 | 1786.006 | 1715.1786 | 1640.9286 | 1055.875 | 4646
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 4645 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5307.5 | 5082.1429 | 5043.5119 | 4870.0893 | 5142.35 | 28.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6191.2361 | 6449.8155 | 6336.5119 | 5241.3214 | 3292.625 | 6449.82
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 |  | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000
Rondonópolis | Noble TR-01 | 4628 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | [21 empty] | 4628
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 4777 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3754.25 | -1412.7738 | -1068.1845 | -425.4464 | -686.2417 | -2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -407.1875 | -603.4881 | -1001.4345 | -482.6905 | -1156.7083 | 4777
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 |  | 271TR02 | 34.5 | 13.8 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 1648.75 | 1654.4643 | 1795.619 | 1671.5667 | 7.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796.4583 | 1756.5774 | 1719.0357 | 1763.1667 | 1087.0833 | 1796.46
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 |  | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.1667 | 3171.381 | 3065.7857 | 3190.6964 | 3364.3917 | 15.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211.1597 | 2231.375 | 1794.6667 | 1711.6964 | 1093.5417 | 3364.39
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 4615 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.1667 | 2046.875 | 2907.5595 | 3784.0595 | 3855.0667 | 18.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957.8333 | 2629.7738 | 2030.9643 | 1529.506 | 953.9583 | 4615
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 |  | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 49.8583 | 20.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1012 | 0 | 36.9444 | 42.6905 | 49.3571 | 38.2917 | 0 | 49.86
Rondonópolis | Poxoreo |  | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Rondonópolis | Primavera Rural | 4778 | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.3542 | 888.0238 | 1421.7857 | 1656.256 | 1443.1167 | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454.9444 | 1185.1845 | 1069.369 | 1357.2083 | 286.6667 | 4778
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 4768 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8958 | 0 | 0 | 237.8214 | 424.0583 | 4.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.875 | 430.0238 | 373.0417 | 25.5357 | 0 | 4768
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 4776 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5897.2917 | 6308.4405 | 3934.1905 | 4880.8988 | 4442.9417 | 22.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770.4514 | 4903.631 | 6344.1726 | 6437.375 | 4037.5417 | 6437.38
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 4775 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7641.3958 | -6418.006 | -6590.0238 | -6043.9702 | -6398.1 | -32.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7270.7292 | -7626.1964 | -7660.4405 | -7258.8393 | -5215.6667 | 4775
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 4636 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364 | 5133.25 | 4886.8512 | 5355.0833 | 4873.35 | 26.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080.5486 | 4946.5952 | 4880.7321 | 4873.7976 | 3026.9583 | 5355.08
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 4635 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748.4583 | 4191.1726 | 4260.8929 | 4670.381 | 4760.65 | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4455.7778 | 4374.756 | 4216.3155 | 4118.3631 | 2824.0417 | 4760.65
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 4774 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.625 | 4483.1726 | 4394.256 | 4779.1071 | 4709.475 | 23.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4697.75 | 4851.8036 | 4474.244 | 4408.006 | 2771.5417 | 4851.8
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 4627 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369.4375 | 6026.3571 | 6160.8155 | 6995.6488 | 6634.3417 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6671.4931 | 6446.9286 | 6412.9405 | 6456.9107 | 4037.2083 | 6995.65
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 4625 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.4792 | 2668.8095 | 2433.9702 | 2461.7679 | 2387.6 | 12.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.4236 | 2335.375 | 2067.756 | 1849.7679 | 1281.6667 | 4625
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 4626 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775.9583 | 2390.0655 | 3041.4524 | 4036.8869 | 3814.2667 | 19.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.3889 | 2213.6429 | 2311.125 | 2064.3333 | 874.4583 | 4626
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 4661 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2097.4583 | -1587.8571 | -1725.7321 | -1239.506 | -1508.2 | -8.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1417.2431 | -1622.6488 | -1554.0298 | -1755.125 | -1538.4583 | 4661
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 |  | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 160.6583 | 179.5119 | 413.2143 | 427.0774 | 447.7917 | 328.2708 | 490.5952 | 473.619 | 511.7381 | 495.9167 | 420.7917 | 437.375 | 435.7381 | 418.631 | 350.5952 | 66.25 | 426.1944 | 447.3393 | 431.9702 | 392.7679 | 393.5 | 511.74
Rondonópolis | Selma TR-01 |  | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 4637 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.0208 | 1193.131 | 764.2202 | 1271.1548 | 1465.1667 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4168.3403 | 4432.0952 | 6027.381 | 5240.4048 | 3888.5833 | 6027.38
Rondonópolis | Taquari I TR-01 |  | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 3567 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.4792 | 1427.8929 | 1475.8214 | 1517.4702 | 1572.725 | 9.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.6111 | 1530.0595 | 1489.3095 | 1446.1964 | 860.125 | 3567
Rondonópolis | Tesouro TR-01 |  | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Sinop | A.Floresta TR-01 | 4976 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 2237.0083 | 2787.131 | 2419.0595 | 3199.2262 | 3785.45 | 2949.7917 | 3498.6548 | 3678.0833 | 4021.994 | 3726.25 | 3505.6875 | 2669.6131 | 3123.256 | 2851.7976 | 2819.494 | 3202.75 | 2943.1042 | 1707.9881 | 2342.3988 | 2718.006 | 2719.0833 | 4976
Sinop | A.Floresta TR-03 | 4406 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 1120.975 | 1827.5952 | 1473.6369 | 1045.2262 | 308 | -386.875 | -60.5357 | -172.0119 | 100.4464 | 29.3167 | -531.5 | 59.369 | -107.2619 | -87.8452 | -107.2798 | -98.2083 | -242.6181 | -165.6071 | -82.7738 | -67.9464 | -55.4167 | 4406
Sinop | A.Floresta TR-03 |  | 019TR03 | 13.8 | 34.5 | 9375 | -569.95 | -427.3512 | -508.7679 | -151.6071 | 167.7083 | 56.8542 | 222.744 | 383.0417 | 424.6964 | 210.9583 | 315.4167 | 139.0714 | 148.75 | -79.006 | -73.9702 | 98.2917 | 66.5694 | 34.3988 | -21.4464 | -165.756 | -201.75 | 424.7
Sinop | Apiacás TR-01 |  | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | -244.2 | -121.5476 | -164.0893 | -131.5952 | -48.525 | -290.1875 | -144.8929 | -73.7262 | -8.6607 | -35.0667 | -103.75 | -80.7321 | -62.9107 | -61.4405 | -93.3274 | -81.25 | -114.7431 | -120.9048 | -31.0952 | -65.3869 | -17.2917 | -8.66
Sinop | B. Esperança TR-01 | 4918 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -334.5833 | -339.25 | 69.9226 | 1211.006 | 1154.8667 | 171.0625 | 964.9762 | 1101.4643 | 1521.1786 | 1237.3167 | 1093.6875 | 1204.7857 | 295.3988 | 0 | 0 | 0 | 780.2708 | 356.2857 | 0 | 0 | 0 | 4918
Sinop | Carlinda TR-01 |  | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250
Sinop | Castanheira TR-01 |  | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 377.95 | 372.3571 | 350.5714 | 374.8929 | 394.35 | 347.375 | 372.1429 | 357.3929 | 375.6429 | 364.9 | 349.25 | 342.5357 | 354.3214 | 374.6071 | 359.1071 | 339 | 352.375 | 359.6071 | 368.5357 | 370.9286 | 374.75 | 394.35
Sinop | Cláudia TR-01 | 4955 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | -405.3333 | -252.994 | -354.1131 | 113.2321 | 367.95 | -81.8125 | 654.8988 | 1061.2381 | 764.7619 | 464 | -74.0208 | 63.9167 | 194.119 | 338.9048 | 273.7976 | 304.25 | 144.9028 | 208.0595 | 0 | 0 | 0 | 4955
Sinop | Cláudia TR-02 | 4956 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | -1075.95 | -842.1905 | -835.369 | 211.3929 | 1102.9917 | 586 | 1205.6964 | 1310.5357 | 1259.256 | 1030.95 | 82.5208 | 242.9643 | 321.6369 | 134.0238 | -72.6845 | 74.25 | -154.8681 | -127.0595 | -121.3988 | -123.9464 | -75.9167 | 4956
Sinop | Colíder TR-01 | 4966 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 3860.9417 | 3993.1548 | 3735.3452 | 3904.3274 | 4261.475 | 3660.1875 | 4244.7619 | 4153.8631 | 2512.3155 | 4361.3083 | 3891.7083 | 4121.3274 | 979.6667 | 3690.2917 | 4241.3869 | 4504.2917 | 4268.5278 | 4204.0417 | 4250.8571 | 4407.9762 | 4400.4583 | 4966
Sinop | Colider TR-03 |  | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250
Sinop | Feliz Natal TR-01 | SEM BARRA | 126TR01 | 69 | 34.5 | 14000 | -2662.7333 | -2529.6548 | -2458.4226 | -2002.5952 | -1415.0667 | -2008.7292 | -863.0833 | -750.0298 | -334.3631 | -1098.6917 | -1255 | -1489.1607 | -883.4643 | -1219.3333 | -1628.3869 | -1613.0833 | -1599.5 | -1796.1845 | -1807.6131 | -1848.1667 | -638.5833 | -334.36
Sinop | Feliz Natal TR-02 | SEM BARRA | 126TR02 | 34.5 | 13.8 | 6750 | -987.5667 | -832.5774 | -773.9286 | -532.1488 | -171.1833 | -756.8542 | -92.375 | 27.494 | 397.3155 | -134.7917 | -442.2708 | -636.1964 | -16.4762 | -66.8274 | -366.3274 | -343.75 | -388.4306 | -505.4167 | -495.2143 | -574.2798 | -424.5 | 397.32
Sinop | Guarantã TR-01 |  | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375
Sinop | Ipiranga TR-01 | 4937 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.5 | 2234.8095 | 502.6417 | 0 | 0 | -83.131 | -295.2976 | -831.756 | -1003.5833 | -916.8958 | -1101.2738 | -1305.8155 | -1134.8988 | -547 | 4937
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 4575 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | -3024.6083 | -3004.3452 | -3012.3452 | -2468.875 | -2446.1833 | -2869.6875 | -2495.9226 | -2817.3452 | -2693.7798 | -2837.0083 | -2829.3333 | -2934.9821 | -2909.994 | -2867.125 | -2910.3214 | -2843.8333 | -2915.2222 | -2987.4464 | -3003.8512 | -2853.3512 | -1129.9583 | 4575
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 4576 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | -1051.5667 | -961.9345 | -469.8452 | 1274.131 | 1881.4583 | 662.5208 | 2039.8929 | 1006.3452 | 1019.4464 | 525.8667 | 116.1875 | 538.0655 | 683.5595 | 591.8571 | -3.3036 | -10.6667 | 30.7431 | 291.1845 | 114.1726 | -307.2857 | -557.5 | 4576
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 4575 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 1125.8917 | 1305.0238 | 1399 | 2195 | 2521.1833 | 1619.875 | 2533.2679 | 2100.4643 | 2371.9821 | 2098.6167 | 1537.375 | 1801.9821 | 1953.4762 | 2013.744 | 1814.5476 | 2101.625 | 1966.0139 | 2028.9286 | 1895.75 | 2008.0357 | 318.9167 | 4575
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 4575 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | -5033.4 | -5493.3274 | -5400.7381 | -5662.9405 | -6980.275 | -5750.7083 | -5845.6071 | -6170.5774 | -6257.9286 | -6367.375 | -5501.3958 | -5674.0298 | -6367.5 | -6379.8274 | -6374.2321 | -6152.6667 | -6098.0139 | -6295.244 | -6270.3333 | -2333.3571 | 0 | 4575
Sinop | Marcelândia TR-01 |  | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000
Sinop | Matupá TR-01 | 4985 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -1693.0083 | -1138.131 | -1897.3214 | -148.1071 | 1047.9083 | -52.3542 | 1598.0238 | 1658.0655 | 2350.619 | 1531.625 | 34.3333 | 259.1845 | 285.0714 | -400.506 | -577.6548 | -892.25 | -875.5625 | -1224.6548 | -1441.6726 | -772.994 | -1081.2083 | 4985
Sinop | Matupá TR-02 | 4759 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | -607.3583 | -308.3214 | -527.4762 | -559.119 | -289.0917 | -1083 | -543.3571 | -281.5774 | 90.8571 | -197.75 | -492.5208 | -504.0119 | 1105.0595 | 1103.2917 | 2793.3571 | 3304.3333 | 2094.8681 | 509.5476 | 606.8095 | 400.9048 | 522.375 | 4759
Sinop | N. Mutum TR-01 | 4906 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | 2001.2583 | 1990.8571 | 1937.6845 | 2123.8869 | 2325.2667 | 1784.9375 | 2126.131 | 2052.3869 | 2405.5893 | 2209.65 | 1935.375 | 2095.3214 | 2201.2381 | 2299.1488 | 203.1726 | 0 | 2150.4444 | 2193.8452 | 2140.2738 | 2224.7262 | 582.3333 | 4906
Sinop | N. Mutum TR-02 | 4905 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | 4078.2 | 4555.375 | 6891.3452 | 6281.1488 | 6222.8 | 6171.8542 | 8540.4286 | 7112.5179 | 7672.9167 | 6464.4 | 4740.9583 | 4993.6964 | 4766.0714 | 4150.9048 | 439.7798 | 0 | 3745.5972 | 3461.6429 | 3469.3512 | 2663.256 | 711.75 | 8540.43
Sinop | N. Mutum TR-03 | 7769 | 119TR03 | 69 | 138 | 60000 | -1344.175 | -1070.6905 | -1021.5357 | 1279.9583 | 4091.1083 | -1337.6667 | 2805.5952 | 583.5 | 2574.6369 | 3065.625 | 1651.75 | 878.2143 | 1441.5833 | 478.619 | 324.0357 | 0 | -1491 | 19.369 | -2794.5357 | -2317.5893 | -1302.875 | 7769
Sinop | N. Mutum TR-04 | 4705 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | 1162.525 | 1965.7976 | 2083.1667 | 1795.244 | 2343.325 | 1281.125 | 1675.1964 | 1391.4702 | 2151.881 | 2318.525 | 279.6667 | 1797.125 | 2267.744 | 1957.756 | 193.25 | 0 | 1913.2431 | 2274.0952 | 1666.0357 | 1779.9643 | 510.625 | 4705
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 4913 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 74.8667 | 62.5298 | -486.2917 | 320.0476 | 774.7 | -732.8542 | 1485.9583 | 1452.1845 | 1135.9524 | 243.9083 | -10.5833 | -127.3333 | 135.0595 | 681.5952 | -132.5417 | -47.1667 | -324.4236 | -167.6607 | -408.5298 | -646.5893 | -173.875 | 4913
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 |  | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 751.8833 | 855.2143 | 790.2321 | 833.2381 | 891.4667 | 716.6667 | 815.2024 | 867.1905 | 900.2857 | 880.55 | 648.0417 | 800.6905 | 862.1071 | 825.0774 | 910.2679 | 846.25 | 822.5139 | 849.1071 | 945.3274 | 949.6548 | 939.9583 | 949.65
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 4993 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -1523.1833 | -443.2381 | 114.1548 | 101.1548 | 204.0083 | -1261.7083 | -407.3512 | -294.0238 | 74.9048 | 672.7167 | 478.625 | 625.7857 | 191.25 | 175.875 | -402.994 | 456.875 | 796.4444 | 533.6548 | 678.5655 | 1072.4107 | 867.3333 | 4993
Sinop | N.M. Verde TR-02 |  | 238TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 169.3583 | 299.869 | 331.4583 | 303.369 | 414.2333 | 233.8958 | 350.5119 | 504.5714 | 561.9583 | 408.1833 | 200.5417 | 257.881 | 380.4345 | 375.619 | 379.0774 | 330.8333 | 299.9236 | 347.744 | 470.625 | 479.3988 | 469.1667 | 561.96
Sinop | Nova Canaã TR-01 |  | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375
Sinop | Paranaita TR-01 | 4978 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | -1672.7333 | -1507.7083 | -1722.6548 | -1354.0655 | -1427.7667 | -1574.2083 | -1513.4524 | -1141.5476 | 0 | -7.25 | 0 | -1.6012 | 0 | -120.4643 | -529.7262 | -471.75 | -516.6458 | -529.5476 | -522.3869 | -505.0476 | -521.625 | 4978
Sinop | Paranaita TR-02 |  | 054TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 977.8583 | 1010.125 | 947.6845 | 1010.4107 | 1067.1167 | 992.3125 | 1037.5238 | 893.3155 | 736.7083 | 731.9583 | 741.0208 | 709.5 | 39.0476 | 0 | 0 | 0 | 713.8819 | 723.7143 | 731.4167 | 729.6012 | 6.7083 | 1067.12
Sinop | Paranorte TR-01 |  | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Sinop | Primaverinha |  | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000
Sinop | S.Carmem TR-01 | SEM BARRA | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 4908 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | -1107.6833 | -1082.4821 | -631.4583 | -149.4524 | 2.6333 | -799.4167 | 111.6726 | 11.0179 | 180.6012 | -587.375 | -308.3542 | -897.1726 | -1073.25 | -1085.9107 | -1294.1726 | -1328.0833 | -1467.9444 | -1681.381 | -1680.375 | -1532.256 | -1437.2083 | 4908
Sinop | Sinop - TR-02 | 4934 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | -6493.7583 | -6317.5357 | -6517.1845 | -5400.5833 | -3877.15 | -5213.6875 | -2960.6607 | -2669.3452 | -2327.8036 | -3617.4167 | -4211.6458 | -4469.0595 | -3666.7679 | -4047.2024 | -4703.3631 | -4382.0417 | -4268.9792 | -4631.744 | -4606.4643 | -4635.6131 | -1577.3333 | 4934
Sinop | Sinop - TR-03 | 4935 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | -4303.2667 | -4785.875 | -4768.1726 | -1361.5119 | -130.8917 | -611.4167 | 566.756 | 673.4524 | 110.1964 | -281.025 | -921.7292 | -1181.1607 | -3972.5 | -4024.8155 | -4320.5476 | -4573.375 | -4485.9792 | -4578.4821 | -4720.2917 | -4576.5238 | -1945.5833 | 4935
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 4946 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 1613.85 | 2034.6905 | 591.5655 | 905.1071 | 1349.25 | 551.2708 | 1271.6964 | 1768.4643 | 3246.119 | 3012.375 | 2265.7917 | 2610.4167 | 2952.5536 | 2774.8452 | 2701.7262 | 2906.375 | 2593.875 | 2625.0536 | 2591.369 | 2590.0655 | 463.2083 | 4946
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 4947 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 576.5083 | 753.2143 | 571.2619 | 914.1429 | 2239.7667 | 868.625 | 1275.0179 | 1217.2321 | 1443.4821 | 1316.9917 | 911.5417 | 1082.9048 | 1428.9643 | 1428.8452 | 1298.8631 | 1504.25 | 1222.5625 | 1360.4762 | 1486.5179 | 2002.2976 | 416.4167 | 4947
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 4924 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | -1371.0583 | -929.1845 | 935.3214 | 1535.2798 | 2321.1417 | 935.7708 | 1888.9464 | 1503.2143 | 324.6964 | 82.9167 | -363.4583 | -240.9643 | 813.9464 | 825.1012 | 486.2202 | 680.25 | 531.0278 | 615.9464 | 697.244 | 685.4167 | 639.875 | 4924
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 4922 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 3404.7333 | 4725.006 | 5027.7917 | 5642.369 | 6369.075 | 4200.1458 | 6008.6845 | 5444.9464 | 4100.256 | 4497.15 | 3011 | 4099.8869 | 4683.5893 | 4759.994 | 4662.9226 | 4674.1667 | 4518.0972 | 4946.7976 | 4710.4643 | 5049.9702 | 914.3333 | 6369.08
Sinop | Sinop TR-01 | 4936 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4583 | -634.9375 | -88.494 | 94.3988 | 944.4702 | 576.1917 | 128.2917 | 323.744 | 643.8571 | 624.0714 | 487.1488 | 633.375 | 488.3333 | 598.6607 | 548.9226 | 628.9524 | -35.3333 | 4936
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 4914 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | -3553.1833 | -3381.5298 | -3396.4048 | -2173.4226 | -230.7417 | -1353.4167 | -432.5119 | -331.8155 | -466.2262 | -583.9667 | -1410.125 | -548.119 | 0 | -500.2738 | -846.1012 | -570.5 | -283.8542 | -268.3333 | -204.1548 | -172.9048 | 211.0833 | 4914
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 4914 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4914
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 4564 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 | -1594 | -2784.994 | -2449.4583 | -2913.0417 | -3441.8083 | -2873.2708 | -3233.4226 | -3211.5119 | -3104.6607 | -3309.875 | -1873.25 | -2282.9464 | -3078.9107 | -2866.1369 | -2224.6071 | -1827.4583 | -2481.2292 | -2433.3036 | -2188.0774 | -2907.4286 | -810.2083 | 4564
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 7778 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 | -1044.4333 | -1065.1905 | -939.6548 | -453.0476 | 120.4417 | -385.4792 | 543.4048 | 502.1667 | -3.881 | -551.6917 | -712.1042 | -636.3988 | -786.7083 | -953.1012 | -1213.6845 | -1223.25 | -1172.875 | -1276.1429 | -1420.3333 | -1148.369 | -570.4167 | 7778
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 4710 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 5062.8917 | 4765.0238 | 5185.006 | 5677.6607 | 5406.2417 | 5351.3542 | 5326.0655 | 5455.994 | 5807.0119 | 6009.85 | 4612.1667 | 4952.7857 | 4871.7619 | 5575.3631 | 5792.0179 | 5565.5833 | 4543.9653 | 4135.8869 | 3342.4226 | 2877.0179 | 618.0833 | 6009.85
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 7779 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | -4050.0833 | -3827.5655 | -3774.0119 | -3571.1548 | -3268.6917 | -3995.4792 | -3070.0298 | -3410.756 | -3370.3393 | -3885.95 | -4446.9167 | -4382.0655 | -3586.5417 | -2819.5298 | -4158.5298 | -4402.4167 | -4085.7986 | -3956.4226 | -3074.1667 | -3319.7381 | -1222.5417 | 7779
Sinop | Tapurah TR-01 | 4640 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | -745.775 | -747.131 | -386.881 | 418.4821 | 764.0333 | -180.0417 | 1009.9226 | 712.8869 | 717.6845 | 541.7833 | 170.1875 | 235.006 | 255.0476 | -371.3631 | -242.8452 | -106.875 | -314.6389 | -279.3452 | -470.006 | -331.2202 | -419.5 | 4640
Sinop | Tapurah TR-02 |  | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | -622.0667 | -636.1488 | -395.0536 | 190.5 | 278.625 | -231.625 | 432.9881 | 237.4167 | 376.6905 | 304.5333 | 24.9167 | 77.5 | 39.8155 | -351.3333 | -86.4643 | 82.75 | -109.8333 | -59.9226 | -185.8512 | -152.625 | -198.0417 | 432.99
Sinop | Terra Nova TR-01 |  | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Sinop | União do Sul TR-01 |  | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinop | Vera TR-01 | SEM BARRA | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | -1738.8083 | -1271 | 0 | 0 | -634.4 | -1748.125 | -1309.9821 | -1256.9881 | -1308.9345 | -1546.5083 | -1695.3125 | -1646.7202 | -1519.4107 | -1447.4881 | -1597.5357 | -1375.0417 | -1240.3889 | -1319.5476 | -1371.1071 | -1299.7857 | -1448.1667 | 0
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 |  | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 4699 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 25000 | 2087.9667 | 2089.9762 | 1964.4464 | 2163.9345 | 2241.5833 | 1869.5208 | 2157.0952 | 2178.25 | 2330.3155 | 2152.325 | 1961.2083 | 2044.4881 | 2050.2143 | 2197.1905 | 2102 | 2039.9583 | 2281.2639 | 2127.5774 | 2319.2917 | 2165.6786 | 561.0833 | 4699
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 4828 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | -1221.4417 | -361.506 | 91.0536 | 16.881 | 806.7667 | -996.0833 | -136.8988 | 335.9048 | 593.3155 | 794.4667 | -662.75 | 65.9702 | 490.5357 | 592.1548 | 756.869 | 1073.375 | 1210.5556 | 1834.9107 | 1033.4643 | 2188.0476 | 495.9167 | 4828
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 |  | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | -1753.7833 | -1451.2976 | -1474.4107 | -1475.3512 | -1161.375 | -1953.2083 | -312.8333 | -1347.0833 | -1557.5298 | -975.1 | -1828.0208 | -1595.3929 | -1337.3988 | -1146.5833 | -1110.5714 | -609.7917 | -657.4514 | -477.7798 | -909.0774 | -606.7679 | -684.6667 | -312.83
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 4847 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 277.2917 | 451.5893 | 426.9167 | 693.9405 | 1022.7333 | 402.7292 | 852.2143 | 809.3571 | 849.8095 | 835.3167 | 535.7917 | 680.756 | 846.4583 | 800.4762 | 639.4167 | 825.625 | 737.7847 | 675.3095 | 650.381 | 732.5833 | 8.2083 | 4847
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 |  | 178TR02 | 13.8 | 34.5 | 6250 | -1347.8167 | -1363.9345 | -1411.4881 | -1261.3571 | -1106.0333 | -1310.6458 | -1161.2738 | -1120.3393 | -1138.3155 | -1281.7833 | -1219.875 | -1248.6905 | -1182.0774 | -1222.0714 | -1293.1905 | -1235.5 | -1266.5417 | -1296.4643 | -1317.994 | -1274.9643 | -492.75 | -492.75
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 |  | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 4842 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | -1549.175 | -1395.9583 | -1173.9464 | -848.2321 | -655.7333 | -1063.3125 | -313.9167 | -34.0774 | 20.0714 | -5.975 | 106.2083 | -379.381 | -775.1369 | -1111.9286 | -1247.8631 | -1330.875 | -1325.9653 | -1331.75 | -1438.1726 | -460.9167 | 0 | 4842
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 3556 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 3816.0833 | 3960.4107 | 4065.7262 | 4140.2798 | 4702.4667 | 4274.3125 | 4286.3571 | 4600.25 | 4862.5417 | 4569.4833 | 4481.7083 | 4390.744 | 4576.0238 | 4506.8512 | 4288.9286 | 4448.9167 | 4301.1875 | 4373.381 | 4420.4286 | 4401.6905 | 998 | 4862.54
Tangará da Serra | Colniza | 3555 | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | -1882.3583 | -1966.3631 | -1628.8452 | -1386.1012 | -1308.925 | -2117.2708 | -1495.8214 | -1153.5298 | -1174.7679 | -839.8667 | -1430.8125 | -952.3929 | -540.3571 | -583.506 | -571.875 | -236.7083 | -453.9167 | -210.5536 | -415.2143 | -231.119 | 0 | 3555
Tangará da Serra | Colniza |  | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 |  | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | 438.5583 | 513.1369 | 494.744 | 483.631 | 531.5417 | 455.375 | 477.7798 | 491.756 | 542.125 | 500.6333 | 454.6875 | 438.244 | 513.4464 | 487.6845 | 493.2798 | 499.2083 | 484.4514 | 480.756 | 518.4286 | 432.9345 | 449.0833 | 542.12
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 4826 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | [21 empty] | 4826
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 4818 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 177.4167 | 1158.8869 | 6795.3452 | 7346.9107 | 3878.6417 | 9665.2917 | 8167.8929 | 6707.1131 | 7829.6905 | 6551.8333 | 8712.6042 | 7407.6012 | 5412.4583 | 7274.6905 | 6768.619 | 7744.9583 | 6486.8819 | 7271.2857 | 7316 | 7228.1131 | 647.75 | 9665.29
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | SEM BARRA | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 4782 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | 541.3083 | 1677.4464 | 2985.0357 | 990.7083 | 1225.8917 | 990.5417 | 1368.4048 | 2048.9286 | 2715.7619 | 1399.4333 | 1956.8958 | 1942.3452 | 322.3333 | -200.4524 | -245.875 | -818.625 | -369.3542 | -864.5536 | -758.7381 | -445.9464 | -1353.5 | 4782
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 4844 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 20000 | [21 empty] | 4844
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 4854 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 20000 | [21 empty] | 4854
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 |  | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 813.1083 | 770.6667 | 761.881 | 736.4762 | 818.9917 | 797.3958 | 785.256 | 709.9464 | 750.6488 | 765 | 753.6458 | 827.8929 | 856.5774 | 952.256 | 890.1964 | 861.2083 | 759.3403 | 228.3155 | 0 | 0 | 0 | 952.26
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 4849 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 2473.1583 | 2518.7857 | 2414.5179 | 2553.6369 | 2895.5333 | 2437.9583 | 2664.4583 | 2540.631 | 2755.7619 | 2675.525 | 2484.8333 | 2573.9881 | 2772.3929 | 2639.869 | 2721.1548 | 2859.5 | 2593.9028 | 2667 | 2717.3988 | 2827.4107 | 660.2917 | 4849
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 3573 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | -2314 | -2151.5595 | -1794.6012 | -1100.8571 | -322.1667 | -1260.375 | -91.8571 | 282.7381 | 438.8571 | -10.35 | -373.8125 | -583.6964 | -591.1726 | -728.3512 | -1040.9226 | -1014.2083 | -1194.4236 | -740.631 | 0 | 0 | 0 | 3573
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 4851 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 2420.5167 | 2391.5476 | 2090.3214 | 2579.3393 | 3276.9583 | 2198.7917 | 2655.1131 | 2461.3333 | 2957.1726 | 1606.425 | 2112.9792 | 2321.1845 | 2653.0774 | 2809.9286 | 2484.5476 | 2574.5 | 2450.9097 | 2669.381 | 2541.0238 | 2310.9583 | 295.625 | 4851
Tangará da Serra | Juina TR-02 |  | 030TR02 | 13.8 | 34.5 | 9375 | -828.9333 | -996.256 | -1216.7202 | -946.9702 | -794.4167 | -1176.9375 | -1059.2202 | -1052.4583 | -805.5298 | -973.8 | -1099.8125 | -1045.2798 | -943.3988 | -867.1012 | -1051.6786 | -985.3333 | -1024.5208 | -991.2202 | -1137.9048 | -1319.256 | -442.9583 | -442.96
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 4995 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 2046.375 | 2752.4702 | 2799.9226 | 2760.006 | 3058.65 | 0 | 2725.2679 | 2568.875 | 2742.3452 | 2739.2 | 2217.625 | 2459.1012 | 2617.6964 | 2536.6488 | 2597.2679 | 2554.0833 | 2495.4653 | 2586.0952 | 2551.8571 | 2408.6726 | 2511.4583 | 4995
Tangará da Serra | Juruena TR-02 |  | 264TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 1697.7667 | 2280.1726 | 2348.994 | 2310.3333 | 2511.9167 | 2091.875 | 2269.9107 | 2114.5952 | 2218.3333 | 2250.8833 | 1823.4167 | 2061.3571 | 2122.2976 | 2074.6488 | 2134.7202 | 2080.6667 | 2053.2153 | 2123.4821 | 2043.4821 | 1990.0357 | 2075.3333 | 2511.92
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 |  | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 |  | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 481557.3 | 620441.5 | 642019 | 777437.5 | 893368 | 516227.25 | 808440.5 | 898114 | 923471.5 | 957283.6 | 362894 | 479311 | 546161 | 589162 | 566944 | 644766.5 | 538350.75 | 541163 | 115098.0655 | 373.5893 | 445 | 957283.6
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 4827 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | -1038.7917 | -1074.5833 | -1096.3631 | -1060.9464 | -950.7917 | -1139.0417 | -1039.4345 | -1119.1905 | -1018.2202 | -1071.9167 | -1117.5208 | -1087.2143 | -1016.3869 | -960.4286 | -1053.5417 | -989.7917 | -1123.0208 | -1100.8631 | -1058.7619 | -1026.3095 | -1167.0417 | 4827
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 |  | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | -2501.175 | -2626.8333 | -2384.4107 | -2294.6726 | -2633.6 | -2290.5833 | -2274.9167 | -2536.5476 | -2532.1726 | -2813.2583 | -2296.5625 | -2304.494 | -2459.2917 | -2647.0119 | -2781.9048 | -2643.75 | -2870.4861 | -2574.5357 | -2779.6726 | -2834.006 | -2605.625 | -2274.92
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos |  | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 4901 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 1790.4 | 1940.6548 | 1102.8155 | 1163.8214 | 2611.8333 | 2098.2708 | 3212.3929 | 3132.4226 | 3361.3452 | 2913.2583 | 2495.375 | 2574.9226 | 2195.5774 | 1925.7679 | 1595.2679 | 1410.9167 | 1444.6736 | 1379.6488 | 1502.3155 | 1522.5893 | 1616.2083 | 4901
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 |  | 195TR02 | 13.8 | 34.5 | 9375 | 322.6167 | 525.9702 | 31.4464 | 909.9702 | 1003.125 | 810.7917 | 1628.3869 | 1577.1607 | 1571.4762 | 1220.475 | 892.7917 | 945.9524 | 502.1845 | 287.4643 | -17.3929 | -290.4583 | -109.2431 | -148.9286 | -11.3095 | -44.0357 | 44.375 | 1628.39
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 4880 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | -64.3333 | -45.7024 | 356.1488 | 631.9881 | 1852.45 | 1173.5 | 2863.4405 | 2060.2679 | 1869.6429 | 1400.3583 | 487.3333 | 77.1726 | 104.25 | 51.2679 | -152.244 | 104.875 | -548.2222 | -193.0714 | -366.3988 | -848.5774 | -1179.875 | 4880
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 |  | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 568.8167 | 580.4643 | 572.1607 | 628.619 | 680.15 | 667.625 | 673.2083 | 634.9524 | 527.0774 | 719.95 | 636.3542 | 633.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.95
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 4836 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 247.125 | 756.625 | 692.3929 | 746.5833 | 1793.8583 | 109.1667 | 882.0298 | 510.1905 | 252.3333 | -606 | -1550.0208 | -767.9821 | -718.5774 | -2199.6488 | -3018.0179 | -2750.75 | -3214.7639 | -3147.25 | -3105.1726 | -2731.6726 | -3206.1667 | 4836
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 4837 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | -2753.2917 | -1874.9524 | -1489.0595 | -1286.3929 | 143.2083 | -2993.375 | -1167.3274 | -1378.9345 | -806.9643 | -893.7167 | -2721.3125 | -1314.5417 | -868.2619 | -1047.7083 | -1467.9464 | -1472.9167 | -2353.4861 | -1768.6905 | -1603.4643 | -1403.2083 | -2524.375 | 4837
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 4832 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | -608.3667 | -50.0774 | 140.9107 | -84 | -195.1583 | 529.625 | 150.3095 | 23.2798 | 412.6964 | 665.5 | 1124.4583 | 698.1607 | 811.9881 | 1944.2738 | 1819.2321 | 1995.375 | 1414.7083 | 1665.9702 | 1502.7738 | 1640.4821 | 1068.5 | 4832
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 |  | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000
AGUA BOA | AGUA BOA 001 |  | 032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | 1669.1417 | 1693.3155 | 1660.494 | 1807.3155 | 1776.8417 | 1696.75 | 1810.7143 | 1731.244 | 1950.5893 | 1775 | 1707.6042 | 1692.9286 | 1779.1071 | 1932.8512 | 1745.4048 | 1687.9583 | 1818.4375 | 1818.4643 | 2030.506 | 1784.7381 | 668.375 | 2030.51
AGUA BOA | AGUA BOA 002 |  | 032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1383.6417 | 1524.4345 | 1502.6964 | 1680.8512 | 1738.075 | 1297.5625 | 1687.9345 | 2057.3929 | 2118.3155 | 2328.2 | 575 | [10 empty] | 2328.2
AGUA BOA | AGUA BOA 011 |  | 032011 | 138 | 34.5 | 11951.1506 | -1285.425 | -1277.5714 | -1273.9464 | -1410.5655 | -1125.3583 | -1321.0208 | -1458.3393 | -1568.5238 | -1195.5952 | -1274.5 | -1213.2292 | -1198.5298 | -1641.2143 | -1814.1488 | -1910.5893 | -1924.5833 | -1311.7917 | -1701.8631 | -1910.744 | -1449.9286 | -1222.9167 | -1125.36
AGUA BOA | AGUA BOA 012 |  | 032012 | 138 | 34.5 | 9560.9205 | -1221.05 | -1261.3571 | -1279.9702 | -1063.5893 | -1189.7833 | -1258.5417 | -1228.3095 | -1291.1905 | -986.2798 | -1114.2083 | -1128.3333 | -1131.1726 | -1191.7024 | -1400.2798 | -1587.5655 | -1715.625 | -1566.5417 | -1674.9702 | -1969.6845 | -1905.3869 | -1594.3333 | -986.28
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 |  | 209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | -280.8 | -287.0298 | -287.2024 | -287.131 | -294.0417 | -285.25 | -287.9762 | -288.4762 | -286.8036 | -281.9083 | -273.0417 | -279.8155 | -273.4286 | -273.625 | -294.5655 | -290.6667 | -232.9722 | -239.7024 | -298.2321 | -288.4821 | -79.9583 | -79.96
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 |  | 209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | 413.95 | 389.9345 | 366.4702 | 407.6071 | 411.8083 | 450.3958 | 473.2798 | 470.375 | 514.2619 | 587.9333 | 515.5208 | 517.3036 | 427.8155 | 412.0298 | 394.7857 | 413.5 | 353.4722 | 334.1964 | 375.5595 | 385.7917 | 74.75 | 587.93
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 |  | 209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | -1815.9833 | -2012.25 | -2087.1607 | -1877.8036 | -1870.4417 | -2023.6458 | -1908.9583 | -1828.7143 | -1684.1786 | -1798.0083 | -1735.2708 | -1774.9226 | -1640.631 | -1788.9167 | -1874.4345 | -1738.8333 | -1870.5833 | -2283.1012 | -1883.7143 | -1910.494 | -518.5 | -518.5
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 |  | 209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | -189.5833 | -193.006 | -194.369 | -190.619 | -189.2333 | -192.1042 | -190.6607 | -190.1429 | -187.1964 | -189.8833 | -185.6458 | -189.0536 | -183.1607 | -188.3095 | -189.5774 | -188.875 | -186.0903 | -187.7024 | -187.869 | -189.9107 | -53.5 | -53.5
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 |  | 209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1354.4917 | -1448.9226 | -1470.5298 | -1049.4583 | -965.1833 | -1228.9375 | -633.8036 | -701.0179 | -625.8929 | -744.3833 | -765.4583 | -837.7083 | -850.3631 | -1018.9405 | -1176.3155 | -1104.0833 | -843.3542 | -563.8333 | -1234.1429 | -1231.6488 | -783.0833 | -563.83
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 |  | 209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | -552.9 | -626.8452 | -659.0833 | -573.4464 | -549.825 | -449.4583 | -497.7024 | -588.3929 | -452.5 | -508.7333 | -479.4167 | -525.9405 | -477.4048 | -569.9345 | -554.8452 | -535.125 | -495.4167 | -543.2143 | -511.7321 | -560.7917 | -209.7917 | -209.79
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 |  | 100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | -9.6548 | -69.2202 | -48.775 | -13.7708 | -22.0714 | -19.3036 | -40.6726 | -39.8214 | -9.5417 | -27.4861 | -624.5893 | -2606.3274 | -2847.256 | -974.75 | 1.24
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 |  | 100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -11.6083 | -20.9464 | -1.7798 | 16.0536 | 26.575 | -8.7917 | 15.25 | 32.2083 | 48.9107 | 33.45 | 19.375 | 14.7262 | 21.7262 | 30.4107 | 32.9226 | 47.375 | 26.3958 | -616.9881 | -2449.5536 | -2679.619 | -755.75 | 48.91
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 |  | 100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | -21.025 | -16.5476 | -28.1488 | -32.0476 | -26.9833 | -22.8958 | -30.0298 | -11.5893 | -20.6964 | -11.175 | -16.6042 | -22.1786 | -12.9167 | -21.5238 | -16.875 | -3.5833 | -8.8889 | -281.869 | -1006.7857 | -1173.6607 | -463.0417 | -3.58
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 |  | 100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | -226.5667 | -219.7024 | -213.3452 | -222.2083 | -217.4417 | -213.125 | -184.9524 | -207.7202 | -204.9226 | -185.6917 | -179.5208 | -191.1429 | -197.2738 | -187.5774 | -171.5179 | -175.8333 | -178.5278 | -339.1786 | -946.1845 | -1159.244 | -449.9583 | -171.52
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 |  | 100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 18.325 | 17.2083 | 9.8036 | 93.4702 | 6.45 | -26.4167 | 30.3333 | 27.0833 | 9.1667 | 9.5 | -30.2917 | 10.1964 | 21.8155 | -123.4167 | -131.7917 | -211.0833 | -130.1389 | -751.0119 | -2799.6607 | -3205.869 | -850.3333 | 93.47
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 |  | 100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 26.65 | 7.756 | -6.3393 | -10.5476 | -6.7417 | 7.125 | 49.4345 | 12.6488 | 22.6726 | 23.4333 | 36.0208 | 28.5417 | 18.1964 | 23.3452 | 30.0774 | 27.3333 | 30.25 | -181.7202 | -488.0536 | -1112.9524 | -987.1667 | 49.43
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 |  | 100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 738.8083 | 737.2381 | 745.7202 | 851.8512 | 883.4583 | 682.875 | 815.8095 | 863.5238 | 939.7619 | 886.525 | 742.5833 | 844.506 | 938.0655 | 924.8452 | 869.1488 | 939.9583 | 892.0347 | 854.5833 | 805.6488 | 841.1131 | 250.875 | 939.96
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 |  | 100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 699.4 | 652.75 | 633.756 | 804.3869 | 755.1667 | 592.3542 | 677.0357 | 743.381 | 855.9583 | 725.9417 | 740.5625 | 784.881 | 852.5714 | 809 | 717.9286 | 736.125 | 778.2361 | 722.256 | 662.4702 | 737.0595 | 167.0833 | 855.96
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 |  | 100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1379.4667 | 1411.1607 | 1387.994 | 1364.0238 | 1339.8333 | 1272.3333 | 1256.3036 | 973.2143 | 1321.4821 | 1531.9417 | 1503.625 | 1623.7321 | 1587.1488 | 1423.3452 | 1592.6905 | 1502.4583 | 1497.9792 | 1445.6667 | 1408.7857 | 1478.0714 | 441.9583 | 1623.73
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 |  | 100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2125.9333 | 2154.631 | 2151.9464 | 2087.7381 | 2157.7833 | 2050.7083 | 2033.375 | 2075.4107 | 2094 | 2124.275 | 2084.2083 | 2170.9762 | 2175.0655 | 2148.5655 | 2176.3333 | 2120.875 | 2115.9375 | 2101.619 | 2133.3631 | 2089.4762 | 670 | 2176.33
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 |  | 100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | -274.075 | -298.5536 | -411.2083 | -238.1845 | -150.6 | -443.4167 | -314.9643 | -191.6905 | -72.4821 | -136.6333 | -62.7917 | -43 | -32.0714 | -91.131 | -229.2917 | -276.0833 | 80.1042 | 90.4702 | 66.8571 | 75.3452 | -48.875 | 90.47
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 |  | 214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 245.2167 | 204.756 | 184.7917 | 36.6845 | 0 | 168.875 | 205.0298 | 195.2083 | 243.4702 | 225.0833 | 213.2083 | 213.8036 | 236.3512 | 223.7738 | 225.2202 | 216.5417 | 232.3333 | 226.6786 | 205.8452 | 218.631 | 218.7083 | 245.22
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 |  | 214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 49.6 | 13.5774 | -25.9583 | 19.1607 | 98.6583 | 7.5208 | 118.2321 | 164.9524 | 266.8869 | 187.3 | 257.3333 | 245.7262 | 173.1786 | 127.1667 | 106.8095 | 88.5 | 76.8056 | 297.3393 | 307.0119 | 312.9286 | 307.1667 | 312.93
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 |  | 097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 | 661.0333 | 636 | 609.7976 | 676.9405 | 684.85 | 615.6042 | 681.3095 | 687.3333 | 736.1488 | 684.625 | 675.6875 | 712 | 698.7798 | 744.3631 | 713.7083 | 707.25 | 741.9306 | 740.0714 | 713.5714 | 724.6726 | 688.625 | 744.36
CANABRAVA | CANABRAVA 001 |  | 212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 196.0083 | 178.4345 | 164.0298 | 191.0357 | 199.9833 | 150.6667 | 189.6964 | 173.8512 | 190.8988 | 184.8917 | 177.1458 | 181.0179 | 199.7798 | 179.7083 | 179.5119 | 186.0417 | 184.875 | 196.9167 | 175.9107 | 181.8869 | 21.1667 | 199.98
CANABRAVA | CANABRAVA 011 |  | 212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | -181.9667 | -90.4048 | -122.756 | -73.1607 | 32.225 | 43.4167 | 349.3988 | 402.994 | 479.494 | 395.9583 | 221.1458 | 167.8869 | 227.9345 | 181.4464 | 68.4524 | -11.25 | 45.0903 | 59.7143 | 39.869 | 74.7024 | 46.125 | 479.49
CANARANA | CANARANA 001 |  | 155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 974.275 | 982.2321 | 887.3095 | 1067.6786 | 1125.8583 | 881.7083 | 1165.6071 | 1188.2679 | 1289.1726 | 1215.775 | 992.5417 | 1208.1131 | 1223.9286 | 1218.881 | 1140.375 | 1188.5 | 1258.2361 | 688.7321 | 0 | 0 | 0 | 1289.17
CANARANA | CANARANA 002 |  | 155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1119.2083 | 1092.7321 | 1099 | 1180.3988 | 1239.2667 | 976.9375 | 1244.7381 | 1285.5774 | 1379.8631 | 1283.3083 | 1195.2708 | 1238.25 | 1319.0119 | 1236.0774 | 1063.0893 | 1078.7917 | 1206.2847 | 516.6667 | 0 | 0 | 0 | 1379.86
CANARANA | CANARANA 011 |  | 155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | -24.3833 | 80.8869 | 113.6726 | 83.7857 | 200.9583 | -38.3125 | 162.619 | 346.6786 | 402.4345 | 487.7833 | 227.625 | 326.1429 | 356.0655 | 277.256 | 182.9107 | 132.625 | 169.1111 | 154.3274 | 0 | 0 | 0 | 487.78
CANARANA | CANARANA 012 |  | 155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1474.8167 | -1507.3155 | -1460.3571 | -1389.619 | -1314.8 | -1436.1458 | -922.2024 | -261.6548 | -296.2024 | -275.2917 | -268.6042 | -70.2381 | -245.9643 | -474.8333 | -666.9167 | -697.5417 | -683.3542 | -305.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
CONFRESA | CONFRESA 001 |  | 206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | -289.675 | -276.8393 | -361.4524 | -260.7083 | -183.475 | -250.8958 | -205.7202 | -204.6012 | -105.3869 | -120.2 | -154.6875 | -243.1905 | -89.1131 | -143.6845 | -152.4345 | -172.5417 | -130.0764 | -137.8095 | -149.2321 | -176.0774 | -112.9583 | -89.11
CONFRESA | CONFRESA 002 |  | 206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 172.925 | 116.0298 | 29.4405 | 164.506 | 262.6583 | 166.2708 | 207.4524 | 165.244 | 226.1369 | 200.4833 | 139.3333 | 106.5476 | 307.6964 | 244.0119 | 218.25 | 216 | 234.6597 | 242.1488 | 229.9583 | 195.7381 | 268.9167 | 307.7
CONFRESA | CONFRESA 003 |  | 206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 132.9167 | 66.6786 | -55.0536 | 18.7679 | 76.6417 | 133.9583 | 254.0357 | 333.5595 | 227.3095 | 232.5167 | 65.2917 | 118.7321 | 204.5893 | 212.4405 | 215.0119 | 261.375 | 232.9097 | 185.1131 | 160.2321 | 170.9524 | 180 | 333.56
CONFRESA | CONFRESA 011 |  | 206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -556.775 | -706.2202 | -975.1131 | -646.7917 | -572.9167 | -892.9792 | -575.6905 | -599.5655 | -312.0119 | -159.525 | -386.4583 | -615.994 | -482.3155 | -686.5238 | -546.869 | -582.9583 | -593.6389 | -484.2143 | -532.2381 | -525.5417 | -626.875 | -159.52
CONFRESA | CONFRESA 012 |  | 206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -4497.375 | -4546.1012 | -4557.6964 | -3819.7857 | -3250.7917 | -3321.8542 | -2047.9583 | -1949.1131 | -1955.2202 | -2580.4 | -2590.5208 | -2899.3036 | -2646.9583 | -3256.4048 | -3497.7619 | -4092.4167 | -4013.7847 | -3868.3869 | -3788.4762 | -3940.756 | -4093.0833 | -1949.11
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 |  | 246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | -61.5583 | -94.8214 | -106.5893 | -86.3274 | -97.7917 | -14.1875 | -39.0893 | -103.5357 | -49.7143 | -101 | -95.1458 | -99.2798 | -83.6488 | -124.1429 | -111.3631 | -57.0833 | -57.9861 | -101.7083 | -107.9464 | -116.5536 | -138.7083 | -14.19
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 |  | 246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | -52.8917 | -77.25 | -87.8512 | -91.5655 | -86.0167 | -38.625 | -80.3214 | -73.25 | -47.1607 | -38.7 | -44.4167 | -23.3393 | -46.0417 | -62.8155 | -49.7321 | -72.7083 | -76.0069 | -80.1429 | -43.1548 | -62.7143 | -78.375 | -23.34
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 |  | 226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 563.275 | 550.5655 | 536.9048 | 568.1905 | 584.9167 | 605.7292 | 631.8869 | 664.3512 | 699.4226 | 638.5333 | 671.1458 | 660.7024 | 704.7321 | 651.4643 | 631.8929 | 590.875 | 617.2569 | 608.8274 | 609.7024 | 623.0714 | 596.625 | 704.73
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 |  | 226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 244.0083 | 231.4107 | 230.619 | 261.1488 | 258.9417 | 227.7917 | 231.75 | 222.6071 | 234.9583 | 235.7917 | 210.2708 | 220.3333 | 233.131 | 249.4702 | 249.5536 | 254.4167 | 246.125 | 242.8095 | 238.1369 | 234.1845 | 240.375 | 261.15
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 |  | 239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 232.2083 | 221.2381 | 207.7738 | 214.7798 | 222.3083 | 245.0833 | 227.5179 | 206.2738 | 204.25 | 208.65 | 202.25 | 201.5 | 199.7143 | 204.25 | 204.5476 | 203.9583 | 212.5556 | 207.8988 | 214.1607 | 210.7262 | 210.5833 | 245.08
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 |  | 033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 866.45 | 825.7679 | 786.8036 | 906.5536 | 928.8167 | 753.875 | 887.0833 | 996.2083 | 1182.8512 | 1078.6333 | 1020.9167 | 1052.381 | 1114.9881 | 1062.8274 | 969.0119 | 984.0833 | 991.5208 | 989.4226 | 889.5893 | 956.6369 | 886.2083 | 1182.85
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 |  | 033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 847.2333 | 813.994 | 778.7857 | 876.8333 | 901.8583 | 729.5 | 843.3274 | 890.7976 | 987.875 | 889.4583 | 857.7292 | 895.6964 | 955.8988 | 961 | 911.3155 | 917.875 | 931.5417 | 960.4524 | 908.1131 | 950.4048 | 852.5417 | 987.88
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 |  | 033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 907.3833 | 443.8214 | 717.4524 | 901.0714 | 693.1917 | -546.7292 | -194.8571 | 137.0536 | -46.1905 | 63.35 | 193.4792 | 219.2798 | 191.994 | 98.8333 | 353.6667 | 458.3333 | 182.7361 | 610.8571 | 1528.8274 | 1421.3393 | 1102.9167 | 1528.83
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 |  | 033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -7.275 | 47.2976 | 13.1429 | 78.1845 | 95.725 | -14.8542 | 82.9405 | -73.006 | -254.9702 | -227.4333 | -199.8958 | -270.744 | -259.875 | -289.7381 | -259.1667 | -169.7083 | -321.6181 | -504.7202 | -427.875 | -623.0714 | -472.8333 | 95.72
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 |  | 033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -364.3917 | -372.369 | -383.6429 | -378.3571 | -378.775 | -393.0625 | -310.25 | -221.9107 | -210.3036 | -218.3917 | -212.6667 | -213.9226 | -214.869 | -215.5714 | -214.3095 | -215.625 | -337.0833 | -499.3988 | -504.8214 | -504.2262 | -523.2083 | -210.3
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 |  | 033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -484.875 | -269.7381 | -283.2083 | -352.2381 | 301.5167 | -132 | -382.5 | 30.2976 | 143.7679 | -114.0667 | 186.375 | -277.1548 | -98.0655 | -89.369 | 100.1429 | 363.4167 | -279.9792 | -2.506 | 282.4702 | 221.6845 | 44.7917 | 363.42
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 |  | 105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 |  | 213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 165.2917 | 120.381 | 118.8631 | 134.2262 | 135.85 | 125.6042 | 136.8929 | 127.5952 | 145.8988 | 135.1083 | 136.3125 | 138.7857 | 144.6071 | 141.7679 | 136.1131 | 133.3333 | 144.7639 | 139.7976 | 154.5357 | 150.3929 | 138.7917 | 165.29
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 |  | 211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | 37.4917 | 33.0774 | 20.8155 | 18.0833 | 13.3417 | 16.1458 | -8.6964 | -17.7083 | -15.4583 | -16.6167 | 14.7917 | -29.2024 | -29.5119 | -30.4464 | -14.1548 | -16.7083 | -24.7639 | -9.6548 | -6.0119 | -8.9048 | -16.3333 | 37.49
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 |  | 211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 783.8917 | 691.4048 | 649.8155 | 699.4405 | 730.2667 | 669.2708 | 715.6905 | 692.6369 | 724.3036 | 727.525 | 701.2292 | 258.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.6667 | 169.0595 | 0 | 0 | 0 | 783.89
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 |  | 221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1007.65 | 1009.9821 | 971.6131 | 1086.8393 | 1173.4583 | 909.1042 | 1253.5357 | 1233.5179 | 1358.8512 | 1332.275 | 1264.5417 | 1191.7976 | 1313.9226 | 1258.875 | 1255.4345 | 1209.9167 | 1256.9583 | 1312.756 | 1243.7679 | 1322.631 | 1287.75 | 1358.85
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 |  | 221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 866.2 | 843.4167 | 807.994 | 880.4405 | 951.5083 | 798.3125 | 876.4167 | 840.9643 | 904.7262 | 871.6167 | 844.5833 | 829.9405 | 928.5655 | 906.994 | 892.0774 | 916.4167 | 917.3958 | 912.0179 | 891.4881 | 911.7202 | 877.4167 | 951.51
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 |  | 221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 476.5833 | 479.8631 | 473.9762 | 561.8869 | 727.3833 | 645.9167 | 1160.4464 | 1389.0893 | 1468.2619 | 1273.7167 | 1230.9375 | 1160.1845 | 988.4345 | 894.2202 | 793.9524 | 809.9583 | 793.8056 | 794.5417 | 749.5536 | 769.1488 | 759 | 1468.26
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 |  | 221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -445.6 | -541.7976 | -580.9702 | -356.5536 | -522.9667 | -574.1458 | 22.6726 | 175.7321 | 145.25 | 6.6917 | 94.6458 | -84.0357 | 3.4048 | -293.8036 | -390.2738 | -412.2083 | -409.0139 | -422.881 | -431.8512 | -418.8452 | -368.25 | 175.73
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 |  | 221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -883.65 | -888.5952 | -855.9702 | -730.8571 | -639.3417 | -657.6458 | -214.494 | -42.2321 | -164.2917 | -114 | -67.8333 | -175.1012 | -99.1905 | -52 | -185.6488 | -187.5417 | -363.5625 | -208.2857 | -473.8929 | -444.8869 | -458.5 | -42.23
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 |  | 228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 163.1417 | 130.4286 | 115.244 | 115.5714 | 101.8417 | 68.1042 | 64.6429 | 21.9345 | 65.8929 | 88 | 60.6042 | 96.119 | 50.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.14
SALTO BELO | SALTO BELO 012 |  | 065002 | 34.5 | 34.5 | 20000
SALTO BELO | SALTO BELO 013 |  | 065003 | 34.5 | 34.5 | 20000
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 |  | 210001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | -695.3583 | -700.1369 | -708.8095 | -694.1429 | -691.9917 | -709.4583 | -661.8274 | -697.6429 | -691.8214 | -698.2333 | -688.8125 | -708.4464 | -693.2798 | -694.5476 | -697 | -622.9583 | -687.7431 | -688 | -679.2024 | -693.3512 | -696.2083 | -622.96
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 |  | 241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | -295.4083 | -308.3631 | -276.8393 | -304.9345 | -335.525 | -295.375 | -339.5357 | -313.7619 | -351.6667 | -372.9833 | -375.6875 | -331.125 | -374.4048 | -357.4405 | -355.9702 | -391.25 | -365.1597 | -363.9583 | -366.1726 | -380.5417 | -384.125 | -276.84
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 |  | 241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 313.225 | 300.381 | 273.506 | 272.6131 | 276.4083 | 288.6875 | 298.9524 | 275.756 | 308.4702 | 309.175 | 284.1458 | 292.3988 | 297.3393 | 307.8393 | 290.7262 | 301.2917 | 310.3542 | 290.3095 | 320.9464 | 288.2679 | 269.5 | 320.95
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 |  | 242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 186.15 | 162.6369 | 149.9107 | 154.881 | 161.1583 | 248.7083 | 184.2679 | 134.0893 | 133.0476 | 113.9333 | 131.3333 | 124.8512 | 120.9107 | 106.5595 | 109.4702 | 128.6667 | 140.8264 | 120.4821 | 134.5298 | 115.0476 | 106.4583 | 248.71
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 |  | 207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | -437.1583 | -444.75 | -455.2381 | -447.375 | -431.9167 | -473 | -364.8512 | -310.0179 | -320.75 | -326.7167 | -381.5208 | -396.8452 | -348.8452 | -389.3155 | -433.2321 | -429.375 | -425.1181 | -436.381 | -455.2976 | -449.0298 | -141.8333 | -141.83
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 |  | 208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1875 | 78.5238 | 75.3095 | 80.744 | 77.5333 | 39.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3194 | 36.5179 | 0 | 0 | 0 | 80.74
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 |  | 208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | -79.5 | -57.8452 | -77.6607 | -83.0119 | 4.9 | -3.1458 | 17.7619 | -8.256 | 29.7202 | 36.25 | 25.6042 | 15.1488 | 30.8571 | 70.0893 | 10.619 | 70.3333 | 40 | 13.2262 | 48.5 | 44.5893 | -0.91667 | 70.33
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 |  | 208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 312.5083 | 254.4048 | 219.125 | 273.0536 | 321.8667 | 440.5417 | 581.3512 | 584.3036 | 788.7976 | 729.6917 | 663.3125 | 691.7321 | 719.7917 | 643.9583 | 626.4524 | 645.9583 | 628.4583 | 773.5 | 755.5238 | 790.131 | 744.25 | 790.13
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 |  | 231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | 173.725 | 146.7321 | 131.756 | 178.6964 | 208.4083 | 155.0625 | 204.0714 | 234.0179 | 269.2857 | 226.55 | 207.875 | 268.1786 | 302.744 | 256.6905 | 208.2381 | 216.9167 | 220.1111 | 214.5298 | 207.9643 | 234.4167 | 244.7083 | 302.74
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 |  | 231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 442.7583 | 391.7024 | 352.4762 | 440.2976 | 485.9167 | 337.0625 | 428.0417 | 395.1071 | 450.869 | 418.15 | 344.7917 | 389.5893 | 484.1905 | 445.7083 | 430.4524 | 464.625 | 487.1736 | 488.1786 | 487.3393 | 492.8155 | 476.9583 | 492.82
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 |  | 231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 143 | 85.0595 | 33.75 | 78.2202 | 125.65 | 68.7917 | 217.2738 | 291.5298 | 335.3512 | 307.825 | 289.3542 | 296.1548 | 385.9464 | 346.2798 | 232.7619 | 243.5417 | 253.2014 | 271.7083 | 243.1429 | 258.0655 | 237.25 | 385.95
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 |  | 231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 92.9333 | 69.6964 | 3.3095 | 40.3631 | 97.0583 | 92.4375 | 244.506 | 215.3631 | 463.3095 | 401.875 | 399.5 | 387.0179 | 317.2976 | 250.5595 | 187.5833 | 198.8333 | 178.1042 | 146.8571 | 185.6548 | 165.125 | 173.5833 | 463.31
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 |  | 017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1200.4083 | 1223.994 | 1280.4524 | 1266.9702 | 1407.8417 | 1288.0208 | 1326.2857 | 1268.2976 | 1307.3452 | 1241.675 | 1156.8125 | 1270.2262 | 1248.6012 | 1350.2738 | 1279.4702 | 1247.5 | 1172.2222 | 1246.3512 | 1257.375 | 1306.5833 | 1157.9583 | 1407.84
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 |  | 017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1113.2083 | 1582.5476 | 1535.5536 | 1413.7321 | 1711.2083 | 1517.4167 | 1585.3036 | 1582.7321 | 1575.8155 | 1593.075 | 1355.4167 | 1599.3929 | 1557.2738 | 1623.5417 | 1593.619 | 1512.75 | 1517.25 | 1630.7321 | 1200.2798 | 1375.3393 | 1499.25 | 1711.21
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 |  | 017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -272.4167 | -279.0952 | -273.3095 | -273.3869 | -248.4417 | -261.9375 | -270.9643 | -278.8988 | -265.875 | -284.75 | -290.5208 | -283.0238 | -279.1786 | -264.9405 | -273.1369 | -274.2083 | -297.2083 | -289.2143 | -283.2857 | -268.2083 | -297.2917 | -248.44
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 |  | 017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | -296.475 | -293.0417 | -322.6131 | -322.0655 | -220.7667 | -272.2708 | -282.6667 | -346.6429 | -318.3333 | -378.3167 | -380.2292 | -347.1726 | -360.5595 | -207.6369 | -308.1786 | -368.875 | -480.3472 | -382.7857 | -275.9524 | -248.0179 | -390.5417 | -207.64
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 |  | 017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1155.5917 | -1158.7917 | -1154.5714 | -1170.0595 | -1136.6333 | -1134.2708 | -1146.3095 | -1138.1726 | -1155.5476 | -1153.9833 | -1165.1875 | -1181.3214 | -1177.9702 | -1137.2738 | -1168.869 | -1166.5833 | -1211.6597 | -1184.0952 | -1183.3929 | -1152.4464 | -1209.5 | -1134.27
CACERES | CACERES 001 |  | 037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -409.425 | -406.3095 | -386.1429 | -415.2202 | -252.725 | -448.7708 | -346.5417 | -421.8155 | -362.369 | -443.175 | -535.8125 | -474.0714 | -459.3214 | -362.1964 | -389.9702 | -323.4167 | -496.5556 | -439.6667 | -475.1667 | -396.381 | -493.3333 | -252.72
CACERES | CACERES 002 |  | 037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 782.425 | 744.9048 | 788.6071 | 756.25 | 887.8417 | 726.9167 | 819.6726 | 765.5595 | 875.2083 | 753.0167 | 702.9792 | 757.9524 | 753.9643 | 824.506 | 796.8333 | 809.125 | 653.8958 | 721.1905 | 720.7262 | 791.2321 | 639.0417 | 887.84
CACERES | CACERES 003 |  | 037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 220.9 | 182.9107 | 260.0952 | 217.9226 | 374.875 | 156.6667 | 288.2024 | 242.1607 | 347.6607 | 217.9333 | 153.1875 | 219.5417 | 197.4226 | 310.2619 | 265.7619 | 323.5 | 114.6944 | 210.5595 | 195.0952 | 263.1786 | 94.875 | 374.88
CACERES | CACERES 004 |  | 037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 410.2833 | 435.3631 | 463.9762 | 433.75 | 528.5417 | 369.9167 | 479.0655 | 447.7321 | 485.6012 | 447.5167 | 364.3542 | 409.6905 | 427.0476 | 486.6726 | 460.131 | 505.375 | 385.3542 | 421.0179 | 403.4405 | 438.8571 | 378.9167 | 528.54
CACERES | CACERES 005 |  | 037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 819.6833 | 817.7976 | 852.7381 | 816.4821 | 944.9833 | 819.7708 | 902.7619 | 849.4643 | 964.3452 | 837.125 | 785.4792 | 817.7679 | 825.6786 | 923.8214 | 895.0179 | 922.4583 | 759.5833 | 838.881 | 827.0119 | 904.375 | 744.5417 | 964.35
CACERES | CACERES 006 |  | 037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1026.4083 | 1037.6131 | 1094.75 | 1048.0298 | 1182.55 | 1000.5208 | 1095.869 | 1066.8333 | 1157.4643 | 1087.4917 | 984.125 | 1067.4762 | 1079.4405 | 1157.9583 | 1142.3393 | 1176.375 | 1058.6528 | 1155.869 | 1096.4524 | 1174.0357 | 892.1667 | 1182.55
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV |  | 037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 252.975 | 222.8393 | 242.625 | 217.7738 | 290.3 | 205.5417 | 250.1548 | 223.0774 | 286.4226 | 187.15 | 201.5208 | 221.119 | 202.6905 | 255.4405 | 234.744 | 250.3333 | 148.8403 | 201.8452 | 209.0893 | 242.381 | 146.1667 | 290.3
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV |  | 037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 482.0583 | 397.5952 | 441.2143 | 404.4107 | 489.8 | 393.8542 | 469.744 | 423.006 | 495 | 399.6583 | 363.9167 | 467.2083 | 417.6607 | 475.3988 | 467.4762 | 502.7917 | 356.9375 | 435.1429 | 402.1607 | 447.5476 | 304.1667 | 502.79
CACERES | CACERES 011 |  | 037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -4506.0833 | -4539.3929 | -4510.4048 | -4561.9345 | -4394.425 | -4530.9375 | -4449.6786 | -4494.6071 | -4375.0119 | -4540.55 | -4464.7083 | -4491.75 | -4484.8214 | -4376.4881 | -4530.5179 | -4603 | -4746.8889 | -4539.9226 | -4642.1071 | -4603.4167 | -4808.9167 | -4375.01
CACERES | CACERES 012 |  | 037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -1480.5333 | -1286.4881 | -1459.6488 | -1423.8631 | -1325.0417 | -1252.4375 | -1226.1845 | -1453.6607 | -1588.7798 | -1550.5667 | -1611.125 | -1208.256 | -1077.1429 | -690.7917 | -653.6786 | -798.1667 | -824.3611 | -860.506 | -1188.4583 | -407.1964 | -546.9583 | -407.2
CACERES | MINA ERNESTO 011 |  | 268011 | 34.5 | 34.5 | 25000
CACERES | MINA ERNESTO 012 |  | 268012 | 34.5 | 34.5 | 11000
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 |  | 083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | -969.075 | -968.5595 | -971.9643 | -973.381 | -969.3083 | -963.7083 | -970.4762 | -969.4048 | -972.5179 | -963.2167 | -960.9375 | -314.0714 | -833.1845 | -863.2976 | -973.5298 | -965.1667 | -983.9236 | -970.0952 | -973.1071 | -962.1012 | -976.9583 | -314.07
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 |  | 215001 | 13.8 | 13.8 | 8000
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 |  | 057001 | 13.8 | 13.8 | 3000
INDIAVAI | INDIAVAI 001 |  | 058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 177.725 | 186.5179 | 173.5238 | 162.5298 | 172.75 | 173.1667 | 173.125 | 175.3155 | 165.3988 | 178.5917 | 150.125 | 168.0179 | 167.3452 | 185.1012 | 180.0536 | 172.0833 | 168.7847 | 172.625 | 168.3571 | 181.9464 | 102.3333 | 186.52
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 |  | 029001 | 13.8 | 13.8 | 4000
MINERADORA | MINERADORA 011 |  | 188011 | 34.5 | 34.5 | 25000
MINERADORA | MINERADORA 013 |  | 188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | -1192.0833 | -1203.6488 | -1128.1369 | -1248.5 | -1215.65 | -839.8333 | 0 | -363.5179 | -1027.3988 | -1077.95 | -1279 | -1107.5417 | -1126.5179 | -1063.2917 | -1171.3988 | -975.9583 | -1302.25 | -1139.4881 | -1188.1905 | -1177.8274 | -1485.8333 | 0
MIRASSOL | MIRASSOL 001 |  | 074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1006.2667 | 980.3333 | 993.9167 | 968.119 | 1152.15 | 984.5 | 1039.2679 | 987.756 | 1053.3274 | 957.6917 | 909.6875 | 973.6786 | 981.7619 | 1105.8274 | 1017.6131 | 993.6667 | 829.1875 | 918.8333 | 917.3095 | 291.5893 | 0 | 1152.15
MIRASSOL | MIRASSOL 002 |  | 074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1326.9917 | 1319.3095 | 1350.7798 | 1313.5417 | 1453.5833 | 1309.6667 | 1382.4643 | 1333.3155 | 1413.8333 | 1331.025 | 1248.0833 | 1330.3333 | 1356.8929 | 1429.5952 | 1386.2321 | 1392 | 1239.0278 | 1351.006 | 1322.4167 | 1369.381 | 1296.7917 | 1453.58
MIRASSOL | MIRASSOL 011 |  | 074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 |  | 216001 | 13.8 | 13.8 | 3000
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 |  | 021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | -6801.2 | -6913.881 | -6661.7381 | -5468.3631 | -1365.7417 | -3397.1458 | -3484.7143 | -3583.1369 | -3494.2024 | -3513.5083 | -3523.3333 | -3571.5238 | -3560.5833 | -3473.9405 | -3511.7024 | -3523.8333 | -3642.8264 | -3572.4405 | -3228.1012 | -3193.0357 | -3567.375 | -1365.74
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 |  | 021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | 439.6583 | 413.3631 | 371.7917 | 402.7619 | 395.9 | 455.0417 | 496.4881 | 468.756 | 484.8214 | 462.6083 | 378.4583 | 402.0357 | 425.1369 | 514.0119 | 472.9583 | 480.9583 | 332.4861 | 410.4048 | 451.6667 | 473.494 | 406.125 | 514.01
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 |  | 021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 339.2083 | 371.0774 | 339.8869 | 429.3214 | 338.0167 | 406.7917 | 319.3155 | 494.5655 | 489.244 | 536.3167 | 493.5833 | 465.1012 | 517.3571 | 572.0893 | 597.6488 | 565.2917 | 473.5625 | 477.619 | 407.1071 | 459.756 | 409.625 | 597.65
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 |  | 021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8869 | 1198.6131 | 1277.5119 | 1350.1333 | -80.5833 | 1225.5298 | 1215.1667 | 1292.1845 | 1458.625 | 1435.2917 | 1138.3264 | 1184.131 | 991.1786 | 1266.8274 | 1705.5 | 1705.5
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 |  | 021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 19.2833 | 13.0833 | 14.2738 | 12.0595 | 22.2333 | 18.5208 | 17.625 | 13.0119 | 18.8631 | 18.5167 | 14.3958 | 13.75 | 20.6548 | 33.1726 | 16.3571 | 17.2917 | -5.0694 | 11.6964 | 21.8036 | 16.7143 | 11.7083 | 33.17
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 |  | 021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -1754.0667 | -1826.5238 | -1829.5774 | -1837.9524 | -1749.7333 | -1713.5208 | -1811.0655 | -1818.2024 | -1709.6845 | -1752.2167 | -1650.125 | -1715.8393 | -1670.2321 | -1598.7262 | -1623.7083 | -1621 | -1752.9444 | -1677.7738 | -1639.631 | -1591.5119 | -1766.875 | -1591.51
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 |  | 021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | -429.6333 | -599.8333 | -772.1786 | -429.7381 | -144.525 | -334.4167 | -443.2619 | -477.8036 | -292.7262 | -70.6667 | -14.4583 | -257.7798 | -50.1845 | 229.1429 | 102.2143 | -149.7083 | -193.9236 | 100.5595 | -105.0238 | 89.4405 | 109.2083 | 229.14
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 |  | 055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | -1251.6833 | -1270.4286 | -1217.7381 | -1221.5119 | -1036.8833 | -1252.5833 | -1190.244 | -1284.8869 | -1190.4405 | -1327.15 | -7.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1588.2431 | -1394.4226 | -1343.0417 | -1273.7679 | -1542.5417 | 0
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 |  | 055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 430.0583 | 881.994 | 941.8929 | 915.8274 | 1048.925 | 489.6042 | 918.1786 | 958.6488 | 978 | 1096.1333 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.7153 | 977.5595 | 633.0357 | 908.244 | 942.25 | 1096.13
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 |  | 055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 695.4417 | 692.4167 | 709.8333 | 709.6667 | 806.0167 | 666.5208 | 728.9167 | 696.3571 | 739.994 | 691.7917 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.6389 | 674.1548 | 672.7321 | 712.6131 | 658.875 | 806.02
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 |  | 055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 821.325 | 822.3274 | 839.7083 | 801.8393 | 914.2583 | 803.625 | 853.7619 | 802.9881 | 872.0714 | 797.4583 | 3.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.6389 | 775.494 | 783.5476 | 829.0655 | 729.125 | 914.26
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 |  | 055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | -379.9 | -401.3512 | -368.2619 | -391.2917 | -329.1583 | -417.1458 | -359.9107 | -386.7143 | -338.1429 | -362.8167 | -2.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -434.7153 | -390.8452 | -399.9702 | -289.8214 | -399.4167 | 0
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 |  | 055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 635.075 | 308.1905 | 403.0833 | 472.5119 | 528.3583 | 431.5417 | 382.9821 | 308.4226 | 388.0417 | 308.2 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.7917 | 397.0714 | 464.6964 | 479.0595 | 224.375 | 635.08
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 |  | 055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -746.5333 | -760.9107 | -810.2083 | -772.0595 | -559.1333 | -790.6875 | -790.6607 | -824.7381 | -738.994 | -785.6167 | -4.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -843.375 | -854.0119 | -787.5119 | -769.4881 | -767.5833 | 0
RESERVA | RESERVA 001 |  | 084001 | 13.8 | 13.8 | 1000
VILA BELA | VILA BELA 001 |  | 020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 340.3833 | 332.8988 | 324.5833 | 322.8274 | 343.9333 | 322.1875 | 331.9643 | 327.5119 | 333 | 336.8667 | 325.9583 | 331.2679 | 330.994 | 347.7024 | 333.0119 | 331.5 | 136.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.7
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 |  | 141001 | 34.5 | 34.5 | 20000
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 |  | 328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | 230.5917 | 253.3929 | 230.9702 | 269.7917 | 255.8 | 236.0417 | 250.9583 | 238.494 | 238.2857 | 235.5333 | 226.0417 | 215.9583 | 239.2976 | 183.3393 | 231.7321 | 49 | 226.9306 | 223.119 | 235.4226 | 240.3988 | 226.4167 | 269.79
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 |  | 016001 | 13.8 | 13.8 | 3000
BARRO DURO | BARRO DURO 001 |  | 001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1285.375 | 1227.5 | 1048.6845 | 842.994 | 882.2 | 710.1458 | 976.0119 | 858.5774 | 911.2381 | 889.25 | 804.75 | 806.4167 | 850.375 | 862.3512 | 887.9881 | 197.1667 | 816.4931 | 819.6131 | 854.2143 | 860.3155 | 481.75 | 1285.38
BARRO DURO | BARRO DURO 002 |  | 001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 571.6833 | 545.2024 | 554.4762 | 591.6071 | 614.75 | 513.9167 | 617.506 | 615.3631 | 633.4048 | 625.2083 | 568.25 | 580.8274 | 593.7202 | 580.3869 | 599.8869 | 631.4167 | 585.0972 | 573.869 | 598.369 | 604.4107 | 135.25 | 633.4
BARRO DURO | BARRO DURO 003 |  | 001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 596.9083 | 568.9881 | 584.7083 | 607.3571 | 632.8333 | 539.1042 | 632.0774 | 709.0476 | 643.7024 | 624.9417 | 600.6458 | 600.6369 | 611.0119 | 625.2917 | 640.881 | 95.5 | 597.2014 | 591.6786 | 607.1369 | 606.7143 | 309.75 | 709.05
BARRO DURO | BARRO DURO 004 |  | 001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 179.2 | 158.619 | 159.0238 | 183.4167 | 197.2 | 142.7917 | 200.1607 | 195.619 | 210.2321 | 201.4083 | 181.3542 | 177.506 | 189.2917 | 190.9345 | 201.5357 | 43.0417 | 179.8403 | 177.6607 | 190.3929 | 194.8512 | 119.2917 | 210.23
BARRO DURO | BARRO DURO 005 |  | 001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 99.75 | 80.0238 | 81.9226 | 118.0179 | 179.15 | 0.33333 | 120.25 | 104.5357 | 135.1905 | 139.9833 | 17.7292 | 50.1905 | 115.4226 | 77.5238 | 140.5179 | 8.2083 | 104.125 | 74.7262 | 126.1786 | 120.5238 | 9.125 | 179.15
BARRO DURO | BARRO DURO 006 |  | 001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 624.8583 | 603.2321 | 611.9881 | 666.7083 | 726.775 | 490.0833 | 663.744 | 635.6905 | 674.244 | 691.25 | 506.3125 | 557.2976 | 657.0298 | 660.4107 | 697.6369 | 775.5 | 671.0903 | 599.3869 | 641.7143 | 650.8929 | 132.125 | 775.5
BARRO DURO | BARRO DURO 007 |  | 001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 461.475 | 417.3393 | 425.0655 | 474.1726 | 495.5167 | 371.7083 | 458.756 | 450.3988 | 474.4881 | 455.4167 | 377.6875 | 389.7321 | 451.9821 | 453.381 | 477.4107 | 136.7083 | 443.3472 | 416.6726 | 433.5655 | 449.4167 | 258.9583 | 495.52
BARRO DURO | BARRO DURO 008 |  | 001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 552.1083 | 509.9107 | 511.0476 | 575.1726 | 668.9083 | 442.9167 | 603.3274 | 581.5357 | 624.0655 | 618.475 | 470.8125 | 498.1845 | 605.4345 | 628.1131 | 661.0119 | 160.2917 | 595.2778 | 544.8571 | 602.2619 | 619.3036 | 338.0417 | 668.91
BARRO DURO | BARRO DURO 009 |  | 001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | -104.9083 | -109.1905 | -108.2917 | -93.9583 | -71.8083 | -125.25 | -87.9345 | -98.0893 | -86.506 | -89.5667 | -119.5208 | -113.756 | -94.8512 | -46.4524 | -87.25 | -31.0833 | -103.3194 | -114.1667 | -101.6905 | -98.869 | -68.0417 | -31.08
BARRO DURO | BARRO DURO 010 |  | 001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 258.4917 | 208.8393 | 235.2679 | 306.7083 | 377.4417 | 164.7708 | 116.1786 | 0 | 79.0536 | 346.5083 | 228.2083 | 240.881 | 296.1667 | 363.369 | 358.7798 | 60.75 | 253.9861 | 284.0298 | 330.8988 | 366.9167 | 46.2083 | 377.44
BARRO DURO | BARRO DURO 011 |  | 001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 997.8417 | 1036.3214 | 1066.25 | 1129.6905 | 1205.525 | 939.7917 | 1154.5595 | 1091.0238 | 1180.2857 | 1127.8083 | 970.9167 | 975.994 | 1143.6607 | 1221.9286 | 1176.9821 | 262.9167 | 1114 | 1037.0833 | 1084.0833 | 1109.3512 | 602 | 1221.93
BARRO DURO | BARRO DURO 012 |  | 001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 690.6917 | 653.5298 | 680.2738 | 727.6905 | 804.2833 | 637.5208 | 742.4286 | 701.5714 | 756.2798 | 696.1833 | 607.75 | 631.8869 | 699.6548 | 773.4583 | 761.9286 | 207.2083 | 644.8333 | 631.4881 | 678.869 | 709.0298 | 177.1667 | 804.28
BARRO DURO | BARRO DURO 013 |  | 001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 586.2667 | 572.3631 | 586.1667 | 602.6131 | 662.1 | 526 | 612.256 | 603.5476 | 634.0179 | 606.275 | 524.125 | 553.3631 | 606.0476 | 633.631 | 623.3036 | 177.7083 | 572.0903 | 555.3214 | 584.6607 | 591.4286 | 343.375 | 662.1
BARRO DURO | BARRO DURO 014 |  | 001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 957.2083 | 904.1429 | 957.9167 | 978.9107 | 1043.0833 | 845.7292 | 1013.9405 | 958.2262 | 1030.4702 | 956.3333 | 877.875 | 895.4345 | 970.5476 | 1019.6726 | 1015.8571 | 290.5417 | 928.9792 | 898.0298 | 938.625 | 956.6131 | 266.375 | 1043.08
BARRO DURO | BARRO DURO 015 |  | 001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1177.9667 | 1068.4702 | 1111.3274 | 1191.0774 | 1257.2917 | 1041 | 1224.6607 | 1142.2619 | 1250.3988 | 1122.7583 | 1065.3542 | 1063.2857 | 1160.8036 | 1253.6786 | 1220.1845 | 401.875 | 1065.7153 | 1090.3214 | 1133.9226 | 1164.3274 | 413.5 | 1257.29
BARRO DURO | BARRO DURO 016 |  | 001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 371.475 | 326.381 | 344.0833 | 417.0179 | 402.3 | 370.6458 | 411.4583 | 399.3214 | 385.994 | 344.2 | 332.8542 | 333.4821 | 356.006 | 380.7619 | 385.125 | 122.5833 | 351.75 | 400.3393 | 433.869 | 439.881 | 115.875 | 439.88
BARRO DURO | BARRO DURO 017 |  | 001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 972.9417 | 932.119 | 949.3571 | 1002.2381 | 1102.8333 | 885.9167 | 1118.4702 | 1078.5833 | 1153.6845 | 1164.5167 | 909.8958 | 979.6845 | 1122.619 | 1135.9643 | 1173.4345 | 347.8333 | 1108.7083 | 995.631 | 1077.5119 | 1098.5 | 225.2917 | 1173.43
BARRO DURO | BARRO DURO 018 |  | 001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 137.3167 | 108.9821 | 114.8512 | 173.119 | 249.8 | 40.2083 | 175.4821 | 148.5595 | 199.4762 | 180.6583 | 57.1042 | 82.625 | 176.3036 | 186.6488 | 215.5417 | 26.75 | 142.0486 | 75.9226 | 130.4643 | 142.2619 | 55.5833 | 249.8
BARRO DURO | BARRO DURO 019 |  | 001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 946.4917 | 851.2857 | 853.9405 | 960.1548 | 997.1833 | 821.2917 | 952.1786 | 915.1607 | 982.4405 | 931.1583 | 853.7917 | 848.1369 | 928.8095 | 955.9107 | 985.375 | 295.8333 | 802.7153 | 870.3512 | 922.4643 | 930.131 | 259.3333 | 997.18
BARRO DURO | BARRO DURO 020 |  | 001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1060.2583 | 993.1012 | 994.3929 | 1055.3333 | 1095.7417 | 962.8333 | 1053.1607 | 1019.6786 | 1078.494 | 1033.35 | 974.1458 | 978.6488 | 1041.5833 | 1060.6786 | 1090.6131 | 265.0417 | 1023.4583 | 1008.131 | 1056.3869 | 1062.7976 | 605.1667 | 1095.74
BARRO DURO | BARRO DURO 025 |  | 001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -299.0333 | -235.9286 | 144.4226 | 180.9226 | 202.725 | 94.2083 | 197.0298 | 186.0595 | 215.619 | 194.275 | 113.9583 | 125.7381 | 181.6488 | 195.4821 | 213.6905 | 51.9583 | 169.8333 | 149.0536 | 172.9107 | 189.7321 | 31.5 | 215.62
BARRO DURO | BARRO DURO 026 |  | 001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 653.9 | 613.375 | 660.6548 | 715.9702 | 809.5417 | 491.875 | 784.7143 | 633.0417 | 729.1131 | 684.6167 | 527.75 | 554.7381 | 677.5655 | 735.0476 | 794.744 | 97.0417 | 590.0972 | 581.7917 | 639.0714 | 672.4345 | 72.7917 | 809.54
BARRO DURO | BARRO DURO 029 |  | 001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 1043.675 | 1008.2143 | 1031.3988 | 1110.8512 | 1213.3583 | 852.2708 | 1036.5714 | 955.756 | 1135.3869 | 1104.0167 | 873.4583 | 931.2679 | 1051.875 | 1090.3393 | 1120.0595 | 1202.25 | 1026.5278 | 991.369 | 1034.8452 | 1057.4107 | 218.0833 | 1213.36
BARRO DURO | BARRO DURO 042 |  | 001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 941.5167 | 813.9048 | 827.5476 | 884.0298 | 953.0917 | 779.7292 | 897.1429 | 875.7321 | 952.744 | 843.675 | 820.3958 | 793.8155 | 877.5536 | 969.9762 | 947.625 | 317.1667 | 797.9861 | 795.7202 | 884.1786 | 909.6964 | 277.4167 | 969.98
BARRO DURO | BARRO DURO 043 |  | 001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -288 | -54.506 | 12.8512 | 318.2738 | 355.7917 | 235.4167 | 342.3929 | 299.6607 | 353.2619 | 285.4 | 251.75 | 243.2262 | 297.2619 | 342.8988 | 337.2976 | 66.6667 | 248.3681 | 254.4702 | 281.4167 | 294.8333 | 73.3333 | 355.79
BARRO DURO | BARRO DURO 044 |  | 001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 394.05 | 372.2738 | 382.8869 | 412.8452 | 478.2417 | 329 | 427.3214 | 409.5119 | 452.9464 | 417.0417 | 338.3542 | 356.381 | 420.3036 | 467.2679 | 461.7857 | 143.25 | 382.8472 | 372.8333 | 405.6845 | 420.2738 | 117 | 478.24
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 |  | 323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1139.5333 | 1061.006 | 1009.244 | 1060.2738 | 1225.425 | 974.4375 | 1144.3393 | 1153.131 | 1222.1488 | 1170.3583 | 1067.3125 | 1073.5952 | 1151.1488 | 894.5774 | 1185.1845 | 287.4167 | 959.8542 | 1094.9881 | 1116.7321 | 1127.8452 | 280.875 | 1225.42
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 |  | 323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 788.9333 | 790.5714 | 764.6607 | 835.7202 | 969.3667 | 693.9167 | 900.8036 | 866.7262 | 918.0298 | 934.9 | 718.0833 | 794.9821 | 900.4405 | 667.3571 | 925.4345 | 195.875 | 724.5 | 817.4226 | 846.1845 | 867.25 | 206.25 | 969.37
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 |  | 323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 556.4917 | 638.2321 | 628.2202 | 723.381 | 771.2333 | 476.2292 | 684.3274 | 663.3036 | 719.3512 | 730.4333 | 475.5 | 592.994 | 677.6488 | 508.1429 | 689.381 | 137.75 | 628.7014 | 600.4345 | 612.1369 | 619.5179 | 147.3333 | 771.23
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 |  | 323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 584.4667 | 582.5 | 767.3214 | 1154.1429 | 1223.1417 | 941.0625 | 1175.4702 | 1158.8929 | 1202.9702 | 1169.7583 | 1020.1667 | 1064 | 1124.4405 | 860.5833 | 1190.8929 | 310.2083 | 1085.4931 | 1070.8512 | 1111.2262 | 1103.0119 | 306.375 | 1223.14
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 |  | 323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 326.4 | 346.8571 | 313.0119 | 376.1548 | 477.6833 | 230.8958 | 425.3274 | 390.7262 | 469 | 440.5917 | 243.875 | 314.3631 | 404.381 | 266.8333 | 378.4048 | 45.8333 | 302.0208 | 288.8929 | 321.3155 | 325.8512 | 80.0417 | 477.68
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 |  | 323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 218.05 | 200.2381 | 208.9226 | 244.9226 | 307.9583 | 143.2083 | 261.2619 | 238.5893 | 286.5714 | 260.925 | 175.0417 | 192.6369 | 262.619 | 214.2262 | 291.9345 | 72.6667 | 215.7847 | 208.5655 | 247.7679 | 259.5298 | 52.375 | 307.96
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 |  | 323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 548.125 | 521.3929 | 514.744 | 539.4226 | 581.0917 | 491.7292 | 567.3214 | 550.5298 | 578.256 | 550.225 | 503.4583 | 513.0714 | 553.3155 | 432.7798 | 589.6786 | 174.2917 | 544.7222 | 536.3571 | 558.7679 | 569.5357 | 173.125 | 589.68
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 |  | 323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 305.425 | 320.3214 | 344.9702 | 309.1131 | 391.1917 | 243.3125 | 361.244 | 332.256 | 388.9345 | 365.9583 | 269.4167 | 298.7321 | 452.744 | 269.5655 | 368.9821 | 74.2083 | 323.7222 | 312.1369 | 333.7738 | 344.4524 | 78.875 | 452.74
CANGAS | CANGAS 001 |  | 217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 103.725 | 200.006 | 136.5536 | 169.0179 | 138.325 | 305.8125 | 216.8155 | 113.8929 | 254.2619 | 169.525 | 303.2292 | 95.5536 | 87.7679 | 188.4107 | 232.8929 | 47.6667 | 205.2708 | 6.4702 | 0 | 0 | 0 | 305.81
CANGAS | CANGAS 002 |  | 217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | -520.9 | -692.4702 | -748.1488 | -1180.6012 | -1658.675 | -1565.3125 | -1478.0952 | -1521.1607 | -1635.119 | -1463.0917 | -1621.75 | -1639.4107 | -1710 | -1294.744 | -1949.4405 | -676.4583 | -1629.3472 | -1778.7024 | -1628.3333 | -1804.8988 | -1805.4583 | -520.9
CHAPADA | CHAPADA 002 |  | 005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1305.8917 | 1188.6786 | 1172.869 | 1224.3155 | 1204.1167 | 1122.2917 | 1192.6964 | 1138.1667 | 1231.256 | 1174.975 | 1219.1042 | 1195.5714 | 1219.2083 | 947.7083 | 1221.5179 | 345.4583 | 1164.1597 | 1162.9643 | 1242.3988 | 1214.2619 | 728.75 | 1305.89
CHAPADA | CHAPADA 003 |  | 005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1372.175 | 1271.1131 | 1247.6429 | 1281.6071 | 1325.875 | 1129.7917 | 1245.369 | 1220.875 | 1278.8929 | 1266.2833 | 1353.0208 | 1292.0655 | 1303.4464 | 985.9226 | 1322.2321 | 430.8333 | 1248.625 | 1289.9286 | 1360.119 | 1307.3333 | 807.3333 | 1372.18
CHAPADA | CHAPADA 011 |  | 005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -674.2 | -775.2619 | -682.6964 | -740.2619 | -727.375 | -816.2292 | -749.1964 | -726.3929 | -719.5119 | -780.1833 | -717.4375 | -795.2738 | -785.119 | -610.744 | -811.8631 | -302 | -805.6042 | -803.006 | -757.8571 | -785.5357 | -579.5417 | -302
CHAPADA | CHAPADA 012 |  | 005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | -489.175 | -452.2976 | -436.5 | -403.8036 | -382.1 | -548.1667 | -416.4167 | -440.6488 | -274.875 | -462.3167 | -516.8333 | -485.0417 | -372.869 | -341.8274 | -219.9643 | -155.5417 | -489.0069 | -488.4286 | -466.1786 | -448.1607 | -186.75 | -155.54
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 |  | 087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 566.0583 | 520.1548 | 521.4464 | 542.5536 | 578.05 | 504.1042 | 560.9286 | 538.3988 | 566.0298 | 540.2 | 518.4583 | 514.9881 | 552.8155 | 431.9286 | 576.2024 | 182.9167 | 532.2917 | 536.5417 | 559.1071 | 564.5357 | 322.4583 | 578.05
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 |  | 087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 149.5167 | 105.4762 | 104.9464 | 131.9821 | 163.2583 | 96.2292 | 142.8274 | 121.6964 | 149.5655 | 107.1083 | 103.5417 | 95.131 | 127.9286 | 153.7024 | 146.375 | 153.5833 | 97.4167 | 102.0952 | 123.881 | 125.1488 | 20.9583 | 163.26
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 |  | 087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 33.8833 | 29.3929 | 26.869 | 26.5893 | 38.5833 | 24.9375 | 35.869 | 33.3155 | 31.4226 | 40.3417 | 21.1458 | 34.631 | 30.8571 | 21.3512 | 32.6071 | 8.5833 | 30.1111 | 31.2202 | 57.4405 | 54.1429 | 20.125 | 57.44
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 |  | 087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 534.3083 | 521.9167 | 525.2619 | 570.8452 | 632.1333 | 498.3958 | 592.4107 | 565.5179 | 598.8214 | 568.7 | 470.2292 | 501.4583 | 562.6667 | 433.5119 | 593.3274 | 146.9583 | 366.0694 | 539.7619 | 570.0655 | 576.8095 | 166.7917 | 632.13
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 |  | 087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 762.0083 | 739.0238 | 783.7976 | 794.4643 | 920.6667 | 722.0833 | 840.8036 | 785.0893 | 824.2857 | 853.3083 | 697.7292 | 744.6786 | 577.0893 | 671.2381 | 889.6548 | 181.4167 | 863.2569 | 820.9881 | 861.9226 | 836.625 | 170.5833 | 920.67
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 |  | 087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -144.0667 | -152.6667 | -146.4524 | -132.119 | -116.5417 | -162.9583 | -125.0952 | -146.744 | -130.5 | -143.2583 | -159.6667 | -161.0774 | -147.6964 | -88.8274 | -138.2619 | -51.4583 | -143.2431 | -162.2917 | -152.6012 | -147.256 | -56.2917 | -51.46
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 |  | 087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 930.1083 | 921.625 | 940.7143 | 996.1905 | 1077.1417 | 864.75 | 1011.5833 | 995.5476 | 989.2619 | 919.8 | 886.4167 | 920.744 | 998.9762 | 637.8333 | 1019.9881 | 387.5417 | 810.0694 | 920.8393 | 968.756 | 991.6012 | 250.5 | 1077.14
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 |  | 087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 423.225 | 431.1369 | 437.0893 | 456.9405 | 542.075 | 394.4583 | 479.0476 | 463.4583 | 426.7679 | 477.55 | 374.2708 | 402.756 | 453.2619 | 359.5952 | 490.744 | 86.5417 | 443.6944 | 422.0298 | 446.3929 | 472.0774 | 249.2083 | 542.08
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 |  | 087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 973.1917 | 928.1012 | 958.3571 | 939.5 | 969.2333 | 1014.4792 | 970.5833 | 1012.625 | 1062.4821 | 978.8333 | 998.7708 | 891.2679 | 767.4048 | 228.0179 | 324.6548 | 104.9583 | 395.3958 | 873.4167 | 913.2083 | 1000.4167 | 311.1667 | 1062.48
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 |  | 087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 177.975 | 206.0714 | 221.1131 | 421.494 | 328.2333 | 104.3125 | 274.0417 | 253.5952 | 398.5298 | 284.7667 | 139.9375 | 175.625 | 251.7976 | 0.55952 | -278.875 | -197.0833 | -68.4236 | 154.0298 | 179.2262 | 183.7798 | 0.20833 | 421.49
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 |  | 087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1307.9833 | 1267.2619 | 1247.256 | 1083.5298 | 1360.7917 | 1313.25 | 1471.8274 | 1422.619 | 1500.0655 | 1345.3167 | 1372.1042 | 1388.4345 | 1367.2202 | 4.3214 | -241.5298 | -346.7917 | 918.7431 | 1435.4226 | 1488.4345 | 1473.2321 | 346.4167 | 1500.07
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 |  | 087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1411.1583 | 1346.8036 | 1329.6488 | 1406.2857 | 1576.1833 | 1249.6667 | 1451.4345 | 1458.2083 | 1525.3393 | 1365.8333 | 1319.1667 | 1318.2976 | 1383.5179 | 0 | 0 | 0 | 784.3611 | 1345.9405 | 1321.7024 | 1364.4167 | 449.1667 | 1576.18
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 |  | 087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -611.8167 | -712.6012 | -750.0298 | -697.9762 | -624.0667 | -813.6667 | -632.1369 | -678.1488 | -641.2738 | -717.2083 | -677.0833 | -757.6905 | -645.0774 | 0 | 0 | 0 | -319.5417 | -771.2798 | -647.9345 | -602.125 | -272.8333 | 0
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 |  | 087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 |  | 087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -15.9 | -8.6012 | 1.5595 | 536.8571 | 878.325 | 750.625 | 855.4881 | 735.8452 | 661.131 | 8.55 | -50.5417 | -31.1369 | -5.5714 | 606.6369 | 829.6369 | 171.6667 | 263.7639 | -21.119 | -15.4583 | -14.6845 | -31.5417 | 878.32
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 |  | 087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 505.1417 | 488.3988 | 494.25 | 529.8036 | 598.8417 | 483.6667 | 557.0952 | 544.7976 | 574.1012 | 530.8917 | 463.9583 | 482.6488 | 576.4048 | 493.6845 | 422.0655 | 117.375 | 309.8125 | 344.244 | 381.3512 | 401.256 | 83.625 | 598.84
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 |  | 087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 418.4667 | 404.0119 | 403.7143 | 424.3333 | 453.6 | 378.7083 | 432.0536 | 423.1905 | 435.9286 | 413.7167 | 379.7917 | 393.0655 | 424.0714 | 439.1786 | 436.5655 | 448.2083 | 398.6736 | 398.744 | 424.6726 | 422.9345 | 105.4583 | 453.6
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 |  | 087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 100.95 | 89.369 | 75.4881 | 46.6726 | 53.1833 | 18.1042 | 51.0238 | 38.8571 | 17.744 | -6.4417 | 41.1875 | -9.6667 | -18.5595 | 50.0774 | 27.2321 | 22.375 | 60.0625 | 55.756 | 19.7679 | -5.3036 | -4.3333 | 100.95
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 |  | 087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 733.1333 | 777.7202 | 781.5119 | 754.5893 | 963.9917 | 638.6042 | 861.0833 | 842.8155 | 817.0417 | 854.175 | 607.7708 | 721.2976 | 799.6369 | 625.7143 | 859.4643 | 142.0833 | 670.3611 | 761.8512 | 799.0536 | 787.6012 | 221.625 | 963.99
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 |  | 087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 740.875 | 774.2083 | 794.6131 | 204.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7321 | 739.975 | 785.7083 | 653.1845 | 736.0595 | 605.9345 | 808.375 | 194.25 | 781.8889 | 741.2202 | 741.9405 | 787.3631 | 241.0417 | 808.38
COXIPO | COXIPO 001 |  | 010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 643.9333 | 644.7976 | 747.7619 | 520.9226 | 0 | 513.7917 | 648.0655 | 628.744 | 666.4702 | 635.45 | 534.5 | 563.1905 | 612.756 | 481.131 | 646.7857 | 150.75 | 575.1944 | 541.4464 | 578.1071 | 608.4107 | 109.7917 | 747.76
COXIPO | COXIPO 002 |  | 010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 998.3833 | 945.7619 | 853.369 | 991.7321 | 997.2083 | 832.9792 | 982.6071 | 944.1369 | 1005.9167 | 955.9917 | 874.9792 | 891.9524 | 964.5714 | 771.1071 | 1000.5952 | 265.375 | 794.7153 | 894.1786 | 948.5952 | 971.119 | 266.2083 | 1005.92
COXIPO | COXIPO 003 |  | 010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 982.175 | 908.125 | 914.8452 | 940.6726 | 941.4 | 843.625 | 934.6429 | 889.8929 | 944.6071 | 881.0333 | 871.2917 | 860.4583 | 907.9762 | 729.9286 | 950.6786 | 339.625 | 870.6042 | 766.131 | 1063.0119 | 1202.5714 | 307.1667 | 1202.57
COXIPO | COXIPO 004 |  | 010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 974.8917 | 852.6548 | 857.625 | 915.7738 | 948.275 | 772.5625 | 912.1845 | 852.369 | 941.5417 | 846.0583 | 795.6875 | 785.7976 | 876.619 | 726.125 | 946.2143 | 274.375 | 931.8403 | 873.7798 | 479.4821 | 179.6369 | 58.9583 | 974.89
COXIPO | COXIPO 005 |  | 010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | -0.0059524 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0059524 | 0.0059524 | -0.0059524 | 0 | 0 | -0.0059524 | 0 | 0.0059524 | -0.0059524 | 0 | -0.0069444 | 0 | 0 | -0.0059524 | 0.041667 | 0.04
COXIPO | COXIPO 006 |  | 010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1187.5667 | 1121.2024 | 953.1429 | 1258.2321 | 1274.6583 | 1048.7917 | 1267.244 | 1210.4762 | 1312.4167 | 1239.1667 | 1056.3333 | 1011.4702 | 1221.5714 | 987.9345 | 1858.5476 | 475.3333 | 1600.9306 | 1654.7798 | 1706.1131 | 1730.2679 | 402.9583 | 1858.55
COXIPO | COXIPO 007 |  | 010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 627.8833 | 633.25 | 664.4345 | 690.381 | 750.2917 | 551.2917 | 700.6548 | 664.494 | 710.8214 | 697.7583 | 579.5833 | 622.1667 | 685.494 | 515.3214 | 680.4345 | 180.875 | 585.4861 | 571.9464 | 641.2262 | 635.7381 | 122.9583 | 750.29
COXIPO | COXIPO 008 |  | 010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1117.7333 | 1030.6964 | 1043.6845 | 1090.7381 | 1132.3417 | 1005.3333 | 1115.1786 | 1067.7857 | 1126.1607 | 1052.7333 | 1011.4167 | 874.4345 | 1064.0714 | 856.5952 | 1104.3095 | 271.5 | 935.0486 | 1001.6369 | 1022.7857 | 1023.3333 | 260.125 | 1132.34
COXIPO | COXIPO 009 |  | 010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 848.1083 | 774.5774 | 797.3214 | 857.9048 | 892.6333 | 740.2083 | 876.1667 | 819.7679 | 884.3631 | 813.575 | 752.3333 | 764.6905 | 841.006 | 675.4048 | 883.5595 | 272.25 | 710.1667 | 771.7619 | 793.4405 | 808.8512 | 217.75 | 892.63
COXIPO | COXIPO 010 |  | 010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 118.6583 | -308.9345 | -308.3274 | -277.1548 | -250.6333 | -324.1875 | -251.3512 | -293.6548 | -259.0655 | -310.7917 | -317 | -199.4702 | -294.6905 | -183.2619 | -257.4048 | -98.0417 | -289.9514 | -326.0476 | -298.7083 | -293.3452 | -94.9583 | 118.66
COXIPO | COXIPO 011 |  | 010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -0.033333 | -0.02381 | -0.02381 | -0.029762 | -0.025 | -0.041667 | -0.02381 | -0.02381 | -0.02381 | -0.025 | -0.041667 | -0.02381 | -0.02381 | -0.017857 | -0.029762 | 0 | -0.020833 | -0.017857 | 342.369 | 623.0893 | 193.2917 | 623.09
CPA | CPA 001 |  | 056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1802.9083 | 1759.506 | 1708.9167 | 1688.5179 | 1951.85 | 1770.0625 | 1813.8631 | 1848.2381 | 1978.5298 | 1879.7333 | 1896.0417 | 1902.8571 | 1952.4821 | 1964.5238 | 2021.6071 | 2110.25 | 1859.9861 | 1928.9643 | 1967.4345 | 2018.5595 | 606.875 | 2110.25
CPA | CPA 002 |  | 056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 853.4583 | 866.6071 | 860.256 | 897.9524 | 958.225 | 775.3958 | 890.7262 | 876.4762 | 878.9583 | 857.9167 | 753.125 | 786.5536 | 850.9167 | 656.0357 | 872.4226 | 220.5833 | 806.0972 | 796.6131 | 845.2024 | 848.1488 | 459.1667 | 958.22
CPA | CPA 003 |  | 056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1347.25 | 1272.125 | 1288.0119 | 1346.881 | 1424.275 | 1251.8125 | 1316.8988 | 1057.0595 | 1426.3631 | 1343.15 | 1265 | 1281.9226 | 1350.1726 | 1062.3393 | 1395.9524 | 503.9167 | 1276.1389 | 1279.8214 | 1339.2202 | 1311.5714 | 786.75 | 1426.36
CPA | CPA 004 |  | 056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1580.45 | 1497.4643 | 1509.9524 | 1641.5952 | 1629.7167 | 1463.9375 | 1582.4286 | 1551.4226 | 1692.7798 | 1280.8833 | 1031.8958 | 1035.6726 | 1077.994 | 842.7262 | 1114.9286 | 481.0417 | 1035.2361 | 1041.3988 | 1084.5119 | 1081.8155 | 300.1667 | 1692.78
CPA | CPA 005 |  | 056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1038.9083 | 942.3333 | 957.3929 | 1037.6369 | 1091.5917 | 928.4167 | 1023.3095 | 1039.8988 | 1166.625 | 1018.6667 | 1023.2083 | 882.494 | 920.6726 | 833.7976 | 1027.9286 | 311.5833 | 997.4583 | 1183.381 | 1251.1845 | 1184.6964 | 569.5833 | 1251.18
CPA | CPA 006 |  | 056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 427.6167 | 415.756 | 421.3333 | 456.6845 | 509.1167 | 387.875 | 476 | 463.381 | 509.5476 | 487.1833 | 409.375 | 425.8512 | 450.6905 | 354 | 512.6964 | 105.9583 | 448.0069 | 438.6905 | 477.0179 | 483.9821 | 115.8333 | 512.7
CPA | CPA 007 |  | 056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 454.0917 | 386.2083 | 390.5536 | 432.4048 | 479.875 | 372.0417 | 450.7917 | 420.5417 | 478.7976 | 412.7833 | 390.6667 | 387.4524 | 437.3155 | 372.8333 | 472.506 | 174.5833 | 432.7153 | 703.9345 | 750.8452 | 752.9405 | 196.0833 | 752.94
CPA | CPA 008 |  | 056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 836.175 | 785.2143 | 801.1369 | 821.5595 | 872.4083 | 762.8125 | 845.9583 | 811.381 | 864.0774 | 803.0333 | 764.1042 | 777.2143 | 820.9821 | 652.256 | 848.3452 | 276.875 | 772.5556 | 771.8333 | 821.6071 | 820.0417 | 226.1667 | 872.41
CPA | CPA 009 |  | 056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 449.15 | 420.5536 | 425.5476 | 455.4405 | 476.45 | 430.8333 | 462.3155 | 454.6964 | 474.6429 | 449.275 | 442.0417 | 439.3631 | 451.7024 | 357.7619 | 463.4226 | 134.1667 | 433.6806 | 437.9643 | 460.3333 | 463.4643 | 120.4583 | 476.45
CPA | CPA 010 |  | 056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1648.4583 | 1526.1012 | 1575.0833 | 1587.1845 | 1748.1333 | 1561.8333 | 1704.625 | 1661.9643 | 1773.7083 | 1190.375 | 763.1458 | 755.7143 | 787.5893 | 629.9762 | 810.381 | 294.0833 | 756.625 | 764.0417 | 790.9226 | 795.9226 | 208.5417 | 1773.71
CPA | CPA 011 |  | 056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 931.6917 | 947.5655 | 920.5655 | 1165.3571 | 1022.3333 | 1043.7917 | 1211.2143 | 1053.369 | 1011.9226 | 927.5667 | 1026.5 | 939.7679 | 1022.8274 | 1181.381 | 1119.256 | 348.2917 | 996.0764 | 1019.5952 | 1129.9881 | 1068.4226 | 258.625 | 1211.21
CPA | CPA 012 |  | 056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -120.7417 | -87.6607 | -59.1667 | 2.4702 | 99.2333 | -119.1667 | 16.5238 | -26.8333 | 1.5 | 2.4583 | -155 | -127.1071 | -38.0655 | -16.2976 | -41 | -58.7917 | -88.7708 | -140.2083 | -118.0417 | -81.244 | -64.5 | 99.23
CRISTO REI | CRISTO REI 001 |  | 045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRISTO REI | CRISTO REI 002 |  | 045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRISTO REI | CRISTO REI 004 |  | 045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 759.8167 | 700.2024 | 701.2202 | 732.7143 | 772.325 | 668.2292 | 737.9286 | 700.619 | 745.6429 | 706.8917 | 682.8125 | 694.3214 | 725.1786 | 469.1429 | 766.3452 | 270.1667 | 689.0972 | 676.7917 | 725.8036 | 735.7798 | 657.0833 | 772.32
CRISTO REI | CRISTO REI 005 |  | 045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 449.7 | 353.6845 | 381.119 | 461.4345 | 618.0833 | 262.8958 | 507.2857 | 437.6071 | 573.4524 | 503.0333 | 308.5 | 335.7321 | 520.125 | 448.3988 | 616.8274 | 82.0417 | 594.2708 | 434.3274 | 465.5952 | 484.4583 | 401 | 618.08
CRISTO REI | CRISTO REI 006 |  | 045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -150.9 | -100.119 | -62.7143 | -42.6369 | 17.5833 | -112.4792 | -13.625 | -25.3988 | -14.8988 | -15.475 | -117.5417 | -80.0774 | -45.8452 | -19.5655 | -33.25 | -19.0833 | -135.0972 | -66.0476 | -68.1726 | -43.75 | -68.5833 | 17.58
CRISTO REI | CRISTO REI 007 |  | 045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1047.3083 | 995.4524 | 1020.2798 | 1086.6071 | 1235.5083 | 856.2917 | 1068.8869 | 1026.0119 | 1144.7143 | 1126.0667 | 920.7083 | 940.7143 | 998.4286 | 862.0357 | 1190.6488 | 268.125 | 1021.8611 | 898.9345 | 1083.5119 | 1339.1726 | 1304.7083 | 1339.17
CRISTO REI | CRISTO REI 008 |  | 045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1003.7333 | 981.8333 | 990.8631 | 1042.881 | 1121.5667 | 942.6667 | 1113.8929 | 963.7976 | 1146.8988 | 1140.1917 | 933.3125 | 1000.4821 | 1124.3452 | 1184.8274 | 1182.8155 | 300.7917 | 1090.7153 | 1009.375 | 1066.7143 | 1122.3393 | 1100.5833 | 1184.83
CRISTO REI | CRISTO REI 009 |  | 045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 868.2083 | 862.2976 | 855.9643 | 883.2857 | 747.8417 | 571.2292 | 687.7857 | 597.6369 | 698.4524 | 447.6833 | 551.7917 | 620.3095 | 675.4821 | 512.9405 | 710.5298 | 167.8333 | 720.9167 | 662.4583 | 664.9345 | 662.0119 | 653.9583 | 883.29
CRISTO REI | CRISTO REI 010 |  | 045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 394.5583 | 406.1071 | 446.4643 | 501.0417 | 557.1417 | 337.2917 | 464.5476 | 426.006 | 446.9643 | 334.5917 | 339.9583 | 389.6369 | 443.6607 | 332.8988 | 458.6369 | 65.5833 | 394.6667 | 386.0179 | 375.875 | 549.006 | 543 | 557.14
CRISTO REI | CRISTO REI 012 |  | 045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0.066667 | 0.035714 | 0.083333 | 0.011905 | 0.066667 | 0.020833 | 0.059524 | 0.047619 | 0.065476 | 1.625 | 0.9375 | 0.4881 | 0.011905 | 0.035714 | 0.035714 | 0 | 0.076389 | 0.041667 | 0.11905 | 0.047619 | 0.041667 | 1.62
CRISTO REI | CRISTO REI 013 |  | 045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 75.8833 | 73.2143 | 74.2976 | 78.6905 | 81.775 | 69.9167 | 81.256 | 77.8571 | 80.5298 | 58.4417 | 69.5 | 74.1607 | 78.5714 | 63.0119 | 82.6667 | 26.5417 | 139.7778 | 75.9821 | 79.9405 | 80.9345 | 73.75 | 139.78
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 |  | 240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1008.775 | 1005.4464 | 1050.125 | 1131.4286 | 1578.3917 | 838.6042 | 1079.2679 | 919.0655 | 969.381 | 847.8083 | 686.375 | 726.2679 | 883.8274 | 865.994 | 1938.2857 | 481.6667 | 1425.1319 | 1418.1369 | 1652.7738 | 2108.0536 | 1187.2083 | 2108.05
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 |  | 240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -65.3833 | -140.4286 | -142.4762 | -91.7679 | -45.1917 | -201.8542 | -67.9226 | -123.4345 | -58.2917 | -151.9083 | -163.875 | -95.0952 | -104.4762 | -6.6786 | -40.756 | 6.4167 | -72.6944 | -137.9643 | -94.6071 | -81.9167 | -33.8333 | 6.42
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 |  | 240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 227.475 | 285.9464 | 337.8095 | 364.4881 | 354.5167 | 201.0833 | 467.0893 | 316.2024 | 315.9643 | 367.3667 | 207.4167 | 458.7976 | 500.4167 | 233.006 | 336.744 | 36.25 | 367.1806 | 333.6071 | 331.4107 | 311.2321 | 101.3333 | 500.42
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 |  | 240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -61.2917 | 11.3155 | 8.2619 | 47.9881 | 14.4833 | -213.5208 | 49.0655 | -10.7083 | 54.7083 | 9.3333 | -176.2708 | 26.2619 | 83.875 | 58.4167 | 86.1369 | -58.375 | 99.3333 | -24 | 70.7024 | 54.3155 | -76.5 | 99.33
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 |  | 240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -480.1083 | -348.9583 | -15.0238 | 294.5417 | 931.1833 | 683.7708 | 910.0774 | 896.0476 | 828.8274 | 753.7083 | 503.5625 | 518.1012 | 681.4048 | 483.494 | 636.619 | 49.7917 | 729.5903 | 495.2738 | 298.9226 | 506.0298 | 87.625 | 931.18
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 |  | 240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1384.625 | 1270.9107 | 1283.2262 | 1348.2143 | 1445.6917 | 1184.2917 | 1396.9762 | 1289.5417 | 1412.5655 | 1269.9083 | 1219.5833 | 1290.1012 | 1327.2917 | 1082.4762 | 1466.3274 | 383.9583 | 1233.0208 | 1264.9405 | 1308.2679 | 1323.6667 | 719.0417 | 1466.33
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 |  | 240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 170.225 | 297.6667 | 275.5238 | 275.4167 | 383.6167 | 27.4792 | 263.2381 | 340.2917 | 300.3929 | 385.475 | -85.0208 | 295.3988 | 319.9167 | 176.7143 | 208.25 | 4.625 | 247.4375 | 247.4345 | 76.2024 | 178.4821 | 236.2917 | 385.48
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 |  | 240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 211.0083 | 172.4286 | 181.8095 | 281.5417 | 391.5 | 75.0208 | 336.2679 | 243.3095 | 351.6845 | 301.225 | 163.7292 | 218.631 | 310.9762 | 286.8036 | 370.1964 | 97.5 | 301.8333 | 662.131 | 711.0119 | 747.8333 | 451 | 747.83
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 |  | 240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1902.65 | 1814.2321 | 1833.5774 | 1919.5595 | 2054.375 | 1725.5 | 1956.4762 | 1850.8095 | 1967.5655 | 1826.25 | 1769.125 | 1782.9881 | 1905.4881 | 1503.2024 | 1984.0833 | 510.5 | 1808.8819 | 1823.1845 | 1879.7857 | 1883.8274 | 1083.7917 | 2054.38
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 |  | 240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 710.6 | 1025.1012 | 1115.6071 | 1127.4762 | 1273.9417 | 735.9792 | 1022.5595 | 1035.131 | 1085.1607 | 1183.55 | 816.1875 | 952.75 | 1058.8929 | 776.756 | 1106.0119 | 284.25 | 1106.3125 | 1003.1607 | 919.2619 | 1042.1905 | 838.375 | 1273.94
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 011 |  | 240011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 306.4167 | 277.4881 | 291.631 | 293.2738 | 296.7583 | 291.3333 | 295.619 | 294.5 | 302.4583 | 271.6917 | 288.7083 | 282.2738 | 284.6369 | 218.756 | 255.0298 | 87.125 | 284.1597 | 287.4583 | 305.0179 | 322.744 | 222.3333 | 322.74
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 |  | 240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1425.4 | 1583.631 | 1637.0357 | 1576.8452 | 1739.45 | 1454.6667 | 1610.4464 | 1614.9107 | 1606.9643 | 1725.7417 | 1501.2083 | 1504.5952 | 1645.381 | 984.5357 | 1758.6845 | 407 | 1606.3611 | 1590.7024 | 1615.25 | 1536.4226 | 999.4167 | 1758.68
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 |  | 240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1501.9333 | 1467.5 | 1656.4405 | 1569.0238 | 1755.25 | 1424.4792 | 1605.994 | 1545.7798 | 1644.6964 | 1578.9917 | 1472.6042 | 1375.0952 | 1578.9405 | 1244.2083 | 1636.381 | 428.3333 | 1595.7153 | 1509.8393 | 1514.6726 | 1534.4048 | 891.5833 | 1755.25
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 |  | 150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 228.0917 | 189.8512 | 153.6667 | 217.4524 | 259.5167 | 151.2917 | 202.2857 | 199.381 | 279.506 | 215.775 | 230.6042 | 220.9643 | 270.1012 | 232.0298 | 261.3869 | 30.5833 | 202.4236 | 78.2083 | 0 | 0 | 0 | 279.51
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 |  | 150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 123.25 | 130.4226 | 120.7976 | 135.6905 | 159.125 | 150.9792 | 148.8393 | 145.6607 | 158.744 | 149.175 | 154.3125 | 30.5179 | 100.6131 | 108.9821 | 135.9226 | 44.9583 | 121.6528 | 38.7798 | 0 | 0 | 0 | 159.12
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 |  | 150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 445.35 | 408.1905 | 404.2738 | 414.0833 | 474.7833 | 461.125 | 484.744 | 408.2679 | 473.1071 | 290.2333 | 537.2292 | 87.8274 | 310.869 | 382.744 | 466.9286 | 121.5833 | 402.5347 | 141.881 | 0 | 0 | 0 | 537.23
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 |  | 150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JANGADA | JANGADA 011 |  | 320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -338.5167 | -368.6488 | -269.4405 | -254.7857 | -247.0083 | -489.3958 | -56.8929 | -383.2262 | -72.1964 | 237.6417 | -174.0833 | 179.3452 | 242.0119 | 394.0774 | 335.0417 | -43.8333 | 275.4097 | 456.8333 | 314.631 | 335.7619 | -1.7083 | 456.83
JANGADA | JANGADA 012 |  | 320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1884.2917 | 1782.4405 | 1617.9048 | 1774.6548 | 1849.275 | 1701.5417 | 1794.7202 | 1742.2262 | 1843.244 | 1733.9583 | 1783.9167 | 1731.2976 | 1732.3214 | 1784.0595 | 1725.3988 | 410.25 | 1456.2639 | 1734.1786 | 1769.6369 | 1744.2202 | 1587.4583 | 1884.29
JANGADA | JANGADA 013 |  | 320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | -128.5583 | -407.631 | -317.5774 | -107.3869 | -38.1583 | -341.8958 | -102.7262 | -282.8869 | 68.6786 | -280.8667 | -130.1667 | -274.6607 | -263.3274 | -417.7381 | -521.9405 | -305.25 | -637.8611 | -500.125 | -420.7321 | -325.6071 | -685.125 | 68.68
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 |  | 148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 109.6917 | 66.9286 | 82.9107 | 85.7262 | 81.725 | 63.3125 | 87.744 | 85.5655 | 93.875 | 75.4583 | 51.1667 | 49.9762 | 29.3155 | 9.0357 | 107.3512 | 15.7917 | 94.2361 | 108.9286 | 110.9286 | 109.619 | 86.0833 | 110.93
NOBRES | NOBRES 001 |  | 011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 1114.875 | 1116.8631 | 956.7262 | 1070.8988 | 1308.125 | 1006.0208 | 1168.2917 | 1200.5 | 1209.6845 | 1212.775 | 1094.625 | 688.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.1736 | 997.7202 | 1146.1131 | 1327.369 | 1265.6667 | 1327.37
NOBRES | NOBRES 002 |  | 011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1953.9417 | 1917.5238 | 1822.4167 | 1943.2798 | 2095.7833 | 1760.0208 | 1908.506 | 1837.4286 | 1964.5655 | 1948.6333 | 1878.0833 | 1134.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.9583 | 1923.9702 | 1982.3869 | 1968.5893 | 1731.7917 | 2095.78
NOBRES | NOBRES 003 |  | 011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 806.4 | 1013.4048 | 702.994 | 840.9107 | 1073.0333 | 788.2083 | 886.3988 | 783.8393 | 957.4405 | 956.5 | 970.2708 | 481.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.7083 | 1731.881 | 2107.1429 | 1989.1071 | 2087.25 | 2107.14
NOBRES | NOBRES 005 |  | 011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -1669.6 | -1465.7619 | -1452.006 | -1489.9345 | -1455.175 | -1706.0625 | -1555.0952 | -1082.9048 | -1096.4583 | -1134.5667 | -1470.1667 | -864.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.8125 | 598.3214 | 365.6488 | 494.0893 | -1334.5417 | 701.81
NOBRES | NOBRES 016 |  | 011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | -1104.0083 | -775.5298 | -655.7738 | -719.6071 | -320.9333 | -1306.2708 | -949.9107 | -797.0179 | -593.7202 | -569.2417 | -1286.4375 | -367.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.9464 | 1204.2857 | 1364.3869 | 433.4583 | 1543.95
NOBRES | NOBRES 017 |  | 011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -1121.875 | -891.006 | -630.9821 | 31.2202 | -318.4583 | -1147.9792 | -436.4524 | -561.9762 | -346.994 | -252.8 | -217.3542 | 149.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711.0595 | 1156.8631 | 1624.5536 | 777.5 | 1711.06
POCONE | POCONE 001 |  | 070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | -3573.825 | -3476.5833 | -3491.5774 | -3447.9345 | -3294 | -3453.2292 | -3471.6488 | -3570.125 | -3521.6726 | -3579.2417 | -3562.5 | -3633.6548 | -3571.8869 | -2692.381 | -3653.5179 | -1107.7917 | -3691.0625 | -3734.4643 | -3723.1131 | -3237.0536 | -3311.0833 | -1107.79
POCONE | POCONE 002 |  | 070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 814.8667 | 866.006 | 636.8274 | 679.5 | 1023.4833 | 917.5208 | 1152.7738 | 1154.1548 | 1254.7143 | 1063.1667 | 1069.9167 | 1121.4583 | 1242.5476 | 974.381 | 1169.1786 | 265.0417 | 1161.0972 | 1281.1786 | 1157.4107 | 1152.4702 | 957.0417 | 1281.18
POCONE | POCONE 003 |  | 070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | 498.8917 | 636.6845 | 783.625 | 719.1488 | 699.125 | 537.9375 | 700.7321 | 708.6012 | 796.625 | 657.1083 | 641.2917 | 624.9405 | 1082.6071 | 803.8869 | 846.1488 | 414.5417 | 1261.4722 | 1313.9464 | 1273.0774 | 1292.2202 | 1160.1667 | 1313.95
POCONE | POCONE 004 |  | 070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -583.6417 | -413.3452 | -465.8631 | -178.9405 | 296.3917 | 274.6875 | 421.869 | 264.3571 | 334.9643 | 291.25 | 234.3542 | 368.7619 | 406.875 | 301.625 | 853.3512 | -92.25 | -409.8264 | 672.1905 | 712.6964 | 850.1369 | 972.4167 | 972.42
POCONE | POCONE 005 |  | 070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 985.5083 | 1155.2083 | 1209.3512 | 1337.2619 | 1364.1167 | 1122.4792 | 1350.7917 | 1304.7857 | 1348.9464 | 1394.2083 | 1042.5833 | 1295.4762 | 1464.3095 | 1132.7202 | 1133.1667 | 392.4583 | 1588.2153 | 1350.7143 | 1407.6488 | 1477.5298 | 1342.5833 | 1588.22
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 |  | 006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 600.6583 | 592.7381 | 597.6905 | 612.2202 | 666.6917 | 495.7292 | 603.4286 | 588.5238 | 641.3393 | 635.4667 | 541.625 | 548.8274 | 607.994 | 480.4345 | 642.8155 | 162.0417 | 567.1667 | 551.75 | 591.119 | 618.881 | 380.1667 | 666.69
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 |  | 006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 286.7167 | 283.9226 | 287.1845 | 277.0179 | 305.7167 | 225.0208 | 279.5833 | 265.3571 | 284.756 | 274.6833 | 232.75 | 240.5417 | 262.0476 | 205.3869 | 270.6488 | 75.2917 | 242.1806 | 250.6905 | 255.7024 | 259.619 | 159.5417 | 305.72
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 |  | 006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2123.0917 | 2011.3929 | 2008.7619 | 2065.3512 | 2150.175 | 1823.3333 | 2087.7857 | 1769.9524 | 2117.3512 | 1965.5667 | 1859.9792 | 1867.1369 | 2013.4643 | 1441.1905 | 2327.1488 | 720.1667 | 1950.3056 | 1741.756 | 2014.244 | 2016.8452 | 1155.3333 | 2327.15
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 |  | 006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1205.5583 | 1125.2798 | 1198.0714 | 1132.6845 | 1183.0833 | 983.0833 | 1102.2321 | 960.1369 | 1119.5 | 695.6167 | 990.0417 | 980.8214 | 1057.7083 | 845.6131 | 1113.9702 | 298.125 | 1004.0903 | 1196.756 | 1386.3988 | 1410.375 | 963.7917 | 1410.38
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 |  | 006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 256.9333 | 186.6012 | 194.8929 | 199.6786 | 211.8833 | 169.5417 | 199.9643 | 157.5536 | 222.8274 | 214.7167 | 196.3125 | 185.2143 | 205.6369 | 175.0179 | 223.4107 | 54.25 | 206.6597 | 183.494 | 177.869 | 168.006 | 104.125 | 256.93
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 |  | 006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1180.7 | 1093.1012 | 1159.5714 | 1170.7679 | 1213.525 | 1000.2083 | 1131.494 | 1191.2679 | 1191.1726 | 1075.625 | 939.8958 | 958.0298 | 1054.7857 | 1061.7679 | 1450.506 | 393.5833 | 1146.5347 | 1041.0476 | 1051.131 | 1134.5833 | 293.75 | 1450.51
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 |  | 006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2320 | 2170.4405 | 2157.5833 | 2148.744 | 2213.275 | 1999.2083 | 2199.8512 | 2143.244 | 2203.9286 | 2036.8417 | 2001.7708 | 1989.4226 | 2049.2143 | 2065.9881 | 2086.6429 | 2063.75 | 1906.7083 | 1887.3869 | 2056.9226 | 2057.619 | 823.6667 | 2320
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 |  | 006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 395.55 | 320.2143 | 327.4107 | 336.619 | 400.1917 | 275.6667 | 365.0655 | 325.7083 | 394.9464 | 321.5333 | 265.5208 | 249.5357 | 306.3155 | 239.9048 | 335.0238 | 90.1667 | 296.1528 | 319.8452 | 385.0714 | 384.8214 | 115.2917 | 400.19
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 |  | 006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 738.4 | 765.8214 | 763.5595 | 770.9762 | 756.6667 | 647.625 | 731.4881 | 727.9702 | 754.1548 | 726.925 | 660.2292 | 667.0893 | 717.1429 | 501.5357 | 720.8274 | 83.7083 | 704.875 | 675.756 | 721.994 | 752.8274 | 118.4583 | 770.98
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 |  | 006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 739.625 | 726.0774 | 724.2798 | 726.8333 | 801.5333 | 570.9792 | 724.8036 | 696.7143 | 760.2262 | 692.8167 | 534.2083 | 569.6786 | 674.0595 | 485.9881 | 677.506 | 169.1667 | 690.9722 | 716.4821 | 801.2738 | 841.3214 | 159.25 | 841.32
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 |  | 006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 611.7583 | 588.8333 | 589.619 | 579.4405 | 579.7 | 481.7083 | 542.6667 | 488.2202 | 514.1488 | 372.4167 | 562.9167 | 552.1548 | 566.4286 | 484.0238 | 672 | 191.4167 | 564.3264 | 669.0714 | 730.0179 | 728.3988 | 388.375 | 730.02
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 |  | 006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.6488 | -1988.025 | -1605.7917 | -2180.75 | -2369.4048 | -1973.9643 | -2743.6607 | -1326.375 | -2401.625 | -2273.244 | -2604.125 | -2918.0952 | -1370.5833 | 0
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 |  | 004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 956.525 | 885.8155 | 874.0119 | 918.6548 | 678.9917 | 830.8333 | 1001.506 | 950.625 | 1019.625 | 899.575 | 911.1667 | 921.5655 | 961.006 | 620.7976 | 485.6429 | 136.875 | 825.7778 | 928.7083 | 799.8452 | 484.5298 | 423.1667 | 1019.62
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 |  | 149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 502.425 | 446.3095 | 429.5655 | 463.3988 | 457.5 | 386.7917 | 453.9226 | 430.2321 | 443.9762 | 432.7917 | 447.1667 | 432.1548 | 449.4702 | 399.9643 | 435.6726 | 152.0833 | 395.9722 | 453.4583 | 469.4286 | 439.5417 | 433.1667 | 502.42
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 |  | 149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | -342.575 | -267.5476 | -15.9167 | -36.131 | -9.6583 | -59.0625 | 36.7679 | 43.5 | 68.0952 | 63.6 | -26.1042 | 5.5714 | -13.5774 | 19.131 | -85.1548 | -50.6667 | -24.5833 | -5.7857 | -37.3036 | -46.5893 | -39.375 | 68.1
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 |  | 170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 753.9333 | 856.1429 | 888.2381 | 965.3214 | 1005.95 | 797.4583 | 914.3095 | 968.2202 | 1018.5655 | 993.1833 | 893.75 | 912.7143 | 1002.9107 | 804.4881 | 1011.4524 | 293.5 | 853.7431 | 955.1488 | 1017.631 | 1019.2143 | 356.5417 | 1019.21
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 |  | 170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 1750.9417 | 1630.6845 | 1641.3512 | 1710.4167 | 1798.075 | 1575.1042 | 1740.9345 | 1635.0774 | 1788.5119 | 1690.9833 | 1645.625 | 1620.9167 | 1709.7143 | 1353.4881 | 1750.4048 | 486.7083 | 1615.9931 | 1622.7917 | 1699.3274 | 1693.0893 | 507.6667 | 1798.08
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 |  | 170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2061.6417 | 1979.5357 | 2102.1964 | 2074.1964 | 2234.2833 | 1961.2083 | 2212.4881 | 2136.7798 | 2194.9821 | 2097.525 | 2024.7917 | 1957.7798 | 2083.5536 | 1618.3571 | 2047.0595 | 578.8333 | 1549.9375 | 1680.4821 | 1803.0655 | 1778.1845 | 648.5417 | 2234.28
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 |  | 170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 727 | 648.3214 | 700.5179 | 749 | 858.5833 | 597.3958 | 764.006 | 653.9881 | 789 | 756.575 | 619.375 | 634.4167 | 717.7679 | 598.5536 | 802.2321 | 205.9167 | 741.0069 | 719.7798 | 767.869 | 749.7917 | 408.9167 | 858.58
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 |  | 170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1158.625 | 1053.3869 | 1059.7798 | 1101.375 | 1156.2417 | 976.7083 | 1120.2083 | 1075.0179 | 1154.4583 | 1078.9667 | 1050.9375 | 1042.7619 | 1100.7857 | 872.1369 | 1139.5476 | 306.75 | 1043.4306 | 1053.0774 | 1099.8631 | 1111.7202 | 650.375 | 1158.62
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 |  | 170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 849.1417 | 775.9286 | 782.4107 | 805.9583 | 836.4833 | 763.6042 | 822.119 | 790.6429 | 844.0476 | 786.0417 | 787.8542 | 775.0893 | 805.7321 | 642.3214 | 826.0893 | 375.2917 | 770.4722 | 776.9107 | 809.5774 | 829.6131 | 494.2917 | 849.14
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 |  | 170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1332.1083 | 1285.3988 | 1372.8333 | 1494.75 | 1603.6917 | 1181.25 | 1417.6488 | 1448.2679 | 1482.7976 | 1486.9417 | 1264.1875 | 1315.3214 | 1355.6071 | 1077.8571 | 1410.4226 | 369.4583 | 1392.9514 | 1412.3155 | 1414.9583 | 1423.0476 | 926.1667 | 1603.69
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 |  | 170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1704.575 | 1653.381 | 1616.3452 | 1716.5476 | 1734.9167 | 1534.8542 | 1701.1131 | 1592.7202 | 1728.2976 | 1738.8 | 1574.4375 | 1619.3274 | 1707.9583 | 1260.4702 | 1747.5238 | 446.375 | 1753.2361 | 1675.6845 | 1676.2738 | 1695.4464 | 416.4583 | 1753.24
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 |  | 170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1247.8917 | 1166.2857 | 1157.3512 | 1225.4524 | 1285.9417 | 1140.875 | 1224.5179 | 1176.2381 | 1248.5893 | 1190.775 | 1182.4167 | 1150.2798 | 1195.619 | 894.619 | 1248.5179 | 343.1667 | 1190.8403 | 1174.3333 | 1207.3333 | 1213.6786 | 699.4583 | 1285.94
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 |  | 170011 | 34.5 | 34.5 | 13000
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 |  | 170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 713.8167 | 623.2857 | 643.8929 | 696.2798 | 726.6917 | 576.9375 | 700.7798 | 663.9643 | 754.0179 | 697.6333 | 620.6042 | 622.631 | 692.2083 | 536.8631 | 749.2321 | 206.8333 | 726.8403 | 632.8571 | 668.375 | 737.75 | 360.375 | 754.02
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 |  | 170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1044.775 | 1047.3155 | 1058.9821 | 1093.7679 | 1149.7583 | 831.2083 | 1068.0298 | 1102.6369 | 1133.4702 | 1081.6 | 851.6667 | 915.994 | 1060.3333 | 761.7619 | 1062.875 | 274.625 | 747.8125 | 1004.756 | 1005.0833 | 1098.756 | 256.0833 | 1149.76
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 |  | 069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 707.0583 | 693.5357 | 716.2202 | 740.9881 | 820.2917 | 653.6667 | 785 | 727.2798 | 777.9226 | 750.525 | 629.125 | 664.5714 | 741.5774 | 564.5714 | 578.4881 | 203.5417 | 711.9306 | 706.5119 | 721.5238 | 737.5595 | 728.25 | 820.29
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 |  | 069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2113.1667 | 2087.9881 | 2055.5357 | 2138.6012 | 2334.2167 | 1844.2083 | 2060.4286 | 2017.125 | 2210.2738 | 2358.9417 | 2044.0833 | 2182.5298 | 2296.2679 | 1752.3631 | 2388.3393 | 533.4167 | 2213.5694 | 2231.3214 | 2148.1488 | 2138.9881 | 2161.5 | 2388.34
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 |  | 069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 531.8167 | 657.7976 | 668.0238 | 719.4821 | 865.8667 | 412.8958 | 745.4702 | 680.7619 | 750.619 | 775.1 | 477.0417 | 567.9345 | 693.0655 | 518.3214 | 731.5 | 112.8333 | 642.7639 | 626.506 | 640.0714 | 666.5476 | 685.0417 | 865.87
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 |  | 069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 899.6833 | 786.5238 | 800.2857 | 869.2262 | 961.825 | 753.4792 | 914.9405 | 821.381 | 953.6964 | 858.3667 | 798.6875 | 768.9583 | 875.2202 | 716.9702 | 936.1905 | 255.7917 | 794.8333 | 805.5 | 857.9226 | 887.0417 | 782.125 | 961.82
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 |  | 069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 546.1083 | 522.381 | 539.8274 | 574.8095 | 630.1 | 464.5 | 591.625 | 539.1845 | 607.625 | 565.3417 | 480.8542 | 496.0893 | 558.6369 | 438.25 | 590.4345 | 137.2917 | 513.7361 | 519.1607 | 545.0714 | 562.9702 | 525.7917 | 630.1
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 |  | 069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 111.3 | 109.5536 | 92.0357 | 84.3452 | 51.5083 | -19.2083 | 18.0417 | 27.0893 | 124.6905 | 127.2833 | 76.0417 | 89.7262 | 112.5595 | 107.4702 | 148.7381 | 13.75 | 132.0694 | 159.1071 | 125.4167 | 116.2917 | 112.8333 | 159.11
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 |  | 069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 467.625 | 449.5179 | 453.2619 | 479.8512 | 362.2667 | 251.8125 | 496.256 | 471.2976 | 519.1548 | 541.7833 | 236.5625 | 421.0476 | 476.8631 | 315.8869 | 482.7619 | 113.75 | 457.4792 | 514.375 | 478.2798 | 600.4643 | 604.5833 | 604.58
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 |  | 069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1968.2667 | 2100.006 | 2161.9405 | 2177.869 | 1999.7583 | 1364.5208 | 2159.4702 | 1979.0595 | 2398.3036 | 2162.8833 | 2071.875 | 2131.3512 | 2255.4048 | 1737.7857 | 2280.8869 | 537.0417 | 2161.1597 | 2280.2798 | 2446.4524 | 2514.756 | 2297.2917 | 2514.76
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 |  | 069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 555.1667 | 578.9048 | 569.4107 | 593.4107 | 640.6 | 549.4167 | 638.1488 | 603.9226 | 653.5357 | 616.4417 | 577.9375 | 576.0119 | 618.4226 | 454.6726 | 653.4286 | 199 | 586.6806 | 592.3452 | 608.7262 | 626.1964 | 565.7917 | 653.54
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 |  | 069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1597.2583 | 1684.0952 | 1671.1369 | 1732.0536 | 1868.125 | 1635.9583 | 1837.2976 | 1710.506 | 1880.3214 | 1731.8333 | 1659.9167 | 1669.8393 | 1789.2381 | 1135.8333 | 1869.1667 | 566.4583 | 1525.0139 | 1687.381 | 1728.2143 | 1787.5417 | 1591.4583 | 1880.32
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 |  | 069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0.1131 | 0 | 509.2798 | 827.0167 | 714 | 816.6905 | 775.9702 | 819 | 767.9417 | 722.9375 | 721.6726 | 778.2083 | 622.7143 | 987.2976 | 236.625 | 671.6806 | 735.7024 | 752.7381 | 775.1012 | 694.125 | 987.3
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 |  | 069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2601.1083 | 2516.5536 | 2501.0238 | 2712.9881 | 2665.8583 | 2440.8542 | 2741.2083 | 2701.5119 | 2854.125 | 2723.625 | 2603.0833 | 2539.869 | 2698.6071 | 1974.8571 | 2697.875 | 970.4167 | 2507.1736 | 2651.8333 | 2562.6786 | 2356.9821 | 1959 | 2854.12
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 |  | 069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 862.975 | 775.0179 | 783.2083 | 748.25 | 855.7583 | 710.125 | 699.6964 | 816.9762 | 859.1964 | 772.7917 | 747.4167 | 731.7798 | 808.381 | 633.2381 | 801.1845 | 235.9583 | 639.4097 | 860.8929 | 968.4167 | 1021.4702 | 738.3333 | 1021.47
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 |  | 069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0.125 | 0.15476 | 0.095238 | 0.10714 | 0.225 | 0.14583 | 0.17857 | 0.17262 | 0.21429 | 0.10833 | 0.0625 | 0.059524 | 0.10119 | 0.16071 | 0.17857 | 0 | 0.15972 | 0.077381 | 0.017857 | 0.035714 | 0.041667 | 0.22
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 |  | 069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1531.4417 | 1141.4821 | 1141.8929 | 1343.875 | 1052.625 | 1051.2708 | 1430.9881 | 1323.6071 | 1567.4583 | 1226.1167 | 1524.0417 | 1291.3095 | 1414.994 | 1094.2262 | 990.7738 | 276.0417 | 1152.8056 | 1317.6845 | 1341.7321 | 862.8036 | 562.75 | 1567.46
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 |  | 069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1493.525 | 1495.619 | 1500.4881 | 1523.7857 | 1516.3333 | 1329.375 | 1511.494 | 1462.5357 | 1463.2024 | 1419.2833 | 1359.0833 | 1378.75 | 1482.494 | 1075.7976 | 1445.4881 | 422.875 | 1368.8472 | 1563.2381 | 1651.9226 | 1755.5714 | 1721.4167 | 1755.57
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 |  | 069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 917.725 | 1000.3333 | 984.3571 | 1011.1429 | 1129.075 | 980.4583 | 1021.3452 | 1023.7024 | 1048.3869 | 1028.85 | 933.5 | 893.4702 | 927.0833 | 748.6726 | 1016.8929 | 273.5833 | 983.0556 | 931.6726 | 963.9524 | 1021.125 | 914.8333 | 1129.08
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 |  | 069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 682.725 | 1003.6131 | 1121.2857 | 1176.2738 | 1292.925 | 939.1875 | 1230.2857 | 1361.9524 | 1402.8988 | 1287.275 | 864.4583 | 1062.6905 | 997.8929 | 795.6131 | 1144.3393 | 435.5 | 1119.9236 | 1185.119 | 1147.3274 | 1109.8274 | 1240.1667 | 1402.9
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 |  | 069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1177.8 | 1323.381 | 1337.3452 | 1389.6786 | 1520.4667 | 1267.8542 | 1456.3274 | 1428.2619 | 1500.3571 | 1477.4083 | 1301.3542 | 1345.3571 | 1416.869 | 1072.2202 | 1457.1548 | 388.6667 | 1262.5069 | 1391.0119 | 1420.256 | 1371.0774 | 1372.4167 | 1520.47
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 |  | 069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 995.0833 | 873.1548 | 886.9881 | 962.8036 | 1034.6333 | 843.125 | 1001.2381 | 890.8393 | 1043.1667 | 922.8667 | 871.375 | 838.9762 | 946.4821 | 783.1071 | 1071.8214 | 348.4167 | 954.4167 | 892.7024 | 967.5655 | 978.6726 | 767.2917 | 1071.82
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 |  | 069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1724.75 | 1840.3214 | 1866.9821 | 1783.1607 | 1858.825 | 1472.4792 | 1875.25 | 1862.9286 | 1869.5655 | 1775.6083 | 1628.4167 | 1811.2679 | 1784.4167 | 1340.5536 | 1926.9464 | 479.0417 | 1801.7917 | 1807.8155 | 1755.0417 | 1875.7083 | 1734.25 | 1926.95
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 |  | 069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -1958.275 | -1786.5298 | -1663.5536 | -1518.7976 | -1873.6333 | -1758.0833 | -1607.6905 | -1490.131 | -1794.006 | -1954.3917 | -1728.8542 | -1553.2083 | -1693.0119 | -1538.1667 | -2048.125 | -1000.5833 | -1815.8472 | -1630.3988 | -1936.3571 | -1983.3631 | -1869.75 | -1000.58
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 |  | 293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.3542 | 1187.9345 | 1204.6667 | 1234.119 | 1247.6667 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.2639 | 1296.0179 | 1260.9167 | 1235.4405 | 742.9583 | 1296.02
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 |  | 293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3542 | 235.6131 | 266.3452 | 278.8512 | 320.7333 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3819 | 228.6607 | 223.3452 | 205.7917 | 113.75 | 320.73
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 |  | 080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0833 | 481.0298 | 530.0536 | 615.9464 | 680.5833 | 3.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.8194 | 455.494 | 432.9762 | 335.3571 | 230 | 680.58
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 |  | 080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.7292 | 1487.0893 | 1510.1012 | 1564.4226 | 982.3667 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.8472 | 1517.881 | 1514.8036 | 1491.0476 | 769.5417 | 1564.42
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 |  | 080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.1458 | 1014.8274 | 1264.4226 | 1280.4524 | 966.2333 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.1181 | 339.994 | 0 | 0 | 0 | 1280.45
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 |  | 046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5833 | 97.756 | 58.5952 | 70.6012 | 75.1667 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8958 | 115.2679 | 123.1012 | 129.3631 | 83.0417 | 129.36
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 |  | 159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.625 | 29.9464 | 180.0179 | 143.6786 | 45.4167 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0625 | 12.881 | 5.1905 | 18.875 | -2.125 | 180.02
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 |  | 159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.1875 | 756.3512 | 817.0179 | 840.4821 | 787.4833 | 4.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.8264 | 786.5655 | 760.9762 | 764.1964 | 207.4583 | 857.19
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 |  | 159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4167 | 144.7321 | 142.1012 | 169.6071 | 90.4417 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0694 | -5 | -16.3929 | -8.006 | -10.125 | 169.61
ANHUMAS | ANHUMAS 001 |  | 250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.1042 | 725.4881 | 890.875 | 926.6667 | 826.4583 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.7083 | 703.2857 | 699.0357 | 665.1429 | 162.0417 | 926.67
ANHUMAS | ANHUMAS 002 |  | 250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7292 | 128.7976 | 129.8274 | 156.3393 | 160.0333 | 0.72917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1389 | 107.3095 | 0 | 22.5357 | 32.8333 | 160.03
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 |  | 117001 | 13.8 | 13.8 | 2000
BUNGE | BUNGE 001 |  | 162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.3333 | 946.5536 | 640.6071 | 916.1369 | 1202.175 | 5.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.4028 | 795.1488 | 861.7679 | 832.6786 | 149.7083 | 1202.18
BUNGE | BUNGE 002 |  | 162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.6042 | 757.7798 | 778.7024 | 705.9167 | 859.75 | 3.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.9653 | 747.6905 | 729.494 | 747.5298 | 130.4167 | 859.75
BUNGE | BUNGE 003 |  | 162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.4167 | 1057.2976 | 1055.7798 | 1092.9821 | 1155.9833 | 5.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.1597 | 1075.2381 | 956.9643 | 1062.744 | 107.2083 | 1155.98
BUNGE | BUNGE 004 |  | 162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.875 | 1295.6667 | 1280.3512 | 1464.6071 | 1482.375 | 5.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.9931 | 916.131 | 1293.5417 | 1305.7679 | 254.0833 | 1482.38
BUNGE | BUNGE 011 |  | 162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409
BUNGE | BUNGE 012 |  | 162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.0417 | 879.3214 | 953.0595 | 895.0595 | 1250.7833 | 4.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.1111 | 1017.5 | 997.0595 | 1195.1964 | 860.2917 | 1250.78
BURITI | BURITI 001 |  | 120001 | 13.8 | 13.8 | 3000
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 |  | 012001 | 13.8 | 13.8 | 10000
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 |  | 012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -303.6667 | -145.4821 | -209.3095 | -79.8571 | -64.5167 | -2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.5764 | -450.4643 | -420.006 | -404.2083 | -288.75 | 0
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 |  | 012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1223.7083 | -1521.3095 | -1537.2262 | -1652.4226 | -1664.5833 | -10.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1696.8681 | -1638.1548 | -1546.0179 | -1731.881 | -922.7083 | 0
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 |  | 012011 | 34.5 | 34.5 | 11000
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 |  | 012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1316.6042 | -975.8929 | -1031.375 | -1053.2024 | -911.9167 | -5.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1129.7569 | -1220.9464 | -1134.1488 | -1219.1012 | -812 | 0
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 |  | 012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.875 | 257.1845 | 566.125 | 491.4583 | 388.7583 | 3.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.8056 | 292.0119 | 283.244 | 281.4643 | 283.4167 | 647.88
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 |  | 012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1738.0417 | -1755.2381 | -1761.2917 | -1768.4643 | -1770.1833 | -9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1687.7986 | -1634.7083 | -1726.5417 | -1620.3214 | -1095.5417 | 0
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 |  | 012015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3837.1042 | -3485.3929 | -3310.4048 | -3067.6964 | -3195.8 | -16.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3404.4653 | -3344.2798 | -3427.7917 | -3442.9226 | -2461.6667 | 0
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 |  | 085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.25 | 568.8214 | 626.3631 | 632.75 | 580.3167 | 2.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.7986 | 587.0417 | 596.1488 | 584.6667 | 160.4167 | 632.75
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 |  | 085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.875 | 82.6071 | 84.1369 | 81.3929 | 85.7833 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1736 | 85.7857 | 88.6786 | 88.5179 | 49.375 | 88.68
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 |  | 085013 | 34.5 | 34.5 | 20000
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 |  | 153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.3958 | 976.2321 | 959.6607 | 947.5357 | 855.6083 | 4.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.0556 | 593.75 | 0 | 0 | 0 | 996.4
FERRONORTE | FERRONORTE 011 |  | 180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1.5714 | 27.1607 | 44.3571 | 25 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5694 | 19.9881 | 9.9048 | 5.7619 | 22.2083 | 44.36
FERRONORTE | FERRONORTE 012 |  | 180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 |  | 015001 | 34.5 | 13.8 | 5000
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 |  | 330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 341.3917 | 123.7024 | -226.3929 | -5.5119 | 49.0583 | -571.125 | -425.4643 | -458.9048 | -270.0595 | -616.025 | -569.9792 | -607.869 | -572.494 | -266.7262 | -486.7321 | 0 | -247.2292 | -524.8929 | -482.6131 | -409.5179 | -462.4167 | 341.39
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 |  | 330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | -29.2583 | -77.2738 | -75.625 | -82.625 | -23.8667 | -65.4583 | -48.7738 | -29.7619 | -4.0476 | -71.775 | -24.0833 | -76.9464 | -51.0774 | -46.1786 | -37.2798 | -17.2083 | -6.3333 | -58.7202 | -73.7917 | -61.3988 | -85.2083 | -4.05
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 |  | 330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | -592.2667 | -553.4643 | -383.2798 | -191.2798 | -88.9167 | -184.0208 | -156.4583 | -0.84524 | 149.9583 | -102.7417 | -109.75 | -5.9881 | 12.6786 | 77.0238 | -221.0714 | -63.2917 | 8.3125 | -246.3631 | -295.8214 | -256.0893 | -276.5 | 149.96
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 |  | 115001 | 13.8 | 13.8 | 2900
JACIARA | JACIARA 001 |  | 073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.8333 | 648.8452 | 637.9405 | 704.4762 | 593.1417 | 2.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.7083 | 606.9464 | 596.5714 | 565.506 | 351.5 | 704.48
JACIARA | JACIARA 002 |  | 073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.3125 | 1083.2083 | 1033.375 | 1074.8036 | 1179.325 | 4.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.5347 | 1030.506 | 977.5179 | 950 | 653.4167 | 1179.32
JACIARA | JACIARA 003 |  | 073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3125 | 135.3214 | 111.0774 | 163.3929 | 86.4 | -0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0417 | 111.5893 | 105.0774 | 81.7143 | 28.4167 | 163.39
JACIARA | JACIARA 011 |  | 073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.7292 | 1224.6905 | 1210.1548 | 1123.631 | 1083.425 | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176.0486 | 1159.5357 | 1168.0298 | 1137.4167 | 759.9583 | 1224.69
NOBLE | NOBLE 001 |  | 294001 | 13.8 | 13.8 | 12000
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 |  | 041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.5417 | 705.9464 | 662.6369 | 691.8988 | 706.3167 | 2.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.0139 | 693.8214 | 712.3512 | 698.8512 | 215 | 738.54
PARANATIGA | PARANATIGA 001 |  | 271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.5417 | 643.2262 | 624.7143 | 718.6012 | 650.0583 | 2.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.3125 | 741.1607 | 701.2619 | 715.8452 | 441.9583 | 747.31
PARANATIGA | PARANATIGA 002 |  | 271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.8542 | 1004.8333 | 1029.6607 | 1077.3333 | 1022.8833 | 5.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.6458 | 1017.0119 | 1020.619 | 1049.3571 | 645.375 | 1077.33
PARANATIGA | PARANATIGA 011 |  | 271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3958 | 793.2917 | 771.5357 | 854.0536 | 1121.0833 | 5.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.0625 | 1060.8095 | 854.9226 | 1140.1905 | 868.125 | 1140.19
PARANATIGA | PARANATIGA 012 |  | 271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1716.3125 | -1215.0476 | -992.9048 | -858.875 | -1031.45 | -6.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -560.7847 | -639.875 | -876.2083 | -675.1964 | -946.7083 | 0
PARANATIGA | PARANATIGA 014 |  | 271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3063.8333 | -2693.5298 | -2532.5119 | -2387.8869 | -2618.9167 | -11.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2824.8264 | -2947.7857 | -2940.5417 | -2942.2202 | -2058.25 | 0
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 |  | 028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.5833 | 431.1488 | 482.8452 | 480.4821 | 493.575 | 2.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.7778 | 467.2024 | 455 | 414.631 | 126.8333 | 493.58
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 |  | 028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.125 | 1171.8036 | 1049.8333 | 1124.0536 | 1309.1083 | 6.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.4861 | 2316.8214 | 2567.6369 | 2707.1845 | 780.2917 | 2707.18
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 |  | 028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.0208 | 1210.7619 | 1194.5119 | 1232.881 | 1168.5167 | 5.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.7222 | 1149.8393 | 1159.4286 | 1120.75 | 309.5417 | 1232.88
PETROVINA | PETROVINA 011 |  | 047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.9792 | 1150.2083 | 1147.6726 | 1398.1607 | 1725.35 | 13.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269.5347 | 2550.8631 | 1249.3274 | 532.3929 | 207.5833 | 2550.86
PETROVINA | PETROVINA 012 |  | 047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.0208 | 449.6607 | 574.8214 | 936.5833 | 862.9333 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.8264 | 170.7143 | -33.1667 | 101.7976 | 156.8333 | 936.58
PETROVINA | PETROVINA 013 |  | 047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.1458 | 814.631 | 1145.8036 | 1164.5893 | 1254.2417 | 5.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.7361 | 733.2321 | 769.4226 | 712.1131 | 442.9167 | 1254.24
POXOREO | POXOREO 001 |  | 052001 | 13.8 | 13.8 | 5000
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | 4776 | 096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.7292 | 1440.9405 | 1390.619 | 1232.5298 | 883.1833 | 6.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571.8056 | 1533.131 | 1523.2381 | 1570.8452 | 395.9167 | 4776
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | 4776 | 096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.8542 | 1112.3095 | 1003.6607 | 1161.1131 | 1167.7083 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.1875 | 1071.5119 | 1074.9464 | 1106.4226 | 244.4583 | 4776
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | 4776 | 096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.1458 | 1077.2857 | 211.5 | 907.8631 | 967.275 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.9722 | 842.4821 | 862.6548 | 726.8869 | 168.9583 | 4776
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | 4776 | 096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728.4375 | 1441.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4776
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | 4776 | 096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.7708 | 1431.7262 | 1438.5952 | 1552.9762 | 1711.9 | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404.7292 | 1353.381 | 1336.2321 | 1346.0714 | 302.25 | 4776
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | 4776 | 096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.5208 | 1734.3095 | 1775.0298 | 1827.2024 | 1846.425 | 9.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.3958 | 1797.869 | 1824.9702 | 1851.75 | 395.7917 | 4776
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | 4775 | 096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1809.1667 | -1646.8095 | -1360.9524 | -1314.5179 | -1018.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -562.0764 | -602.1071 | -652.0179 | -585.0952 | -192.0417 | 4775
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | 4775 | 096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -557.9583 | -505.4881 | -635.1548 | -588.9643 | -656.6333 | -3.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -645.4028 | -678.8988 | -692.244 | -648.9286 | -235.9583 | 4775
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | 4775 | 096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.4375 | 342.1369 | 369.3095 | 461.7917 | 175.7583 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.0625 | -103.9762 | -142.5417 | -164.9643 | -129.5 | 4775
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | 4775 | 096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2561.0833 | -2492.4286 | -2576.2262 | -2526.0357 | -2596.7333 | -14.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2658.9028 | -2724.119 | -2841.8512 | -2979.006 | -786.8333 | 4775
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 |  | 278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.6667 | -149.5774 | -156.3512 | -153.7917 | -166.7917 | -0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.4653 | -117.5179 | -118.7738 | -121.6488 | -38.5 | 0
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 |  | 278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2917 | 336.4762 | 642.7262 | 814.5536 | 334.075 | -0.85417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2847 | 86.131 | -65.1905 | -106.0119 | -24.125 | 814.55
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 |  | 278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.625 | 85.4643 | 122.6845 | 193.744 | 64.4917 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.4861 | 271.3095 | 316.6131 | 771.9405 | 207.25 | 771.94
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 |  | 278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.2292 | 372.9583 | 463.1548 | 362.5357 | 842.0083 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.5556 | 765.8512 | 994.8571 | 712.9583 | 124.8333 | 1078.23
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 |  | 039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740.5 | 1982.1131 | 1919.9821 | 2031.1905 | 1727.55 | 10.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033.5972 | 1995.5119 | 1936.9286 | 1957.7083 | 564.6667 | 2033.6
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 |  | 039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752.4167 | 1928.9167 | 1895.0833 | 2037.3869 | 1959.1917 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937.0208 | 1908.2619 | 1897.4167 | 1876 | 454.4167 | 2037.39
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 |  | 039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.6875 | 511.369 | 517.9464 | 550.4762 | 556.75 | 2.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.2083 | 509.3095 | 491.6667 | 501.5833 | 110.25 | 556.75
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 |  | 039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.75 | 587.125 | 541.5655 | 723.4167 | 615.875 | 3.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.9028 | 523.0833 | 544.244 | 527.625 | 99 | 723.42
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 |  | 039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.8958 | 598.25 | 612.5833 | 636.5119 | 637.4833 | 2.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.8056 | 576.7619 | 544.7976 | 540.1786 | 119.625 | 637.48
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 |  | 039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.75 | 774.7738 | 765.506 | 901.0655 | 915.325 | 3.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.4792 | 843.6131 | 764.75 | 725.25 | 512.75 | 915.32
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 |  | 039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.2292 | 1193.8095 | 1155.2262 | 1282.375 | 1245.4 | 5.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.1319 | 1198.0893 | 1173.3869 | 1154.7798 | 242 | 1282.38
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 |  | 039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.5417 | 1723.6786 | 1712.4821 | 1836.5238 | 1944.8917 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.8889 | 1741.5536 | 1719.9583 | 1685.7381 | 352.9583 | 1944.89
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 |  | 014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.5417 | 1294.7143 | 1282.0238 | 1377.2024 | 1313.0667 | 5.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.3542 | 1292.6071 | 1254.1369 | 1265.2679 | 770.7917 | 1377.2
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 |  | 014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1128.0167 | 1110.5714 | 1129.744 | 1227.4107 | 1199.3833 | 2011.5417 | 2308.0476 | 2277.9881 | 2582.1429 | 2323.55 | 1120.6667 | 1102.3988 | 1226.744 | 1308.6369 | 1184.4167 | 1149.4167 | 2395.8333 | 2260.3929 | 2332.4524 | 2413.5714 | 1829.25 | 2582.14
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 |  | 014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.625 | 1305.7321 | 1499.3571 | 1912.5595 | 1879.1083 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837.3472 | 1790.4821 | 1758.881 | 1750.9405 | 1147.2917 | 1912.56
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 |  | 014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.875 | 1528.0595 | 1506.6964 | 1624.756 | 1524.8 | 8.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.3333 | 1508.119 | 1509.5476 | 1507.75 | 946.5833 | 1624.76
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 |  | 014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.7708 | 721.619 | 711.5952 | 768.4107 | 734.7917 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.125 | 706.4286 | 704.0774 | 701.869 | 437 | 768.41
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 |  | 014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.8125 | 839.8393 | 827.0536 | 882.0774 | 864.7583 | 4.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.5625 | 811.125 | 804.7738 | 766.8452 | 515.125 | 882.08
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 |  | 014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.1042 | 580.9702 | 585 | 688.9821 | 677.6 | 3.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.6736 | 815.3631 | 546.6369 | 461.3393 | 357.3333 | 815.36
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 |  | 014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0208 | 199.9048 | -15.8095 | -261.0595 | -259.95 | -1.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.7569 | -278.0298 | -273.6548 | -303.4405 | -222.0833 | 199.9
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 |  | 014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 1020.8571 | 1008.1726 | 1119.0774 | 1073.7 | 6.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.2222 | 955.5417 | 957.4048 | 893.7917 | 614.8333 | 1119.08
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 |  | 014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.7292 | -378.5774 | -149.9762 | 102.0833 | 136.0583 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.1181 | -239.1071 | 7.1726 | 9.3988 | -369.1667 | 136.06
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 |  | 014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136.6875 | 3745.3869 | 3582.619 | 3737.5536 | 4056.8917 | 21.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856.4722 | 3634.4881 | 3510.6607 | 3360.2976 | 2315.3333 | 4056.89
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 |  | 014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -381.7083 | -572.5595 | -311.0714 | -48.9643 | -516.3667 | -3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -802.2361 | -860.6488 | -879.6607 | -838.006 | -639.1667 | 0
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 |  | 014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1284.9375 | -1254.5 | -1129.9107 | -978.994 | -908.35 | -3.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1306.5278 | -1035.375 | -1067.5655 | -1152.5179 | -923.4167 | 0
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 |  | 014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.3125 | 843.6548 | 1043.1905 | 1217.0774 | 1035.2667 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.5278 | 707.7381 | 729.6786 | 672.0774 | 489.9167 | 1217.08
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 |  | 014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.4583 | 558.744 | 528.8452 | 647.9345 | 539.9417 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.3542 | 518.5714 | 532.5 | 528.7321 | 249.5833 | 647.93
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 |  | 014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.1458 | 1034.0298 | 961.7619 | 1089.8571 | 1089.3083 | 5.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.3472 | 1039.3869 | 1117.4643 | 930.6786 | 493.4167 | 1117.46
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 |  | 014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1269.7292 | -1420.4107 | -1426.6012 | -1578.1012 | -1526.075 | -13.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1532.9028 | -1409.506 | -1524.4226 | -1624.0893 | -922.4583 | 0
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 |  | 014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1260.8958 | -1271.5357 | -1142.7381 | -1262.3869 | -1249.025 | -16.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1049.1389 | -887.0238 | -1150.7262 | -1277.1548 | -719.875 | 0
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 |  | 116001 | 13.8 | 13.8 | 3000
SOZINHO | SOZINHO 011 |  | 171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -458.1042 | -510.75 | -450.1845 | -316.4762 | -318.3833 | -2.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -432.7292 | -403.6905 | -429.7143 | -509.2381 | -400.0833 | 0
SOZINHO | SOZINHO 012 |  | 171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.9375 | -223 | -230.381 | -69.0536 | 96.5083 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -298.6806 | -307.7083 | -316.6131 | -332.5655 | -192.1667 | 96.51
TESOURO | TESOURO 001 |  | 051001 | 13.8 | 13.8 | 2000
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 |  | 327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -603.0417 | -601.3393 | -701.0238 | -669.9524 | -660.5833 | -725.0833 | -479.881 | -376.5119 | -329.0774 | -436.875 | -481.5208 | -546.375 | -549.6845 | -590.4167 | -580.244 | -545.7083 | -646.0208 | -555.8274 | -682.369 | -693.9643 | -200.75 | -200.75
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 |  | 327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | -100.8583 | -67.3512 | -50.8393 | 195.4464 | 428.4583 | -147.3958 | 401.1131 | 284.4286 | 198.0417 | 55.2 | -47.4583 | -74.5714 | 212.5238 | 437.1548 | 50.5893 | 35.4583 | -29.4514 | 49.3333 | 17.3452 | 28.494 | -2.5 | 437.15
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 |  | 327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | -693.6917 | -647.0774 | -596.8452 | -512.3929 | -523.575 | -620.9167 | -503.381 | -426.381 | -413.2798 | -346.8833 | -445.5833 | -504.3095 | -432.6071 | -351.1667 | -454.0595 | -543.2917 | -531.6042 | -540.3452 | -622.381 | -592.3452 | -39.5833 | -39.58
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 |  | 019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | -1379.375 | -1378.2619 | -1456.5595 | -1330.9524 | -1511.5083 | -1541.25 | -1460.6607 | -1538.994 | -1464.3214 | -1503.8167 | -1169.7708 | -1356.2024 | -1465.9881 | -1495.9405 | -1506.375 | -1668 | -1495.4375 | -1587.9048 | -1388.4286 | -1772.4881 | -1828.9167 | -1169.77
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 |  | 019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 655.4583 | 701.869 | 642.4583 | 692.9702 | 710.8917 | 630.4375 | 684.8631 | 686.6369 | 722.5833 | 712.45 | 660.625 | 693.5179 | 727.3155 | 719.369 | 781.8571 | 878.625 | 853.9444 | 834.5238 | 872.4167 | 886.4583 | 869.9167 | 886.46
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 |  | 019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 607.4833 | 722.9167 | 616.5476 | 721.5595 | 841.6417 | 583.2083 | 783.875 | 807.4464 | 864.2917 | 787.3583 | 930.5 | 575.5655 | 850.756 | 868.4583 | 799.6607 | 859.7083 | 792.5903 | 811.125 | 825.744 | 948.1131 | 816.4583 | 948.11
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 |  | 019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 901.6417 | 959.8214 | 866.4405 | 939.9583 | 950.8917 | 863.2083 | 940.9821 | 935.6071 | 1012.3869 | 1085.3333 | 776.3125 | 368.9583 | 454.1012 | 458.625 | 441.875 | 461.9583 | 419.4306 | 438.9583 | 462.0833 | 398.8452 | 402.75 | 1085.33
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 |  | 019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | -139.3833 | -91.0179 | -166 | -100.4583 | -48.8917 | -192.8333 | -305.0952 | -343.2738 | -262.1845 | -269.0333 | -300.3542 | -276.8452 | -18.3869 | 0 | -30.1786 | -271.4583 | -287.0833 | -287.244 | -250.7798 | -248.5774 | -220 | 0
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 |  | 019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 536.675 | 1199.7857 | 999.8571 | 841.4167 | 899.8333 | 241.3542 | 562.8393 | 559.1488 | 583.1905 | 669.7917 | -69.1458 | 420.2619 | 465.8869 | 499.4583 | 572.3452 | 593.2083 | 455.1389 | 606.9405 | 482.625 | 532.5714 | 686.2083 | 1199.79
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 |  | 019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -346.8667 | -216.9226 | -296.619 | -250.125 | -185.2833 | -289.1875 | -287.4643 | -354.3512 | -178.6845 | -234.5333 | -289.5208 | -300.881 | -246.625 | -255.7619 | -268.1964 | -261.75 | -274.0764 | -266.7798 | -211.3036 | -189.006 | -244.6667 | -178.68
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 |  | 019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 933.975 | 847.6071 | 769.0417 | 456.3571 | -400.525 | -333.0625 | -331.3929 | -369.7619 | -296.5774 | -398.2333 | -163.2083 | -51.8036 | -318.2321 | -324.119 | -403.4107 | -419.7917 | -418.0833 | -498.1786 | -345.631 | -400.9286 | -482.9583 | 933.98
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 |  | 019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -152.2 | -139.4583 | -133.619 | -81.4345 | -71.45 | -120.7292 | -95.8333 | -97.0595 | -53.0595 | -63.6833 | -59.9167 | -86.5179 | -3.4702 | 0 | 0 | 0 | -60.5903 | -20.0714 | -4.5417 | 0 | 0 | 0
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 |  | 019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -414.6333 | -284.9524 | -372.3512 | -66.1726 | 244.4583 | 184.1042 | 341.1071 | 501.8631 | 484.5119 | 285.3 | 380.3542 | 231.2321 | 18.9286 | 0 | -44.8929 | 233.6667 | 131.6667 | 91.0417 | 28.4881 | -66.6548 | -93.6667 | 501.86
APIACAS | APIACAS 001 |  | 243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | -312.6167 | -189.3571 | -230.881 | -198.3929 | -119.9 | -359.25 | -210.244 | -147.1548 | -67.5417 | -77.4167 | -174.7292 | -152.4405 | -138.8155 | -139.4583 | -173.5119 | -157.1667 | -193.7986 | -200.2143 | -114.1845 | -117.6131 | 0 | 0
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 |  | 230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -14.9417 | -9.625 | 14.6667 | 273.8452 | 534.6333 | 292.2292 | 643.244 | 585.3274 | 457.7976 | 285.3667 | 196.5833 | 241.7321 | 39.2857 | 0 | 0 | 0 | 132.5139 | 56.256 | 0 | 0 | 0 | 643.24
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 |  | 230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -330.9417 | -335.0357 | -125.3571 | 260.4702 | 155.45 | -131 | 250.6369 | 37.1667 | -124.9881 | -216.3167 | -462.6667 | -356.1726 | -81.2083 | 0 | 0 | 0 | -452.0625 | -151.2083 | 0 | 0 | 0 | 260.47
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 |  | 230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -1488.1417 | -1486.244 | -1344.6786 | -798.9167 | -928.2417 | -1442.3958 | -1200.6964 | -1086.8333 | -1047.3095 | -1138.3917 | -442.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1207.0486 | -457.8155 | 0 | 0 | 0 | 0
CARLINDA | CARLINDA 001 |  | 154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 169.45 | 175.7857 | 143.5833 | 135.9226 | 124.65 | 94.4583 | 104.2321 | 98.8036 | 109.8571 | 105.6583 | 29.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.25 | 110.5625 | 125.9226 | 143.6667 | 155.5476 | 134.75 | 175.79
CARLINDA | CARLINDA 002 |  | 154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 127.9083 | 136.3988 | 105.631 | 192.244 | 228.1667 | 185.1458 | 301.5952 | 310.7143 | 307.0952 | 244.4333 | 251.5417 | 254.8929 | 255.0417 | 254.1964 | 196.7262 | 340.0833 | 250.4167 | 288.0298 | 293.3512 | 248.0655 | 266.4583 | 340.08
CLAUDIA | CLAUDIA 001 |  | 104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | -29.9417 | -41.0119 | -67.381 | 62.3155 | 106.9833 | 72.5208 | 197.6369 | 315.6607 | 242.75 | 122.9917 | 0 | 0 | 75.756 | 196.5357 | 116.2619 | 69.75 | 79.9028 | 63.9405 | 73.2083 | 66.8095 | 0 | 315.66
CLAUDIA | CLAUDIA 002 |  | 104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | -104.175 | -42.9583 | -49.8631 | -25.625 | 13.3417 | -101.1875 | 18.5357 | 35.25 | 9.5417 | 15.9833 | -92 | -28.4702 | -3.6369 | -85.381 | -26.7381 | 29.5833 | -6.7292 | -5.9167 | -22.0417 | -19.2738 | 0 | 35.25
CLAUDIA | CLAUDIA 011 |  | 104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | -383.5917 | -318.8929 | -349.4107 | -253.2619 | -80.8917 | -234 | 20.6786 | 89.0298 | 15.006 | 5.4 | 78.8333 | 0 | -47.0536 | -89.6429 | -108.244 | -9.5 | -90.7153 | -76.7083 | -129.3155 | -168.2083 | -138.9583 | 89.03
CLAUDIA | CLAUDIA 012 |  | 104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | -729.5833 | -578.006 | -540.4048 | 175.1012 | 844.575 | 715.2083 | 1020.3869 | 1033.6131 | 1082.0595 | 836.325 | 17.5833 | 0 | 64.2619 | 133.5536 | -85.3929 | -25.2083 | -162.8056 | -177.0476 | -86.5774 | -50.0893 | -64.2917 | 1082.06
COLIDER | COLIDER 001 |  | 038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 853.8417 | 869.9583 | 806.5417 | 845.3512 | 906.225 | 801.4583 | 874.9881 | 865.0655 | 282.8869 | 901.375 | 830.6458 | 865.0536 | 910.3274 | 602.3929 | 913.5595 | 968.4583 | 922.7153 | 912.9583 | 932.4524 | 934.8929 | 904.5833 | 968.46
COLIDER | COLIDER 002 |  | 038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1569.2833 | 1593.7262 | 1471.9821 | 1538.2202 | 1658.8083 | 1467.6042 | 1600.4048 | 1593.0774 | 1761.3393 | 1652.0667 | 1525.3542 | 1590.8274 | 1735.6726 | 2033.2083 | 1661.5476 | 1751.4167 | 1675.8194 | 1637.875 | 1672.9583 | 1679.9643 | 1624.625 | 2033.21
COLIDER | COLIDER 004 |  | 038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 986.2917 | 1047.881 | 998.6548 | 1041.1845 | 1161.45 | 953.1042 | 1209.4464 | 1160.5476 | 1210.7917 | 1241.3333 | 1052.5 | 1140.5417 | 1152.375 | 1139.8214 | 1141.6607 | 1220.5833 | 1143.75 | 1134.7083 | 1128.6905 | 1227.0655 | 1280.4167 | 1280.42
COLIDER | COLIDER 011 |  | 038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 459.9333 | 1066.5 | 1060.7024 | 1232.875 | 1837.8333 | 955.375 | 1530.0833 | 1787.5417 | 1869.3452 | 1808.9 | 1382.125 | 1707.6607 | 1616.5595 | 1670.7083 | 1979.4226 | 2119.8333 | 1850.8611 | 1810.5 | 1554.4048 | 1512.8155 | 1643.3333 | 2119.83
COLIDER | COLIDER 012 |  | 038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 146.1 | 231.3869 | 204.8869 | 245.5476 | 314.3083 | 176.5208 | 312.0833 | 343.2083 | 366.1964 | 352.925 | 268.4375 | 370.8869 | 346.1786 | 312.4226 | 296.1845 | 364.4583 | 356.8681 | 338.6845 | 102.6548 | 93.3512 | 280.8333 | 370.89
COLIDER | COLIDER 013 |  | 038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 648.4083 | 771.2143 | 778 | 1091.9583 | 1436.95 | 967.2083 | 1403.6131 | 529.4821 | 146.6845 | 1469.95 | 1355.7708 | 1309.5179 | 1201.375 | 1064.7976 | 988.8571 | 1328.7083 | 1304.0833 | 1241.1131 | 1264.2202 | 1193.7143 | 1166.1667 | 1469.95
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 |  | 126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | -719.1083 | -597.4881 | -557.2381 | -430.5417 | -208.0333 | -547.8958 | -127.7262 | -97.7321 | 186.9524 | -169.775 | -395.8958 | -509.0357 | -100.6369 | -55.4345 | -365.1667 | -292.5 | -328.4028 | -395.3274 | -415.8214 | -458.6012 | -205.4167 | 186.95
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 |  | 126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | -339.3917 | -312.6964 | -295.2619 | -193.6667 | -105.4417 | -313.5833 | -109.6488 | -27.3393 | 46.5238 | -101.7083 | -156.9167 | -220.0536 | -34.881 | -132.7024 | -119.0179 | -156.625 | -169.625 | -209.3512 | -180.6845 | -213.1429 | -83.0417 | 46.52
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 |  | 126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -1678.9083 | -1701.0238 | -1688.244 | -1473.3929 | -1248.1833 | -1256.2292 | -775.2976 | -782.4405 | -739.5476 | -968.0667 | -816.875 | -856.1012 | -871.1548 | -1158.2679 | -1267.6905 | -1274.2083 | -1215.8056 | -1294.8155 | -1315.8036 | -1277.5833 | -490.8333 | -490.83
GUARANTA | GUARANTA 001 |  | 092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 | 1563 | 1533.7679 | 1650.8512 | 1568.0714 | 1557.4833 | 1631.8542 | 1543.6012 | 1532.7738 | 1493.4643 | 1542.1167 | 1538.7917 | 1551.1726 | 1515.7619 | 1472.2321 | 1747.5893 | 1475.4583 | 1488.0486 | 1563.369 | 1583.5357 | 1590.5714 | 1574.5 | 1747.59
GUARANTA | GUARANTA 002 |  | 092002 | 13.8 | 13.8 | 7000
GUARANTA | GUARANTA 011 |  | 092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 653.4333 | 639.6071 | 677.9226 | 379.7798 | 362.2 | 218.4375 | 320.7738 | 431.119 | 403.4762 | 336.625 | 265.3125 | 350.8393 | 414.2321 | 500.4821 | 415.9762 | 487.75 | 445.7292 | 529.4048 | 585.2024 | 578.4524 | 544.4167 | 677.92
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 |  | 276011 | 138 | 34.5 | 10000 | -53.0333 | -50.8988 | 62.744 | 590.75 | 571.6 | 451.1042 | 753.8333 | 0 | 295.0952 | 386.6333 | 256.9167 | 286.869 | 320.2262 | 306.2857 | 236.7976 | 182.5417 | 157.5972 | 161.8631 | 91.4464 | 0 | 0 | 753.83
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 |  | 276012 | 138 | 34.5 | 10000 | -757.8417 | -591.5357 | -387.2143 | 59.5595 | 333.4833 | -90.0833 | 484.8869 | 445.2976 | -21.5476 | 82.15 | -132.3333 | -412.6607 | -445.0179 | -365.8512 | -492.5238 | -544 | -482.7639 | -544.6786 | -612.2976 | -185.8214 | 0 | 484.89
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 |  | 276013 | 138 | 34.5 | 10000 | -88.95 | -16.5119 | 62.6012 | 235.3631 | 481.775 | -17.8125 | 516.0417 | 988.0833 | 766.7024 | -13.7417 | 14.2708 | 0 | -0.041667 | 52.9048 | 9.5714 | 18.25 | 6.5972 | -6.8214 | 0 | 0 | 0 | 988.08
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 |  | 276014 | 138 | 34.5 | 10000 | -588.7083 | -617.3155 | -352.5655 | 121.2976 | 335.8417 | -272.6667 | 595.7262 | 569.5 | 548.5595 | 260.1417 | -21.4375 | 29.0714 | -121.1071 | -18.8333 | -207.2976 | -231.75 | -177.2986 | -252.8095 | -349.3095 | -331.2679 | -121.3333 | 595.73
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | 4575 | 109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | -1197.4083 | -1210.4464 | -1175.6071 | -1152.0357 | -1195.0083 | -1232.2083 | -1204.0655 | -1170.5655 | -1147.4881 | -1142.2083 | -1144.9375 | -1200.0119 | -1197.6964 | -1191.6071 | -1161.6964 | -1147.7917 | -1163.6389 | -1217.5952 | -1207.244 | -1159.006 | -339.6667 | 4575
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | 4575 | 109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -1506.3333 | -1493.6131 | -1558.7024 | -1449.9702 | -1409.9 | -1613.0208 | -1534.7024 | -1549.6905 | -1503.7083 | -1500.0833 | -1498.5833 | -1501.6429 | -1495.6845 | -1485.4167 | -1524.994 | -1504.0833 | -1501.1944 | -1479.6012 | -1499.2976 | -1399.2024 | -493.125 | 4575
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | 4575 | 109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -220.7583 | -234.0417 | -248.3452 | -218.119 | -171.275 | -183.4583 | -197.2381 | -254.8155 | -221.1012 | -231.1583 | -219.7917 | -227.9107 | -218.4762 | -212.6429 | -231.0119 | -219.9583 | -227.5833 | -235.8631 | -225.8274 | -232.6667 | -104.8333 | 4575
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | 4575 | 109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 9.3333 | 50.9048 | 93.6071 | 457.494 | 416.6667 | 249.5833 | 536.3036 | 282.0298 | 285.869 | 148.7167 | 141.4583 | 106.1131 | 110.381 | 129.5655 | 121.4107 | 137.7917 | 89.3333 | 63.0952 | 40.7202 | 52.6488 | -22.8333 | 4575
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | 4575 | 109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -291.175 | -256.1071 | -248.2679 | -98.8214 | -56.5583 | -197.9375 | -11.994 | -79.0476 | -42.8274 | -116.175 | -214.875 | -128.5179 | -116.7917 | -122.0893 | -133.5119 | -10.2083 | -59.1875 | -55.369 | -97.2619 | -103.4524 | -99.0417 | 4575
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | 4575 | 109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4575
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | 4575 | 109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 553.0583 | 565.506 | 496.9107 | 653.6012 | 731.8167 | 504.3542 | 623.2262 | 558.0952 | 695.7798 | 685.1333 | 618.9792 | 617.4762 | 695.4048 | 720.6845 | 637.9286 | 635.7083 | 653.7431 | 656.7381 | 636.5893 | 655.2381 | 126 | 4575
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | 4575 | 109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -348.9667 | -255.2976 | -158.3036 | 262.6786 | 337.75 | 48.7917 | 357.3452 | 151.0952 | 155.1964 | 106.825 | -207.375 | -131.4107 | -78.0417 | -10.0119 | -168.0536 | -233.7083 | -95.7986 | -49.3393 | -7.3929 | -45.4762 | -140.6667 | 4575
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | 4575 | 109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | -398.5 | -328.9048 | -234.6071 | 270.5655 | 541.3333 | 159.3333 | 794.381 | 643.5714 | 522.7679 | 506.8917 | 211.1875 | 470.9048 | 284.2262 | 253.4345 | 18.4107 | 119.125 | 59.125 | 156.4107 | 178.3452 | 68.9643 | -75.25 | 4575
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | 4575 | 109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 277.2417 | 237.9643 | 501.9821 | 894.4821 | 968.7417 | 773.875 | 874.4345 | 247.3155 | 227.8571 | 118.8917 | 405.125 | 494.744 | 867.0417 | 685.8155 | 636.9881 | 490.2083 | 381.2986 | 341.3155 | 286.7679 | 120.2738 | -28.5 | 4575
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | 4575 | 109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | -429.6333 | -433.9405 | -350.1845 | -118.4167 | -41.7083 | -191.4167 | -56.256 | -120.1786 | 44.875 | -199.8333 | -213.875 | -253.5357 | -362.6786 | -371.5595 | -371.2976 | -336.9167 | -358.5833 | -374.244 | -371.75 | -371.6369 | -117.5833 | 4575
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | 4575 | 109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -231.8167 | -221.2917 | -266.0298 | -143.3869 | -31.0583 | -178.1875 | -54.9107 | -50.9048 | -49.244 | -117.7333 | -191.0833 | -187.6607 | -171.9643 | -129.3393 | -161.6131 | -90.5833 | -115.0625 | -70.631 | -118.7321 | -188.8869 | -79.9167 | 4575
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 |  | 109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 513.6 | 518.3631 | 559.0298 | 729.7083 | 750.7667 | 587.5 | 793.881 | 669.9167 | 711.9762 | 639.9917 | 530.8542 | 578.5179 | 592.1726 | 453.9226 | 543.6726 | 103.5 | 570.5625 | 592.7083 | 602.0476 | 633.5952 | 598.9167 | 793.88
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 |  | 103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 314.55 | 478.1429 | 412.994 | 492.5893 | 639.3667 | 366.0625 | 506.4107 | 533.2202 | 602.3036 | 670.8833 | 299.7917 | 462.3274 | 549.375 | 529.1845 | 532.8393 | 627.4583 | 498.3264 | 489.5774 | 470.4524 | 494.756 | 65.75 | 670.88
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 |  | 103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1011.5167 | 988.7976 | 975.7798 | 794.1369 | 717.125 | 662.8542 | 663.3274 | 683.5298 | 519.625 | 609.8333 | 781.7292 | 784.8393 | 742.5536 | 765.2798 | 826.4286 | 821.25 | 902.5486 | 921.1071 | 854.3393 | 857.8214 | 854.6667 | 1011.52
MATUPA | MATUPA 001 |  | 093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1049.125 | 1058.0417 | 891.0655 | 728.6012 | 880.075 | 262.0625 | 570.8452 | 874.1071 | 109.8631 | 511.2833 | 695.0208 | 748.125 | 1159.7917 | 1240.6012 | 1718.4643 | 2137.0417 | 1907.1736 | 1913.4821 | 1936.0179 | 2001.5476 | 2021.25 | 2137.04
MATUPA | MATUPA 002 |  | 093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 425.6667 | 650.7976 | 747.1667 | 766.25 | 910.225 | 588.9583 | 779.3333 | 1070.0298 | 1085.3512 | 1238.925 | 871.9792 | 689.7798 | 637.7262 | 707.8452 | 761.2619 | 922.625 | 769.2431 | 917.6726 | 805.2917 | 857.7024 | 857.625 | 1238.92
MATUPA | MATUPA 003 |  | 093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 809.625 | 800.0655 | 677.0238 | 746.3571 | 764.2583 | 428.7083 | 687.3452 | 792.0655 | 876.6964 | 801.8 | 784.375 | 767.8155 | 863.6488 | 857.1131 | 852.9226 | 883.9583 | 864.4792 | 827.756 | 842.3155 | 856.9881 | 840.4583 | 883.96
MATUPA | MATUPA 004 |  | 093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 769.425 | 818.7202 | 755.8036 | 800.6905 | 856.275 | 718.3542 | 821.6667 | 803.0595 | 823.1607 | 830.7 | 745.6667 | 786.369 | 847.9524 | 860.125 | 816.8988 | 880.0417 | 821.7083 | 804.9583 | 829.6131 | 833.5536 | 847.3333 | 880.04
MATUPA | MATUPA 011 |  | 093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 754.175 | 765.256 | 670.7024 | 1104.875 | 1429.9083 | 925 | 1330.0714 | 1248.5893 | 1520.8393 | 1092.4083 | 879.8542 | 882.6488 | 1125.0774 | 943.6369 | 867.3869 | 1079.0833 | 847.6319 | 533.1429 | 0 | 0 | 0 | 1520.84
MATUPA | MATUPA 012 |  | 093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -2055.3 | -1928.375 | -2146.6131 | -1972.8512 | -1849.1583 | -2009.5417 | -1716.256 | -1628.0893 | -1669.4762 | -1747.7083 | -1813.2292 | -1766.75 | -1792.2917 | -1887.4643 | -1971.2857 | -1884.5417 | -1899.1389 | -1908.4762 | -1978.6607 | -1875.1012 | -1878.25 | -1628.09
MATUPA | MATUPA 015 |  | 093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -807.6917 | -471.3095 | -398.7024 | -195.0833 | 248.425 | -48.75 | 485.7381 | 346.4821 | 455.869 | 359.825 | -325.5833 | 75.7738 | 95.3571 | -25.3631 | -381.3036 | -479.1667 | -466.3889 | -670.5833 | -983.6964 | -880.0536 | -819.7917 | 485.74
MATUPA | MATUPA 014 |  | 093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | -135.7833 | -136.3452 | -136.3333 | -136.5298 | -135.775 | -135.2917 | -135.4583 | -135.9048 | -135.7917 | -131.425 | -134.2083 | -136.2262 | -133.4464 | -135.631 | -136.2024 | -135.4583 | -135.6944 | -78.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 |  | 244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 371.9833 | 434.5536 | 394.0417 | 428.0774 | 412.1167 | 332.1667 | 410.244 | 459.6369 | 476.1726 | 449.0917 | 320.0417 | 423.5357 | 469.006 | 453.6071 | 495.9405 | 483.5 | 327.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.94
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 |  | 110001 | 13.8 | 13.8 | 3000
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 |  | 110002 | 13.8 | 13.8 | 6000
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 |  | 238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | 276.7833 | 389.2143 | 445.8155 | 373.1726 | 433.5 | 352.3542 | 350.0238 | 421 | 461 | 409.2417 | 283.9792 | 337.369 | 370.0417 | 360.4762 | 410.375 | 373.5 | 357.1806 | 398.369 | 450.2738 | 480.6488 | 476.5 | 480.65
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 |  | 238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | -105.6333 | -87.631 | -112.6667 | -68.1488 | -17.4833 | -116.8125 | 2.3155 | 85.0774 | 102.4643 | 0.81667 | -82.0833 | -78.625 | 11.0417 | 14.7976 | -30.8869 | -41.5417 | -55.0694 | -48.9643 | 22.256 | 0.97619 | -5.625 | 102.46
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 |  | 238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -383.7333 | 247.5119 | 879.8214 | 757.2857 | 384.6917 | -343.0208 | -51.3036 | -247.0179 | -170.5774 | 542.125 | 998.0208 | 942.8155 | 130.1548 | -99.5119 | -143.4405 | 832.5417 | 1252.6667 | 980.4464 | 803.9405 | 1211.6786 | 967.625 | 1252.67
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 |  | 238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -696.5083 | -540.3452 | -597.6488 | -534.6964 | -412.95 | -717.875 | -509.5952 | -426.625 | -334.4821 | -363.35 | -428.0833 | -436.8095 | -318.4107 | -92.619 | -491.5179 | -454.25 | -511.1319 | -520.9762 | -416.2143 | -463.0476 | -394.5 | -92.62
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 |  | 238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -693.5333 | -546.7321 | -603.2083 | -522.2738 | -295.8667 | -520.6042 | -300.4762 | -234.9524 | -98.1845 | -24.775 | -377.25 | -235.8631 | -107.9405 | -116.244 | -255.9226 | -357.1667 | -351.5833 | -387.2619 | -298.744 | -276.9702 | -299.75 | -24.78
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 |  | 119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 |  | 119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 1113.1917 | 1086.5298 | 1046.2024 | 1163.7321 | 1291.9167 | 961.4375 | 1187.4643 | 1164.7619 | 1404.9881 | 1244.35 | 1107.5208 | 1175.0952 | 1228.2857 | 1301.8095 | 116.2857 | 0 | 1206.7639 | 1245.7202 | 1218.4405 | 1268.3036 | 285.3333 | 1404.99
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 |  | 119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 894.1 | 915.4405 | 901.2857 | 967.4762 | 1042.5917 | 830.6875 | 945.8452 | 894.8869 | 1009.1012 | 974.075 | 834.8333 | 927.1012 | 979.8452 | 999.756 | 88.9167 | 0 | 946.9861 | 951.4524 | 924.5655 | 959.9821 | 227.1667 | 1042.59
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 |  | 119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1170.7083 | 1976.2143 | 2093.7619 | 1804.9881 | 2354.6667 | 1289.625 | 1684.7321 | 1399.8512 | 2161.7798 | 2329.7083 | 285.3125 | 1806.9107 | 2277.7202 | 1966.4226 | 193.994 | 0 | 1922.25 | 2284.1667 | 1674.6548 | 1788.8512 | 603.7083 | 2354.67
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 |  | 119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 |  | 119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | -486.9583 | -349.6964 | -164.9524 | 342.369 | 569.9417 | 111.2083 | 1634.8571 | 1404.7917 | 1684.3988 | 853.3583 | -182.125 | 114.0238 | 32.744 | -83.9524 | -5.1905 | 0 | -272.6111 | -248.625 | -408.881 | -461.8571 | -228.75 | 1684.4
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 |  | 119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 984.1583 | 1637.4583 | 1749.1964 | 2414.5536 | 2358.875 | 1127.4167 | 1868.3393 | 1268.0298 | 1908.131 | 1736.65 | 1332.6042 | 1336.4702 | 1214.1429 | 993.4821 | 79.125 | 0 | 872.4236 | 929.6786 | 565.3274 | 561.8512 | 122.7917 | 2414.55
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 |  | 119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 390.125 | 397.7738 | 399.0179 | 642.0119 | 774.6667 | 342.2083 | 626.5833 | 307.256 | 699.7679 | 443.275 | 278.2292 | 283.1905 | 473.9643 | 584.4226 | 41.8333 | 0 | 349.7917 | 312.3214 | 266.4702 | 220.6429 | -46.7083 | 774.67
PARANAITA | PARANAITA 001 |  | 054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 114.7917 | 112.4107 | 108.9286 | 114.5357 | 111.2 | 107.6875 | 109.4226 | 108.2917 | 115.2798 | 113.9167 | 122.9583 | 118.9048 | 110.7024 | 109.7024 | 116.7024 | 117.7917 | 118.7639 | 118.2024 | 124.5476 | 123.0893 | 120.8333 | 124.55
PARANAITA | PARANAITA 002 |  | 054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 804.7167 | 839.25 | 783.6845 | 840.2321 | 894.8667 | 825.0417 | 868.6548 | 746.256 | 603.4167 | 595.1917 | 595.8333 | 568.5357 | 577.8512 | 577.5357 | 573.3036 | 583.7917 | 575.1458 | 585.7321 | 588.0714 | 586.3869 | 578.125 | 894.87
PARANAITA | PARANAITA 011 |  | 054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | -810.0833 | -808.5536 | -799.4583 | -809.4583 | -790.5333 | -814.0833 | -813.3274 | -658.7262 | -516.5119 | -531.75 | -527.1667 | -529.4464 | -481.2321 | -470.9167 | -528.3393 | -994.1667 | -1208.9236 | -1406.375 | -1414.4643 | -95.6905 | 0 | 0
PARANAITA | PARANAITA 012 |  | 054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1337.4333 | -770.8452 | -1345.0179 | -1059.6012 | -1203.65 | -1225.875 | -1272.1369 | -1114.3929 | -871.4821 | -907.6 | -898.8125 | -867.7321 | -868.8988 | -865.6488 | -774.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARANAITA | PARANAITA 013 |  | 054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | -521.5583 | -454.0298 | -542.6726 | -514.8036 | -521.0083 | -549.9792 | -485.1012 | -409.2798 | -267.756 | -293.0667 | -271.2083 | -295.3214 | -324.4762 | -336.7202 | -467.6071 | -667.4167 | -538.2014 | -378.0595 | -357.9226 | -355.3631 | -370.3333 | -267.76
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 |  | 151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | -222.0167 | -195.6964 | -192.3036 | -144.5417 | -158.3167 | -187.2292 | -168.8095 | -200.3274 | -167.875 | -188.8417 | -246.2917 | -228.9821 | -202.3274 | -150.4405 | -172.6131 | -166.25 | -149.5417 | -136.5536 | -116.1012 | -142.5893 | -175.8333 | -116.1
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 |  | 151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | -17.8167 | 5.0595 | 56.4464 | 134.7381 | 144.55 | 53.7083 | 149.1488 | 117.625 | 89.1905 | 114.0083 | 32.25 | 51.375 | 42.4702 | -18.506 | 8.1845 | -38.625 | 29.1319 | 48.5893 | 17.9226 | 65.8036 | 0 | 149.15
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 |  | 081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | -949.275 | -836.1012 | -1005.3631 | -730.5119 | -389.2 | -535.6458 | -125.8036 | -147.1964 | -87.2738 | -246.0583 | -480.8333 | -421.2976 | -508.4524 | -535.5893 | -615.6667 | -594.6667 | -643.9861 | -685.2143 | -665.8393 | -678.7679 | -655.25 | -87.27
SINOP | SINOP 001 |  | 075001 | 138 | 13.8 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | -314.0476 | -1067.0238 | -806.65 | -730.9375 | -762.3869 | -814.4405 | -817.8869 | -799.369 | -800.1667 | -778.0556 | -787.6607 | -786.8929 | -791.6429 | -187.5 | 0.12
SINOP | SINOP 002 |  | 075002 | 138 | 13.8 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | -103.4524 | -693.875 | -365.9917 | -167.625 | -249.2381 | -363.7381 | -350.5655 | -316.0238 | -383.2083 | -296.1875 | -319.7202 | -265.2262 | -226.4821 | 0 | 0.01
SINOP | SINOP 003 |  | 075003 | 138 | 13.8 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0167 | 81.8542 | 756.8214 | 1168.256 | 1219.3095 | 1238.1417 | 981.2083 | 1141.6369 | 1214.9762 | 1185.2857 | 1191.0238 | 1270.4583 | 1182.2222 | 1187.1964 | 1162.875 | 1142.9226 | 248.6667 | 1270.46
SINOP | SINOP 004 |  | 075004 | 138 | 13.8 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.7333 | -257.9375 | 268.9881 | 604.8333 | 664.9464 | 618.7833 | 561.7708 | 567.5476 | 667.506 | 656.6786 | 628.869 | 644.625 | 631.6042 | 638.5298 | 632.8988 | 647.244 | 139.8333 | 667.51
SINOP | SINOP 005 |  | 075005 | 138 | 13.8 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.9833 | -56.3333 | 879.2738 | 1429 | 1521.5476 | 1478.4417 | 1323.2708 | 1387.0833 | 1540.6548 | 1539.5417 | 1491.4762 | 1554.25 | 1470.2014 | 1490.9524 | 1484.6071 | 1057.994 | 0 | 1554.25
SINOP | SINOP 011 |  | 075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | -852.8917 | -889.7798 | -1008.8929 | -901.5119 | -888.625 | -694.6042 | -693.1071 | -802.2798 | -1054.4405 | -1143.2917 | -1178.4375 | -1176.8929 | -1168.4345 | -1139.2202 | -1165.6548 | -1220 | -1188.2014 | -1112.494 | -1283.5 | -1240.1429 | -482.9583 | -482.96
SINOP | SINOP 012 |  | 075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -2310.125 | -2518.7024 | -2472.3571 | -1601.6131 | -1129.8167 | -1590.2917 | -609.4405 | -412.9881 | -633.6369 | -935.4667 | -1363.2083 | -1555.7321 | -1555.75 | -1766.4286 | -1906.2083 | -2039.2917 | -1981.9583 | -2150.006 | -2222.0714 | -2176.6726 | -851 | -412.99
SINOP | SINOP 013 |  | 075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -1455.9583 | -1362.8393 | -1269.6429 | -1111.6548 | -1032.125 | -1217.0833 | -1032.8274 | -1016.7857 | -1094.3869 | -1103.0333 | -1222.9167 | -1197.3036 | -1229.7202 | -1099.0952 | -1231.5833 | -1297.0833 | -1296.2153 | -1294.8571 | -1192.8036 | -1131.6726 | -381.25 | -381.25
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 |  | 281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 335.525 | 479.7738 | 457.994 | 479.4226 | 513.7167 | 290.3958 | 473.0357 | 518.4286 | 494.7024 | 524.85 | 311.5208 | 461.7798 | 458.8631 | 479.0655 | 471.2917 | 526.1667 | 465.3056 | 475.6726 | 485.2143 | 490.4464 | 92.625 | 526.17
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 |  | 281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 197.3417 | 490.2798 | 699.6845 | 751.1607 | 929.0917 | 130.3958 | 862.1667 | 753.2381 | 927.7083 | 942.9833 | 164.8125 | 681.4762 | 639.0357 | 807.5357 | 733.6071 | 708.7917 | 625.3333 | 770.7917 | 540.4524 | 698.6429 | 61.7917 | 942.98
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 |  | 281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 376.6333 | 493.75 | 682.9821 | 1084.1488 | 1254.825 | 758.2292 | 1127.0357 | 1036.1845 | 646.7798 | 458.75 | 339.9792 | 441.8274 | 561.5952 | 582.6964 | 595.9702 | 593.9167 | 571.2778 | 580.2679 | 505.5179 | 537.2381 | 138.625 | 1254.82
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 |  | 281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 784.675 | 1428.1905 | 1465.6667 | 1374.9702 | 1605.4 | 1416.6458 | 1601.7381 | 1483.5536 | 1015.5714 | 1306.8417 | 1470.9375 | 2008.5655 | 1799.7083 | 1657.8036 | 1687.2143 | 1585.1667 | 1679.0278 | 1932.8333 | 1995.881 | 2140.8036 | 535.5833 | 2140.8
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 005 |  | 281005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -1572.5833 | -1788.9405 | -1794.3512 | -1679.4821 | -2123.4333 | -2069.6667 | -1931.1071 | -1727.8095 | -773.6012 | -1235 | -978.0208 | -498.4226 | -1187.5417 | -1124.3095 | -1179.881 | -1057.875 | -1041.4583 | -1196.0893 | -1135.4286 | -1267.9048 | -803.625 | -498.42
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 |  | 158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1370.0167 | 1473.5714 | 117.8988 | 193.5774 | 316.25 | 226.5833 | 485.7976 | 930.4107 | 2382.7024 | 2226.325 | 1908.4167 | 2066.1667 | 2032.0476 | 1802.2143 | 1934.7917 | 1993.3333 | 1867.3611 | 1842.0595 | 1842.9524 | 1818.369 | 423.2083 | 2382.7
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 |  | 158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 593.3083 | 652.0714 | 645.6488 | 685.4643 | 775.2917 | 653.2083 | 764.3036 | 821.6488 | 785.1845 | 717.125 | 622.2708 | 672.1964 | 737.6369 | 799.6607 | 696.3929 | 719.7917 | 673.1458 | 683.7202 | 691 | 681.2143 | 217.1667 | 821.65
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 |  | 158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -1297.225 | -1235.3274 | -1258.5595 | -1217.119 | -1157.5 | -1301.2708 | -1208.1071 | -1216.2202 | -1172.4226 | -1196.7667 | -1286.2708 | -1255.5595 | -1182.506 | -1201.5774 | -1216.9821 | -1188.3333 | -1216.8958 | -1211.7381 | -1237.1071 | -1223.0952 | -355.25 | -355.25
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 |  | 158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 329.8 | 488.125 | 489.1905 | 543.7917 | 649.525 | 381.7083 | 544.2917 | 561.5357 | 499.5655 | 574.7083 | 418.5417 | 518.1964 | 633.7024 | 640.756 | 598.5714 | 671.5833 | 599.2083 | 618.9345 | 597.4345 | 596.6131 | 51.7083 | 671.58
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 |  | 158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 603.9917 | 638.6964 | 582.0774 | 683.4583 | 748.075 | 573.6458 | 667.3095 | 651.5893 | 728.1667 | 664.8583 | 580.4375 | 587.1905 | 706.8869 | 711.619 | 666.6726 | 686.2917 | 650.3889 | 670.1607 | 677.4464 | 695.631 | 146.2083 | 748.08
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 |  | 158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 481.875 | 486.0476 | 444.3274 | 516.5179 | 385.7 | 487.0417 | 532.9286 | 524.9286 | 555.9226 | 522.5417 | 491.2083 | 481.9821 | 558.2321 | 568.4881 | 540.7024 | 562.1667 | 542.3681 | 554.1429 | 753.0833 | 1214.6786 | 355.0417 | 1214.68
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 |  | 158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -157.825 | -114.8512 | -151.119 | -97.0417 | 749.0167 | -181.2292 | -102.875 | -99.3393 | -63.4583 | -79.825 | -162.8333 | -123.8333 | -70.1548 | -78.2857 | -99.8095 | -60.75 | -93.2153 | -86 | -102.2024 | -95.1131 | -75.2083 | 749.02
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 |  | 158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -423.875 | -374.4286 | -445.0179 | -290.8333 | 220.35 | -97.5 | 44.8393 | 12.2321 | 124.6667 | 54.9417 | -89.9583 | -32.4345 | 110.7976 | 100.3988 | 44.5774 | 105.9583 | -27.6181 | 67.5833 | 37.4345 | 73.5655 | -61.375 | 220.35
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 |  | 158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 |  | 158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 672.2833 | 751.3929 | 718.6012 | 780.1905 | 873.7917 | 655.5833 | 794.6964 | 774.0655 | 820.369 | 813.625 | 668.6667 | 752.3214 | 824.0536 | 832.5179 | 807.9167 | 890.5833 | 795.875 | 819.0595 | 793.2976 | 803.881 | 169.4167 | 890.58
SORRISO | SORRISO 001 |  | 088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 648.95 | 866.6131 | 910.7321 | 1577.8036 | 2080 | 1028.4583 | 1811.6488 | 1861.3274 | 1500.4524 | 1427.6 | 739.9792 | 1055.6845 | 1188.4583 | 1191.3869 | 1209.9702 | 1399.125 | 2051.9653 | 2380.2798 | 2262.5952 | 2243 | 400.25 | 2380.28
SORRISO | SORRISO 002 |  | 088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1470.375 | 1465.2143 | 1445.9048 | 1557.3393 | 1637.575 | 1448 | 1604.0357 | 1563.1548 | 1672.2202 | 1614.1417 | 1518.6458 | 1522.3512 | 1611.244 | 1656.3512 | 1571.5952 | 1571.2917 | 1563.9028 | 1552.5893 | 1553.9286 | 1494.3631 | 368.8333 | 1672.22
SORRISO | SORRISO 003 |  | 088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -807.7417 | -822.9048 | -842.9167 | -766.744 | -717.4333 | -841.375 | -761.4524 | -809.8214 | -732.0655 | -742.5833 | -774 | -779.1012 | -691.5417 | -672.5774 | -734.256 | -735.2083 | -745.1111 | -768.9167 | -755.006 | -740.8631 | 5.0833 | 5.08
SORRISO | SORRISO 004 |  | 088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -102.7833 | -108.4821 | -117.8155 | 7.2679 | 49.8667 | -123.6667 | -37.619 | -77.5655 | 53.3571 | -17.4417 | -50.7708 | -61.7202 | 32.2024 | 62.5298 | -17.9643 | 36.625 | 3.2361 | -2.2083 | -12.8214 | -26.5655 | -91.5417 | 62.53
SORRISO | SORRISO 007 |  | 088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1293.6333 | 1327.7381 | 1291.2857 | 1422.3988 | 1510.6917 | 1272.9792 | 1412.2798 | 1368.8155 | 1494.3571 | 1448.2417 | 1328.5417 | 1369.9345 | 1505.2321 | 1514.9821 | 1431.0119 | 1431.375 | 1436.0972 | 1402.2857 | 1439.256 | 1444.006 | 0 | 1514.98
SORRISO | SORRISO 008 |  | 088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 847.9583 | 923.6429 | 930.7857 | 1036.2024 | 1123.7 | 824.4583 | 1021.0893 | 1016.5119 | 1086.9286 | 1083.2917 | 888.9583 | 1005.2143 | 1092.5238 | 1113.125 | 1054.0238 | 1120.75 | 1065.125 | 1080.1607 | 1061.1726 | 1075.5357 | 211.375 | 1123.7
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 |  | 279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1278.6167 | 1400.6905 | 1437.7798 | 1700.9821 | 1976.9167 | 1389.3125 | 1844.0952 | 1855.7679 | 1750.7857 | 1759.7167 | 1299.9167 | 1564.119 | 1691.0238 | 1635.7321 | 1658.0179 | 1705.625 | 1538.0556 | 1614.7024 | 1466.619 | 1630.1786 | 364.4167 | 1976.92
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 |  | 279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1920.725 | 1940.2202 | 1916.6548 | 2253.2381 | 2390.0917 | 2122.375 | 2438.4524 | 2489.2321 | 2453.5119 | 2211.35 | 2133.9167 | 2091.75 | 2223.75 | 2266.1012 | 2151.7202 | 2183.2917 | 1265.1736 | 1011.6429 | 1011.3274 | 1025.6548 | 324.0833 | 2489.23
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 |  | 279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1852.1083 | 1407.756 | 1817.2917 | 1710.881 | 1033.7667 | 1827.3333 | 1034.1012 | 1100.0952 | 1591.756 | 2028.5083 | 1170.5833 | 1288.0119 | 944.1071 | 1662.0774 | 1973.2798 | 1668.625 | 1691.2014 | 1506.7202 | 861.0774 | 213.6012 | 25.6667 | 2028.51
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 |  | 279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -20.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 |  | 279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -1218.4667 | -1211.9524 | -1256 | -1259.0298 | -1417.375 | -1831.7292 | -1652.0595 | -1731.5655 | -1766.4643 | -1724.575 | -2107.1875 | -1995.8333 | -1442.7083 | -1117.3214 | -1246.8333 | -1286.6667 | -1256.5278 | -1259.0179 | -1113.6548 | -1246.2679 | -342.8333 | -342.83
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 |  | 279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | 10.8917 | -140.5952 | -342.5417 | 28.6369 | -286.3833 | -215.2083 | -546.7381 | -622.3214 | -350.1429 | -281.3417 | -75.7083 | -65.8571 | -126.9464 | -146.1964 | -175.8155 | 108 | -45.5764 | -123.125 | -130.5238 | -282.6905 | -338.0833 | 108
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 |  | 089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 407.2167 | 622.9345 | 538.5179 | 622.756 | 628.3083 | 606.7708 | 697.7619 | 680.6488 | 748.1964 | 728.45 | 567.7708 | 661.4048 | 794.7143 | 696.0238 | 527.5595 | 570.6667 | 598.2083 | 603.6429 | 564.0417 | 632.5595 | 92.5417 | 794.71
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 |  | 089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -70.6917 | 104.3869 | 13.7381 | 128.3274 | 295.4667 | -20.5833 | 189.5238 | 113.6964 | 58.0417 | 117.625 | -135.3333 | -9.006 | 5.0536 | 11.0357 | 61.756 | -137.8333 | 48.5139 | 75.7917 | -45.8988 | -24.2143 | -13.7917 | 295.47
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 |  | 089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 462.8083 | 461.2917 | 433.7738 | 487.6845 | 834.475 | 890.1458 | 970.2202 | 941.3036 | 722.3452 | 550.0083 | 484.125 | 500.381 | 485.4643 | 530.0833 | 490.1369 | 310.0833 | 310.8472 | 306.5655 | 342.244 | 402.9464 | 92.375 | 970.22
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 |  | 089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | -518.6417 | -517.5536 | -475.0298 | -371.5298 | -335.4833 | -558.3125 | -368.9524 | -273.244 | -342.2321 | -378.4667 | -461.2083 | -478.7381 | -472.3988 | -498.0119 | -519.1548 | -499.4583 | -489.3958 | -479.3869 | -561.8333 | -521.5655 | -204.1667 | -204.17
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 |  | 089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | -325.1833 | -351.125 | -219.4226 | -34.8274 | 221.9833 | 360.6042 | 331.4286 | 437.3631 | 369.4702 | 38.6833 | 245.6875 | 180.875 | 63.75 | -58.6607 | -39.0774 | -66.9167 | -46.5764 | -26.1131 | -129.3393 | -92.25 | -5.4167 | 437.36
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 014 |  | 089014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -764.4417 | -748.6131 | -752.8869 | -582.3214 | -770.3083 | -1082.7917 | -587.9345 | -783.6786 | -866.6607 | -866.6583 | -1081.2292 | -891.8155 | -1095.3988 | -1177.5655 | -1165.9107 | -1130.3333 | -1123.9167 | -1191.631 | -1252.2083 | -1234.0179 | -379.5417 | -379.54
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 |  | 089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 113.0417 | 102.0179 | 84.4583 | 56.7381 | 177.4333 | 12.3542 | 203.3929 | 182.0357 | 120.1845 | 112.3833 | 109.6667 | 60.869 | 238.6964 | 260.6071 | 30.4464 | 173.7917 | 184.9306 | 121.7857 | 190.9464 | 302.5952 | 13.4583 | 302.6
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 |  | 227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 | -1125.575 | -1091.7679 | -668.631 | -214.6845 | -56.6583 | -829.7917 | 30.5893 | -86.9167 | 37.4405 | -661.65 | -350.5625 | -969.119 | -1117.5893 | -1143.2976 | -1344.6488 | -1400.5 | -1508.5139 | -1725.7321 | -1713.875 | -1573.7381 | -1460.4167 | 37.44
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 |  | 227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 19.1917 | 10.869 | 41.6488 | 68.9167 | 63.3333 | 27.9375 | 86.0179 | 102.1488 | 144.8571 | 77.7417 | 41.9375 | 74.4464 | 45.0774 | 59.5238 | 51.8869 | 76.5417 | 41.7639 | 46.119 | 36.0714 | 44.631 | 25.9583 | 144.86
TAPURAH | TAPURAH 001 |  | 118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | -603.9833 | -624.4345 | -606.1548 | -502.1071 | -493.9 | -587.8125 | -417.7262 | -463.1786 | -213.506 | -56.6333 | -126.5208 | -141.9643 | -172.5417 | -229 | 101.0476 | 175.5 | 136.125 | 145.1667 | 112.3095 | 99.4762 | 30.0417 | 175.5
TAPURAH | TAPURAH 003 |  | 118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | -286.5917 | -120.131 | 9.0893 | 466.5952 | 525.35 | 120.0833 | 626.4345 | 476.6667 | 353.2798 | 114.1667 | -93.9792 | -25.9286 | -36.2381 | -341.2738 | -406.5 | -315.0417 | -471.3264 | -430.369 | -522.8036 | -479.6726 | -315.375 | 626.43
TAPURAH | TAPURAH 011 |  | 118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -198.35 | -194.4524 | -146.1964 | -98.5357 | 7.4667 | -123.5 | 28.3452 | 82.7976 | 39.4405 | -49.2083 | 5.8542 | -57.1726 | -55.2738 | -115.0714 | -192.5119 | -195.1667 | -210.8472 | -112.8988 | -207.6369 | -189.1667 | -111.6667 | 82.8
TAPURAH | TAPURAH 012 |  | 118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | -93.7833 | -91.7202 | -85.8036 | -26.5476 | 59.5417 | -86.5417 | 130.8155 | 19.6131 | -72.9167 | -52.2417 | -102.125 | -50.2262 | -15.119 | -171.3214 | -221.1488 | -249.75 | -224.9583 | -362 | -322.8571 | -238.5655 | -140.5833 | 130.82
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 |  | 094001 | 13.8 | 13.8 | 3000
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 |  | 129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 430.725 | 515.2738 | 563.0714 | 496.5179 | 603.15 | 508.9792 | 597.5476 | 650.4405 | 641.2321 | 630.5333 | 450.1042 | 529.125 | 554.0119 | 538.5357 | 600.1667 | 544.3333 | 539.1458 | 562.6012 | 106.9881 | 0 | 0 | 650.44
VERA | VERA 001 |  | 082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | -705.725 | -700.5119 | -716.8393 | -620.9643 | -504.1417 | -700.7083 | -302.4286 | 27 | 18.9464 | 38.1583 | 37.9375 | 36.8512 | 35.4643 | 33.6607 | 39.8333 | 36.125 | 32.8264 | 31.0298 | 32.7381 | 30.7024 | 30.5833 | 39.83
VERA | VERA 002 |  | 082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | -352.8917 | -278.2143 | 0 | 0 | -107.1667 | -374.7917 | -158.8512 | 6.4643 | 48.9524 | 40.2833 | 36.4583 | 25.9762 | 31.6845 | 32.631 | 40.0893 | 48.7917 | 80.9514 | 99.9107 | 65.3155 | 57.0536 | 30.875 | 99.91
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 |  | 077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | 515.7 | 1265.0298 | 1700.3571 | 1545.2381 | 1912.4833 | 1090.1667 | 1656.744 | 1805.3631 | 2061.0714 | 2236.4083 | 1381.5833 | 1765.631 | 1808.8393 | 1905.7262 | 1865.2143 | 1890.625 | 1999.7361 | 2196.5 | 1929.4464 | 1980.4702 | 388.7917 | 2236.41
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 |  | 077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | -292.5917 | -363.006 | -330.8036 | -315.5714 | -277.5 | -449.625 | -375.6667 | -377.4107 | -365.1131 | -372.8667 | -371.2917 | -371.1548 | -353.8095 | -318.6607 | -352.375 | -331.9583 | -403.3542 | -356.1548 | -356.1012 | -330.6548 | -150.3333 | -150.33
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 |  | 077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | -684.175 | -751.8333 | -745.1786 | -707.375 | -643.875 | -764.3333 | -716.3452 | -742.506 | -672.2083 | -710.6917 | -728.5 | -713.4702 | -676.994 | -647.5833 | -683.9643 | -667.2917 | -730.4028 | -697.3988 | -685.2083 | -669.1488 | -295.5833 | -295.58
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 |  | 077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | 100.7667 | 81.8333 | 36.631 | 40.1786 | 27.9667 | 66.875 | 43.2738 | 35.6607 | 21.2083 | 44.4417 | 55.875 | 20.0595 | 19.8929 | 58.4702 | 54.4286 | 69.125 | 29.6042 | 18.2857 | 79.6071 | 52.7679 | 52.5 | 100.77
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 |  | 077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | -679.8333 | -503.5833 | -499.3036 | -498.9167 | -475.9417 | -775.25 | -647.8929 | -402.2917 | -556.0833 | -449.45 | -717.2292 | -571.1786 | -422.8571 | -487.9583 | -294.4405 | -172.75 | -27.9583 | 76.619 | -187.256 | -12.8869 | 6.3333 | 76.62
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 |  | 077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | 735.6583 | 755.0417 | 755.0119 | 771.256 | 852 | 794.1458 | 793.869 | 838.4643 | 925.0119 | 867.3083 | 619.7708 | 758.1548 | 878.4405 | 893.381 | 911.25 | 1003.5 | 968.0625 | 1171.1548 | 972.631 | 1794.4167 | 777.0833 | 1794.42
BRASNORTE | BRASNORTE 001 |  | 178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1469.5333 | 1648.6488 | 1660.7321 | 1751.631 | 1871.6833 | 1545.2708 | 1725.1607 | 1632.256 | 1679.881 | 1794.2917 | 1516.2292 | 1667.4405 | 1737.2798 | 1754.7679 | 1660.4107 | 1781.0833 | 1719.7222 | 1666.3631 | 1652.0179 | 1712.9405 | 478.625 | 1871.68
BRASNORTE | BRASNORTE 011 |  | 178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | -1357.2083 | -1370.5298 | -1410.6071 | -1277.6667 | -1122.9167 | -1321.8125 | -1164.75 | -1108.7024 | -1144.5238 | -1281.8583 | -1235.6042 | -1236.2202 | -1194.8869 | -1234.3452 | -1291.3333 | -1234.625 | -1266.3611 | -1312.8274 | -1333.3988 | -1286.6964 | -517.1667 | -517.17
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 |  | 124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 563.7667 | 695.8631 | 751.0655 | 745.4821 | 986.5167 | 1015.1458 | 872.9464 | 1047.9107 | 1165.0119 | 1036.425 | 920.8958 | 812.9881 | 931.5714 | 892.8869 | 813.8095 | 897.0833 | 858.5347 | 790.0357 | 877.3988 | 866.8512 | 211.4583 | 1165.01
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 |  | 124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 729.05 | 822.6369 | 824.5536 | 849.5119 | 884.8583 | 721.9375 | 900.2381 | 1058.006 | 1160.6905 | 1101.1083 | 1135.9375 | 1104.3274 | 1049.5893 | 1015.619 | 974.244 | 952.375 | 941.9861 | 1051.4107 | 961.9643 | 940.3452 | 216.7083 | 1160.69
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 |  | 124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1206 | 1150.1488 | 1198.4107 | 1231.5119 | 1386.225 | 1219.6875 | 1203.9048 | 1199.2381 | 1273.7321 | 1211.625 | 1199.8542 | 1235.1845 | 1306.5417 | 1298.0119 | 1242.2619 | 1321.2083 | 1255.0556 | 1260.631 | 1295.4702 | 1305.8036 | 287.4583 | 1386.22
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 |  | 124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1288.0583 | 1263.8214 | 1266.7857 | 1284.6131 | 1412.9083 | 1285.8125 | 1276.5774 | 1253.006 | 1219.0952 | 1177.1917 | 1187.7917 | 1203.7381 | 1252.2738 | 1268.1786 | 1229.2798 | 1248.4583 | 1216.1458 | 1237.4821 | 1254.9048 | 1260.131 | 279.75 | 1412.91
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 |  | 124011 | 138 | 34.5 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 |  | 124012 | 138 | 34.5 | 8300 | -1168.9 | -1066.9167 | -883.5 | -560.7024 | -412.175 | -778.8333 | -104.2917 | 270.6012 | 178.9345 | 154.225 | 263.4583 | -219.6131 | -534.8452 | -827.6726 | -938.7262 | -1005.3333 | -952.6875 | -931.1845 | -1002.369 | -970.2738 | -173.375 | 270.6
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 |  | 124013 | 138 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 |  | 135001 | 13.8 | 13.8 | 4000
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 |  | 113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2804284.8 | 3091422.8571 | 3005516.5714 | 2904613.7143 | 3201120 | 2946780 | 2960526.8571 | 3017458.2857 | 3032454.8571 | 3117916.8 | 2529144 | 2865178.2857 | 2903965.7143 | 2862586.2857 | 2924979.4286 | 2542104 | 2282890.25 | 2279756.5714 | 2157377.1429 | 2710584 | 2838240 | 3201120
COLNIZA | COLNIZA 001 |  | 193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | -937.5083 | -903.0536 | -940.3512 | -867.4702 | -801.925 | -944.6667 | -861.9286 | -876.9702 | -830.3274 | -802.8333 | -974.8333 | -900.756 | -796.8333 | -790.1964 | -543.9702 | -314.0417 | -366.6944 | -329.8155 | -362.244 | -388.8512 | -294.25 | -294.25
COMODORO | COMODORO 001 |  | 273001 | 13.8 | 13.8 | 10000
COMODORO | COMODORO 002 |  | 273002 | 13.8 | 13.8 | 10000
COMODORO | COMODORO 011 |  | 273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -1267.6167 | -1266.6488 | -1117.125 | -1303.0357 | -1233.7083 | -1318.4792 | -1136.2202 | -1089.1548 | -1083.1369 | -1001.3167 | -1029.8125 | -924.6667 | -981.3155 | -1056.9226 | -1072.2381 | -1072.7917 | -1102.0556 | -1146.7202 | -1143.9583 | -1268.619 | -1340.2083 | -924.67
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 |  | 265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 205.3167 | 250.6905 | 255.2619 | 243.6012 | 264.0833 | 222.7292 | 235.744 | 237.619 | 271.1071 | 233.45 | 235.8958 | 208.494 | 236.006 | 218.5536 | 221.2976 | 221.4167 | 225.25 | 217.7917 | 233.8333 | 201.6131 | 210.7083 | 271.11
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 |  | 265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 177.8833 | 200.8631 | 2.744 | 159.2202 | 202.1417 | 174.4583 | 182.4286 | 193.6786 | 207.6667 | 191.7833 | 162.2083 | 172.4226 | 212.6488 | 203.8988 | 168.6667 | 215.875 | 191.0903 | 22.0833 | 0 | 0 | 0 | 215.88
DENISE | DENISE 001 |  | 027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 344.5333 | 346.7679 | 417.0476 | 450.0238 | 450.25 | 294.0625 | 350.1012 | 47.6012 | 402.9167 | 578.8917 | 353.0208 | 336.6012 | 437.8155 | 472.8274 | 420.6905 | 357.4583 | 338.2431 | 354.9226 | 367.2679 | 418.6131 | 320.2917 | 578.89
DENISE | DENISE 002 |  | 027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 259.3083 | 322.2619 | 302.7381 | 279.7083 | 332.3667 | 282.375 | 306.6905 | 296.8333 | 310.244 | 285.2667 | 272.7917 | 286.9167 | 279.8631 | 282.625 | 258.7857 | 225.0417 | 212.2569 | 199.2679 | 195.1548 | 203.6905 | 188.5417 | 332.37
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 |  | 013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 131.525 | 86.8036 | 377.75 | 489.2798 | 592.9167 | 391.9167 | 728.0357 | 694.1429 | 948.7679 | 685.2083 | 741.3333 | 709.3929 | 750.8393 | 749.8988 | 761.3393 | 752.9583 | 629.8264 | 644.8274 | 656.625 | 735.0833 | 378.5417 | 948.77
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 |  | 013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1262.8583 | 1239.0893 | 1214.369 | 1267.4286 | 1348.025 | 1172.0833 | 1274.3571 | 1118.0893 | 1329.0298 | 993.7083 | 1204.125 | 1254.125 | 1305.7679 | 1329.3929 | 1326.3333 | 1349 | 1262.2639 | 1287.0595 | 1309.2798 | 1329.9583 | 368.4167 | 1349
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 |  | 013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 47.7583 | 51.3869 | 55.6488 | 71.3452 | 55.4167 | 24.75 | 68.3095 | 60.4048 | 69.3988 | 45.3583 | 0 | 29.4643 | 67.375 | 71.875 | 72.2202 | 91.8333 | 65.3472 | 74.4345 | 71.1131 | 74.25 | 7.625 | 91.83
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 |  | 013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | 382.5333 | 1165.4226 | 4511.6726 | 4236.2143 | 3437.025 | 4850.0417 | 5275.744 | 4817.4762 | 5071.75 | 4488.075 | 0 | 2435.5595 | 3625.131 | 4538.3869 | 4074.0476 | 4581.1667 | 3954.9931 | 4349.6964 | 3918.0893 | 3898.1667 | 440.2083 | 5275.74
ITANORTE | ITANORTE 011 |  | 063011 | 34.5 | 34.5 | 8000
ITANORTE | ITANORTE 012 |  | 063012 | 34.5 | 34.5 | 6000
ITANORTE | ITANORTE 013 |  | 063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -1124.725 | -996.1845 | -1048.8512 | -398.3155 | 502.7083 | 388.8542 | 1040.2321 | 1267.6726 | 1552.8393 | 1144.625 | 1127.9167 | 1760.1131 | 944.6845 | 243.1607 | 427.5298 | 273.9167 | 454.1806 | 53.8274 | -242.75 | -310.5893 | -537.2083 | 1760.11
ITANORTE | ITANORTE 014 |  | 063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -2243.35 | -1590.9583 | -2254.5595 | -2824.1429 | -2860.3 | -2215 | -2574.0536 | -3294.8095 | -3750.1607 | -3784.2083 | -3136.75 | -3322.256 | -2623.1488 | -2301.2262 | -2335.6667 | -2586.1667 | -2256.9444 | -1589.5357 | -1609.7083 | -1574.8036 | -1553.5 | -1553.5
ITANORTE | ITANORTE 015 |  | 063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 708.15 | -1267.9762 | 2269.5119 | 834.9821 | 90.1917 | 903.25 | 788.3095 | 854.5417 | 1921.9643 | 1257.2917 | 2961.75 | 2700.6548 | 1825.3274 | 608.4821 | -15.6845 | 726.5417 | 754.3333 | 1104.994 | 760.2143 | -595.8274 | 901.6667 | 2961.75
ITANORTE | ITANORTE 016 |  | 063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | -772.1 | -905.3274 | -843.1488 | -673.7202 | -443.1083 | -425.2917 | -520.994 | -486.5476 | -541.4226 | -630.95 | -660.1875 | -509.3155 | -536.1964 | -664.2619 | -751.2143 | -835.3333 | -772.5139 | -881.9881 | -821.3214 | -733.7917 | -869.25 | -425.29
JUARA | JUARA 001 |  | 022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 883.7917 | 886.9048 | 878.881 | 916.2083 | 1004.825 | 891.8333 | 939.7976 | 902.1667 | 951.9702 | 938.3333 | 879.75 | 920.7738 | 954.6548 | 932.3036 | 941.881 | 979.7083 | 915.4444 | 923.0714 | 941.9048 | 915.5179 | 245.1667 | 1004.82
JUARA | JUARA 002 |  | 022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 721.3333 | 709.3988 | 642.6131 | 686.2262 | 833.1417 | 691.0208 | 753.994 | 702.3571 | 799.3393 | 746.9583 | 724.125 | 724.4702 | 805.6131 | 774.6667 | 786.9643 | 829.4167 | 718.0556 | 764.9286 | 801.7798 | 756.1131 | 142.25 | 833.14
JUARA | JUARA 003 |  | 022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 865.5167 | 919.256 | 887.7202 | 947.2202 | 1053.7 | 851.8958 | 966.6845 | 931.6667 | 999.8512 | 984.5083 | 876.5 | 924.4226 | 1007.8274 | 931.744 | 989.5357 | 1048.1667 | 956.5833 | 974.875 | 969.7321 | 1151.9583 | 349.6667 | 1151.96
JUARA | JUARA 011 |  | 022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | -677 | -669.7917 | -677.3036 | -671.2024 | -606.1917 | -671.9792 | -658.5179 | -660.1131 | -618.4048 | -663.3417 | -670.8125 | -687.3869 | -660.8274 | -642.4702 | -658.4583 | -603.7083 | -663.1736 | -687.0238 | -677.1071 | -677.3452 | -223 | -223
JUARA | JUARA 012 |  | 022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -485.5 | -793.4048 | -857.4762 | -85.6429 | 231.2917 | -243.0417 | 106.9405 | 196.369 | 451.1071 | 437.7083 | 311.5625 | 168.5357 | 173.8095 | 100.256 | -90.4702 | -164.5417 | -211.3958 | -203.1012 | -110.5655 | -255.2024 | -37.125 | 451.11
JUARA | JUARA 013 |  | 022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -1147.1833 | -683.9821 | -257.0417 | -343.0238 | 55.3917 | -346.6667 | 460.4226 | 745.4583 | 606.8095 | 220.075 | -16.4792 | -61.256 | -101.4286 | -184.5952 | -291.1429 | -245.9583 | -317.9792 | -136.2976 | -342.119 | -164.9524 | -318.4167 | 745.46
JUINA | JUINA 001 |  | 030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1808.1583 | 1869.7619 | 1864.869 | 1962.5655 | 2223.1917 | 1897.1875 | 2075.6607 | 1984.5298 | 2072.0238 | 1218.9333 | 1763.5208 | 1857.5595 | 1950.5893 | 1993.2202 | 1938.2262 | 2007.5833 | 1926.3403 | 1996.244 | 1978.1905 | 1973.494 | 468.0833 | 2223.19
JUINA | JUINA 002 |  | 030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 919.4917 | 949.5952 | 926.0595 | 940.1607 | 1071.2 | 946.4167 | 1001.9167 | 971.3631 | 990.3155 | 992.425 | 895.2708 | 905.375 | 998.1131 | 1004.0357 | 1002.756 | 961.125 | 968.2917 | 1024.7262 | 110.6012 | 0 | 0 | 1071.2
JUINA | JUINA 003 |  | 030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 516.375 | 561.1905 | 511.3393 | 617.9107 | 769.575 | 525.5 | 631.5476 | 553.9583 | 696.0833 | 651.5333 | 546.4792 | 91.7083 | 0 | 398.1429 | 588.75 | 587.3333 | 575.9931 | 635.5774 | 658.0893 | 645.131 | 87.875 | 769.58
JUINA | JUINA 011 |  | 030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | -464.7667 | -438.2381 | -493.5655 | -287.9762 | -261.0917 | -449.9167 | -361.0119 | -363.6726 | -171.506 | -301.2 | -464.0833 | -356.5238 | -330.256 | -310.4583 | -346.2024 | -333.8333 | -351.0139 | -339.0893 | -330.9226 | -353.7083 | -219.0417 | -171.51
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 |  | 264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 | 1072.9917 | 1617.4524 | 1726.6429 | 1693.4821 | 1857.975 | 0 | 1620.6488 | 1426.6369 | 1515.9048 | 1561.4083 | 1154.875 | 1395.1488 | 1438.8512 | 1395.1845 | 1454.5536 | 1448.4167 | 1402.1875 | 1473.3512 | 1359.2143 | 1340.2381 | 283 | 1857.98
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 |  | 264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 622.4333 | 659.7798 | 618.9524 | 613.8155 | 650.6917 | 626.3958 | 644.3869 | 685.3095 | 699.6964 | 686.7667 | 666.375 | 663.6845 | 680.8095 | 676.9286 | 677.6607 | 629.9583 | 647.2222 | 646.1071 | 680.4107 | 646.756 | 682.4583 | 699.7
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 |  | 264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 201.5917 | 273.7024 | 244.6905 | 248.75 | 310.2833 | 215.1875 | 247.0833 | 253.4881 | 311.494 | 265.8 | 222.2292 | 203.8869 | 286.3631 | 260.8393 | 258.1012 | 266.5833 | 250.8125 | 250.7083 | 300.0238 | 211.5476 | 234.6667 | 311.49
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 |  | 009001 | 34.5 | 13.8 | 2000 | -231.725 | -254.8988 | -274.375 | -270.7083 | -252.8167 | -286.4583 | -258.9167 | -270.2024 | -249.756 | -256.9167 | -201.8333 | -271.0774 | -246.9286 | -232.5238 | -241.8393 | -248.75 | -270.7153 | -257.7857 | -236.3274 | -246.881 | -289.2917 | -201.83
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 |  | 009002 | 34.5 | 13.8 | 7200 | 339.5583 | 312.7976 | 243.0179 | 253.994 | 314.7083 | 160.0208 | 244.256 | 211.4821 | 313.5952 | 242.9583 | 339.3125 | 238.3333 | 293.6429 | 332.6012 | 290.0952 | 293.5417 | 224.0556 | 269.8869 | 302.4048 | 310.6488 | 274.0833 | 339.56
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 |  | 009003 | 34.5 | 13.8 | 5000 | -255.1083 | -289.2857 | -230.8512 | -226.6964 | -293.325 | -200.1042 | -221.3333 | -314.8631 | -302.8393 | -367.1417 | -408.4792 | -303.5952 | -296.5417 | -312.631 | -370.4524 | -279.375 | -387.4444 | -326.0238 | -328.3036 | -325.0595 | -292.9167 | -200.1
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 |  | 009011 | 34.5 | 34.5 | 6000
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 |  | 009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 161.875 | 160.0536 | 636.75 | 643.4583 | 889.75 | 793.375 | 993.1964 | 1010.7917 | 976.756 | 856.7833 | 756.7708 | 850.0119 | 797.6786 | 826.6607 | 805.1786 | 891.7917 | 849.8472 | 827.2262 | 762.1667 | 778.6131 | 738.625 | 1010.79
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 |  | 009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 3288.2417 | 3839.1131 | 5726.6429 | 5726.006 | 5427.3083 | 5824.25 | 6248.4583 | 6092.506 | 6075.7738 | 6021.5083 | 5967.8125 | 6019.5893 | 5107.0595 | 5827.3393 | 5511.3512 | 5831.9583 | 5403.9028 | 5489.6071 | 5319.2738 | 5394.5536 | 5007.5 | 6248.46
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 |  | 196001 | 13.8 | 13.8 | 4000
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 |  | 078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -562.3667 | -551.4107 | -568.8393 | -555.3631 | -513.6 | -600.4167 | -557.6131 | -580.7262 | -541.3631 | -549.725 | -583.2083 | -572.7202 | -544.3869 | -522.3571 | -558.4881 | -519.625 | -588.8333 | -590.4107 | -566.8929 | -559.256 | -605.9167 | -513.6
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 |  | 078003 | 13.8 | 13.8 | 14000
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 |  | 078001 | 13.8 | 13.8 | 14000
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 |  | 107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 577.2083 | 574.8512 | 574.4881 | 568.7857 | 608.25 | 579.4167 | 568.5893 | 409.0952 | 434.3214 | 563.3333 | 568.2708 | 562.1607 | 590.369 | 584.9107 | 553.1964 | 562.25 | 536.9514 | 531.4821 | 430.9583 | 477.6369 | 574.8333 | 608.25
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 |  | 107032 | 34.5 | 34.5 | 6000
PARANORTE | PARANORTE 001 |  | 341001 | 13.8 | 13.8 | 5000
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 |  | 007004 | 13.8 | 13.8 | 8000
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 |  | 023001 | 13.8 | 13.8 | 3000
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 |  | 068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1503.425 | 1569.4643 | 1186.4167 | 1173.7857 | 1325.6833 | 1153.2708 | 1178.1726 | 1182.5952 | 1160.6369 | 1182.6583 | 1221.9583 | 1268.9167 | 1273.5774 | 1344.506 | 1217.6845 | 1361 | 1323.8958 | 1291.8214 | 1297.1726 | 1324.0179 | 1285.75 | 1569.46
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 |  | 068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 807.1083 | 807 | 794.0179 | 821.0952 | 930.6583 | 772.5 | 805.3274 | 812.6726 | 814.7798 | 839.6833 | 766.8125 | 804.2857 | 841.9762 | 884.5952 | 852.7976 | 887.4167 | 852.7361 | 811.5952 | 811.1964 | 845.0357 | 820.9167 | 930.66
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 |  | 068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | -1058.3 | -1074.0179 | -993.1131 | -803.4643 | -530.3333 | -741.3958 | -294.125 | -530.9464 | -864.0179 | -896.7083 | -891.3333 | -999.9048 | -972.3155 | -1000.5952 | -1058.0595 | -1059 | -1128.1181 | -1074.2024 | -1094.6012 | -1006.4762 | -1073.3333 | -294.12
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 |  | 068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | -512.5 | -288.4702 | 45.7143 | -298.4167 | -220.2083 | -169.2083 | -183.0298 | -175.6667 | -162.5298 | -247.3 | -515.4167 | -668.875 | -764.744 | -857.7619 | -1008.119 | -988.5417 | -976.7361 | -884.3512 | -968.3333 | -953.3036 | -980.4583 | 45.71
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 |  | 068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | -73.0917 | -13.2798 | -102.8155 | 140.4405 | 260.3167 | 480.8125 | 825.0952 | 404.4167 | 98.9167 | -203.1 | -206.9583 | -275.4345 | -274.5595 | -233.381 | -132.7738 | -124.9167 | -139.0208 | -148.3571 | -178.4464 | -105.8155 | -175.2083 | 825.1
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 |  | 068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 587.6667 | 425.4583 | 155.4107 | 14.4405 | 197.8417 | 98.8125 | 374.8333 | 196.8571 | -20.7024 | -53.75 | -184.4792 | -163.4167 | -198.8214 | -145.2381 | -202.0119 | -186.1667 | -232.4583 | -233.2024 | -246.0655 | -224.9107 | -215.5833 | 587.67
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 |  | 068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | -41.4833 | 193.7262 | 696.2024 | 902.2381 | 1418.0333 | 1138.8333 | 1491.5476 | 1583.1369 | 1668.756 | 1614.6583 | 1463.6667 | 1424.6964 | 1157.4643 | 1083.8512 | 944.6607 | 965.7917 | 838.3264 | 837.4583 | 790.4583 | 787.3155 | 693.375 | 1668.76
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 |  | 068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 485.9917 | 305.2381 | 148.244 | 159.6131 | 300.15 | -208.1667 | 223.8036 | 483.994 | 151.131 | 264.7167 | 446.4583 | -47.0417 | -190.4881 | 339.4762 | 151.2798 | 377.9167 | 77.8542 | -136.9702 | 2.006 | -57.244 | -89.25 | 485.99
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 |  | 280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 824.7333 | 800.9702 | 799 | 847.2857 | 859.75 | 658.7708 | 878.8155 | 892.2679 | 988.7798 | 884.4083 | 730.8542 | 835.9226 | 797.0298 | 906.6786 | 839.8631 | 814.4583 | 956.2153 | 832.875 | 960.3095 | 878.6012 | 175.9167 | 988.78
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 |  | 280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 1261.775 | 1287.9702 | 1164.0893 | 1315.4345 | 1380.2083 | 1208.6875 | 1276.875 | 1285.0952 | 1340.2262 | 1267.1917 | 1228.9375 | 1207.7619 | 1252.5952 | 1290.0179 | 1261.244 | 1226.125 | 1324.4722 | 1294.4048 | 586.0655 | 0 | 0 | 1380.21
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 |  | 280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 810.6333 | 288.8393 | 316.875 | 383.2143 | 537.1083 | 225.2083 | 477.744 | 231.875 | 507.9524 | 508.3 | 296.7292 | 447 | 504.2679 | 457.5357 | 490.2202 | 380.2917 | 870.0278 | 388.2917 | 598.5179 | 1066.8095 | 280.25 | 1066.81
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 |  | 280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1135.4583 | 1155.3571 | 1158.3155 | 1170.1071 | 1193.1083 | 1176.0417 | 1182.1726 | 1425.5357 | 1215.6012 | 1201.1667 | 1198.4167 | 1188.4167 | 1162.9048 | 1134.0179 | 1133.5417 | 1134.0417 | 1163.8472 | 1170.4821 | 1182.8095 | 1182.131 | 359.9583 | 1425.54
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 |  | 280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | -769.075 | -757 | -793.9762 | -764.756 | -753.4667 | -773.9583 | -775.8988 | -46.006 | -640.6845 | -727.7583 | -757.4583 | -783.0833 | -751.9464 | -756.5298 | -753.4583 | -757.875 | -767.2153 | -760.7024 | -738.2083 | -761.5417 | -751.2917 | -46.01
TABAPORA | TABAPORA 001 |  | 128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 518.2917 | 529.1488 | 523.0833 | 577.631 | 625.1167 | 609.1042 | 617.0119 | 581.5179 | 476.9107 | 659.4083 | 580.5625 | 580.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.41
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 |  | 018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 366.025 | 348.1488 | 352.2857 | 349.625 | 443.3583 | 298.2917 | 391.1131 | 370.6548 | 426.0298 | 418.675 | 369.0417 | 429.0893 | 414.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.36
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 |  | 018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -973.8667 | -924.5536 | -913.0417 | -901.3155 | -673.8667 | -990.2292 | -867.0476 | -936.1429 | -656.6905 | -588.3583 | -699.2917 | -595.0119 | -543.369 | -494.3214 | -551.9167 | -484.75 | -650.5833 | -144.75 | 0 | 0 | 0 | 0
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 |  | 018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1318.1917 | 1372.7738 | 1383.9405 | 1361.369 | 1550.95 | 1311.3542 | 1387.9762 | 1304.881 | 1441.125 | 1367.3 | 1347.4583 | 1402.744 | 1482.1131 | 1526.8214 | 1410.3452 | 1471.8333 | 1319.9028 | 1346.6369 | 1362.625 | 1448.381 | 1276.9167 | 1550.95
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 |  | 018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -573.6333 | -162.2857 | -239.9048 | -196.2202 | 195.7667 | -592.1458 | -185.5655 | -340.8631 | -273.869 | -29.175 | -784.5625 | -237.131 | -308.5893 | -162.2917 | -228.3155 | -140.4583 | -128.0972 | -164.5952 | -133.744 | -12.8512 | -9.0833 | 195.77
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 |  | 018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 113.025 | 122.4464 | 109.5298 | 130.0536 | 256.8 | 86.2292 | 150.5893 | 113.2381 | 184.994 | 129.7417 | 97.0833 | 43.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.8
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 |  | 018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -546 | -333.5595 | -319.2262 | -234.3095 | 62.225 | -571.1042 | -134.2679 | 7.0119 | 120.9524 | 156.6333 | -1.5625 | 335.4107 | 104.3929 | -556.8393 | -590.0298 | -554.7083 | -738.7778 | -643.3214 | -366.9405 | -589.8155 | -771 | 335.41
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 |  | 018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | -1557.8417 | -1515.1488 | -1518.3869 | -1496.244 | -1323.2917 | -1611.0625 | -1493.375 | -1552.0833 | -1480.7917 | -1490.5667 | -1590.625 | -1515.4524 | -1465.4762 | -1416.6071 | -1456.9762 | -1378.9167 | -1530.4167 | -1530.3512 | -1535.4583 | -1467.7143 | -1574.5833 | -1323.29
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 |  | 018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -404.5 | -498.7738 | -484.8095 | -449.369 | -347.3167 | -500.1875 | -460.7202 | -510.2024 | -428.869 | -493.1 | -531.3125 | -465.75 | -431.875 | -362.5536 | -398.6012 | -370.1667 | -446.2569 | -436.3869 | -360.4643 | -401.125 | -475.0833 | -347.32
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 |  | 018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 124.8 | -3.3929 | 102.375 | 154.3214 | 457.275 | -3.8542 | 56.0774 | 37.7917 | 242.5655 | 31.275 | 88.9792 | 158.9167 | 252.256 | 339.1071 | 113.7024 | 28.5417 | -11.7639 | 138.8571 | 90.4464 | 185.7143 | -265.625 | 457.28
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 |  | 018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 289.775 | 240.6548 | 335.5476 | 238.7202 | 574.45 | 311.6042 | 386.7321 | 288.7798 | 426.25 | 293.7333 | 217.125 | 314.0595 | 157.875 | 393.6071 | 443.0952 | 469.6667 | 314.2917 | 320.9821 | 356.1964 | 519.9762 | 229.25 | 574.45
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 |  | 018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | -337.5083 | -354.256 | -336.0119 | -319.1905 | -304.9167 | -319.0208 | -305.3214 | -324.875 | -327.1488 | -317.825 | -303.9375 | -324.7798 | -328.9226 | -284.0476 | -307.619 | -297.2917 | -313.0694 | -297.4702 | -147.7857 | 0 | 0 | 0
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 |  | 018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | -701.825 | -697.3214 | -458.756 | -350.6012 | -486.5417 | -416.5625 | -317.3214 | -244.5714 | -109.8274 | -165.5333 | -170.8958 | 128.8095 | 28.4583 | -65.9167 | -13.1786 | 94.9583 | -288.6319 | -139.7619 | -270.0714 | -40.9345 | 0 | 128.81
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 |  | 195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 385.2583 | 352.7321 | 345.6548 | 368.5655 | 396.675 | 330.9792 | 361.3274 | 345.7202 | 387.8155 | 369.225 | 363.1458 | 374.0119 | 405.8631 | 408.9048 | 395.2262 | 409.2083 | 380.3125 | 381.2024 | 379.1845 | 397.8214 | 365.7083 | 409.21
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 |  | 195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 770.6167 | 753.3274 | 734.4464 | 944.1429 | 1044.0667 | 725.0625 | 1022.3988 | 1050.131 | 1227.744 | 1150.1 | 1057.7292 | 1050.1012 | 1080.7202 | 990.375 | 1015.4048 | 1041.6667 | 965.8542 | 949.3214 | 874.9167 | 911.8571 | 921.75 | 1227.74
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 |  | 195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1547.975 | 1716.3631 | 931.4643 | 559.3155 | 1115.1667 | 1527.3542 | 1383.5119 | 1082.9464 | 1046.3036 | 1035.6083 | 1227.3333 | 1280.0595 | 982.744 | 998.2262 | 829.8512 | 395.8333 | 822.8264 | 732.4583 | 1044.0833 | 977.2976 | 1022.7917 | 1716.36
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 |  | 195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | -178.1 | -186.3988 | -190.0417 | -189.9107 | -192.55 | -134.3542 | -109.4702 | -140.7917 | -137.6786 | -117.375 | -160.7292 | -200.4762 | -216.1667 | -227.131 | -235.9643 | -232.1667 | -219.0347 | -227.3929 | -222.7857 | -206.7202 | -193.0833 | -109.47
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 |  | 195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | -18.2417 | -17.0893 | -15.5119 | 0.80357 | 10.7167 | -6.1042 | 15.869 | 20.5357 | 20.6905 | 11.4 | 3.1875 | 3.8988 | -0.3869 | -3.9524 | -7.1071 | -3.625 | -9.4861 | -7.8929 | -13.3393 | -13.0179 | -12.6667 | 20.69
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 |  | 211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 12.9417 | 39.6012 | 46.0179 | 95.9405 | 60.9417 | 42.6458 | 89.1488 | 80.3333 | 125.2262 | 91.2083 | 44.4167 | 48.8571 | 82.7679 | 44.1964 | 44.9048 | 39.9583 | 58.8611 | 59.3452 | 30.7202 | 39.1131 | 26.7083 | 125.23
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 |  | 240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 752.4833 | 806.1488 | 783.4464 | 734.6131 | 1085.9833 | 866.2083 | 1277.369 | 1056.8571 | 1183.6369 | 1062.675 | 1300.1458 | 976.3571 | 1192.2976 | 1158.506 | 1403.119 | 12.6667 | 1524.1042 | 1309.875 | 327.8214 | 1349.8869 | 580.1667 | 1524.1
VILA BELA | VILA BELA 002 |  | 020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 538.425 | 745.2262 | 758.4286 | 758.8929 | 802.4083 | 753.0208 | 748.1548 | 747.5714 | 755.9524 | 747.9 | 743.2083 | 740.5119 | 720.7976 | 788.381 | 752.2262 | 722.9583 | 296.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.41
FERRONORTE | FERRONORTE 013 |  | 180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404.8125 | 2422.8452 | 2734.7262 | 2852.2381 | 2463.4167 | 12.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7431 | 2041.494 | 1978.4881 | 1985.75 | 971.5 | 2852.24
PARANATIGA | PARANATIGA 013 |  | 271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -816.2292 | -278.8631 | -300.2024 | -224.75 | -201.9 | -1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.4236 | -222.5476 | -111.8929 | -152.5 | -271.0833 | 0
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 |  | 221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | -532.175 | -642.7381 | -653.6369 | -408.6369 | 0 | -578.9792 | -481.3095 | -102.4048 | 344.0595 | 248.5833 | 438.4167 | 323.756 | 268.3274 | 69.7679 | -345.8155 | -363.875 | -149.1111 | -27.381 | -205.7738 | -457.7619 | -471.0833 | 438.42
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 |  | 388001 | 13.8 | 13.8 | 8000
Primavera Rural | Primavera Rural 016 |  | 278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65
Primavera Rural | Primavera Rural 017 |  | 278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 |  | 292001 | 13.8 | 13.8 | 8000
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 |  | 200011 | 13.8 | 13.8 | 12000
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 |  | 039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 |  | 039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.4167 | 1020.4643 | 996.1964 | 1095.006 | 1040.2833 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.5625 | 990.7083 | 992.2262 | 975.0595 | 603.5 | 1095.01
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 |  | 039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 | 1736.5119 | 1705.7738 | 1874.5476 | 1798.3917 | 9.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.5 | 2003.8214 | 1792.2083 | 1778.7202 | 1079.5833 | 2003.82
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 |  | 158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 51.15 | 51.4583 | -32.7857 | 83.3988 | 164.0583 | -4.5625 | 77.244 | 84.4643 | 170.5833 | 112.25 | 36.2917 | 58.881 | 628.6369 | 656.5119 | 588.381 | 612.75 | 589.875 | 608.2619 | 657.756 | 654.2738 | 606.9167 | 657.76
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 |  | 158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 206.9417 | 266.1012 | 197.744 | 292.8631 | 383.6917 | 150.6458 | 296.2143 | 280.4702 | 347.4226 | 303.1667 | 152.9792 | 225.2738 | 371.4762 | 359.9464 | 304.006 | 386.4167 | 339.0069 | 349.6845 | 320.2917 | 362.119 | 400.6667 | 400.67
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 |  | 158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | -2467.4083 | -2105.25 | 24.8274 | 295.2798 | 584.1417 | 77.0208 | 674.8929 | 277.2024 | -1132.8631 | -1207.5583 | -1281.7708 | -1310.0179 | -1120.631 | -1126.2798 | -1278.2321 | -1251.5 | -1265.7292 | -1257.4524 | -1240.5952 | -1277.6786 | -1258.9167 | 674.89
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 |  | 327014 | 138 | 34.5 | 10000 | 1481.6833 | 1385.6845 | 867.875 | 1314.625 | 1534.1083 | 762.0208 | 2073.619 | 1976.4524 | 1684.4464 | 975.35 | 969.2917 | 215.256 | 671.9167 | 916.9762 | 854.5893 | 249.8333 | 888.3472 | 869.631 | 885.2202 | 675.0595 | 574.5 | 2073.62
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 |  | 224011 | 138 | 34.5 | 5000 | -1659.4083 | -1676.0119 | -1722.2798 | -1611.744 | -1439.15 | -1522.2917 | -1270.0476 | -711.9226 | -604.9583 | -872.3 | -575.9167 | -822.7976 | -687.4643 | -693.0476 | -978.5119 | -1128.7083 | -1021.2986 | -1170.6667 | -1110.7262 | -1097.1012 | -1232.0833 | -575.92
Morro da Mesa | Morro da Mesa | 46562 | 404TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [21 empty] | 46562
Morro da Mesa | Morro da Mesa |  | 404011 | 138 | 34.5 | 15000
Morro da Mesa | Morro da Mesa |  | 404012 | 138 | 34.5 | 10000
Morro da Mesa | Morro da Mesa |  | 404013 | 138 | 34.5 | 10000
Morro da Mesa | Morro da Mesa |  | 404014 | 138 | 34.5 | 10000
Morro da Mesa | Morro da Mesa |  | 404015 | 138 | 34.5 | 10000
Morro da Mesa | Morro da Mesa |  | 404016 | 138 | 34.5 | 10000
Espigão do Leste | Espigão do Leste |  | 372011 | 138 | 34.5 | 10000 | -342.5333 | -412.0536 | -434.6429 | -281.7976 | -158.6667 | -158.375 | 11.0536 | 183.3631 | 376.8155 | 365.275 | 472.125 | 144.9762 | 220.6012 | 260.6786 | 193.9762 | 403.2917 | 187.6319 | 55.7976 | -153.6905 | -120.006 | -131.6667 | 472.12
Espigão do Leste | Espigão do Leste |  | 372012 | 138 | 34.5 | 8000 | -1654.1917 | -1626.4405 | -1501.9167 | -1296.4345 | -875.6917 | -962.5833 | -455.2619 | -399.8274 | -410.3452 | -588.075 | -572.3333 | -936.256 | -907.2083 | -1238.1131 | -1314.1964 | -1227.5 | -1299.9861 | -1253.6369 | -1412.1131 | -1432.0298 | -1406.9167 | -399.83
Espigão do Leste | Espigão do Leste |  | 372013 | 138 | 34.5 | 10000 | -264.3 | -282.381 | -231.5714 | -73.494 | -46.225 | -76.4792 | 7.9345 | 117.4167 | 39.1488 | 46.5083 | 202.4167 | 13.7738 | 27.0476 | -89.2917 | -135.7857 | -65.125 | -156.3264 | -114.0536 | -130.0655 | -118.994 | -107.375 | 202.42
| SE AGUA BOA LT CANARANA 138KV |  | 032LT155 | 138 | 138 | 70000 | 2558.15 | 2949.0179 | 4120.2143 | 4504.7321 | 4335.6833 | 5497.0417 | 4069.3333 | 5445.2679 | 5668.5179 | 5134.0833 | 4918.8542 | 5223.4464 | 3314.8512 | 3421.8988 | 2042.3869 | 3646.4167 | 2771.9236 | 1425.1607 | 1719.494 | 719.1131 | 1940.4167 | 5668.52
| SE AGUA BOA LT N XAVANTINA C1 |  | 032LT033 | 138 | 138 | 70000 | -2015.025 | -2561.3929 | -3661.5536 | -4582.1726 | -4421.3667 | -4987.9167 | -4236.0476 | -5788.6488 | -6544.8274 | -5716.5583 | -5197.2083 | -5803.8988 | -3966.3274 | -3871.3988 | -2540.1071 | -3767.375 | -3564 | -2076.3214 | -2116.7024 | -1631.0774 | -2636.875 | -1631.08
| SE AGUA BOA LT N XAVANTINA C2 |  | 032LT033 | 138 | 138 | 70000
| SE N XAVANTINA LTABOA-138KV |  | 033LT032 | 138 | 138 | 70000 | -3137.4083 | -2522.0298 | -1331.0655 | -431.2202 | -447.875 | -296.9167 | -1023.5595 | 627.8452 | 1408.8333 | 494.4417 | 119.6042 | 776.5298 | -1069.9583 | -1273.7321 | -2455.5298 | -1048.0833 | -1467.9375 | -2954.6488 | -2899.256 | -3402.2381 | -2218 | 1408.83
| SE BGARCAS LT BPeixe C1 138kV |  | 100LTC1 | 138 | 138 | 70000 | 16003.4833 | 15156.381 | 12458.244 | 11413.3333 | 10232.5667 | 14096.7917 | 12426.506 | 8973.5833 | 7226.9643 | 9121.3333 | 11013.625 | 10805.7024 | 10567.0774 | 10217.7262 | 8702.4167 | 5518.5417 | 6410.3403 | 7541.369 | 8310.25 | 7759.0357 | 3372.1667 | 16003.48
| SE BGARCAS LT BPeixe C2 138kV |  | 100LTC2 | 138 | 138 | 70000 | 15886.8333 | 15048.6369 | 12342.3869 | 11299.8631 | 10135.825 | 13994.5625 | 12337.9167 | 8885.8155 | 7154.2381 | 9057.7833 | 10917.8125 | 8376.6488 | 10492.0357 | 10138.25 | 8625.2857 | 5431.625 | 6342.7917 | 7460.6726 | 8223.8869 | 7593.2143 | 2611.75 | 15886.83
| SE BGARCAS LT NXAVANTINA C2 |  | 100LT037 | 138 | 138 | 70000 | -12788.4583 | -12405.3333 | -11037.5357 | -9937.4167 | -9786.2 | -11717.6458 | -11862.7143 | -10097.9048 | -8949.2083 | -10406.1417 | -10230.4167 | -9812.4107 | -11185.8869 | -11830.119 | -12632.7143 | -10544.5 | -11732.5069 | -12748.369 | -12692.9762 | -12687.2798 | -3761.375 | -3761.38
| SE BGARCAS LT NXavantina 138kV |  | 100LT033 | 138 | 138 | 70000 | -12672.8583 | -12289.1786 | -10921.4286 | -9822.5774 | -9673.775 | -11606.5208 | -11753.875 | -9986.4524 | -8839.869 | -10304.7583 | -10123.5 | -9701.3214 | -11073.9583 | -11715.2024 | -12518.5833 | -10429.9167 | -11617.4444 | -12633.25 | -12574.8869 | -12573.0952 | -3732.0833 | -3732.08
| SE CANARANA LT AGUA BOA C1 |  | 155LT032 | 138 | 138 | 70000 | -6825.45 | -7130.8155 | -8173.2738 | -8510.3095 | -8233.6083 | -9831.9583 | -8414.0655 | -9572.4524 | -9735.7738 | -9381.0917 | -8967.2708 | -9149.6548 | -7361.7381 | -7564.2321 | -6069.9881 | -7474.9167 | -6809.4583 | -5455.631 | -5769.744 | -4769.0119 | -5788.625 | -4769.01
| SE CANARANA LT AGUA BOA C2 |  | 155LT032 | 138 | 138 | 70000
| SE CANARANA LT CANARANA RB C1 |  | 155LT155C1 | 138 | 138 | 70000 | 5215.3667 | 5753.1607 | 4189.0833 | 5823.5298 | 5994.5833 | 8761.4792 | 7697.8631 | 6966.2143 | 7453.0952 | 9370.8417 | 6549.1875 | 6255.3869 | 6483.256 | 6987.4107 | 5328.7143 | 6425.7083 | 6037.9583 | 2976.9702 | 3733.6786 | 4084.6012 | 3591.75 | 9370.84
| SE CANARANA LT CANARANA RB C2 |  | 155LT155C2 | 138 | 138 | 70000 | 4919.875 | 5366.7262 | 3946.4226 | 5422.6369 | 5525.3083 | 8273.9375 | 7103.375 | 6468.6607 | 6914.4881 | 8684.55 | 6127.6042 | 5812.4048 | 5942.7619 | 6491.5179 | 5007.125 | 6010.5 | 5604.2292 | 2574.5952 | 3360.7143 | 3644.2917 | 3220.25 | 8684.55
| SE CANARANA LT PARANATINGA |  | 155LT224 | 138 | 138 | 70000 | 492.15 | 1600.0655 | 3995.7024 | 3340.1964 | 867.7833 | 4916.2292 | 2766.1607 | 2813.756 | 186.1071 | 399.575 | 3632.1458 | 1884.7262 | -1572.119 | -720.8274 | -384.6607 | -2381.4583 | -2222.5 | 1461.5476 | 1595.3631 | -815.1607 | 1180.5 | 4916.23
| SE CANARANA LT QUERÊNCIA |  | 155LT221 | 138 | 138 | 70000 | -2650.225 | -4120.131 | -1287.9524 | -3522.4226 | -2098.2 | -7663.125 | -7433.8452 | -4707.5952 | -3056.0833 | -7505.0917 | -5604.4792 | -3510.0238 | -3917.1905 | -5090.7679 | -4530.375 | -1661.5 | -2811.3125 | -3072.5298 | -3418.1905 | -3805.9524 | -2861.9583 | -1287.95
| SE Confresa LT A Boa Vista |  | 206LT209 | 138 | 138 | 70000 | -13172.775 | -12864.8988 | -14550.4762 | -11947.9167 | -11666.3833 | -4771.8958 | -5317.9167 | -10061.0595 | -10995.5119 | -8809.0833 | -11918.125 | -14282.4643 | -5438.8333 | -14123.3929 | -15646.2798 | -14130.4167 | -14840.4028 | -16580.6607 | -16272.7679 | -15716.75 | -15716.6667 | -4771.9
| SE Confresa LT Vila Rica |  | 206LT231 | 138 | 138 | 70000 | 6667.3 | 3699.8155 | 6165.1845 | 1135.119 | 4207.65 | 972.2917 | -1793.0119 | 4427.9167 | 9478.5595 | 2867.925 | 11578.5625 | 13003.4762 | 8692.7619 | 14488.5417 | 13959.8452 | 12726.25 | 13497.1042 | 14546.75 | 12271.6131 | 12147.2262 | 11916.6667 | 14546.75
| SE N XAVANTINA LT AGUA BOA II |  | 033LT032C2 | 138 | 138 | 70000 | -3363.9583 | -2785.2381 | -1671.5179 | -836.3333 | -895.6083 | -735.0833 | -1406.7857 | 137 | 854.9524 | -3.7583 | -330.8958 | 278.8631 | -1436.6786 | -1626.256 | -2722.0298 | -348.1667 | -1816.4236 | -3172.2321 | -3132.1845 | -3594.125 | -2479.7917 | 854.95
| SE N XAVANTINA LTBDOGAR II |  | 033LT035 | 138 | 138 | 70000
| SE N XAVANTINA LTBGAR-138KV |  | 033LT100 | 138 | 138 | 70000 | 3454.2917 | 3114.0952 | 1819.8155 | 624.2024 | 525.2667 | 1832.2917 | 2195.7083 | 344.3929 | -829.8869 | 608.4583 | 585.9167 | 241.3274 | 1933.2976 | 2372.9881 | 3475.2262 | 1658.9167 | 2539.1458 | 3701.6964 | 3629.25 | 3577.8036 | 2273 | 3701.7
| SEQUER_LT CANARANA |  | 221LT155 | 138 | 138 | 70000 | -5116.0583 | -3243.8452 | -6319.5 | -4242.4583 | -5707.3333 | 1898.3542 | 2979.5893 | -2205.3929 | -3800.6131 | 3037.1833 | -1992.0417 | -4066.0298 | -3010.3155 | -2346.5714 | -2528.1071 | -5474.625 | -4304.9375 | -4252.1369 | -4297.4226 | -3746.6845 | -4664.0833 | 3037.18
| SEQUER_LTABVISTA 138KV |  | 221LT209 | 138 | 138 | 70000 | -1372.6667 | -3021.0714 | 198.0119 | -2779.6964 | -2023.3417 | -8525.7708 | -11779.369 | -5460.0595 | -2885.0238 | -8810.425 | -4414.3125 | -3531.625 | -5636.4881 | -1261.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.01
| PCH PARANATINGA LT CANARANA |  | 224LT155 | 138 | 138 | 70000 | -9313.225 | -9825.1488 | -11594.3274 | -10945.8274 | -9197.5 | -12256.5 | -10223.8512 | -10548.9881 | -8858.7917 | -8737.6417 | -11152.6042 | -9862.5 | -7196.0655 | -8340.0595 | -8408.6548 | -6296.0833 | -6727.8056 | -9696.4226 | -9771.0952 | -8029.4643 | -9221.6667 | -6296.08
| PCH PARANATINGA LT GAUCHA NORTE |  | 224LT226 | 138 | 138 | 70000
| SE CACERES LT IV MARCOS 138kV |  | 037LT055 | 138 | 138 | 70000 | 12359.125 | 10173.7976 | 11249.0536 | 12317.5476 | 10016.05 | 11812.1875 | 10489.5833 | 11334.9107 | 10857.4107 | 11487.2583 | 11858.7292 | 11672.5952 | 11708.2976 | 11232.0357 | 14219.2857 | 13887.5833 | 15486.4236 | 7524.5 | 0 | 0 | 0 | 15486.42
| SE CACERES LT POCONE 138kV |  | 037LT070 | 138 | 138 | 70000 | -9628.2 | -9706.6786 | -11003.744 | -11706.1964 | -10839.3167 | -10315.6458 | -10831.5952 | -10891.4048 | -11434.9226 | -10801.8083 | -10459.4792 | -11338.8095 | -11525.1488 | -10404.9643 | -9529.6012 | -9362.375 | -9056.3056 | -4386.1786 | 0 | 0 | 0 | 0
| SE JAURU LT ARAPUTANGA 138KV |  | 160LT017-055 | 138 | 138 | 70000 | -9607.9417 | -8825.7798 | -7845.9762 | -8674.75 | -4802.0417 | -7290.9583 | -7761.8036 | -8680.2202 | -7767.875 | -9127.9917 | -10269.6458 | -8686.4881 | -6934.1369 | -4672.8869 | -8633.5893 | -7929.0833 | -12309.6319 | -9416.3512 | -10016.5238 | -7022.1786 | -7612.6667 | -4672.89
| SE JAURU LT P LACERDA 138KV |  | 160LT021 | 138 | 138 | 70000 | -6013.775 | -6137.5179 | -4523.8512 | -5579.4464 | -5001.9167 | -6597.7292 | -4919.7798 | -5056.0952 | -3528.7917 | -3382.875 | -5848.2917 | -4478.2083 | -3479.4881 | -3537.5 | -1782.4583 | -2009.2917 | -4124.7778 | -2977.2857 | -3202.1488 | -2257.9881 | -4677 | -1782.46
| SE P LACERDA LT MINA ERNESTO 138KV |  | 268LT021 | 138 | 138 | 70000 | 796.5 | 808.756 | 940.5833 | 878.8512 | 1075.4917 | 1164.3125 | 833.5595 | 1084.2917 | 803.0238 | 813.925 | 940.375 | 1019.7202 | 1002.7202 | -256.1786 | 841.2679 | 785.7917 | 842.9306 | 705.7679 | 746.3393 | 886.619 | 815.7083 | 1164.31
| SE P LACERDA LT SCORGAO 138KV |  | 021LT177 | 138 | 138 | 70000 | -4185.175 | -3591.6607 | -3231.0595 | -5315.0119 | -6083.6083 | -6971.8125 | -5105.8631 | -4851.8155 | -3713.6488 | -3900.725 | -4208.1458 | -4150.0179 | -3659.4702 | -3916.3214 | -2932.3214 | -2674.125 | -3013.5486 | -3208.2143 | -3328.5119 | -3753.9821 | -4933.2083 | -2674.12
| SE SAPEZAL LT COMODORO 138kV |  | 273LT068 | 138 | 138 | 70000 | -463.5083 | 1299.506 | 2102.3869 | 1932.2619 | 1592.3333 | 2504.9583 | 835.9583 | 1271.8571 | 1395.2143 | 104.0333 | 2731.8958 | 2624.2083 | 2099.9583 | 2871.8274 | 3076.4762 | 3391.4167 | 2873.1042 | 3083.4524 | 2690.869 | 2485.7798 | 2714.1667 | 3391.42
| SE POCONE LT CACERES |  | 070LT037 | 138 | 138 | 70000 | 310.2833 | 627.7798 | 2239.756 | 3157.7857 | 2243.325 | 2035.375 | 2288.5774 | 2449.1548 | 3106.2083 | 2246.6 | 1977.3333 | 3003.7262 | 3422.5714 | 1398.5179 | 1158.6131 | 306.25 | 494.9514 | -444.3869 | 31.6429 | 1109.3512 | 1228.5 | 3422.57
| SE BDURO LTCASCA 138KV |  | 001LT376 | 138 | 138 | 70000 | -11225.5917 | -11038.9345 | -11284.6607 | -9479.1012 | -11564.6833 | -12582.4792 | -9182.494 | -11484.5952 | -9884.4464 | -11039.2417 | -12851 | -12577.1786 | -9460.4405 | -10186.6845 | -9322.756 | -3713.3333 | -7310.6806 | -9797.1488 | -8384.4107 | -7768.6369 | -6881.375 | -3713.33
| SE BDURO LTCOX I 138KV |  | 001LTCOXELNC1 | 138 | 138 | 70000 | -3984.9333 | -3767.3333 | -3901.1667 | -5821.2321 | -6044.8833 | -2194.0208 | -6326.9345 | -4628.6429 | -6471.7679 | -5268.65 | -2155.0833 | -2777.2143 | -5806.0952 | -6312.1905 | -6850.25 | -1456.7917 | -6449.9931 | -4633.6964 | -6238.3452 | -6984.994 | -2236.7917 | -1456.79
| SE BDURO LTCOX II 138KV |  | 001LTCOXELNC2 | 138 | 138 | 70000
| SE BEIRA RIO LT CIDADE ALTA |  | 323LT087 | 138 | 138 | 70000 | -1536.075 | -1599.3214 | -1741.4702 | -2580.3333 | -3772.8167 | -1179.5625 | -2934.619 | -2756.4643 | -3359.8214 | -3240.525 | -1373.75 | -1936.3393 | -2963.8393 | -2229.006 | -3206.2857 | -497.7917 | -2394.7292 | -2068.9524 | -2508.9226 | -2611.369 | -387.875 | -387.88
| SE C ALTA LT CPA1 138kV |  | 087LT056C1 | 138 | 138 | 70000 | -4703.4 | -2854.9345 | -3788.756 | -5251.6131 | -4734.7583 | 125.8542 | -3255.5714 | -3548.3869 | -4000.3929 | -3628.125 | -717.9583 | -2243.3155 | -5346.7976 | -6622.119 | -9633.1964 | -2907.6667 | -8279.0625 | -7959.8929 | -8665.3988 | -7612.4286 | -1966.25 | 125.85
| SE C ALTA LT CPA2 138kV |  | 087LT056C2 | 138 | 138 | 70000 | -4686.4333 | -2800.5833 | -3745.2024 | -5232.4583 | -4681.6333 | 196.1042 | -3202.2679 | -3503.5655 | -3959.4167 | -3572.3583 | -651.4583 | -2183.4226 | -5297.869 | -6682.8095 | -9628.7679 | -3347.625 | -9697.7292 | -7959.1131 | -8669.1786 | -7592.1607 | -4755.9583 | 196.1
| SE C ALTA LT TREV1 138kV |  | 087LT170C1 | 138 | 138 | 70000 | -1710.475 | -4229.8988 | -3731.6607 | -2648.9107 | -4272.75 | -5070.7917 | -4070.9583 | -3313.5655 | -3722.6845 | -3891.6833 | -5915.4375 | -4878.8571 | -2840.119 | -185.6488 | 867.0119 | 1180.7083 | 3145.0903 | 1742.2679 | 1254.3333 | -828.4286 | 47.375 | 3145.09
| SE C ALTA LT TREV2 138kV |  | 087LT170C2 | 138 | 138 | 70000 | -1649.5333 | -4194.6488 | -3676.8929 | -2568.3333 | -4213.05 | -5044.2708 | -4000.7738 | -3247.9643 | -3664.7738 | -3849.8583 | -5884.4792 | -4823.1012 | -2760.8214 | 213.1012 | 970.631 | 1137.625 | 3254.8264 | 1827.5774 | 1347.994 | -755.5119 | 106.75 | 3254.83
| SE C ALTA LT VOTORANTIM 13.8kV |  | 087LT274 | 138 | 138 | 70000 | -785.0417 | 787.75 | 1449.494 | 963.7917 | -168.5667 | -1975.3958 | -1673.1726 | -1770.6607 | -1664.3036 | -967.8417 | 1087.6667 | 1214.9286 | 1237.25 | 1192.6786 | 1492.3274 | 484.7083 | -954.1597 | -1446.4464 | -47.5595 | 1304.9464 | 1077.125 | 1492.33
| SE JANGADA LT NOBRES |  | 320LT011 | 138 | 138 | 70000 | 14213 | 11517.9702 | 13594.0833 | 14413.0595 | 9678.1083 | 7991.125 | 11950.7619 | 10912.4405 | 9840.0952 | 8854.2 | 8088.7917 | 12522.5238 | 14417.0179 | 12861 | 13545.1845 | 4352.3333 | 12223 | 12278.3452 | 10697.1964 | 12078.7321 | 15799.7083 | 15799.71
| SE JANGADA LT TREVO |  | 320LT170 | 138 | 138 | 70000 | -16161.3667 | -12972.8571 | -15189.3571 | -16403.4524 | -11888.5417 | -9300 | -14240.6071 | -12553.8095 | -12425.1012 | -11091.8 | -10175.25 | -14709.7738 | -16728.8988 | -15208.8333 | -15603.8155 | -3688.9167 | -15829.7847 | -14583.2679 | -12972.2976 | -14471.7202 | -16991.9583 | -3688.92
| SE POCONE LT VARZEA GRANDE |  | 070LT069 | 138 | 138 | 70000 | 2072.3 | 1008.2738 | -563.7143 | -1981 | -2458.0167 | -1346.9792 | -2448.0952 | -2186.2143 | -3183.5417 | -1932.8167 | -1096.6667 | -2536.256 | -3958.9464 | -2104.0833 | -1429.3393 | -277.4583 | -298.4514 | -382.2381 | -819.0893 | -2674.5952 | -2348.4583 | 2072.3
| SECPA-LTCAT1 |  | 056LT087C1 | 138 | 138 | 70000 | 9966.4333 | 7860.256 | 8927.5179 | 10506.0357 | 10902.125 | 3936.7083 | 8617.0476 | 8568.4464 | 9736.0952 | 8892.2167 | 4645.3958 | 6471.9048 | 10556.0952 | 11321.006 | 15842.3095 | 5746.4583 | 14739.1597 | 12660.4821 | 14200.8333 | 13403.2083 | 3518.5417 | 15842.31
| SECPA-LTCAT2 |  | 056LT087C2 | 138 | 138 | 70000 | 10169.975 | 8019.8393 | 9097.1488 | 10711.75 | 11086.85 | 4093.2708 | 8798.6726 | 8747.7262 | 9938.744 | 9063.2417 | 4758.9167 | 6607.3869 | 10713.4583 | 11280.0893 | 16061.4881 | 7351.2917 | 14939.9792 | 12841.5774 | 14402.0714 | 13589.006 | 4023.8333 | 16061.49
| SECPA-LTCOX |  | 056LT010 | 138 | 138 | 70000 | -20197.9167 | -14782.8155 | -16915.75 | -21163.2679 | -22270.9583 | -7500.1458 | -17506.369 | -17608.2917 | -20303.5 | -17995.075 | -8906.7083 | -12091.7202 | -21257.9762 | -24138.4762 | -36980.4107 | -9174.5 | -31242.7292 | -27391.6726 | -30918.7857 | -28407.5536 | -8271.9167 | -7500.15
| Se Trevo LTCAT1 138kV |  | 170LT087C1 | 138 | 138 | 70000
| Se Trevo LTCAT2 138kV |  | 170LT087C2 | 138 | 138 | 70000
| Se Trevo LTNOBRES 138kV |  | 170LT011 | 138 | 138 | 70000
| Se Trevo LTVG1 138kV |  | 170LT069C1 | 138 | 138 | 70000
| Se Trevo LTVG2 138kV |  | 170LT069C2 | 138 | 138 | 70000
| Se VGrande LT C2 ETVG (OP) |  | 069LTETVGC2 | 138 | 138 | 70000 | -24746.7333 | -32500.1488 | -33982.9583 | -32365.4881 | -35886.7667 | -35653.0208 | -38615.244 | -32325.2738 | -35843.9464 | -33589.325 | -37439.6875 | -38505.756 | -31441.3214 | -15283.5417 | -14792.2321 | -480.125 | -4576.0764 | -8829.9821 | -5801.9643 | -15504.875 | -15014.25 | -480.12
| Se VGrande LT-ETVG2-138kV |  | 069LTETVGC2 | 138 | 138 | 70000
| Se VGrande LT1 Trevo-138kV |  | 069LT170C1 | 138 | 138 | 70000 | 15769.125 | 16135.994 | 17162.2262 | 17348.5 | 17449.4917 | 14742.3542 | 17849.006 | 15478.0119 | 16555.1667 | 15550.5417 | 16197.1667 | 17731.2024 | 16977.2202 | 11079.1667 | 13268.7619 | 2886 | 9917.1806 | 10794.3274 | 10801.7143 | 13965.994 | 13866.375 | 17849.01
| Se VGrande LT2 Trevo-138kV |  | 069LT170C2 | 138 | 138 | 70000 | 15120.9167 | 15408.3571 | 16472.8988 | 16671.7202 | 16655.6583 | 14126.0417 | 17204.1964 | 13263.5655 | 15823.1429 | 9579.4833 | 15615.6458 | 17221.256 | 16625.3988 | 10752.9226 | 12796.0952 | 2853.125 | 9440.5625 | 10387.5595 | 10328.9702 | 13485.3393 | 13364.2917 | 17221.26
| Se VGrande LTCOXIPO-138kV |  | 069LT010 | 138 | 138 | 70000 | -729.55 | 4199.7262 | 3090.994 | 244.8988 | 1914.3917 | 8932.1875 | 4516.3393 | 2519.8571 | 1373.6905 | 2754.1 | 8743.1458 | 6903.4762 | 571.5952 | -5995.7262 | -10781.7738 | -4073.0417 | -12069.7222 | -8479.6786 | -10242.0536 | -5590.3036 | -5046.9583 | 8932.19
| Se VGrande LTCREI-138kV |  | 069LT045 | 138 | 138 | 70000 | 1500.9333 | 4039.0595 | 4282.494 | 4501.7024 | 4483.4083 | -1845.125 | 3014.8333 | 2299.7976 | 3191.0774 | 4288.4583 | -2287.625 | 820.5952 | 2455.5238 | 1374.5298 | 1430.1964 | -282.5833 | 1989.9583 | 1115.7143 | 658.6429 | 1553.9167 | 2849.5417 | 4501.7
| Se VGrande LTPOCONE-138kV |  | 069LT070 | 138 | 138 | 70000 | -4246 | -2946.9821 | -1254.6905 | 103.6845 | 1844.6583 | 380.7917 | 1763.6845 | 908.3452 | 2705.9405 | 771.05 | 39.8542 | 1230.2738 | 3085.8512 | 185.9821 | 950.619 | 188.5417 | -1274.1875 | -362.3452 | -623.5179 | 2063.9048 | 1727.375 | 3085.85
| SE PARANATINGA - LT PRIMAVERA RURAL 138kV - D |  | 271LT278 | 138 | 138 | 70000
| SE PRIMA LT C VERDE 138KV |  | 096LT012 | 138 | 138 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1675.9375 | -2673.5774 | -363.2917 | -814.4405 | -539.125 | 9.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4222.8611 | -3517.6786 | -3662.8155 | -3968.7321 | -222.625 | 9.79
| SE PRIMA LT PRIMAVERA 138KV |  | 096LT278 | 138 | 138 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14711.3958 | -11785.8512 | -13954.7202 | -14732.9762 | -13910.6583 | -77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9449.4236 | -10265.0833 | -11464.6131 | -14295.4583 | -4974.7917 | 0
| SE PRIMA LT RONDON 138KV |  | 096LT014 | 138 | 138 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13793.625 | 10207.8452 | 14346.6488 | 13682.4702 | 13357.05 | 64.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13250.4861 | 13630.5595 | 13596.8988 | 16164.5417 | 5799.125 | 16164.54
| SE PRIMA RURAL LT PARANATINGA |  | 278LT271 | 138 | 138 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4784.1042 | -2279.6548 | -1809.1012 | -1973.756 | -1389.675 | -4.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2035.8333 | -1272.0714 | -1852.0833 | -1862.9167 | -1227.2083 | 0
| SE PRIMA RURAL LT ITAQUERE |  | 278LT330 | 138 | 138 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5189.1875 | -4970.8155 | -5186.256 | -5602.3095 | -5172.8917 | -28.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4011.5972 | -5044.0179 | -5184.6429 | -6315.6786 | -3706.3333 | 0
| SE PRIMA RURAL LT PRIMAVERA |  | 278LT096 | 138 | 138 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5576.1042 | 3867.131 | 3365.5417 | 3354.2976 | 2910.1333 | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444.3958 | 2899.7738 | 3484.7619 | 4062.7321 | 1596.1667 | 5576.1
| Se Soz_LTROO 138kV |  | 171LT014 | 138 | 138 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7898.4792 | -11663.3393 | -9990.3631 | -10220.0238 | -10828.225 | -66.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15285.1528 | -12546.3095 | -15512.369 | -15010.6607 | -11654.4167 | 0
| SE A FLORESTA - LT B NORTE III 138KV |  | 019LT258 | 138 | 138 | 70000 | -7134.4667 | -7912.7024 | -10096.744 | -8923.756 | -10354.8583 | -9467.2292 | -9374.7619 | 0 | 0 | -4119.45 | -10225.5 | -9237.3095 | -8374.1726 | -8099.8512 | -8165.7798 | -9491.375 | -8506.7778 | -7541.5119 | -8403.5298 | -8210.9226 | -9000.75 | 0
| SE A FLORESTA - LT COLIDER 138KV |  | 019LT038 | 138 | 138 | 70000 | -13415.9833 | -13485.494 | -13589.2738 | -14185.756 | -14485.7083 | -14744.1458 | -14559.0952 | -12751.7738 | -12214.869 | -13960.4917 | -12579.8958 | -13870.3452 | -13223.119 | -12214.2083 | -12366.375 | -14092.75 | -12040.0625 | -13821.9226 | -13851.4643 | -11464.8631 | -13365.1667 | -11464.86
| SE A FLORESTA - LT N.M VERDE 138KV |  | 019LT238 | 138 | 138 | 70000 | 16598.8417 | 15785.3571 | 19214.7202 | 19751.8631 | 22388.4083 | 23743.9583 | 20238.8988 | 18443.2917 | 19789.9405 | 23309.95 | 18854 | 19104.1607 | 19148.6071 | 17461.5833 | 19285.9881 | 20524.7917 | 18432.1806 | 16768.7143 | 19119.0357 | 15527.9226 | 18308.2083 | 23743.96
| SE A FLORESTA - LT PARANAITA 138KV |  | 019LT054 | 138 | 138 | 70000 | -5126.1667 | -4882.7381 | -5255.1607 | -4763.5655 | -4804.4167 | -5092.7083 | -4850.1548 | -4852.4048 | -4661.8214 | -4856.9583 | -4678.25 | -4822.375 | -4784.9583 | -4667.0238 | -4946.3452 | -2027.5 | -4957.4722 | -4949.1786 | -3125.3512 | -4616.0595 | -4964.7083 | -2027.5
| SE B ESP_LT NOVA UBIRATAN |  | 230LT327 | 138 | 138 | 70000 | -2592.2 | -2493.8631 | -416.1369 | -2348.9226 | -2045.7417 | -3121.0625 | -1525.6131 | -1523.4762 | -1791.9107 | -2376.2167 | -1173.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2660.9861 | -895.4643 | 0 | 0 | 0 | 0
| SE B ESP_LT S.R.TRIVELATO |  | 230LT227 | 138 | 138 | 70000 | -5718.9583 | -5664.0417 | -771.875 | -4616.1726 | -5281.975 | -3579.4792 | -5234.1012 | -3701.6012 | -3828.8214 | -5827.1667 | -3409.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5444.0903 | -2458.2857 | 0 | 0 | 0 | 0
| SE B NORTE III - LT ALTA FLORESTA 138KV |  | 258LT019 | 138 | 138 | 70000 | -3005.2583 | -2383.4583 | -646.4821 | -1225.0179 | -64.625 | -1175.9375 | 11.4643 | -2468.5952 | -897.1845 | 146.9417 | 367.9167 | -1264.744 | -1893.506 | -1980.6429 | -2004.8333 | -646.9167 | -1609.9097 | -2333.2679 | -1668.5417 | -2236.0655 | -1515 | 367.92
| SE B NORTE III - LT B NORTE IV 138KV |  | 258LT222 | 138 | 138 | 70000 | -11242.2167 | -10793.8095 | -11000.9107 | -10057.5952 | -8123.9167 | -9830.0833 | -7705.9345 | -7718.9583 | -5666.506 | -7641.95 | -7468.6667 | -9187.8571 | -7499.2321 | -7208.1964 | -5909.4048 | -6258.4167 | -5673.4514 | -9358.6488 | -8933.2917 | -7340.1071 | -9385.5 | -5666.51
| SE B NORTE III - LT PCH 3 MAIO ME1P 138KV |  | 258LTCURUA | 138 | 138 | 70000
| SE COLIDER LT ALTA FLORESTA 138kV |  | 038LT019 | 138 | 138 | 70000 | 4654.9 | 5269.6548 | 5091.6429 | 6034.2738 | 6488.4583 | 5935.2917 | 6334.756 | 5504.9464 | 4942.7143 | 5958.1083 | 4857.8125 | 5411.7083 | 5383.131 | 4794.125 | 4787.8929 | 5865.9583 | 4041.8194 | 5536.131 | 5657.8155 | 4097.4167 | 5647.0833 | 6488.46
| SE COLIDER LT MATUPA 138kV |  | 038LT093 | 138 | 138 | 70000 | 4368.775 | 4428.0952 | 2811.7917 | 4739.4881 | 4442.7417 | 3740.9375 | 4617.756 | 6330.5298 | 4210.8452 | 3548.6417 | 1921.6667 | 3768.9107 | 5788.7202 | 4997.8512 | 5612.381 | 5979.3333 | 3666.1528 | 5658.8452 | 3910.7857 | 3265.2619 | 4400.875 | 6330.53
| SE COLIDER LT SINOP 138kV |  | 038LT075 | 138 | 138 | 70000 | -10759.25 | -11897.7976 | -10797.381 | -12719.494 | -13615.5667 | -11640.1042 | -13177.0952 | -13172.744 | -12093.7857 | -12750.4667 | -10461.625 | -12245.25 | -13390.3631 | -12287.6726 | -12589.3452 | -14358.5417 | -11122.9861 | -13466.3095 | -12593.4881 | -10815.8274 | -12882.625 | -10461.62
| SE MATUPA LT COLIDER 138KV |  | 093LT038 | 138 | 138 | 70000 | -8181.5333 | -8796.1429 | -7409.7262 | -8946.6429 | -8922.2333 | -8576.4792 | -8935.1488 | -10192.744 | -8809.8929 | -8879.3417 | -6206.0625 | -8382.6607 | -9769.756 | -8918.3155 | -9718.5893 | -10035.4583 | -8225.9444 | -9610.5952 | -8386.3333 | -8119.6786 | -8852.4167 | -6206.06
| SE N MUTUM LT BUNGE 69KV |  | 119LT245 | 138 | 138 | 70000 | 2189.075 | 2069.756 | 1293.9286 | 2463.6845 | 2607.8083 | 2808.7917 | 2058.6071 | 2530.5536 | 2701.2083 | 2683.5083 | 2684.0208 | 2070.6369 | 2320.3155 | 2114.9821 | 229.5714 | 0 | 2419.1667 | 2324.6131 | 2474.3631 | 2471.6488 | 720.9583 | 2808.79
| SE N MUTUM LT SJRCLARO 138KV |  | 119LT195 | 138 | 138 | 70000 | -10.3917 | -10.756 | -12.3512 | -11.006 | -9.1167 | -13.1875 | -10.1369 | -10.119 | -8.9524 | -8.475 | -10.6458 | -9.119 | -9.1905 | -9.9107 | -1.1964 | 0 | -9.8819 | -10.0357 | -11.4643 | -10.7381 | -2.3333 | 0
| SE N MUTUM LT SRITA 138KV |  | 119LT227 | 138 | 138 | 70000 | -3.9917 | -3.006 | -2.0238 | -0.041667 | 2.9 | -0.52083 | 2.9345 | 3.0357 | 1.9226 | 1.2917 | -0.75 | -0.68452 | -0.45833 | 0.47024 | 0.2619 | 0 | -0.96528 | -0.64286 | -2.2381 | -1.9405 | 0.41667 | 3.04
| SE NM Verde LT JURUENA 138kV |  | 238LT264 | 138 | 138 | 70000 | -3516.3583 | -7048.0655 | -7482.8274 | -5101.0893 | -6284.9333 | -6099.1667 | -5652.9762 | -5783.4524 | -4746.5536 | -6762.425 | -4349.75 | -4999.8095 | -5812.2083 | -5780.1667 | -6433.7202 | -7474.375 | -5950.7153 | -6574.8631 | -5068.7798 | -3306.4464 | -2999.625 | -2999.62
| SE Sinop LT SINOP CENTRO |  | 281LT158 | 138 | 138 | 70000 | 624.3167 | 1450.1786 | 1469.2798 | 2465.3988 | 4580.475 | 1676.7708 | 3345.8452 | 3419.2798 | 3895.2619 | 3436.9417 | 1992.75 | 2491.7679 | 3844.0952 | 3730.0536 | 3277.9524 | 3807.375 | 3166.5972 | 3425.8333 | 3460.1131 | 1437.6964 | 0 | 4580.48
| SE SINOP VELHA LT C1 ELN |  | 075LTC1 | 138 | 138 | 70000 | 6874.2667 | 5144.0238 | 7076.6488 | -830.2798 | -2517.8667 | 3742.125 | -3330.3571 | -4326.8274 | -3316.4405 | -1033.5167 | 3527.875 | 2205.1964 | 865.1845 | 1938.7917 | 3173.1726 | 1045.25 | 5183.3125 | 2798.2083 | 3781.1488 | 5729.5 | 2978.8333 | 7076.65
| SE SINOP VELHA LT C2 ELN |  | 075LTC2 | 138 | 138 | 70000 | 6892.5917 | 5162.6786 | 7069.1071 | -856.7083 | -2576.4583 | 3727.3542 | -3410.4702 | -4399.5298 | -3394.9167 | -1107.7083 | 3504.7292 | 2170.5238 | 825.4881 | 1899.1964 | 3136.0476 | 994.5 | 5138.3611 | 1974.9107 | 3751.7202 | 5688.6369 | 2543.0833 | 7069.11
| SE SINOP VELHA LT CARMEM |  | 075LT081 | 138 | 138 | 40000 | -6491.7333 | -6314.7381 | -6514.3036 | -5397.2024 | -1612.55 | 0 | 0 | 0 | 643.4583 | 1802.1167 | 2098.75 | 2227.506 | 1826.7381 | 2016.625 | 2343.8869 | 2184.0417 | 2127.4028 | 2308.1369 | 2295.8571 | 2310.4821 | 727.7083 | 2343.89
| SE SINOP VELHA LT COLIDER 2 |  | 075LT038 | 138 | 138 | 70000 | -1747.8833 | -3229.2917 | -1090.9881 | -4598.7619 | -5962.725 | -2996.4583 | -5658.1548 | -6223.25 | -4459.9643 | -4738.9833 | -2180.625 | -3682.2143 | -5362.6905 | -4431.0655 | -4293.2202 | -6193.0833 | -2278.3681 | -5264.8036 | -4151.0179 | -1892.0952 | -278.8333 | -278.83
| SE SINOP VELHA LT IPIRANGA |  | 075LT276 | 138 | 138 | 70000 | -7924.65 | -7732.8393 | -6739.6131 | -4273.1845 | -3586.8 | -5534.1042 | -2481.6369 | -3040.1429 | -3449.6726 | -5425.2333 | -5935.7917 | -6413.2262 | -6516.4881 | -6267.2321 | -6891.3869 | -7023.6667 | -6977.0694 | -7166.2976 | -7430.5476 | -7192.631 | -1967.9167 | -1967.92
| SE SOR RUR LT SRELN 69KV |  | 089LT088 | 138 | 138 | 70000 | -929.975 | -1345.3333 | -1125.6905 | -1380.3929 | -1750.1333 | -1457.0208 | -1755.8214 | -1804.1131 | -1894.494 | -1967.3917 | -1851.2083 | -1725.119 | -1856.506 | -1593.631 | -1608.7619 | -1663.5833 | -1677.1597 | -1599.5536 | -1523.8155 | -1160.131 | -278.125 | -278.12
| SE Santa Rita Trivelato_LT B ESP 138kV |  | 227LT230 | 138 | 138 | 70000 | 2069.1333 | 1980.3214 | 1484.0357 | 1051.7857 | 1702.9 | -158.7083 | 1714.9345 | 173.9405 | 273.0238 | 2233.8083 | 3279.6667 | 2394.6845 | 3078.3214 | 1248.75 | 2452.9345 | 2674.1667 | 1968.9514 | 3114.6548 | 1198.4821 | 1358.2321 | 2344 | 3279.67
| SE Sinop LT COLIDER 138KV |  | 075LT038 | 138 | 138 | 70000
| SE VERA LT FELIZ NATAL |  | 082LT126 | 138 | 138 | 70000 | -3224.5083 | -2226.5833 | 0 | 0 | -1109.6167 | -2568.2708 | -1350.2976 | -222.1488 | -205.125 | -219.2083 | -206.0833 | -206.369 | -216.8155 | -229.1964 | -211.6071 | -216.4167 | -222.0139 | -231.6667 | -241.4107 | -231.7738 | -227.9167 | 0
| Se Matupa LT BN III |  | 093LT258 | 138 | 138 | 70000 | 9609.3917 | 9494.2917 | 9266.25 | 8933.5536 | 6960.7 | 9156.875 | 6657.619 | 7344.7976 | 4504.4762 | 5946.7833 | 5621.875 | 7603.256 | 6283.5298 | 6021.7917 | 4671.6726 | 4510.75 | 4522.0833 | 8931.1786 | 7652.2857 | 3322.256 | 7873.125 | 9609.39
| MTBNO2ENTR101P |  | 093LT175 | 138 | 138 | 70000
| SE LUCAS LT TAPURAH |  | 109LT118 | 138 | 138 | 70000 | -4403.9083 | -3972.631 | -3693.1131 | -3987.1369 | -3518.6 | -3122.75 | -2883.994 | -3405.4464 | -2656.9583 | -2692.35 | -1270.1458 | -2845.875 | -2498.7381 | -3523.8333 | -3689.2083 | -3638.2917 | -3120.9722 | -3838.8274 | -3029.0893 | -2820.6548 | -1263.8333 | -1263.83
| DERIVACAO - LT BRASNORTE 138KV |  | 235LT256 | 138 | 138 | 70000 | 784.675 | 185.375 | 903.8988 | 600.2024 | 1848.5167 | 1685.1667 | 2084.4107 | 2138.2619 | 2192.8929 | 976.7083 | 809.0417 | 1604.1488 | 2210.9345 | 1930.4107 | 1726.9048 | 2227.5417 | 906.5 | 2230.506 | 1702.5357 | 1899.5238 | 469.0833 | 2230.51
| DERIVACAO - LT CAMPO NOVO 138KV |  | 235LT124 | 138 | 138 | 70000 | -74.525 | -1049.5655 | -4077.4464 | -4128.0714 | -5510.4 | -5930.6667 | -6432.9464 | -5924.7857 | -6116.4524 | -2049.625 | -4468.0417 | -6210.0774 | -7429.0417 | -7444.8869 | -6675.0238 | -9482 | -4301.1806 | -8440.494 | -6431.9167 | -6546.0595 | -625.5417 | -74.53
| DERIVACAO - LT SAPEZAL 138KV |  | 235LT068 | 138 | 138 | 70000 | -16.5917 | 1617.3214 | 3232.8452 | 3330.494 | 3624.7417 | 3670.3333 | 3268.8512 | 3195.0238 | 3488.3452 | 1938.2 | 4287.75 | 3968.6607 | 3615.6131 | 4784.1369 | 4702.4821 | 5684.4583 | 4343.8542 | 5017.0536 | 4558.3452 | 3611.5476 | -8.2083 | 5684.46
| SE BRASNORT LT FAZ CORTEZ 138KV |  | 178LT176 | 138 | 138 | 70000 | -4856.4417 | -7193.6488 | -5798.4583 | -7115.3571 | -4944.9833 | -5784.6875 | -4766.8929 | -4108.7679 | -4378.1131 | -5897.7667 | -6565.375 | -5298.5714 | -5226.869 | -6093.5714 | -6027.7321 | -5759.9167 | -5322.1042 | -3680.6845 | -4791.0417 | -3419.3036 | -721.4167 | -721.42
| SE CN PARECIS LT BARU 138KV |  | 124LT198 | 138 | 138 | 70000 | 2990.5417 | 4273.2976 | 4138.0833 | 4380.256 | -12.3417 | 3850.6042 | 2564.8512 | 1673.0714 | -587.6131 | -741.95 | 2486.8542 | 1008.0476 | 1379.6131 | 1527.8393 | 2044.7917 | 4700.2083 | 3244.7986 | 1778.8095 | 3796.7143 | 4198.5595 | -107.125 | 4700.21
| SE CN PARECIS LT BRASN 138KV |  | 124LT256 | 138 | 138 | 70000 | 10462.3333 | 9401.0833 | 8396.6548 | 9164.5595 | 9816.5833 | 6803.8958 | 8060.1607 | 8841.2202 | 9566.375 | 11015.0167 | 9555.2708 | 9634.6964 | 10204.881 | 10821.6607 | 11834.875 | 8765.2083 | 10751.6806 | 11533.381 | 12128.2738 | 9097.0417 | 3464.4583 | 12128.27
| SE CN PARECIS LT ITAN 138KV |  | 124LT063 | 138 | 138 | 70000 | -13930.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13806.125 | -15525.2917 | -15788.8929 | -15128.4643 | -16244.9 | -2759.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17082.4514 | -10476.7143 | 0 | 0 | 0 | 0
| SE DENISE LT B BUGRES |  | 027LT077 | 138 | 138 | 70000 | -2298.5083 | -1228.3095 | -677.8095 | -783.6786 | 389.425 | -2160.1042 | -929.2262 | -629.3929 | -33.7083 | 234.05 | -1799.9167 | -793.256 | -84.6488 | 215.6488 | 274.744 | 922.8333 | 763.5 | 1605.3036 | 723.744 | 1334.1607 | 89.2083 | 1605.3
| SE DENISE LT NOBRES |  | 027LT011 | 138 | 138 | 70000 | 5187.975 | 3247.0476 | 4542.7738 | 4428.4048 | 262.3833 | 1216.375 | 2466.2381 | 2890.3155 | 2228.625 | 1125.15 | 5135.7083 | 3399.3452 | 3273.506 | 4666.3155 | 4596.0595 | 3782.2083 | 5219.0486 | 5928.3631 | 4905.8036 | 5056.5298 | 5887.5833 | 5928.36
| SE DENISE LT TANGARA |  | 027LT018 | 138 | 138 | 70000 | 2558.6083 | 4531.5298 | 5778.7619 | 5098.631 | 6539.9417 | 4937.5208 | 6334.881 | 6874.3988 | 7685.2976 | 7660.4333 | 8599.1458 | 6740.381 | 6798.1071 | 3977.0893 | 4840.7976 | 1057.7917 | 3683.7222 | 3774.6548 | 6754.0893 | 4995.0357 | 2872.5 | 8599.15
| SE DIAMANTINO LT JBS-138KV |  | 013LT247 | 138 | 138 | 70000 | -145.425 | 824.0238 | 777.8512 | 760.244 | 1353.1833 | -542.0208 | 753.4107 | 745.7798 | 900.2024 | 1365.1333 | -378.9167 | 1064.4881 | 1113.2321 | 1297.631 | 1085.994 | 1318.5 | 1090.3056 | 989.5 | 529.9226 | 707.4524 | 73.8333 | 1365.13
| SE FAZ CORTEZ - LT BRASNORTE 138 KV |  | 176LT178 | 138 | 138 | 70000 | 56.275 | 1467.5595 | 311.6548 | 923.7917 | -1224.0083 | -1504.5208 | -1845.5119 | -2041.4762 | -2060.9464 | 272.1333 | 391.2292 | -1094.5119 | -2021.8155 | -1533.6607 | -1325.6726 | -2136.5417 | 343.2361 | -2332.7321 | -1228.3036 | -1628.8869 | -1661.0417 | 1467.56
| SE FAZ CORTEZ - LT JUARA 138KV |  | 176LT022 | 138 | 138 | 70000 | -5634.0083 | -5492.7976 | -5125.2738 | -4093.5119 | -2198.275 | -4345.5833 | -2078.9464 | -1479.1726 | -1115.6548 | -1933.6333 | -2823.8542 | -3024.0536 | -2746.4167 | -2993.6488 | -3404.3036 | -3310 | -3792.375 | -3238.3929 | -3332.5952 | -3292.631 | -2894.3333 | -1115.65
| SE FAZ CORTEZ LT JUINA 138KV |  | 176LT030 | 138 | 138 | 70000 | 5181.6667 | 3545.8988 | 4313.5952 | 2633.4762 | 2875.3167 | 5216.4583 | 3272.256 | 2892.4762 | 2479.0298 | 1040.6 | 1693.9167 | 3378.2083 | 4041.3036 | 3797.1845 | 3997.1071 | 4729.625 | 2730.9583 | 4836.4762 | 3898.625 | 4202.9464 | 3891.0417 | 5216.46
| SE ITANORTE LT CAMPO NOVO |  | 063LT124 | 138 | 138 | 70000 | 13283.0417 | 14511.3214 | 13240.6012 | 15335.1845 | 12027.0333 | 11037.7083 | 13230.6131 | 13285.7143 | 12578.7024 | 14204.4667 | 15809.75 | 13688.7976 | 14616.0179 | 15285.1012 | 16448.2798 | 16228.9167 | 15637.5208 | 14684.7917 | 17671.0357 | 15544.1667 | 15781.75 | 17671.04
| SE ITANORTE LT LT PCH JUBA II |  | 063LT062 | 138 | 138 | 70000 | -3673.1 | -6984.5536 | -6898.7381 | -5504.4405 | -3858.8583 | -1287.8333 | -4524.5119 | -4106.8869 | -4709 | -4528.3833 | -2438.3958 | -4790.1548 | -5226.2857 | -4661.0179 | -5174.4881 | -5329 | -4116.4722 | -3533.4107 | -4358.6131 | -3863.2143 | -2373.0417 | -1287.83
| SE ITANORTE LT TANGARA |  | 063LT018 | 138 | 138 | 70000 | -10100.5667 | -9098.3274 | -9235.256 | -10757.8393 | -9359.975 | -10697.7292 | -10045.5119 | -11221.119 | -10564.9702 | -11063.4417 | -15350.1875 | -10801.0536 | -9662.0893 | -10356.8214 | -10977.4226 | -10007.1667 | -11111.9653 | -10221.6667 | -12493.4583 | -11176.9345 | -11980.5417 | -9098.33
| SE JUINA LE SE JUINA RB |  | 030LT030RB | 138 | 138 | 70000 | 2020.7417 | 278.625 | 1370.7976 | -993.2738 | -1833.0083 | 1894.0625 | -737.7143 | -909.6667 | -1888.631 | -3073.4333 | -1634.25 | -97.9405 | 2.4345 | -335.8631 | 291.5893 | 933.1667 | -765.7361 | 1002.3571 | 147.6667 | 748.8155 | 133.8333 | 2020.74
| SE NOBRES LT C2 |  | 011LT011RBC2 | 138 | 138 | 70000 | 12920.175 | 7960.3869 | 6350.0774 | 6678.4226 | 3778.2667 | 8049.3958 | 4980.9643 | 3532.4881 | 514.3631 | -154.15 | 2774.5208 | 2951.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.4653 | -1062.5298 | -1476.25 | -971.8214 | 5681.0417 | 12920.18
| SE NOBRES LT CIMAG 138KV |  | 011LT152 | 138 | 138 | 70000 | 2101.2 | 3265.375 | 2488.1786 | 2063.2976 | 222.3833 | 197.5 | 1194.7083 | 3338.0893 | 3623.2202 | 3885.35 | 3688.5208 | 572.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.2014 | 2859.375 | 3065.5 | 3344.875 | 3603.625 | 3885.35
| SE NOBRES LT DENISE 138KV |  | 011LT027 | 138 | 138 | 70000 | -3103.6583 | -148.9583 | 2149.4643 | 1266.8393 | 3836.7583 | -1229.7083 | 1952.125 | 2683.9167 | 4539.6607 | 4789.7583 | 3458.3333 | 877.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454.1429 | 4744.5298 | 3310.8333 | -778.375 | 4789.76
| SE NOBRES LT DIAMANTINO 138KV |  | 011LT013 | 138 | 138 | 70000 | -4012.8 | -1801.0298 | 2054.5417 | 2245.8036 | 2067.825 | 882.3333 | 4228.3571 | 3553.2143 | 5666.7262 | 5149.1333 | 1905.125 | 3174.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2817.5119 | 1753.1488 | 1945.9464 | 1694.875 | 5666.73
| SE NOBRES LT1 NOB ELN 138KV |  | 011LT011RBC1 | 138 | 138 | 70000 | 12913.5333 | 7933.5238 | 6342.7024 | 6678.875 | 3785.8417 | 8057.4167 | 4975.244 | 3523.2262 | 502.0714 | -158.4 | 2772.2083 | 2955.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1296.494 | -1479.2917 | -977.1071 | 5686.625 | 12913.53
| SE NOBRES LTCALTA 138KV |  | 011LT170 | 138 | 138 | 70000 | -17919.6083 | -15312.994 | -17100.8214 | -17675.7798 | -13271.4917 | -11746.4375 | -15157.4762 | -14366.1607 | -13510.1607 | -12590.95 | -11727.0625 | -9693.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13157.9226 | -13652.9583 | -15106.3274 | -18418.8333 | 0
| SE NOBRES LTMANSO 138KV |  | 011LT150 | 138 | 138 | 70000 | -3410.9833 | -3576.1845 | -3589.5774 | -3531.9583 | -3516.525 | -3704.75 | -3550.381 | -3596.881 | -3487.0595 | -3645.8 | -3506.5417 | -2189.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2958.0476 | -3494.8036 | -3464.5893 | -3561.8333 | 0
| SE SJRCLARO LT N MUTUM 138KV |  | 195LT119 | 138 | 138 | 70000 | -2329.3333 | -2586.619 | -2244.2738 | -3018.381 | -4066.5667 | -3152.75 | -3373.0893 | -3201.5655 | -3525.4048 | -3648.9583 | -2439.5 | -2670.369 | -2485.619 | -2661.7143 | -2722.8036 | -1773.0417 | -1977.0764 | -2301.4107 | -1586.7202 | -1859.3333 | -2242.5417 | -1586.72
| SE SJRCLARO LT PCH G JARARACA 138KV |  | 195LT198 | 138 | 138 | 70000 | -2349.825 | -1943.9762 | -2002.8452 | -1572.494 | 296.65 | -935.9167 | -1647.2381 | -1847.5298 | -1501.869 | -814.4667 | -2702.5417 | -2416.6607 | -2404.3869 | -1805.5833 | -1308.7798 | -3000.2917 | -2592.2639 | -1956.2798 | -3436.3631 | -2937.1488 | -2266.25 | 296.65
| SE TAN LT DENISE 138KV |  | 018LT027 | 138 | 138 | 70000 | -7092.5583 | -9150.631 | -10202.2976 | -11657.3988 | -13258.6833 | -8492.4792 | -10961.3393 | -11463.4762 | -12231.4702 | -12454.8417 | -12908.875 | -10921.5952 | -10940.9464 | -9613.0833 | -9400.3929 | -9035.375 | -7545.3333 | -7124.0536 | -9777.7738 | -9154.6369 | -8187.9167 | -7092.56
| SE TAN LT ITAN 138KV |  | 018LT063 | 138 | 138 | 70000 | 7973.7833 | 7630.6905 | 8120.4583 | 9664.7262 | 8098.725 | 8153.7083 | 8284.1429 | 9726.5595 | 9389.4464 | 10120.65 | 13556.3333 | 9392.8631 | 8613.4345 | 8606.6131 | 6238.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13556.33
| SE LUCAS Industrial LT LUCAS |  | 350LT109 | 138 | 138 | 70000 | 3762.9167 | 3730.6488 | 3458.3452 | 3686.9583 | 3084.725 | 2528.8542 | 2572.9345 | 2219.25 | 2187.4583 | 2413.6917 | 450.6667 | 2127.619 | 2390.1548 | 3043.5833 | 3571.4286 | 2892.375 | 3042.3264 | 3527.75 | 2768.5774 | 2317.2083 | 871.5417 | 3762.92
| SE COLIDER LT SINOP C2 |  | 038LT075 | 138 | 138 | 70000
| SE FOZ DO CEDRO - LT LUCAS RV 138KV |  | 381LT350 | 138 | 138 | 70000 | 1071.0333 | 867.3512 | 745.0714 | 866.0655 | 597.5417 | 408.4167 | 288.4821 | 555.744 | 187.5298 | 195.35 | -502.1458 | 290.2798 | 126.6071 | 628.2738 | 726.7321 | 720.2917 | 424.2292 | 764.8333 | 364.744 | 103.6964 | 0 | 1071.03
| SE FOZ DO CEDRO - LT TAPURAH 138KV |  | 381LT118 | 138 | 138 | 70000 | -2450.425 | -2462.4167 | -2218.7381 | -1767.5357 | -1589.5333 | -2142.6667 | -1439.2738 | -1615.8571 | -1607.9048 | -1749.95 | -1967.5 | -1942.5893 | -1817.2798 | -2216 | -2142.8571 | -2074.2917 | -2228.4861 | -2222.7321 | -2323.0298 | -811.3869 | 0 | 0
| SE PARAISO LT NOVA MONTE VERD |  | 325LT238 | 138 | 138 | 70000 | -1196.0083 | -2623.8393 | -2539.6905 | -2004.6964 | -2157.0417 | -2449.7292 | -1817.2381 | -3395.4345 | -3832.1964 | -5180.9333 | -397 | 427.3869 | -703.9583 | -2842.6905 | -6424.0179 | -2539.4583 | -4180.5069 | -5770.5417 | -4078.9345 | -1997.8512 | -1875.0417 | 427.39
| SE SALTO PARAISO LT ALTA FORESTA |  | 325LT019 | 138 | 138 | 70000 | -16341.0083 | -14222.2619 | -17626.5238 | -16397.7976 | -16920.8583 | -20074.6667 | -15573.8274 | -14119.7143 | -14768.8036 | -17463.7333 | -14830.4167 | -15639.0357 | -15225.8155 | -13849.7917 | -15428.006 | -15643.9583 | -15631.5 | -13994.6726 | -15400.125 | -11525.8988 | -13550.0417 | -11525.9
| SERODOVI-LTAT-CPA/CIDA C1 |  | 006LT056C1 | 138 | 138 | 70000 | -7385.5167 | -7098.9286 | -7237.25 | -7372.2202 | -8222.0833 | -6191.7708 | -7473.2202 | -7140.5595 | -7839.7024 | -7360.4417 | -6018.4792 | -6315.3155 | -7185.119 | -5983.744 | -8077.4226 | -2078.1667 | -6998.8333 | -6660.6845 | -7469.8929 | -7705.2857 | -2070.125 | -2070.12
| SERODOVI-LTAT-CPA/CIDA C2 |  | 006LT056C2 | 138 | 138 | 70000 | -7224.2667 | -6948.1786 | -7081.0357 | -7204.5119 | -8029.1167 | -6061.9375 | -7306.869 | -6281.3571 | -7658.8095 | -4741.85 | -5913.2083 | -6193.0238 | -7028.4167 | -5780.5714 | -7880.5119 | -1880.6667 | -6828.3542 | -6517.6905 | -7303.9226 | -7528.7321 | -4747.9167 | -1880.67
| SE Destilaria LT IV Caceres |  | 368LT037 | 138 | 138 | 70000 | -14903.4417 | -12630.7917 | -13384.75 | -14267.0952 | -11677.1833 | -13894.4167 | -3423.6905 | 0 | -2955.5774 | -5502.7917 | -14038.1458 | -13572.1667 | -9164.6488 | -12585.619 | -15416.2083 | -15067.8333 | -17142.3958 | -15523.7798 | -16354.3274 | -13708.9524 | -14703 | 0
| SE Destilaria LT IV Marcos |  | 368LT055 | 138 | 138 | 70000 | 14758.1083 | 12618.1667 | 13386.8333 | 14114.4821 | 11485.4667 | 13744.9375 | 12240.1131 | 13094.131 | 12419.756 | 12372.175 | 14018.9792 | 9171.5238 | 13095.7976 | 12517.369 | 15278.8631 | 14887.625 | 10447.9514 | 10511.9048 | 16246.7857 | 13704.2024 | 13316.4583 | 16246.79
| SE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS - LT Destilaria |  | 055LT368 | 138 | 138 | 70000 | -15278.6667 | -13132.4643 | -13847.1964 | -14540.994 | -11871.1333 | -14199.9792 | -12670.9345 | -13516.1845 | -12798.131 | -13765.8917 | -66.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17424.9583 | -15788.0952 | -16633.0536 | -7762.3571 | 0 | 0
| MTSTARLTVR101P |  | SARBC1LT231 | 138 | 138 | 70000
| MTSTARLTVR202P |  | SARBC2LT231 | 138 | 138 | 70000
| SE COLNIZA LT ARIPUANA 138KV |  | 280LT193 | 138 | 138 | 70000 | 1653.3083 | 1721.1905 | 1431.4583 | 1185.5298 | 1016.4 | 1858.9583 | 1255.4226 | 924.1012 | 906.375 | 599.8083 | 1239.2083 | 766.7143 | 391.9821 | 402.7917 | 373.6667 | 24.875 | 282.3056 | 67.0476 | 197.4643 | 143.4107 | 0 | 1858.96
BARRO DURO | LT ARICÁ - CASCA III |  | 376LT003 | 138 | 138 | 130000 | -7857.975 | -7614.2143 | -7677.3869 | -6558.8869 | -7649.5083 | -8035.75 | -6168.0893 | -7497.5714 | -6585.8333 | -7421.4833 | -8269.2292 | -8427.4881 | -6537.7857 | -5250.1607 | -6405.506 | -2428.4167 | -5221.8611 | -6619.6012 | -5934.4345 | -5584.2202 | -8031.2917 | -2428.42
| Sorriso Rural II |  | 279014 | 69 | 34.5 | 10000
| Sorriso Rural II |  | 279015 | 69 | 34.5 | 10000
Metropolitana | Cangas TR-02 |  | 217TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | 1180.95 | 1246.4286 | 1286.756 | 1257.0952 | 1312.1083 | 1443.125 | 1542.994 | 1402.9107 | 1597.631 | 1455.0083 | 7.0625 | 0 | 0 | 494.0952 | 1575.7619 | 441.6667 | 1320.6111 | 1506.6845 | 1301.6905 | 1518.125 | 1551.8333 | 1597.63
| CAMPO VERDE 016 |  | 012016 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -526.3333 | -225.7024 | -125.1905 | -456.4226 | -459.3917 | -2.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -584.5833 | -587.3988 | -483.9226 | -534.744 | -416.9583 | 0
| SE LUCAS DJ0161 | 4575 | 109061 | 138 | 13.8 | 10000 | 513.6 | 518.3631 | 559.0298 | 729.7083 | 750.7667 | 587.5 | 793.881 | 669.9167 | 711.9762 | 639.9917 | 530.8542 | 578.5179 | 592.1726 | 453.9226 | 543.6726 | 103.5 | 570.5625 | 592.7083 | 602.0476 | 633.5952 | 598.9167 | 4575
| SE LUCAS AL62 | 4575 | 109062 | 138 | 13.8 | 10000 | 953.875 | 962.5357 | 1094.6607 | 1316.0655 | 1181.7333 | 1088.6458 | 1329.5536 | 1179.8095 | 1294.3571 | 1165.325 | 1009.2708 | 1096.2083 | 1121.0357 | 1085.6071 | 1065.6071 | 1059.3333 | 936.2847 | 966.8333 | 1024.2917 | 405.0238 | 0 | 4575
| SE LUCAS AL63 | 4575 | 109063 | 138 | 13.8 | 10000 | 1193.95 | 1226.7262 | 1151.6667 | 1269.4286 | 1373.8083 | 1244.4375 | 1302.494 | 1247.2381 | 1343.5536 | 1363.475 | 1333.2917 | 1324.6071 | 1364.125 | 1360.881 | 1280.4167 | 1285.4583 | 1354.9444 | 1389.1726 | 1374.5893 | 468.7262 | 0 | 4575
| SE LUCAS AL64 | 4575 | 109064 | 138 | 13.8 | 10000 | 379.275 | 371.7619 | 351.7143 | 377.369 | 394.25 | 381.4375 | 384.3393 | 375.7321 | 391.7083 | 403.7667 | 414.8958 | 395.7619 | 402.2321 | 399.2679 | 371.8095 | 375.125 | 392.5556 | 399.3631 | 407.6607 | 136.5714 | 0 | 4575
| SE LUCAS AL65 | 4575 | 109065 | 138 | 13.8 | 10000 | 1831.5167 | 1883.7738 | 1795.3214 | 1865.6488 | 1874.025 | 1746.0625 | 1904.6548 | 1837.1012 | 2010.6131 | 2003.85 | 1838.0417 | 1885.9226 | 2014.1786 | 2041.9762 | 1957.9583 | 1975.6667 | 1989.3472 | 1974.6786 | 1970.2857 | 755.4048 | 0 | 4575
|  |  | 119061 | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 119062 | 138 | 13.8 | 10000 | 1648.0417 | 1629.9881 | 1677.9524 | 1832.506 | 1930.2583 | 1655.5 | 1890.7976 | 1774.6667 | 2155.7262 | 2064.2333 | 1859.2708 | 1966.5655 | 1876.875 | 1985.8452 | 1794.2857 | 1768.5833 | 1674.4583 | 1683.5417 | 1617.5 | 1660.25 | 1687.7083 | 2155.73
|  |  | 119063 | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 119064 | 138 | 13.8 | 10000 | 750.65 | 778.7143 | 818.7143 | 968.0833 | 1087.025 | 868.6667 | 1099.2083 | 1036.5476 | 1242.6131 | 1082.375 | 992.4583 | 1088.7321 | 1057.9345 | 1076.2381 | 1018.875 | 1055.75 | 993.9653 | 1019.381 | 967.3095 | 985.369 | 989.6667 | 1242.61
AGUA BOA | AGUA BOA 013 |  | 032013 | 138 | 34.5 | 9560.9205
RONDONÓPOLIS | CASCA III - CAMPO VERDE |  | 012LT003 | 138 | 138 | 70000
RONDONÓPOLIS | CAMPO VERDE - PRIMAVERA DO LESTE |  | 012LT096 | 138 | 138 | 70000
COLNIZA | COLNIZA 001 |  | 193003 | 34.5 | 13.8 | 6000 | 61.5417 | 68.3988 | 69.0179 | 87.7381 | 48.8083 | 53.9792 | 72.2976 | 75.6667 | 76.7679 | 53.125 | 52.1875 | 61.2976 | 75.5536 | 71.5298 | 56.5179 | 68.7917 | 44.6042 | 43.6667 | 41.4702 | 40.131 | 23.75 | 87.74
COLNIZA | Colniza | 3555 | 193011 | 138 | 34.5 | 10000 | 580.8667 | 570.369 | 597.881 | 575.125 | 555.6917 | 550.0417 | 559.4881 | 556.9762 | 540.4286 | 524.1167 | 598.4583 | 560.8333 | 513.0417 | 519.6607 | 538.7976 | 522.375 | 548.8403 | 546.2024 | 522.3929 | 528.631 | 485.9167 | 3555
COLNIZA | COLNIZA 001 |  | 193002 | 34.5 | 3.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NORTELANDIA | NORTELANDIA 004 |  | 009004 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINOP | SINOP 005 |  | 075006 | 138 | 13.8 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7167 | -25.7083 | 880.506 | 93.7143 | 106.6845 | 104.6583 | 119.75 | 120.2024 | 185.8214 | 125.3214 | 140.3512 | 64.3333 | 111.6597 | 131.2917 | 127.9881 | 135.8929 | 55.4583 | 880.51
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 011 |  | 158011 | 138 | 13.8 | 10000
|  |  | 068TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 2317.7333 | 2389.1726 | 1993.9643 | 2007.4107 | 2267.0333 | 1934.8958 | 1990.3155 | 2001.6488 | 1997.375 | 2033.5917 | 2000.2708 | 2089.9405 | 2126.994 | 2238.131 | 2080.9643 | 2257.875 | 2185.1389 | 2109.6071 | 2119.3036 | 2180.4762 | 2120.5833 | 2389.17
|  |  | 338LT073 | 138 | 138